## Legenda
Legenda k výkazu výměr (specifikace)
Poznámky: | 1. | Provedení zařízení musí odpovídat textové a výkresové části dokumentace pro Zadávací dokumentaci
| 2. | Výkaz výměr neobsahuje rezervy požadované obecným předpisem textové části.
Cena musí zahrnovat i tyto rezervy
| 3. | Nabízená cena musí být v Kč při plnění díla v požadované kvalitě a nabízeném termínu
| 4. | Cena musí zahrnovat všechny činnosti blíže nespecifikované, ale nutné pro provedení díla v předepsané kvalitě.
Jedná se například o dopravu a s tím související činnosti, skladování, clo, ostraha, zajištění bezpečnosti práce,
požární ochrany, ochrany životního prostředí, péče o nepředané objekty,
případné zimní opatření, nutná pojištění a pod.
| 5. | Ve sloupci Poznámka je uveden typ uvažovaného zařízení. Tento typ je zde uveden jako příklad uvažovaného
technického standardu dané položky
| 6. | Ceny jsou uvedeny bez DPH.
| 7. | součástí celkové ceny jsou i činnosti bezprostředně se vztahující k realizaci díla v závislosti na jeho charakteru,
jedná se např. o: překládání nákladu, práce ve stísněném prostoru pod zemí
- kabelové kanály, členité malé plochy stávajících konstrukcí objektu, doprava atp.
| 8. | Smí být použit HW a SW, na který za poslední tři roky nebylo vydáno upozornění ze strany Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NUKIB) a agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA).
Dodávaný HW a SW bude respektovat kritéria specifikována v dokumentech pro řízení kybernetické bezpečnosti, vydané Povodím Vltavy, státní podnik.

## Rekapitulace ceny
Položka | Popis položky | Náklady celkem (Kč) | Poznámka
1. | Dodávky | 0
2. | Montáže | 0
3. | Práce a služby | 0
4. | Ostatní náklady | 0
5. | Vedlejší náklady | 0
| Celková cena za provozní soubor PS01 | 0

## Dodávky, montáže, práce - PS01
Položka | Popis položky | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) | Poznámka
1. | Dodávky – kamerový systém |  |  |  | 0
1.1. | Velín – doplnění do stávajícího rozváděče +RM9 |  |  |  | 0
1.1.1 | Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) – online s dvojitou konverzí a interním by-passem s možností prodloužení doby chodu pomocí přídavných bateriových modulů, vstupní napětí 230VAC/50Hz (160-280VAC), výstupní napětí 220-230-240VAC/50Hz, zkreslení pod 3%, výkon 2.7kW/3.0kVA, typ baterie - bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem, kapacita baterie min. 500VAh, doba zálohy cca 15min při zátěži 1kW, komunikační rozhraní RJ45, pracovní teplota 0-40°C, vlhkost 0-95% RV, krytí IP20, provedení RACK, včetně přívodního kabelu C19 s volným koncem. | ks | 1 | 0 | 0
1.1.2 | Karta síťového ovládání a monitorování jednotky UPS, pro připojení do sítě ethernet, protokoly: SNMP Management | ks | 1 | 0 | 0
1.1.3 | NVR digitální server pro min. 16 kamer, podpora 4K, h.264, h.265, MJPEG komprese, až 320Mbps nahrávání, 8x HDD, RAID 5/6, napájení 230VAC, 4K výstup na monitor, vstup RJ45 ethernet 1Gbps, ONVIF, podpora AI kamer, pro montáž do RACK(případně RACK police) | ks | 1 | 0 | 0
1.1.4 | SATA HardDisk 2000GB pro digitální záznam AV dat, kapacita 2000GB, rozhraní SATA-6Gb/s, cache paměť 64MB, dynamické otáčky 5400, neslyšný chod, vysoká životnost díky nižší provozní teplotě, velikost 3.5", | ks | 4 | 0 | 0
1.1.5 | Komplet sada propojovacích a napájecích kabelů pro uvedení dodávaného zařízení do funkce | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.6 | Patch cord SC-SC, 1m, 09/125mm, simplex | ks | 6 | 0 | 0
1.1.7 | Průmyslový switch pro kruhovou topologii s 2x 100/1000 Base-X SFP porty, 1x GE port, min. 4x FE PoE porty RJ45 s integrovanou přepěťovou ochranou na všech vstupech, podpora PoE dle IEEE 802-3af/at/bt, redundantní kruhová topologie, port pro lokální správu, reduntantní vstup napájení, 8x IPWatchdog, provozní teplota –40…+70°C, instalace na lištu DIN35 | ks | 1 | 0 | 0
1.1.8 | Průmyslový switch pro kruhovou topologii s 2x 100/1000 Base-X SFP porty, min. 6x FE PoE porty RJ45 s integrovanou přepěťovou ochranou na všech vstupech, podpora PoE dle IEEE 802-3af/at/bt, redundantní kruhová topologie, port pro lokální správu, reduntantní vstup napájení, 8x IPWatchdog, provozní teplota –40…+70°C, instalace na lištu DIN35 | ks | 1 | 0 | 0
1.1.9 | SFP modul,1000Base-LX(BX), Tx1310nm/Rx1550nm, SM, WDM/BIDI (obousměrná komunikace po jednom vláknu), rozsah pracovních teplot od -40 do +70 °C, optický konektor SC nebo LC | ks | 2 | 0 | 0
1.1.10 | SFP modul,1000Base-LX(BX), Tx1500nm/Rx1310nm, SM, WDM/BIDI (obousměrná komunikace po jednom vláknu), rozsah pracovních teplot od -40 do +70 °C, 3.3VDC, optický konektor SC nebo LC | ks | 2 | 0 | 0
1.1.11 | Průmyslový napájecí zdroj pro aplikace s PoE, vstupní napětí 100-240VAC/50±10%Hz, výstupní napětí nastavitelné 48-56VDC, výkon 240W, pracovní teplota -25°C až 70°C, montáž na DIN35 | ks | 1 | 0 | 0
1.1.12 | Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet, kompatibilní s PoE/PoE+ nebo Hi PoE(max.90W), dvoustupňové provedení, galvanicky izolovaná svorka PE, montáž na rovný podklad nebo DIN. | ks | 5 | 0 | 0
1.1.13 | Jednofázový jistič, 230VAC, 4A, char. C, 10kA | ks | 1 | 0 | 0
1.1.14 | Jednofázový jistič, 230VAC, 16A, char. C, 10kA | ks | 1 | 0 | 0
1.1.15 | Jednopólový DC jistič, 220VDC, 4A, char. C, 10kA | ks | 2 | 0 | 0
1.1.16 | Řadová svorka do průřezu vodiče 4mm2, Un=800V, In=32A | ks | 5 | 0 | 0
1.1.17 | Ostatní drobný montážní materiál blíže nespecifikovaný nutný pro oživení a správnou funkci dodávaného zařízení (spojovací mat., koncové svěrky, tištěné popisky svorek a svorkovnic, propojky svorek, svorková čela, přepážky, nosiče označení svorkovnic, nosiče označení relé, propojovací hřebínky relé, popisovací páska, veškeré propojovací komunikační kabely uvnitř rozváděče, konektory, šroubky, podložky, prvky pro uložení a vyvázání vnitřní kabeláže atd.) | kpl | 1 | 0 | 0
| Velín – dispečerské pracoviště |  |  |  | 0
1.1.18 | Průmyslové All in one PC pro kamerový systém pro trvalý provoz 24/7: Parametry PC dostatečné pro plynulé zobrazení kamerového systému a doby instalace min. Však: úhlopříčka min. 31,5" CPU Intel Core i7 (3.4/4GHz) RAM DDR4 16GB SSD Disk síťová karta Ethernet 4x USB, HDMI včetně OS Windows 11 PRO CZ a periferií (klávesnice, optická myš) | ks | 1 | 0 | 0
1.1.19 | Ovládač s 3D joystickem kompatibilní s dodaným kamerovým systémem | ks | 1 | 0 | 0
1.1.20 | Komplet (sada) propojovací a napájecích kabelů pro uvedení dodávaného zařízení do funkce | sada | 1 | 0 | 0
1.1.21 | Ostatní drobný montážní materiál blíže nespecifikovaný nutný pro oživení a správnou funkci dodávaného zařízení (spojovací mat., koncové svěrky, tištěné popisky svorek a svorkovnic, propojky svorek, svorková čela, přepážky, nosiče označení svorkovnic, nosiče označení relé, propojovací hřebínky relé, popisovací páska, veškeré propojovací komunikační kabely uvnitř rozváděče, konektory, šroubky, podložky, prvky pro uložení a vyvázání vnitřní kabeláže atd.) | kpl | 1 | 0 | 0
1.2 | Provozní budova – doplnění do stávajícího rozváděče +DA1 |  |  |  | 0
1.2.1 | Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) – online s dvojitou konverzí a interním by-passem s možností prodloužení doby chodu pomocí přídavných bateriových modulů, vstupní napětí 230VAC/50Hz (160-280VAC), výstupní napětí 220-230-240VAC/50Hz, zkreslení pod 3%, výkon 1.5kW/1.5kVA, typ baterie - bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem, kapacita baterie min. 300VAh, doba zálohy cca 9min při zátěži 1kW, komunikační rozhraní RJ45, pracovní teplota 0-40°C, vlhkost 0-95% RV, krytí IP20, provedení RACK, rozměry (vxšxh) 432x85x505mm, včetně přívodního kabelu C19 s volným koncem. | ks | 1 | 0 | 0
1.2.2 | Karta síťového ovládání a monitorování jednotky UPS, pro připojení do sítě ethernet, protokoly: SNMP Management | ks | 1 | 0 | 0
1.2.3 | Průmyslový switch pro kruhovou topologii s 2x 100/1000 Base-X SFP porty, min. 6x FE PoE porty RJ45 s integrovanou přepěťovou ochranou na všech vstupech, podpora PoE dle IEEE 802-3af/at/bt, redundantní kruhová topologie, port pro lokální správu, reduntantní vstup napájení, 8x IPWatchdog, provozní teplota –40…+70°C, instalace na lištu DIN35 | ks | 1 | 0 | 0
1.2.4 | SFP modul,1000Base-LX(BX), Tx1310nm/Rx1550nm, SM, WDM/BIDI (obousměrná komunikace po jednom vláknu), rozsah pracovních teplot od -40 do +70 °C, optický konektor SC nebo LC | ks | 1 | 0 | 0
1.2.5 | SFP modul,1000Base-LX(BX), Tx1500nm/Rx1310nm, SM, WDM/BIDI (obousměrná komunikace po jednom vláknu), rozsah pracovních teplot od -40 do +70 °C, 3.3VDC, optický konektor SC nebo LC | ks | 1 | 0 | 0
1.2.6 | Patch cord SC-SC, 1m, 09/125mm, duplex | ks | 1 | 0 | 0
1.2.7 | Průmyslový napájecí zdroj pro aplikace s PoE, vstupní napětí 100-240VAC/50±10%Hz, výstupní napětí nastavitelné 48-56VDC, výkon 260W, pracovní teplota -25°C až 70°C, montáž na DIN35 | ks | 1 | 0 | 0
1.2.8 | Jednofázový jistič, 230VAC, 4A, char. C, 10kA | ks | 1 | 0 | 0
1.2.9 | Jednofázový jistič, 230VAC, 16A, char. C, 10kA | ks | 1 | 0 | 0
1.2.10 | Jednopólový DC jistič, 220VDC, 4A, char. C, 10kA | ks | 1 | 0 | 0
1.2.11 | Ostatní drobný montážní materiál blíže nespecifikovaný nutný pro oživení a správnou funkci dodávaného zařízení (spojovací mat., koncové svěrky, tištěné popisky svorek a svorkovnic, propojky svorek, svorková čela, přepážky, nosiče označení svorkovnic, nosiče označení relé, propojovací hřebínky relé, popisovací páska, veškeré propojovací komunikační kabely uvnitř rozváděče, konektory, šroubky, podložky, prvky pro uložení a vyvázání vnitřní kabeláže atd.) | kpl | 1 | 0 | 0
| Provozní budova – dohledové pracoviště |  |  |  | 0
1.2.12 | Průmyslové All in one PC pro kamerový systém pro trvalý provoz 24/7: Parametry PC dostatečné pro plynulé zobrazení kamerového systému a doby instalace min. Však: úhlopříčka min. 31,5" CPU Intel Core i7 (3.4/4GHz) RAM DDR4 16GB SSD Disk síťová karta Ethernet 4x USB, HDMI včetně OS Windows 11 PRO CZ a periferií (klávesnice, optická myš) | ks | 1 | 0 | 0
1.2.13 | Ovládač s 3D joystickem kompatibilní s dodaným kamerovým systémem | ks | 1 | 0 | 0
1.2.14 | Komplet (sada) propojovací a napájecích kabelů pro uvedení dodávaného zařízení do funkce | sada | 1 | 0 | 0
1.2.15 | Ostatní drobný montážní materiál blíže nespecifikovaný nutný pro oživení a správnou funkci dodávaného zařízení (spojovací mat., koncové svěrky, tištěné popisky svorek a svorkovnic, propojky svorek, svorková čela, přepážky, nosiče označení svorkovnic, nosiče označení relé, propojovací hřebínky relé, popisovací páska, veškeré propojovací komunikační kabely uvnitř rozváděče, konektory, šroubky, podložky, prvky pro uložení a vyvázání vnitřní kabeláže atd.) | kpl | 1 | 0 | 0
1.3 | Kapitanát přístavu – doplnění do stávajícího rozváděče +R1b.2 |  |  |  | 0
1.3.1 | Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) – online s dvojitou konverzí a interním by-passem s možností prodloužení doby chodu pomocí přídavných bateriových modulů, vstupní napětí 230VAC/50Hz (160-280VAC), výstupní napětí 220-230-240VAC/50Hz, zkreslení pod 3%, výkon 1kW/1kVA, typ baterie - bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem, kapacita baterie min. 300VAh, doba zálohy cca 20min při zátěži 500W, komunikační rozhraní RJ45, pracovní teplota 0-40°C, vlhkost 0-95% RV, krytí IP20, provedení RACK 2U, včetně přívodního kabelu C19 s volným koncem. | ks | 1 | 0 | 0
1.3.2 | Karta síťového ovládání a monitorování jednotky UPS, pro připojení do sítě ethernet, protokoly: SNMP Management | ks | 1 | 0 | 0
1.3.3 | Průmyslový switch pro kruhovou topologii s 2x 100/1000 Base-X SFP porty, min. 6x FE PoE porty RJ45 s integrovanou přepěťovou ochranou na všech vstupech, podpora PoE dle IEEE 802-3af/at/bt, redundantní kruhová topologie, port pro lokální správu, reduntantní vstup napájení, 8x IPWatchdog, provozní teplota –40…+70°C, instalace na lištu DIN35 | ks | 1 | 0 | 0
1.3.4 | SFP modul,1000Base-LX(BX), Tx1310nm/Rx1550nm, SM, WDM/BIDI (obousměrná komunikace po jednom vláknu), rozsah pracovních teplot od -40 do +70 °C, optický konektor SC nebo LC | ks | 1 | 0 | 0
1.3.5 | SFP modul,1000Base-LX(BX), Tx1500nm/Rx1310nm, SM, WDM/BIDI (obousměrná komunikace po jednom vláknu), rozsah pracovních teplot od -40 do +70 °C, 3.3VDC, optický konektor SC nebo LC | ks | 1 | 0 | 0
1.3.6 | Patch cord SC-SC, 1m, 09/125mm, duplex | ks | 1 | 0 | 0
1.3.7 | Průmyslový napájecí zdroj pro aplikace s PoE, vstupní napětí 100-240VAC/50±10%Hz, výstupní napětí nastavitelné 48-56VDC, výkon 260W, pracovní teplota -25°C až 70°C, montáž na DIN35 | ks | 1 | 0 | 0
1.3.8 | Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet, kompatibilní s PoE/PoE+ nebo Hi PoE(max.90W), dvoustupňové provedení, galvanicky izolovaná svorka PE, montáž na rovný podklad nebo DIN. | ks | 4 | 0 | 0
1.3.9 | Jednofázový jistič, 230VAC, 4A, char. C, 10kA | ks | 1 | 0 | 0
1.3.10 | Jednopólový DC jistič, 220VDC, 4A, char. C, 10kA | ks | 1 | 0 | 0
1.3.11 | Ostatní drobný montážní materiál blíže nespecifikovaný nutný pro oživení a správnou funkci dodávaného zařízení (spojovací mat., koncové svěrky, tištěné popisky svorek a svorkovnic, propojky svorek, svorková čela, přepážky, nosiče označení svorkovnic, nosiče označení relé, propojovací hřebínky relé, popisovací páska, veškeré propojovací komunikační kabely uvnitř rozváděče, konektory, šroubky, podložky, prvky pro uložení a vyvázání vnitřní kabeláže atd.) | kpl | 1 | 0 | 0
| Kapitanát přístavu – dohledové pracoviště |  |  |  | 0
1.3.12 | Průmyslové All in one PC pro kamerový systém pro trvalý provoz 24/7: Parametry PC dostatečné pro plynulé zobrazení kamerového systému a doby instalace min. Však: úhlopříčka min. 31,5" CPU Intel Core i7 (3.4/4GHz) RAM DDR4 16GB SSD Disk síťová karta Ethernet 4x USB, HDMI včetně OS Windows 11 PRO CZ a periferií (klávesnice, optická myš) | ks | 1 | 0 | 0
1.3.13 | Ovládač s 3D joystickem kompatibilní s dodaným kamerovým systémem | ks | 1 | 0 | 0
1.3.14 | Napájecí panel (lišta) 4x230V/16A barevně odlišeny – červené | ks | 1 | 0 | 0
1.3.15 | Komplet (sada) propojovací a napájecích kabelů pro uvedení dodávaného zařízení do funkce | sada | 1 | 0 | 0
1.3.16 | Ostatní drobný montážní materiál blíže nespecifikovaný nutný pro oživení a správnou funkci dodávaného zařízení (spojovací mat., koncové svěrky, tištěné popisky svorek a svorkovnic, propojky svorek, svorková čela, přepážky, nosiče označení svorkovnic, nosiče označení relé, propojovací hřebínky relé, popisovací páska, veškeré propojovací komunikační kabely uvnitř rozváděče, konektory, šroubky, podložky, prvky pro uložení a vyvázání vnitřní kabeláže atd.) | kpl | 1 | 0 | 0
1.4 | Střední pilíř jezu – doplnění do stávajícího rozváděče +RM3 |  |  |  | 0
1.4.1 | Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) – online s dvojitou konverzí a interním by-passem s možností prodloužení doby chodu pomocí přídavných bateriových modulů, vstupní napětí 230VAC/50Hz (160-280VAC), výstupní napětí 220-230-240VAC/50Hz, zkreslení pod 3%, výkon 1kW/1kVA, typ baterie - bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem, kapacita baterie min. 300VAh, doba zálohy cca 20min při zátěži 500W, komunikační rozhraní RJ45, pracovní teplota 0-40°C, vlhkost 0-95% RV, krytí IP20, provedení RACK 2U, včetně přívodního kabelu C19 s volným koncem. | ks | 1 | 0 | 0
1.4.2 | Karta síťového ovládání a monitorování jednotky UPS, pro připojení do sítě ethernet, protokoly: SNMP Management | ks | 1 | 0 | 0
1.4.3 | Průmyslový switch pro kruhovou topologii s 2x 100/1000 Base-X SFP porty, 1x GE port, min. 4x FE PoE porty RJ45 s integrovanou přepěťovou ochranou na všech vstupech, podpora PoE dle IEEE 802-3af/at/bt, redundantní kruhová topologie, port pro lokální správu, reduntantní vstup napájení, 8x IPWatchdog, provozní teplota –40…+70°C, instalace na lištu DIN35 | ks | 1 | 0 | 0
1.4.4 | SFP modul,1000Base-LX(BX), Tx1310nm/Rx1550nm, SM, WDM/BIDI (obousměrná komunikace po jednom vláknu), rozsah pracovních teplot od -40 do +70 °C, optický konektor SC nebo LC | ks | 1 | 0 | 0
1.4.5 | SFP modul,1000Base-LX(BX), Tx1500nm/Rx1310nm, SM, WDM/BIDI (obousměrná komunikace po jednom vláknu), rozsah pracovních teplot od -40 do +70 °C, 3.3VDC, optický konektor SC nebo LC | ks | 1 | 0 | 0
1.4.6 | Patch cord SC-SC, 0,5m, 09/125mm, duplex | ks | 1 | 0 | 0
1.4.7 | Průmyslový napájecí zdroj pro aplikace s PoE, vstupní napětí 100-240VAC/50±10%Hz, výstupní napětí nastavitelné 48-56VDC, výkon 260W, pracovní teplota -25°C až 70°C, montáž na DIN35 | ks | 1 | 0 | 0
1.4.8 | Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet, kompatibilní s PoE/PoE+ nebo Hi PoE(max.90W), dvoustupňové provedení, galvanicky izolovaná svorka PE, montáž na rovný podklad nebo DIN. | ks | 2 | 0 | 0
1.4.9 | Jednofázový jistič, 230VAC, 6A, char. C, 10kA | ks | 1 | 0 | 0
1.4.10 | Jednofázový jistič, 230VAC, 4A, char. C, 10kA | ks | 1 | 0 | 0
1.4.11 | Jednopólový DC jistič, 220VDC, 4A, char. C, 10kA | ks | 1 | 0 | 0
1.4.12 | Ostatní drobný montážní materiál blíže nespecifikovaný nutný pro oživení a správnou funkci dodávaného zařízení (spojovací mat., koncové svěrky, tištěné popisky svorek a svorkovnic, propojky svorek, svorková čela, přepážky, nosiče označení svorkovnic, nosiče označení relé, propojovací hřebínky relé, popisovací páska, veškeré propojovací komunikační kabely uvnitř rozváděče, konektory, šroubky, podložky, prvky pro uložení a vyvázání vnitřní kabeláže atd.) | kpl | 1 | 0 | 0
1.5 | IP kamery, vč. příslušenství |  |  |  | 0 | Z pohledu kybernetické bezpečnosti musí být kamery dodány od jednoho z následujících výrobců: Avigilon, Axis, Bosch Security, HANWHA, Pelco.
1.5.1 | Venkovní PTZ otočná kamera se zabudovaným IR přísvitem – čip 1/2.8" CMOS 2MP @60fps, 40x optický zoom (4.25 ~ 170mm), digitální zoom min.16x, otáčení 360°endless, automatické ostření obrazu, IR na 200m, WDR 150dB, Intelligentní Video analýza, komprese h.264, h.265, slot na microSD kartu, HiPOE napájení, ONVIF, IP66, IK10 | ks | 8 | 0 | 0
1.5.2 | Venkovní bullet IP kamera s čipem 1/2.8"CMOS 2Mpx, 1920 x 1080 rozlišení, 5.2-62.4mm objektiv, 60FPS, h265/h264/MJPEG, WDR 150dB, IR přísvit min 90m, Inteligentní video analýza, slot na microSD kartu, PoE napájení, IK10, ONVIF | ks | 2 | 0 | 0
1.5.3 | Venkovní bullet IP kamera s čipem 1/2.8" CMOS 2Mpx, h264,265, MJPEG, 60FPS, 1920x1080p, 2.8-12mm motorický varifokální zoom, max. 119,5° záběr, el. doostření obrazu, IR na 50m, WDR 150dB, IO 1¦1, Audio, slot na microSD kartu, PoE/24VAC/12VDC, ONVIF, IP66, IK10 | ks | 3 | 0 | 0
1.5.4 | Příruba pro závěsnou montáž SpeedDome PTZ kamery | ks | 6 | 0 | 0
1.5.5 | Stěnová konzola pro PTZ, umožňuje montáž kamery na stěnu, pro kamery ve venkovním provedení, materiál hliník, včetně podložky | ks | 7 | 0 | 0
1.5.6 | Adaptér ke stěnové konzole pro montáž na sloup | ks | 4 | 0 | 0
1.5.7 | Konzole pro montáž kamery pod strop | ks | 1 | 0 | 0
1.5.8 | Univerzální adaptér na sloup pro bullet kamery | ks | 1 | 0 | 0
1.5.9 | Konzole pro montáž kamery na roh zdiva | ks | 1 | 0 | 0
1.5.10 | Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo Hi PoE(max.90W), dvoustupňové provedení, galvanicky izolovaná svorka PE, rychlá montáž, montáž na rovný podklad nebo DIN. | ks | 9 | 0 | 0
1.5.11 | Venkovní instalační krabice plastová, IP56, včetně držáku na sloup a potřebného počtu průchodek PG, rozměry 150x110x70mm | ks | 8 | 0 | 0
1.5.12 | Svorka řadová zemnící PE | ks | 9 | 0 | 0
1.5.13 | Rychlá a odolná paměťová karta typu microSDXC, kapacita 64GB, přenosové rychlosti až 95 MB/s | ks | 13 | 0 | 0
1.5.14 | Ostatní drobný montážní materiál blíže nespecifikovaný nutný pro oživení a správnou funkci dodávaného zařízení (spojovací mat., koncové svěrky, tištěné popisky svorek a svorkovnic, propojky svorek, svorková čela, přepážky, nosiče označení svorkovnic, nosiče označení relé, propojovací hřebínky relé, popisovací páska, veškeré propojovací komunikační kabely uvnitř rozváděče, konektory, šroubky, podložky, prvky pro uložení a vyvázání vnitřní kabeláže atd.) | kpl | 1 | 0 | 0
1.6 | Doplnění vývodu v rozváděči R1b pro napájení UPS v R1b.2 |  |  |  | 0
1.6.1 | Jednofázový jistič, 230VAC, 6A, char. C, 10kA | ks | 1 | 0 | 0
1.7 | Kabeláž, chráničky, lávky |  |  |  | 0
1.7.1 | F/FTP cat.6e kabel, včetně zakončení RJ45 | m | 490 | 0 | 0
1.7.2 | CYKY-J 3 x 2,5 | m | 5 | 0 | 0
1.7.3 | H07RN-F 3x2,5 | m | 10 | 0 | 0
1.7.4 | Uzemnění nově instalovaného zařízení –průřez 2,5mm2 Cu ZŽ s příslušenstvím | kpl | 1 | 0 | 0
1.7.5 | Instalační vodič pro úpravy v rozváděčích – průřez 2,5mm2, černý | m | 10 | 0 | 0
1.8 | Kabelová trasa +RM3/-KM2.2 |  |  |  | 0
1.8.1 | Ohebná, vysoce odolná chránička kabelu, UV odolná, vnitřní průměr 16mm, včetně úchytek apod. | m | 15 | 0 | 0
1.9 | Kabelová trasa +DA1/-KM4.2 |  |  |  | 0
1.9.1 | Ohebná, vysoce odolná chránička kabelu, vnitřní průměr 16mm | m | 15 | 0 | 0
2. | Montáže |  |  |  | 0
2.1. | Kamerový systém |  |  |  | 0
2.1.1 | Zjištění skutečného stavu optických vláken mezi rozváděči +RM9 (velín PK), +RM3 (střední pilíř), +DA1 budova PVL a +R1b.2 (kapitanát přístavu). Využitá vlákna budou funkčně popsána v souladu s dokumentací. | kpl | 1 | 0 | 0
2.1.2 | Demontáže stávajících kamer (cca 11ks) a pomocných konstrukcí | ks | 11 | 0 | 0
2.1.3 | Demontáž napájecích a datových kabelů stávajících kamer | m | 470 | 0 | 0
2.1.4 | Demontáže stávajících dohledových pracovišť (monitor, PC, periferie, kabeláž). | set | 3 | 0 | 0
2.1.5 | Montáž kamery, včetně pomocné konstrukce, přechodové svorkovnice a zapojení | ks | 13 | 0 | 0
2.1.6 | Montáž nové technologie do rozváděče +RM9 včetně upevňovacího a instalačního materiálu a připojení. Úprava vnitřního uspořádání rozváděče. Postup prací bude diskutován s provozem VD a investorem budou určeny HW technologie, které jsou již vyřazeny z provozu a mohou být demontovány (původní CCTV, jističe pro napájení kamer, apod.). Technologie, které jsou stále v provozu, budou diskutovány s provozem, aby jejich odpojení při pracích na rozváděči neohrozilo bezpečný chod VD. | kpl | 1 | 0 | 0
2.1.7 | Montáž nové technologie do rozváděče +RM3 včetně upevňovacího a instalačního materiálu a připojení. Úprava vnitřního uspořádání rozváděče. Postup prací bude diskutován s provozem VD a investorem budou určeny HW technologie, které jsou již vyřazeny z provozu a mohou být demontovány (původní CCTV, jističe pro napájení kamer, apod.). Technologie, které jsou stále v provozu, budou diskutovány s provozem, aby jejich odpojení při pracích na rozváděči neohrozilo bezpečný chod VD. | kpl | 1 | 0 | 0
2.1.8 | Montáž nové technologie do rozváděče +DA1 včetně upevňovacího a instalačního materiálu a připojení. Úprava vnitřního uspořádání rozváděče. Postup prací bude diskutován s provozem VD a investorem budou určeny HW technologie, které jsou již vyřazeny z provozu a mohou být demontovány (původní CCTV, jističe pro napájení kamer, apod.). Technologie, které jsou stále v provozu, budou diskutovány s provozem, aby jejich odpojení při pracích na rozváděči neohrozilo bezpečný chod VD. | kpl | 1 | 0 | 0
2.1.9 | Montáž nové technologie do rozváděče +R1b.2 včetně upevňovacího a instalačního materiálu a připojení. Úprava vnitřního uspořádání rozváděče. Postup prací bude diskutován s provozem VD a investorem budou určeny HW technologie, které jsou již vyřazeny z provozu a mohou být demontovány (původní CCTV, jističe pro napájení kamer, apod.). Technologie, které jsou stále v provozu, budou diskutovány s provozem, aby jejich odpojení při pracích na rozváděči neohrozilo bezpečný chod VD. | kpl | 1 | 0 | 0
2.1.10 | Instalace ovládacího PC, monitorů a dalších HW v dohledovém pracovišti ve velínu PK | kpl | 1 | 0 | 0
2.1.11 | Instalace ovládacího PC, monitorů a dalších HW v dohledovém pracovišti v budově PVL | kpl | 1 | 0 | 0
2.1.12 | Instalace ovládacího PC, monitorů a dalších HW v dohledovém pracovišti v budově kapitanátu přístavu | kpl | 1 | 0 | 0
2.1.13 | Natažení komunikačních kabelů od rozváděčů ke kamerám včetně umístění do chrániček | m | 380 | 0 | 0
2.1.14 | Zapojení dodávaného zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
2.1.15 | Svaření optického vlákna a pigtailu – SM vlákno u nových propojů. Nové propoje budou proměřené a funkčně odzkoušené. | ks | 24 | 0 | 0
2.2 | Kabelová trasa z +RM3 ke kameře -KM2.2 na dolním platu |  |  |  | 0
2.2.1 | Položení a instalace chráničky | m | 8 | 0 | 0
3. | Práce a služby |  |  |  | 0
3.1 | Kamerový systém |  |  |  | 0
3.1.1 | Oživení, odzkoušení a nastavení technologie | sada | 1 | 0 | 0
3.1.2 | Programování technologie | sada | 1 | 0 | 0
3.1.3 | Revize zařízení a systému | sada | 1 | 0 | 0
3.1.4 | Protokol o měření nových optických propojů | sada | 1 | 0 | 0
3.2 | Pracoviště obsluhy kamerového systému |  |  |  | 0
3.2.1 | Oživení a odzkoušení komponentů a celého systému | sada | 1 | 0 | 0
3.2.2 | Programování a nastavení parametrů systému | sada | 1 | 0 | 0
3.2.3 | Aplikace SW pro kamerový systém, případně licence | sada | 1 | 0 | 0

## Ostatní náklady - PS01
Položka | Popis položky | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) | Poznámka
4. | Ostatní náklady |  |  |  | 1
4.1 | Projekt, dokumentace |  |  |  | 1
4.1.1 | Projektová dokumentace | sada | 1 | 1 | 1
4.1.2 | Dokumentace skutečného provedení | sada | 1 | 0 | 0
4.1.3 | Provozní předpis a inspekční dokumentace | sada | 1 | 0 | 0
4.1.4 | Zaškolení obsluhy provozovatele | sada | 1 | 0 | 0

## Vedlejší rozpočtové náklady - P
Položka | Popis položky | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) | Poznámka
5. | Vedlejší náklady |  |  |  | 0
5.1 | Náklady na zařízení staveniště (náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště, skládky na staveništi, značení na staveništi, osvětlení a jiné energie pro staveniště, zrušení zařízení staveniště) | sada | 1 | 0 | 0
5.2 | Provozní vliv (zajištění provozu investora během provádění prací, postupné provádění prací v návaznosti na postupném přepojování technologie, koordinace se servisními organizacemi ostatních systémů apod.) | sada | 1 | 0 | 0
5.3 | Územní vlivy a ostatní náklady (překládání nákladu, práce ve stísněném prostoru pod zemí - kabelové kanály, členité malé plochy stávajících konstrukcí objektu, doprava) | sada | 1 | 0 | 0