## Rekapitulace
| IN | RD
PS 01 Ovládání a řízení vodního díla | 0 | 0
PS 02.2 Strojovna-odběrná věž - elektrotechnická část | 0 | 0
PS 03.2 Strojovna spodních uzávěrů - elektrotechnická část | 0 | 0
PS 04 Provozní budova - elektrotechnická část | 0 | 0
SO 06 Přeložky vedení VN a trafostanice | 0 | 0
SO 09 Zabezpečení provozu díla v průběhu výstavby (SO 09.2 až SO 09.5) | 0 | 0
SO 41.10 Systém sběru dat | 0
SO 42 Rozvody a osvětlení | 0 | 0
SO 43.2 Zabezpečení vodního díla - videosystém | 0 | 0
SO 43.3 Zabezpečenívodního díla - EZS, EPS | 0 | 0
0
| 0 | 0

## PS01
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: | VD Šance - Převedení extrémních povodní
Soubor: | PS 01 Ovládání a řízení vodního díla
Datum: | Srpen 2013
Položka | Popis položky | Jednotka | Množství DPS | Cena jedn. DPS | Cena DPS celkem | Komentář
PS01.1 - Informační a dispečerký systém
1 | Rozvaděč DS4 | ks | 1 |  | 0 | Příloha 2.1.7 - sestava
Oceloplechová datová rozvodnice 19", 48U Základní parametry : Soustava napětí: 1 N PE 50Hz, 230V/TN-S 2 24V=, PELV Celkové rozměry: šxvxh = 600x2000x1070 mm Krytí : IP20 Přívod i vývody: spodem Barevný odstín: černá Mechanická sestava: Standardní datová skříň 19" provedení pro server, plné bočnice - odnímatelné, přední dveře a zadní dveře s ocelovou sítí, na kolečkách, kapacita 48U, statická nosnost 1300kg, dynamická nosnost 1000 kg, krytí IP20, Pomocné konstrukce, DIN lišta, štítky a upevňovací materiál dle konstrukční dokumentace skříně
Náplň: 4 ks - patch panel 24 portů 3 ks - police do 19" rámu 1 ks - výsuvný 17" LCD monitor s klávesnicí a přepínačem pro dva servery 1 ks - zdroj UPS, 19", provedení, 4200W/6000VA, napájení 230V/50Hz, výstup sinusový, 230V, 50Hz, zkreslení na výstupu méně jak 3%, účinnost min. 92% při plné zátěži, síťová management karta - komunikace přes Ethernet, správa přes webové rozhraní a CLI včetně software zajišťujícího korektní odstavení serverů v případě nízké kapacity bateri při výpadku napájení 1 ks - rozšiřující bateriový modul, 19" provedení, dimenzováno tak, aby byla zajištěna doba zálohy napájení z UPS všech připojených systémů minimálně 30 minut. 1 ks - PDU (power distribution unit) lišta vertikální přes celou výšku rozvaděče, 230V, 16A, 21xIEC 320 C19 zásuvek, integrované měření proudového odběru, ethernet port, správa přes webové rozhraní a CLI 1 ks - Napájecí zdroj 230V, 50Hz/24V=, 2A 1 ks - Převodník RS232/Ethernet, napájení 24V=
2 | Technologický file server | ks | 1 |  | 0
19" provedení, 2x4-jádrový procesor, RAM 8 GB, 2xLAN 1Gb/s, min. 8 slotů pro hotswap 2.5“ disky, 1x interní management karta pro kompletní vzdálenou správu serveru prostřednictvím internetového prohlížeče, vnitřní řadič diskového pole SAS/SATA s možností konfigurace RAID1, RAID5, systémový disk 70GB-RAID1, datový disk 2TB-RAD5, redundantní napájecí zdroje, redundantní vnitřní ventilátory, operační systém Windows 2008 R2 standard
3 | Hlavní ethernet switch/router | sada | 1 |  | 0
Ethernet přepínač s vestavěnou správou, 44 portů RJ45 10/100 Mb/s, 4 x dual personality port 10/100/1000 Mb/s, podpora XRRP, LACP, Spanning Tree, 2 redundantní napájecí zdroje, podpora VLAN, Layer 3 routing, plná podpora IPv6 protokolu.
4 | Pracovní stanice PC | ks | 2 |  | 0
Včetně LCD 22" monitoru, klávesnice a myši a OS, procesor vícejádrový, 4GB RAM, SSD 120GB, HDD 1TB, OS Windows 7
5 | Laserová barevná tiskárna A3/A4 | ks | 1 |  | 0
S možností přímého připojení do sítě Ethernet
6 | Run time verze systému vizualizace | sada | 1 |  | 0
Serverová verze s podporou tenkých klientů nebo teminál. služeb, včetně driverů pro síť SAIA
7 | Aplikace pro centrální vizualizaci VD | sada | 1 |  | 0 | Příloha 1 - popis
Nová aplikace pro kompletní vizualizaci veškeré technologie VD, systémů hydrologických a meteorologických měření, systému měření a pozorování TBD s možností archivace naměřených údajů, detailního protokolu událostí, zobrazením grafických průběhů měřených veličin apod. Součástí aplikace bude i driver pro komunikaci s centrálním dispečinkem Povodí Odry pomocí radiového spoje.
8 | GPS Time server | ks | 1 |  | 0
NTP time server s příjmem časové informace ze systému GPS, připojení přímo do sítě Ethernet, včetně externí antény, montáž do RD2
9 | UTP cat 5e – propojovací kabel 0.5 m | ks | 20 |  | 0
10 | UTP cat 5e – propojovací kabel 2 m | ks | 20 |  | 0
11 | Místní provozní předpisy a uživatelská dokumentace | sada | 1 |  | 0
| Místní provozní předpis a uživatelská přířučka s detailním popisem ovládání a správy systému vizualizace a dispečerského řízení VD |  |  |  | 0
| PS01.2 - Úpravy stávajícího řídícího systému |  |  |  | 0
12 | Úprava stávajícího řídícího uzlu DT1 - HW | ks | 1 |  | 0 | Příloha 2.1.1 - sestava
| Stávající základna PCD2.M120 se vymění za novou základnu PCD2M5540. Stávající rozšiřující modul PCD2 C100 se vymění za nový rozšiřující modul PCD2 C2000 (včetně propojovacího kabelu). Stávající desky V/V se přemístí do nové základny a rozšiřujícího modulu na stejné pozice. Komunikace S-Bus se převede na rozhraní Ethernet. Na dveřích rozvaděče DT1 se demontuje stávající komunikační panel a na jeho místo se osadí WEB panel 5,7" s dotykovou obrazovkou 320 x 240 QVGA, s komunikací Ethernet Dále bude do rozvaděče DT1 doplněno následující přístrojové vybavení: |  |  |  | 0
1x Modul analogových vstupů, 8AI, 0(4)-20mA
2x Modul digitálních vstupů, 8DI, 24V
3x Pojistková řadová svorka, včetně pojistky 0.5A
20x Řadová svorka do 4mm2
1x výměna stávající UPS (700 VA)
13 | Úprava stávajícího řídícího uzlu DT1 - SW | sada | 1 |  | 0
| Stávající programové vybavení uzlu zůstane zachováno. Bude proveden převod komunikace S-BUS RS485 na Ethernet, dále bude provedeno doplnění zpracování 8-mi analogových vstupů a 16 binárních vstupů, doplnění komunikace s dvojicí multimetrů pomocí RS485/Modbus Bude doplněna funkcionalita vnitřního WEB serveru o vizualizaci technologie připojené na uzel DT1. |  |  |  | 0
14 | Úprava stávajícího řídícího uzlu DT2 - HW | ks | 1 |  | 0 | Příloha 2.1.2 - sestava
| Stávající základna PCD2.M120 se vymění za novou základnu PCD2M5540. Stávající rozšiřující modul PCD2 C100 se vymění za nový rozšiřující modul PCD2 C2000 (včetně propojovacího kabelu). Stávající desky V/V se přemístí do nové základny a rozšiřujícího modulu na stejné pozice. Komunikace S-Bus se převede na rozhraní Ethernet. Na dveřích rozvaděče DT2 se demontuje stávající komunikační panel a na jeho místo se osadí WEB panel 5,7" s dotykovou obrazovkou 320 x 240 QVGA, s komunikací Ethernet Dále bude do rozvaděče DT2 doplněno následující přístrojové vybavení: |  |  |  | 0
1x Paměťový modul, včetně SD flash karty 1GB
1x Modul digitálních vstupů, 8DI, 24V
1x Jednopólový jistič 16A, char. B
1x Pojistková řadová svorka, včetně pojistky 0.5A
10x Řadová svorka do 4mm2
1x výměna stávající UPS (700 VA)
15 | Úprava stávajícího řídícího uzlu DT2 - SW | sada | 1 |  | 0
| Stávající programové vybavení uzlu zůstane zachováno. Bude proveden převod komunikace S-BUS RS485 na Ethernet. Bude doplněna funkcionalita vnitřního WEB serveru o vizualizaci technologie odběrné věže. Dále bude doplněna funkce „datalogeru“ naměřených údajů hladiny v nádrži, rychlosti a směru větru do SD paměti automatu PLC2. |  |  |  | 0
16 | Úprava stávajícího řídícího uzlu DT3.1 - HW | ks | 1 |  | 0 | Příloha 2.1.3 - sestava
Stávající rozvaděč DT3 bude přeznačen na DT3.1
| Stávající základna PCD2.M120 se vymění za novou základnu s komunikací Ethernet TCP/IP. Stávající desky V/V se přemístí do nové základny na stejné pozice. Komunikace S-Bus se převede na rozhraní Ethernet. Na dveřích rozvaděče DT3 se demontuje stávající komunikační panel a na jeho místo se osadí WEB panel 5,7" s dotykovou obrazovkou 320 x 240 QVGA, s komunikací Ethernet, stávající UPS (700VA) se vymění. |  |  |  | 0
17 | Úprava stávajícího řídícího uzlu DT3.1 - SW | sada | 1 |  | 0
| Stávající programové vybavení uzlu zůstane zachováno. Bude proveden převod komunikace S-BUS RS485 na Ethernet. Bude doplněna funkcionalita vnitřního WEB serveru o vizualizaci technologie štoly a základních parametrů VD Šance. |  |  |  | 0
18 | DT3.2 - Řídící rozvaděč v levobřežním vstupu | ks | 1 |  | 0 | Příloha 2.1.4 - sestava
Plastová nástěnná rozvodnice Základní parametry: Soustava napětí: 3 N PE ~50Hz 230V TN-C-S 2~ 24V DC Provedení rozvaděče: plastová skříň Celkové rozměry: šxvxh = 635x835x300 mm Krytí: IP66 Přívod i vývody: spodem Barevný odstín: standardní Mechanická sestava: Základní skříň, montážní deska kovová, sada nerezových příchytek na zeď, DIN lišty a upevňovací materiál dle konstrukční dokumentace Náplň:
1x Jednopólový jistič 16A, char. B
1x Přepěťová jednofázová ochrana, 16A, SPD třídy 3, s vf filtrem, signalizační kontakt
1x Stabilizovaný zdroj napětí 230VAC/24VDC, 10A
1x UPS 24V, 10A, připojení baterie 12V, na DIN lištu
1x Bezúdržbová olověná baterie 12V, 26Ah s držákem na DIN lištu
1x Proudový chránič s nadproudovou ochrannou, 16A, 30mA, 1N, char. B
1x Zásuvka na DIN lištu, 230V/16A
3x Jednopólový jistič 4A, char. B
1x Jednopólový jistič 4A, char. C
4x Jednopólový jistič 2A, char. C
3x Pomocný spínač 1/1 pro modulární jističe
1x Signálka, 230V AC
1x Signálka, 24V DC
10x Pomocné relé - vazební člen 4p -7A/250V, cívka 24V DC, patice se šroubovými svorkami, ochranná dioda, LED signalizace
1x Pomocné relé -vazební člen 4p -7A/250V, cívka 230V AC, patice se šroubovými svorkami, ochranný varistor, LED signalizace
1x Temperování skříně - hydrostat a topné těleso 45W
1x Osvětlení skříně 11W, včetně dveřního spínače
40x Řadová svorka do 4mm2
Ostatní materiál, jako jsou svorkový, propojovací, nosný a úložný materiál, průchodky min. IP54 atd. Položka obsahuje také montáž rozvaděče. Dále oživení a nastavení jednotlivých prvků a připojení přívodních a vývodových kabelů
19 | Řídicí uzel DT3.2 - HW | ks | 1 |  | 0
Kompletní sestava programovatelného automatu sestávající ze:
1x Základní jednotka s procesorem pro 8 V/V modulů, 2 x komunikace Ethernet , RAM 1 MB, záložní paměť flash, integrovaný web server, USB, napájení jednotky 24V
1x Modul analogových vstupů, 8AI, 0(4)-20mA
3x Modul digitálních vstupů, 8DI, 24V
1x Modul digitálních výstupů, 8DO, 24V, 0.5A
1x Barevný dotykový LCD panel 5.7", 256 barev, 320 x 240 QVGA, komunikace Ethernet, vestavěný do dveří DT3.2, web prohlížeč
20 | Řídící uzel PLC3.2 - SW | ks | 1 |  | 0
Kompletní softwarové vybavení pro: - Řízení a monitorování vodárny - Komunikace s ostatními uzly ŘS přes Ethernet rozhraní - interní WEB server – vizualizace vodárenské soustavy VD Šance
21 | Průmyslové PC vestavné s LCD dotykovou obrazovkou | ks | 1 |  | 0
| 17" SXGA TFT LCD DualCore Touch Panel Computer • Intel® dvoujádrový procesor • 17" SXGA TFT LCD dotykový panel • Bezventilátorový chladící systém • MS Windows® 7 • Gigabit Ethernet and Fast Ethernet supported • SSD HD Instalace do rozvaděče RD1 (součást SO42), paralelní pracoviště s kompletní vizualizací technologie VD. |  |  |  | 0
22 | DT4 - Řídicí rozvaděč provozního střediska | ks | 1 |  | 0 | Příloha 2.1.5 - sestava
Typ: Skříňový - oceloplechová skříň s trojbodovým zavíráním na podstavci 100 mm Základní parametry : Soustava napětí: 1 N PE 50Hz, 230V/TN-S 2 24V= PELV Celkové rozměry: šxvxh = 800x2000x600 mm na podstavci Krytí : IP54 Přívod i vývody: spodem Barevný odstín: RAL 7032 Mechanická sestava: Oceloplechová skříň s podstavcem 100mm Pomocné konstrukce, montážní panel, DIN lišty, štítky a pomocný konstrukční a upevňovací materiál dle konstrukční dokumentace skříně, osvětlení a temperace skříně Ovládací a signalizační prvky jsou umístěny ve dveřích rozvaděče Náplň:
1x Jednopólový jistič 16A, char. B
1x Přepěťová jednofázová ochrana, 16A, SPD třídy 3, s vf filtrem, signalizační kontakt
1x Stabilizovaný zdroj napětí 230VAC/24VDC, 10A
1x UPS 24V, 10A, připojení baterie 12V, na DIN lištu
1x Bezúdržbová olověná baterie 12V, 26Ah s držákem na DIN lištu
1x Proudový chránič s nadproudovou ochrannou, 16A, 30mA, 1N, char. B
1x Zásuvka na DIN lištu, 230V/16A
1x Stabilizovaný zdroj napětí 230VAC/24VDC, 0.6A, 15W
1x Jednopólový jistič 6A, char. B
3x Jednopólový jistič 4A, char. B
3x Jednopólový jistič 4A, char. C
3x Jednopólový jistič 2A, char. C
1x Jednopólový jistič 1A, char. C
4x Pomocný spínač 1/1 pro modulární jističe
20x Pomocné relé - vazební člen 4p -7A/250V, cívka 24V DC, patice se šroubovými svorkami, ochranná dioda, LED signalizace
1x Pomocné relé - vazební člen 4p -7A/250V, cívka 230V AC, patice se šroubovými svorkami, ochranný varistor, LED signalizace
11x Solid state pomocné relé pro spínání DC zátěže 60V/3A, napájení 24VDC, včetně patice
1x Signálka, 230V AC
2x Signálka, 24V DC
1x Universální programovatelný převodník analogových signálů, výstup 4-20mA napájení 24V DC
2x Temperování skříně - hydrostat a topné těleso 100W
2x Osvětlení skříně 11W, včetně dveřního spínače
1x Montáž stávajícího napájecího zdroje srážkoměru
4x Montáž modulu pro přenos dvoustavových V/V signálů po Ethernetu (moduly jsou součástí jiných projektů)
1x GSM modem pro přenos dat, napájení 24V DC, komunikace s PLC4 - RS232, vf přenosové pásmo EGSM900. GSM1800, včetně externí antény a SIM karty dle výběru provozovatele
110x Řadová svorka do 4mm2
Ostatní materiál, jako jsou svorkový, propojovací, nosný a úložný materiál atd. Položka obsahuje také montáž rozvaděče, včetně usazení Dále oživení a nastavení jednotlivých prvků a připojení přívodních a vývodových kabelů
23 | Řídící uzel PLC4 - HW | sada | 1 |  | 0 | Součást rozvaděče DT4
Kompletní sestava programovatelného automatu sestávající ze:
1x Základní jednotka s procesorem pro 8 V/V modulů, 2 x komunikace Ethernet , RAM 1 MB, záložní paměť flash, integrovaný web server, USB, napájení jednotky 24V
rozšiřující jednotka pro 8V/V modulů, napájení 24V, včetně propojovacího kabelu
1x komunikační modul RS485
1x komunikační modul RS232
1x Paměťový modul, včetně SD flash karty 1GB
1x Modul analogových vstupů, 8AI, 0(4)-20mA
5x Modul digitálních vstupů, 16DI, 24V
2x Modul digitálních výstupů, 8DO, 24V, 0.5A
1x Barevný dotykový LCD panel 5.7", 256 barev, 320 x 240 QVGA, komunikace Ethernet, vestavěný do dveří DT4, web prohlížeč
24 | Řídící uzel PLC4 - SW | sada | 1 |  | 0
Kompletní softwarové vybavení pro: - Monitorování hl. rozvaděče provozního střediska RH4 - Monitorování rozvaděče optiky RD4 - Řízení a monitorování vodárny a úpravny vody - Řízení a monitorování záskoku náhr, zdroje - Komunikace s multimetry v RH4 - Měření údajů ze srážkoměru (fce dataloggeru do flash paměti) - Měření venkovní teploty (fce dataloggeru do flash paměti) - Komunikace s GSM modemem - Komunikace s ostatními uzly ŘS přes Ethernet rozhraní - interní WEB server – vizualizace hydrologických a meteorologických údajů, vizualizace základních provozních údajlů VD, vizualizace technologie náhradního zdroje
25 | DT5 - Řídící rozvaděč limnigrafu | ks | 1 |  | 0 | Příloha 2.1.6 - sestava
Plastová nástěnná rozvodnice Základní parametry: Soustava napětí: 3 N PE ~50Hz 230V TN-C-S 2~ 24V DC Provedení rozvaděče: plastová skříň Celkové rozměry: šxvxh = 635x835x300 mm Krytí: IP66 Přívod i vývody: spodem Barevný odstín: standardní Mechanická sestava: Základní skříň, montážní deska kovová, sada nerezových příchytek na zeď, DIN lišty a upevňovací materiál dle konstrukční dokumentace Náplň:
1x Trojpolový hlavní jistič 25A, char. B
1x Trojpólová přepěťová ochrana, SPD 2 (C), 230V, 20kA, 0.9kV, výměnné moduly. signalizační kontakt 1p
1x Stabilizovaný zdroj napětí 230VAC/24VDC, 10A
1x UPS 24V, 10A, připojení baterie 12V, na DIN lištu
1x Bezúdržbová olověná baterie 12V, 26Ah s držákem na DIN lištu
1x Napěťové kontrolní relé 3x400V, nastavitelné, monitorování sledu fází, výpadku fáze, přepětí a podpětí, digitální nastavení, výstupní kontakty 2p
1x Trojpólový jistič 16A, charakteristika B
1x Trojpólový jistič 4A, charakteristika B
1x Jednopólový jistič 10A, char. B
4x Jednopólový jistič 6A, char. B
1x Proudový chránič s nadproudovou ochrannou, 16A, 30mA, 1N, char. B
1x Jednopólový jistič 4A, char. C
4x Jednopólový jistič 2A, char. C
3x Pomocný spínač 1/1 pro modulární jističe
1x Universální programovatelný převodník analogových signálů, výstup 4-20mA napájení 24V DC
1x Pomocné relé - vazební člen 4p -7A/250V, cívka 24V DC, patice se šroubovými svorkami, ochranná dioda, LED signalizace
1x Průmyslový Ethernet přepínač, 8xstandardní Ethernet 100Mb/s, 2xSFP port, podpora redundantní smyčky s velmi rychlým časem zotavení (<10 ms), RSTP/STP, kompletní interní management a diagnostika, podpora VLAN/GVRP, + 2 x GBIC single mode modul, pracovní teplota -10 - +60 st. C
4x Optický propojovací kabel duplexní E2000/LC, single mode,1m
1x Signálka, 230V AC
1x Signálka, 24V DC
1x Vestavěná zásuvka 400V/16A, 5P, IP 44, montáž na boční stěnu skříně
2x Vestavěná zásuvka 230V/16A, IP 44, montáž na boční stěnu skříně
1x Temperování skříně - hydrostat a topné těleso 45W
1x Osvětlení skříně 11W, včetně dveřního spínače
35x Řadová svorka do 4mm2
Ostatní materiál, jako jsou svorkový, propojovací, nosný a úložný materiál, průchodky min. IP54 atd. Položka obsahuje také montáž rozvaděče. Dále oživení a nastavení jednotlivých prvků a připojení přívodních a vývodových kabelů
26 | Řídící uzel PLC5 - HW | ks | 1 |  | 0 | Součást rozvaděče DT5
Kompletní sestava programovatelného automatu sestávající ze:
1x Základní jednotka s procesorem pro 8 V/V modulů, 2 x komunikace Ethernet , RAM 1 MB, záložní paměť flash, integrovaný web server, USB, napájení jednotky 24V
1x Paměťový modul, včetně SD flash karty 1GB
1x Modul analogových vstupů, 8AI, 0(4)-20mA
2x Modul digitálních vstupů, 8DI, 24V
1x Modul digitálních výstupů, 8DO, 24V, 0.5A
1x Barevný dotykový LCD panel 5.7", 256 barev, 320 x 240 QVGA, komunikace Ethernet, vestavěný do dveří DT5, web prohlížeč
27 | Řídící uzel PLC5 - SW | ks | 1 |  | 0
Kompletní softwarové vybavení pro: - Měření hladiny a teploty vody na odtoku (fce datalogeru do SD paměti) - Komunikace s ostatními uzly ŘS přes Ethernet rozhraní - Interní WEB server
28 | Převodník RS232/Ethernet včetně zdroje - instalace do RD2 | ks | 1 |  | 0
29 | Oživení, uvedení do provozu | sada | 1 |  | 0
30 | Dodavatelská realizační a konstrukční dokumentace | komplet | 1 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Celkem |  |  |  | 0

## PS02.2
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: | VD Šance - Převedení extrémních povodní
Soubor: | PS 02.2 Strojovna-odběrná věž - elektrotechnická část
Datum: | Srpen 2013
Položka | Popis položky | Jednotka | Množství DPS | Cena jedn. DPS | Cena DPS celkem | Komentář
1 | Úprava rozvaděče RM2.1 pro nový napájecí kabel | sada | 1 |  | 0
2 | Samoregulační topný kabel délky 48 m, topný výkon kabelu 9 W/m, 100%- ně vodotěsný topný kabel vč. spojek, koncovek, topný kabel je uzpůsoben pro podélnou instalaci na plastové potrubí D = 32 mm | sada | 2 |  | 0
3 | Svorkovnicová krabice | ks | 1 |  | 0
4 | Termostat | ks | 1 |  | 0
5 | Úprava rozvaděče RM2.2 pro napojení topného kabelu | sada | 1 |  | 0
| Doplnění 1ks jednofázového proudového chrániče s nadproud. ochranou 16B/30mA a 2ks řadových svorek 2,5 mm2 |  |  |  | 0
6 | Kabel CYKY-J 3x1.5 mm² | m | 30 |  | 0
7 | Krabice svorkovací nástěnná s průchodkami, IP54 | ks | 1 |  | 0
8 | Montáž termostatu a svorkovacích skříněk (dodávka PS02.1) | sada | 1 |  | 0
9 | Revize elektrických zařízení | ks | 1 |  | 0
10 | Dodavatelská realizační a konstrukční dokumentace | komplet | 1 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Celkem |  |  |  | 0

## PS03.2
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: | VD Šance - Převedení extrémních povodní
Soubor: | PS 03.2 Strojovna spodních uzávěrů - elektrotechnická část
Datum: | Srpen 2013
Položka | Popis položky | Jednotka | Množství DPS | Cena jedn. DPS | Cena DPS celkem | Komentář
1 | Hlavní rozvaděč RH1 | ks | 1 |  | 0 | Příloha 2.1 - sestava
| Typ: Skříňový Základní parametry : Soustava napětí: 3+N+PE ~50Hz 230/400V TN-C-S, 2 24V = PELV In=630A Ik"< 9kA, ip<16kA Provedení rozvaděče: 3 ks oceloplechová skříň se soklem 100 cm Celkové rozměry: šxvxh = 2400x2100x600mm Krytí : IP54 Přívod i vývody: spodem Povrchová úprava: prášková technologie, barevný odstín RAL 7032 Mechanická sestava: 2ks - montážní rám, DIN lišty, plastové žlaby a upevňovací materiál dle konstrukční dokumentace Ovládací a signalizační prvky jsou umístěny na dveřích rozvaděče Náplň: |  |  |  | 0
| 1x Trojpólový hlavní jistič do 630A, nadproudová elektronická nastavitelná spoušť 400A-M, pomocné kontakty, blokové dvojité svorky, motorový pohon jističe na 230VAC, napěťová spoušť 24VDC |  |  |  | 0
| 2x Trojpólový jistič do 630A, nadproudová elektronická nastavitelná spoušť 400A-M, pomocné kontakty, blokové dvojité svorky |  |  |  | 0
| 2x - Číslicový multimetr, vestavěný do dveří rozvaděče, měření U,I, cos, kW, KVAr, kWh..., datová komunikace RS485, napájení 24V DC, montáž do dveří skříně |  |  |  | 0
| 6x MTP 400/5A, 15VA, TP 0.5 |  |  |  | 0
| 3x MTP 400/5A, 15VA, TP 0.5, cejchováno |  |  |  | 0
| 1x Elektronický elektroměr činné energie, nepřímé zapojení, cejchovaný, montáž do dveří skříně |  |  |  | 0
| 1x Napěťové kontrolní relé 3x400V, nastavitelné, monitorování sledu fází, výpadku fáze, přepětí a podpětí, digitální nastavení, výstupní kontakty 2p |  |  |  | 0
| 3x Pojistkový odpínač nožových pojistek 3P vel. 000, se signalizací s pom. kontakty |  |  |  | 0
| 6x Nožová pojistka 100A, gG, vel 000 |  |  |  | 0
| 3x Nožová pojistka 16A, gG, vel 000 |  |  |  | 0
| 1x Kompenzační kondenzátor 5kVAr, 400A |  |  |  | 0
| 1x Trojpólová přepěťová ochrana, SPD třídy 1 (B), 230V, 35kA, 0.9kV, vhodná pro montáž u ochrany SPD2 |  |  |  | 0
| 1x Trojpólová přepěťová ochrana, SPD 2 (C), 230V, 20kA, 0.9kV, výměnné moduly. signalizační kontakt 1p |  |  |  | 0
| 1x Přepěťová jednofázová ochrana, 10A, SPD třídy 3, s vf filtrem, signalizační kontakt |  |  |  | 0
| 1x Oddělovací rázová tlumivka 16A pro přepěťovou ochranu |  |  |  | 0
| 1x Stabilizovaný zdroj napětí 230VAC/24VDC, 10A |  |  |  | 0
| 1x UPS 24V, 10A, připojení baterie 12V, na DIN lištu |  |  |  | 0
| 1x Bezúdržbová olověná baterie 12V, 26Ah s držákem na DIN lištu |  |  |  | 0
| 1x Stabilizovaný zdroj napětí 230VAC/24VDC, 0.6A |  |  |  | 0
| 1x Trojpólový stykač 18A-AC3, cívka 230V, pomocné kontakty |  |  |  | 0
| 1x Soumrakový spínač 1-50000lx, spínací kontakt 1p 16A, včetně externího čidla IP56, 230VAC |  |  |  | 0
| 1x Ovládací přepínač 10A, 3-polohy, 2 patra, řazení 2202, montáž do dveří |  |  |  | 0
| 1x Pojistkový odpínač válcových pojistek 3P vel. 10 |  |  |  | 0
| 3x Válcová pojistka 4A, gG, vel 10 |  |  |  | 0
| 1x Trojpólový jistič 125A, charakteristika C |  |  |  | 0
| 1x Trojpólový jistič 100A, charakteristika C |  |  |  | 0
| 1x Trojpólový jistič 80A, charakteristika C |  |  |  | 0
| 1x Trojpólový jistič 63A, charakteristika C |  |  |  | 0
| 1x Trojpólový jistič 50A, charakteristika C |  |  |  | 0
| 1x Trojpólový jistič 40A, charakteristika C |  |  |  | 0
| 1x Trojpólový jistič 32A, charakteristika C |  |  |  | 0
| 2x Trojpólový jistič 16A, charakteristika C |  |  |  | 0
| 2x Trojpólový jistič 4A, charakteristika B |  |  |  | 0
| 2x Jednopólový jistič 25A, char. C |  |  |  | 0
| 7x Jednopólový jistič 16A, char. C |  |  |  | 0
| 2x Jednopólový jistič 16A, char. B |  |  |  | 0
| 4x Jednopólový jistič 10A, char. C |  |  |  | 0
| 6x Jednopólový jistič 6A, char. B |  |  |  | 0
| 1x Jednopólový jistič 6A, char. C |  |  |  | 0
| 2x Jednopólový jistič 4A, char. C |  |  |  | 0
| 1x Jednopólový jistič 4A, char. B |  |  |  | 0
| 2x Jednopólový jistič 2A, char. C |  |  |  | 0
| 3x Pomocný spínač 1/1 pro modulární jističe |  |  |  | 0
| 2x Pomocné relé - vazební člen 4p -7A/250V, cívka 24V DC, patice se šroubovými svorkami, ochranná dioda, LED signalizace |  |  |  | 0
| 1x Pomocné relé - vazební člen 4p -7A/250V, cívka 230V AC, patice se šroubovými svorkami, ochranný varistor, LED signalizace |  |  |  | 0
| 2x Solid state pomocné relé pro spínání DC zátěže 60V/3A, napájení 24VDC, včetně patice |  |  |  | 0
| 1x Solid state pomocné relé pro spínání AC zátěže 230V/3A, napájení 24VDC, včetně patice |  |  |  | 0
| 1x Signálka, 230V AC |  |  |  | 0
| 3x Signálka, 24V DC |  |  |  | 0
| 1x Signálka blikací, 24V DC |  |  |  | 0
| 6x Sběrnicové svorky 150mm2 |  |  |  | 0
| 9x Řadové svorky 70mm2 |  |  |  | 0
| 9x Řadové svorky 16mm2 |  |  |  | 0
| 12x Řadové svorky 6mm2, včetně 6x zkrat. propojka |  |  |  | 0
| 9x Řadové svorky 10mm2 |  |  |  | 0
| 65x Řadové svorky do 4mm2 |  |  |  | 0
| 1x zkušební svorkovnice elektroměru s krytem, plomovatelná |  |  |  | 0
| 3x Temperování skříně - hydrostat a topné těleso 100W |  |  |  | 0
| 3x Osvětlení skříně 11W, včetně dveřního spínače |  |  |  | 0
| Ostatní materiál, jako jsou svorkový, propojovací, nosný a úložný materiál atd. Položka obsahuje také montáž rozvaděče, včetně usazení Dále oživení a nastavení jednotlivých prvků a připojení přívodních a vývodových kabelů |  |  |  | 0
2 | Úprava rozvaděče RM1 | sada | 1 |  | 0
3 | Svítidlo žárovkové nástěnné, 100W, IP65 | ks | 8 |  | 0
4 | Svítidlo zářivkové průmyslové 2x36W, IP65 | ks | 2 |  | 0
5 | Spínač jednopólový nástěnný, IP 44 | ks | 3 |  | 0
6 | Přepínač střídavý nástěnný, IP 44 | ks | 2 |  | 0
7 | Krabice svorkovací nástěnná s průchdkami, IP54 | ks | 5 |  | 0
8 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm² | m | 70 |  | 0 | Příloha 1 - kabelová listina
9 | Kabel CYKY-O 7x1,5 mm² | m | 15 |  | 0 | Příloha 1 - kabelová listina
10 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm² | m | 103 |  | 0 | Příloha 1 - kabelová listina
11 | Kabel CYKY-J 3x4 mm² | m | 7 |  | 0 | Příloha 1 - kabelová listina
12 | Kabel 1-CYKY 3x120+70 mm² | m | 60 |  | 0 | Příloha 1 - kabelová listina
13 | Kabel CHBU 1x95 mm² | m | 15 |  | 0 | Příloha 1 - kabelová listina
14 | Kabel CHBU 1x185 mm² | m | 45 |  | 0 | Příloha 1 - kabelová listina
15 | Kabel JYTY-O 2x1 | m | 18 |  | 0 | Příloha 1 - kabelová listina
16 | Kabel JYTY-O 4x1 | m | 18 |  | 0 | Příloha 1 - kabelová listina
17 | Kabel JYTY-O 7x1 | m | 48 |  | 0 | Příloha 1 - kabelová listina
18 | Kabel JYTY-O 14x1 | m | 25 |  | 0 | Příloha 1 - kabelová listina
19 | Kabel JYTY-J 14x1 | m | 25 |  | 0 | Příloha 1 - kabelová listina
20 | Kabel BYFY-M 1x2x0,4 mm | m | 15 |  | 0 | Příloha 1 - kabelová listina
21 | Kabel PAAR-LiYCY 1x2x0,5 mm | m | 25 |  | 0 | Příloha 1 - kabelová listina
22 | Vodič pro pospojování CY6 mm² | m | 50 |  | 0
23 | Kabelový drátěný žlab nerezový 50/50 mm | m | 65 |  | 0
24 | Kabelový drátěný žlab nerezový 150/50 mm | m | 30 |  | 0
25 | Flexibilní kabelová chránička DN do 25 mm | m | 40 |  | 0
26 | Ostatní idrobný instalační materiál (hmoždinky, vruty, stahovací pásky, štítky ...) | sada | 1 |  | 0
27 | Oživení a uvedení do provozu | sada | 1 |  | 0
28 | Dodavatelská realizační a konstrukční dokumentace | komplet | 1 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Celkem |  |  |  | 0

## PS04
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: | VD Šance - Převedení extrémních povodní
Soubor: | PS 04 Provozní budova - elektrotechnická část
Datum: | Srpen 2013
Položka | Popis položky | Jednotka | Množství DPS | Cena jedn. DPS | Cena DPS celkem | Komentář
| Technologická část elektro |  |  |  | 0
1 | Hlavní rozvaděč provozní budovy RH4 | ks | 1 |  | 0 | Příloha 2.1 - sestava
| Typ: Skříňový Základní parametry : Soustava napětí: 3+N+PE ~50Hz 230/400V TN-C-S, 2 24V = PELV In=250A Provedení rozvaděče: 2 ks oceloplechová skříň se soklem 100 cm Celkové rozměry: šxvxh = 1600x2100x600mm Krytí : IP54 Přívod i vývody: spodem Povrchová úprava: prášková technologie, barevný odstín RAL 7032 Mechanická sestava: 2ks - montážní rám, DIN lišty, plastové žlaby a upevňovací materiál dle konstrukční dokumentace Ovládací a signalizační prvky jsou umístěny na dveřích rozvaděče Náplň: |  |  |  | 0
| 1x Hlavní trojpólový jistič do 250A, nadproudová elektronická nastavitelná spoušť 250A-M, pomocné kontakty, blokové dvojité svorky, blok ručního pohonu, páka ručního pohonu s ložiskem do dveří |  |  |  | 0
| 1x Trojpólový jistič do 250A, nadproudová elektronická nastavitelná spoušť 160A-M, pomocný kontakt |  |  |  | 0
| 1x Trojpólový jistič do 250A, nadproudová elektronická nastavitelná spoušť 160A-M, pomocné kontakty, blokové dvojité svorky, motorový pohon jističe na 24VDC, napěťová spoušť 24VDC, plombovatelný kryt zap. tlačítka pohonu |  |  |  | 0
| 2x - Číslicový multimetr, vestavěný do dveří rozvaděče, měření U,I, cos, kW, KVAr, kWh..., datová komunikace RS485, napájení 24V DC, montáž do dveří skříně |  |  |  | 0
| 3x MTP 250/5A, 15VA, TP 0.5 |  |  |  | 0
| 3x MTP 100/5A, 15VA, TP 0.5 |  |  |  | 0
| 2x Napěťové kontrolní relé 3x400V, nastavitelné, monitorování sledu fází, výpadku fáze, přepětí a podpětí, digitální nastavení, výstupní kontakty 2p |  |  |  | 0
| 2x Pojistkový odpínač nožových pojistek vel. 000, se signalizací s pom. kontakty |  |  |  | 0
| 6x Nožová pojistka 100A, gG, vel 000 |  |  |  | 0
| 1x Trojpólová přepěťová ochrana, SPD třídy 1 (B), 230V, 35kA, 0.9kV, vhodná pro montáž u ochrany SPD2 |  |  |  | 0
| 1x Trojpólová přepěťová ochrana, SPD 2 (C), 230V, 20kA, 0.9kV, výměnné moduly. signalizační kontakt 1p |  |  |  | 0
| 1x Přepěťová jednofázová ochrana, 10A, SPD třídy 3, s vf filtrem, signalizační kontakt |  |  |  | 0
| 1x Oddělovací rázová tlumivka 16A pro přepěťovou ochranu |  |  |  | 0
| 1x Stabilizovaný zdroj napětí 230VAC/24VDC, 10A |  |  |  | 0
| 1x UPS 24V, 10A, připojení baterie 12V, na DIN lištu |  |  |  | 0
| 1x Bezúdržbová olověná baterie 12V, 26Ah s držákem na DIN lištu |  |  |  | 0
| 1x Trojpólový stykač 115A-AC3, cívka 230V, pomocné kontakty |  |  |  | 0
| 2x Trojpólový stykač 18A-AC3, cívka 230V, pomocné kontakty |  |  |  | 0
| 1x Soumrakový spínač 1-50000lx, spínací kontakt 1p 16A, včetně externího čidla IP56, 230VAC |  |  |  | 0
| 2x Ovládací přepínač 10A, 3-polohy, 2 patra, řazení 2202, montáž do dveří |  |  |  | 0
| 2x Trojpólový jistič 125A, charakteristika C |  |  |  | 0
| 2x Trojpólový jistič 63A, charakteristika C |  |  |  | 0
| 3x Trojpólový jistič 50A, charakteristika C |  |  |  | 0
| 1x Trojpólový jistič 40A, charakteristika C |  |  |  | 0
| 3x Trojpólový jistič 25A, charakteristika C |  |  |  | 0
| 4x Trojpólový jistič 16A, charakteristika C |  |  |  | 0
| 2x Trojpólový jistič 4A, charakteristika B |  |  |  | 0
| 3x Jednopólový jistič 25A, char. C |  |  |  | 0
| 4x Jednopólový jistič 16A, char. C |  |  |  | 0
| 2x Jednopólový jistič 6A, char. B |  |  |  | 0
| 1x Jednopólový jistič 6A, char. C |  |  |  | 0
| 2x Jednopólový jistič 4A, char. C |  |  |  | 0
| 3x Jednopólový jistič 4A, char. B |  |  |  | 0
| 2x Jednopólový jistič 2A, char. C |  |  |  | 0
| 3x Pomocný spínač 1/1 pro modulární jističe |  |  |  | 0
| 11x Pomocné relé -vazební člen 4p -7A/250V, cívka 24V DC, patice se šroubovými svorkami, ochranná dioda, LED signalizace |  |  |  | 0
| 2x Pomocné relé -vazební člen 4p -7A/250V, cívka 230V AC, patice se šroubovými svorkami, ochranný varistor, LED signalizace |  |  |  | 0
| 1x Signálka, 230V AC |  |  |  | 0
| 5x Signálka, 24V DC |  |  |  | 0
| 2x Signálka blikací, 24V DC |  |  |  | 0
| 15x Řadové svorky 70mm2 |  |  |  | 0
| 12x Řadové svorky 35mm2 |  |  |  | 0
| 12x Řadové svorky 10mm2 |  |  |  | 0
| 95x Řadové svorky do 4mm2 |  |  |  | 0
| 2x Temperování skříně - hydrostat a topné těleso 100W |  |  |  | 0
| 2x Osvětlení skříně 11W, včetně dveřního spínače |  |  |  | 0
| Ostatní materiál, jako jsou svorkový, propojovací, nosný a úložný materiál atd. Položka obsahuje také montáž rozvaděče, včetně usazení Dále oživení a nastavení jednotlivých prvků a připojení přívodních a vývodových kabelů |  |  |  | 0
2 | CYKY-J 3x2,5 mm² | m | 103 |  | 0 | Příloha 1 - kabelová listina
3 | CYKY-J 12x1,5 mm² | m | 50 |  | 0 | Příloha 1 - kabelová listina
4 | CYKY-J 19x1,5 mm² | m | 48 |  | 0 | Příloha 1 - kabelová listina
5 | 1-CYKY 4x25 mm² | m | 50 |  | 0 | Příloha 1 - kabelová listina
6 | BYFY-M 1x2x0,4 mm | m | 14 |  | 0 | Příloha 1 - kabelová listina
7 | PAAR-LiYCY 1x2x0,5 | m | 16 |  | 0 | Příloha 1 - kabelová listina
8 | Vodič pro pospojování CY6 mm² | m | 10 |  | 0
9 | Kabelová lávka KL110x200 | m | 15 |  | 0
10 | Kabelová lávka KL110x400 | m | 24 |  | 0
11 | Vkládací lišta LH 60X40 HA | m | 3 |  | 0
12 | Utěsnění kabelů z šachty do budovy proti vnikání vlhkosti | sada | 2 |  | 0
13 | Oživení a uvedení do provozu | sada | 1 |  | 0
| Náhradní zdroj |  |  |  | 0
14 | Elektrocentrála | ks | 1 |  | 0
| Výkon : 65 kVA/ 50 kW STBY Rozsah dodávky : - Elektrocentrála - Kapotáž - Nabíječka startovací baterie - Předehřev chladicího média - VZT včetně propojovací kabeláže a výfuk |  |  |  | 0
15 | Ekologická vana pod soustrojí | ks | 1 |  | 0
16 | Vzduchotechnika sání a výtlaku | sada | 1 |  | 0
17 | Výfuk DN 75 | sada | 1 |  | 0
18 | Montáž, provozní zkoušky | sada | 1 |  | 0
19 | Dodavatelská realizační a konstrukční dokumentace | komplet | 1 |  | 0
0
0
| Celkem |  |  |  | 0

## SO06
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: | VD Šance - Převedení extrémních povodní
Soubor: | SO 06 Přeložky vedení VN a trafostanice
Datum: | Srpen 2013
Položka | Popis položky | Jednotka | Množství DPS | Cena jedn. DPS | Cena DPS celkem | Komentář
| Dodávka strojů a zařizení |  |  |  | 0
1 | TRAFO 1000kVA, 22/6,3kV, Yd1, ek=6%, suché, IP00, podélný pojezd - rozteč 820mm, ozn. T1 ztráty - standardní, vinutí Al | ks | 1 |  | 0
2 | TRAFO 400kVA, 22/0,4kV, Dyn1, ek=6%, suché, IP00, podélný pojezd - rozteč 670mm, ozn. T2 ztráty - standardní, vinutí Al | ks | 1 |  | 0
3 | Modulární zapouzdřený rozvaděč 22kV, In=630A, Ik=20kA, ip=50kA - ozn. R22, izolace SF6, sestavený ze 4 polí: R22-1 . . přívodní pole s odpínačem+zkratovačem (ruční pohoh - z místa), kap. indikátor napětí na kabelu R22-2 . . pole měření - s MTP a MTN pro obchodní a dispečerské měření +MTP: 1x40/5, 5VA, 0,5FS10 + 2x40/5/5A; 5VA, 0,5Fs10 /10VA, 0,5SFs5, úřed.cejch +MTN: 22/√3//0,1/√3 / 0,1/√3/ 0,1/√3kV; 10VA, 0,5%, úřed.cejch /25VA, 0,5% / 10VA, 0,5% R22-3 . . pole vývodu na T2 - t.j. pole s odpínačem+zkratovačem a pojistkami (25kV/25A), (ruční pohoh - z místa), kap. indikátor napětí na kabelu + 2 sady pojistek VN 25A R22-4 . . pole s vakuovým vypínačem 25kV, 630A + odpínačem+zkratovačem, kap. indikátor napětí na kabelu, na straně kabelu - sada MTP 30/1A, 5VA, 5P10 a výsuvné MTN 22/√3//0,1/√3kV, 25VA, 0,5%. Pohon vypínače elektrický, střadačový, u odpínače a zkratovače -ruční - z místa. Pole bude vybaveno ochranou I>, I>>, U>/<, f>/<, zapínání přes synchronizaci | ks | 1 |  | 0
4 | Průvlekové trafo na kabel 22kV - 100/5A, 10VA, 5P10 | ks | 3 |  | 0
5 | Rozvodnice obchodního měření - ozn. RE1 Nástěnná rozvodnice USM (v provedení pro měř. ČEZ-sev. Morava), 600/1000/360mm, s výklopným panelem pro měřící soupravu, IP40/IP20, pro nepřímé měření, vč. zkušební svorkovnice a pojistkového odpínače pro napěťový měř. obvod, vč. GSM modulu | ks | 1 |  | 0
6 | Skříň dispečerského řízení ČEZ - ozn. AXV Nástěnná rozvodnice, 600/1000/260mm, vybavena RTU7M, vč. příslučenství a pomoc. přístrojů, IP40/IP20 | ks | 1 |  | 0
7 | Nástěnný rozvaděč 24VDC, ozn. ANU rozměry: 800/1000/260mm, ss rozvaděč vč. baterie 24VDC, 26Ah, nabíječe a rozjištění vývodů přívod: 1NPE~50Hz, 230V/TN-C-S, jmen. proud In=25A (DC strana) | ks | 1 |  | 0
8 | Hradící členy pro generátor 1MVA, 6kV | sada | 1 |  | 0
9 | Hradící členy pro generátor 0,4MVA, 0,4kV | sada | 1 |  | 0
10 | Doprava zařízení | % | 0.04 |  | 0
Demontační práce
11 | Zjištění stávajícího stavu na stavbě | ks | 1 |  | 0
12 | Demontáž stávajícího olejového trafa 1MVA, 22/6,3kV, vč. ekologické likvidace | ks | 1 |  | 0
13 | Demontáž stávajícího pasového vedení v původní trafokomoře olejového trafa - pasovina 40/10Al ...~28m, 9ks podpěrných izolátorů 22kV, a 9ks podpěrných izolátorů 6kV | sada | 1 |  | 0
14 | Demontáž stávající OK v původní trafokomoře trafa 22/6kV | kg | 100 |  | 0
15 | Demontáž stávajícího průchodkové desky mezi stan. původního trafa a stávající rozvodnou 6kV, ~1200/400mm (cca 25kg), vč. 3ks průchodek 6kV | komplet | 1 |  | 0
| Montážní práce |  |  |  | 0
16 | Dokončovací práce - pole, kobka do 35kV | ks | 6 |  | 0
17 | Montáž rozv. VN vnítřní pole do 600kg | ks | 4 |  | 0
18 | Montáž MTP na kabel VN | ks | 3 |  | 0
19 | Koncovka vnitřní pro 1žilový kabel 22kV, 95Al, kompletní pro připojení v rozvaděči vn pomocí konektoru + příslušný T-adapter | sada | 1 |  | 0
20 | Koncovka vnitřní pro 1žilový kabel 22kV, 95Al, kompletní pro připojení u T1 | sada | 1 |  | 0
21 | Kabel 22kV, 1. žilový 1x95Al, XLPE, PEVNE ULOZENY (mezi R22-4 a T1) | m | 30 |  | 0
22 | Koncovka vnitřní pro 1žilový kabel 22kV, 70Al, kompletní pro připojení v rozvaděči vn pomocí konektoru + příslušný T-adapter | sada | 1 |  | 0
23 | Konconka vnitřní pro 1žilový kabel 22kV, 70Al, kompletní pro připojení u T2 | sada | 1 |  | 0
24 | Kabel 22kV, 1. žilový, 1x70Al, XLPE, pevně uložený (mezi R22-3 a T2) | m | 24 |  | 0
25 | Omezovač přepětí, 25kV, 10kA, vnitřní provedení, montáž na nosnou OK (v trafokomoře), svorníkové připojení obou konců | ks | 6 |  | 0
26 | Montáž TR. 22/6kV, 1,0MVA | ks | 1 |  | 0
27 | Montáž TR. 22/0,4kV, 0,4MVA | ks | 1 |  | 0
28 | Tlumiče vibrací transformátoru | sada | 2 |  | 0
29 | Koncovka vnitřní pro 1žilový kabel 6 (resp.10)kV, 120Al, kompletní pro připojení u T1, ZF1 a v R6 | sada | 4 |  | 0
30 | Montáž hradícíh členů do 200kg | ks | 2 |  | 0
31 | Kabel 6 (resp.10) kV, 1. žlový, 1x120Al, XLPE, pevně uložený (mezi T1 a ZF1 (na napěť. hladině 6kV)) | m | 12 |  | 0
32 | Kabel 6 (resp.10) kV, 1. žlový, 1x120Al, XLPE, pevně uložený (mezi ZF1 a R6 (na napěť. hladině 6kV)) | m | 15 |  | 0
33 | Ocelový rošt - pozinkovaný, se závěsnými výložníky, kompletní | sada | 1 |  | 0
34 | Montáž nástěnného rozvaděče NN do 50kg | ks | 2 |  | 0
35 | Montáž nástěnného rozvaděče NN do 100kg | ks | 1 |  | 0
36 | Zapojení, provoznění a odzkoušení rozvaděče AXV | ks | 1 |  | 0
37 | Dielektrický koberec šíře 1m | m | 3 |  | 0
38 | Cu kabel , 750V, 5x2,5, PVC, pevně uložený | m | 30 |  | 0
39 | Cu kabel , 750V, 4x4, PVC, pevně uložený | m | 30 |  | 0
40 | Cu kabel , 750V, 3x2,5, PVC, pevně uložený | m | 140 |  | 0
41 | Cu kabel , 750V, 2x4, PVC, pevně uložený | m | 12 |  | 0
42 | Ukončení kabelů do 1kV | ks | 8 |  | 0
43 | Konstrukce ocel. klasic. - výroba a montáž (kg) | kg | 600 |  | 0
44 | Požární přepážka - svislá (mezi rozvodnou vn a trafokomorou) | m2 | 0.4 |  | 0
| Pospojování na povrchu |  |  |  | 0
45 | Kontrola hodnoty odporu uzemnění | ks | 1 |  | 0
46 | Páska FeZn 30X4mm | m | 100 |  | 0
47 | Vodič CY 16mm (GNYE) | m | 15 |  | 0
48 | Svorka pro zemnící pásek SR 2A | ks | 50 |  | 0
49 | Nátěr na pospojování na povrchu | m | 100 |  | 0
50 | Podpěrka PV42 pro pospojování na povrchu | ks | 40 |  | 0
| Ostatní práce a materiál |  |  |  | 0
51 | Ocel pásová 40x5mm (1,570 kg/m) | m | 10 |  | 0
52 | Ocelový úhelník 35x35x5 (2,09 kg/m) | m | 10 |  | 0
53 | Úprava povrchu konstrukce - ocel. kart. tr. II | m2 | 1.2 |  | 0
54 | Úprava povrchu konstrukce - oprašování kart. tr. II | m2 | 1.2 |  | 0
55 | Úprava povrchu konstrukce - odmašťování kart. tr. II | m2 | 1.2 |  | 0
56 | Základní nátěr konstrukce jednosl. - tr. II | m2 | 0.6 |  | 0
57 | Písmomalířské práce - do velikosti 100mm | ks | 100 |  | 0
58 | Barva syntetická základní S 2000 šedá, 0110 | kg | 1 |  | 0
59 | Email, syntetic. venkov. S 2013 černý 1999 | kg | 0.7 |  | 0
60 | Email, syntetic. venkov. S 2013 zelený 5300 | kg | 0.7 |  | 0
61 | Email, syntetic. venkov. S 2013 zelený 5300 | kg | 0.7 |  | 0
62 | Barva syntec. na konstr. S 2014, sed str 1100 | kg | 1 |  | 0
63 | Ředidlo olej. syntetic. S 6006 | kg | 1.5 |  | 0
64 | Vrchní nátěr konstr. jednosl..tr. II-2X-AUT. | m2 | 2 |  | 0
65 | Barva základní synt. S 2003 pro ocel. Prof | m2 | 2 |  | 0
66 | HZS-montážní práce v normální pracovní době | hod | 40 |  | 0
67 | HZS-účast dodavat. při zkouškách v pracovní době | hod | 5 |  | 0
68 | Výchozí revize | ks | 1 |  | 0
69 | Ochranné pomůcky | ks | 1 |  | 0
70 | Přesun strojů a zařízení | % | 0.03 |  | 0
| Přípojka VN |  |  |  | 0
71 | Zjištění stávajícího stavu na stavbě | ks | 1 |  | 0
72 | Doprava montážní plošiny | km | 30 |  | 0
73 | Práce montážní plošiny | hod | 6 |  | 0
74 | Omezovač přepětí, 25kV, 10kA, venkovního provedení, montáž na nosnou OK (na sloupu venkov. vedení), svorníkové připojení obou konců | komplet | 3 |  | 0
75 | Koncovka venkovní pro 3žilový kabel XLPE 22kV, 150/35Al, kompletní, vč.rozděl. hlavy | komplet | 1 |  | 0
76 | Kabel 22kV, 3žilový, AXAL-TT 3x150/35Al pro 12/20(24)kV, pevné uložení (mezipřechod. sloupem a R22-1)....WH01 | m | 270 |  | 0
77 | Zkoušky kabelu zvýšeným napětím | Tkč | 810 |  | 0
78 | Ochranná dřevěnná lišta na betonový stožár | ks | 1 |  | 0
79 | Příchytky na kabel VN ke betonovému sloupu | ks | 6 |  | 0
80 | Koncovka vnitřní pro 3žilový kabel XLPE 22kV, 150/35Al, kompletní, vč.rozděl. Hlavy pro připojení v rozvaděči vn pomocí konektoru + příslušný T-adapter (s možností paralel. připojení omezovače přepětí) | sada | 1 |  | 0
81 | Omezovač přepětí, 25kV, 10kA, vnitřní provedení, pro paralelní připojení ke koncovce (připojen z T-adapteru) | ks | 3 |  | 0
82 | HZS-montážní práce v normální pracovní době | hod | 8 |  | 0
83 | Zemní práce |  |  |  | 0
84 | Výkop rýhy pro kabelovou trasu, zeminy tř.3 20%, 4.tř 80% (šířky 0,35 m a hloubky 80 m ) | m | 50 |  | 0
85 | Výkop rýhy pro kabelovou trasu, zeminy tř.3 20%, 4.tř 80% (šířky 0,6 m a hloubky 1,4 m ) | m | 165 |  | 0
86 | Odvoz zeminy na deponii do 500 m | m3 | 140 |  | 0
87 | Plastový multikanál 9-ti otvorový, třída nehořlavosti B pro uložení VN kabelů, profil 385x385 mm včetně uložení, montáže, tvarovek, a pomocného materiálu. | m | 165 |  | 0
88 | Plastová šachta do multikanálu 800x600x600mm, víko litina (B125), vč. uložení na betonový podklad | sada | 3 |  | 0
89 | Plastová šachta do multikanálu 800x795x1400mm, víko litina (B125), vč. uložení na betonový podklad | sada | 4 |  | 0
90 | Flexibilní kabelová chránička - vnější průměr 63 mm UV stabilní | m | 130 |  | 0
91 | Flexibilní kabelová chránička - vnější průměr 110 mm | m | 100 |  | 0
92 | Hutněný zpětný zásyp rýhy - z deponie do 500 m | m3 | 116 |  | 0
93 | Přechod kabelů přes řeku u limnigrafu, 2 betonové sloupy 9m/10kN, včetně základů 2 nosná lana | sada | 1 |  | 0
94 | Demontáže |  |  |  | 0
95 | Stávající kabelové vedení 22 kV v dolní strojovně - demontáž a ekologická likvidace kabelu s olejovou izolací | sada | 1 |  | 0
96 | Stávající rozvodna 22kV v dolní strojovně - demontáž a ekologická likvidace kompletního vybavení kobky 22kV | sada | 1 |  | 0
97 | Stávající 22 kV přípojnice v trafokobce - demontáž a odvoz do sběrny | sada | 1 |  | 0
98 | Stávající stožárová trafostanice v podhrází - demontáž a předání trafa a rozvaděčů investorovi | sada | 1 |  | 0
99 | Dodavatelská realizační a konstrukční dokumentace | komplet | 1 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Celkem |  |  |  | 0

## SO09
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: | VD Šance - Převedení extrémních povodní
Soubor: | SO 09 Zabezpečení provozu díla v průběhu výstavby (SO 09.2 až SO 09.5)
Datum: | Srpen 2013
Položka | Popis položky | Jednotka | Množství DPS | Cena jedn. DPS | Cena DPS celkem | Komentář
| Zemní práce |  |  |  | 0
1 | Výkop rýhy pro novou kabelovou trasu, zeminy tř.3 20%, 4.tř 80% (šířky 0,5 m a hloubky 0,8 m ), zřízení pískového lože 2x10 cm | m | 60 |  | 0
3a | Zavěšení kabelů mezi pravobřežním vstupem do IŠ a lávkou k odběrné věži, 1ks ocelový stožár průměru 273/20 výšky 9 m, ukotvení tohoto stožáru pomocí ocelových pásů do betonové stěny před vchodem do pravobřežního vstupu nosná armatura: 1 x závěsná hák do děr – SOT21.1, 1x maticový hák PD 2,2, 2x nosná svorka SO 130. | sada | 1 |  | 0
| Napájecí rozvody |  |  |  | 0
5a | Kabel 1-AYKY 3x240+120 mm2 Trasa od trafostanice k provizornímu provoznímu objektu | m | 280 |  | 0
6a | Kabel 1-CYKY 3x120+70 mm2 Trasa od provizorního pr. objektu na lávku k věži | m | 460 |  | 0
10a | Závěsný kabel 1-AES 4x120 mm2 | m | 440 |  | 0 | Instalovat pouze podmíněně
10b | Kabel CYKY-J 4×16 mm2 | m | 36 |  | 0
10c | Kabel CYKY-J 3×2.5 mm2 | m | 13 |  | 0
10d | Kabel CYKY-J 3×1.5 mm2 | m | 67 |  | 0
10e | Kabel CYKY-J 5×1.5 mm2 | m | 58 |  | 0
11 | Zemnící pásek FeZn | m | 50 |  | 0
12 | Zemnící vodič FeZN průměr 8 mm | m | 20 |  | 0
| Vodič pro pospojování CY16mm2, včetně ukončení | m | 50 |  | 0
| Vodič pro pospojování CY6mm2, včetně ukončení | m | 20 |  | 0
13 | Pojistková skříň (štola) Plastová nástěnná skříň o rozměrech 500x400x200, krytí IP66, svorkovnice pro zasmyčkování kabely 1-CYKY 3x120+70 + 3f pojistkový odpínač na DIN lištu vč. pojistek 3x50A, 3x řadová svoka pro kabel do 35 mm2, PEN můstek, 2xkabelová průchodka - vnitřní průměr 43 mm, IP66, 1xkabelová průchodka - vnitřní průměr 25mm, IP66. | ks | 2 |  | 0
14 | Pojistková skříň (lávka) Plastová nástěnná skříň o rozměrech 500x400x200, krytí IP66, přívod kabelem 1-CYKY 3x120+70 + 3f pojistkový odpínač na DIN lištu vč. pojistek 3x80A, 6x řadová svoka pro kabel do 70 mm2, PEN můstek, 3xkabelová průchodka - vnitřní průměr 43 mm, IP66 | ks | 1 |  | 0
15 | Rozpojovací a jistící skříň v pilíři, 4x poj. spodek do 125A, vč. pojistek | ks | 1 |  | 0
16 | Zapojení provizorního provozního střediska | sada | 1 |  | 0
17 | Přepojení strojovny spodních uzávěrů | sada | 1 |  | 0
18 | Přepojení štol | sada | 1 |  | 0
19 | Přepojení odběrné věže | sada | 1 |  | 0
| Optické datové rozvody |  |  |  | 0
20 | Optický kabel 9/125 multi mode, 12 vláken, univerzální | m | 1200 |  | 0
21 | Optický kabel 9/125 multi mode, 4 vlákna, univerzální | m | 1630 |  | 0
24a | Flexibilní kabelová chránička KOPOFLEX KX09110 | m | 280 |  | 0
24b | Flexibilní kabelová chránička KOPOFLEX KX09075 | m | 320 |  | 0
25 | Navaření optických vláken na ST konektry, proměření | ks | 96 |  | 0
26 | Optický rozvaděč 24 ST konektorů - kompletní - doplnění DT4T | ks | 2 |  | 0
27 | Optický rozvaděč 4 ST konektory - kompletní | ks | 6 |  | 0
28 | Převodník optika/RS485 Univerzální převodník seriové linky na optickou linku, podporující komunikaci po RS232, RS485, RS422 s automatickou detekcí přenosové rychlosti a směru komunikace, napájení 12-48V=, provedení pro kabeláž singlemode, osazení 1xDT2, 1xDT3, 1xMXD1,1, 7xDT4T | ks | 10 |  | 0
29 | Napájecí zdroj pro převodník 230V,50Hz/24V=/1A | ks | 2 |  | 0
| Skříň převodníků - MXD1 Plastová nástěnná skříň 400x300x150 mm, IP66, 1 ks - přívodní jistič 230V,50Hz, 6A 1 ks - napájecí zdroj 230V,50Hz/24V=/1A na DIN lištu 1 ks - optický rozvaděč 12 ST portů kompletní 4 ks - univerzální převodník seriové linky na optickou, podporující komunikaci po RS232, RS485, RS422 s automatickou detekcí přenosové rychlosti a směru komunikace, provedení singlemode | ks | 1 |  | 0
| Skříň převodníků - MXD1.1 - doplnění o temperování a přepěťovou ochranu | ks | 1 |  | 0
30 | Propojovací optický kabel duplexní, ST konektory, 0.5 m | ks | 38 |  | 0
| Metalické datové a telefonní rozvody |  |  |  | 0
31 | Kabel TCEPKPFLE 3 x 4 x 0,6 Trasa od dolní strojovny k provizornímu PS (telefon) | m | 450 |  | 0
32 | Kabel TCEPKPFLE 3 x 4 x 0,6 Trasa štola - věž (telefon) | m | 690 |  | 0
33 | Matelický datový kabel 2kroucené páry 0.5 mm, stíněný Štoly | m | 1070 |  | 0
34a | Nástěnný typový telefonní rozvaděč MT3 , MRK10/20, krytí IP54, včetně svorkovnice LSA PLUS pro 10 párů, rozměry šxvxh : 103x185x93 mm, Micos Včetně montáže skříně a zapojení telefonních kabelů. | ks | 1 |  | 0
34b | Nástěnný plastový rozvaděč pro distribuci 10-ti telefonních párů MT2T , MRK10, krytí IP54, včetně svorkovnice LSA PLUS pro 10 párů, 3x bleskojistka 1SIEMENS 8x6, 3x průchodka Pg 13.5, rozměry šxvxh : 103x185x93 mm, Micos Včetně montáže skříně a zapojení telefonních kabelů. | ks | 1 |  | 0
34c | Nástěnný plastový rozvaděč pro distribuci 10-ti telefonních párů MT1.1T , MRK10, krytí IP54, včetně svorkovnice LSA PLUS pro 10 párů, 1x bleskojistka 1SIEMENS 8x6, 3x průchodka Pg 13.5, rozměry šxvxh : 103x185x93 mm, Micos Včetně montáže skříně a zapojení telefonních kabelů. | ks | 1 |  | 0
34d | Nástěnný plastový rozvaděč pro distribuci 10-ti telefonních párů MT1.2T , MRK10, krytí IP54, včetně svorkovnice LSA PLUS pro 10 párů, 1x bleskojistka 1SIEMENS 8x6, 2x průchodka Pg 13.5, rozměry šxvxh : 103x185x93 mm, Micos Včetně montáže skříně a zapojení telefonních kabelů. | ks | 1 |  | 0
34e | Nástěnný plastový rozvaděč pro distribuci 10-ti telefonních párů MT1.3T , MRK10, krytí IP54, včetně svorkovnice LSA PLUS pro 10 párů, 3x průchodka Pg 13.5, rozměry šxvxh : 103x185x93 mm, Micos Včetně montáže skříně a zapojení telefonních kabelů. | ks | 1 |  | 0
34f | Demontáž a následná montáž stávající telefonní ústředny, dvojice ISDN modemů, linkového rozbočovače a ADSL modemu. | ks | 1 |  | 0
34g | Propojovací (patch) panel 19“ provedení, 24xRJ45 včetně instalace do rozvaděče DT4T a zapojení UTP kabel, kategorie 5e | ks | 1 |  | 0
34h | Propojovací (patch) panel 19“ provedení, 24xRJ45 včetně instalace do rozvaděče DT4T a zapojení UTP kabel, kategorie 5e | ks | 1 |  | 0
34i | Nástěnná datová zásuvka s dvojicí konektorů RJ45, kategorie 5e | ks | 5 |  | 0
35a | Nová plastová typová meteorologická kompletní - montáž včetně instalace stávajícího čidla pro měření venkovní teploty, instalace stávajícího impulsního srážkoměru | sada | 1 |  | 0
36 | Přemístění dispečinku (rozvaděč DT4, počítače, telefonní ústředna...) | sada | 1 |  | 0
37 | Počítačová sestava PC2 Sestava - kancelářský počítač, LCD monitor 19", klávesnice, myš - 2xHD 300GB, RAM 2GB, karta s 8-mi přídavnými seriovými porty, OS MS Windows, program na konfiguraci, monitorování, programování a sběr dat z dataloggerů systému TBD | sada | 1 |  | 0
38 | Přepojení komunikace s datalogery TBD na nové PC2 | sada | 1 |  | 0
38a | Doplnění komunikačních prvků pro dataloggery systému TBD Do rozvaděče DT4T a do skříní dataloggerů MU2 a MQU3 budou doplněny prvky, které umožní komunikaci s počítači v provizorním provozním středisku prostřednictvím metalických datových kabelů. Doplnění: 1x Short haul modem, typ SRM-5A, Campbell Scientific 4x Redukce z 9 na 25 kolíkový RS232 konektor 1x Komunikační převodník NL-100 (RS232 na Ethernet), včetně zdroje 12V, Campbell Scientific 3x převodník optika(sm)/ethernet | sada | 1 |  | 0
39 | Přepojení SAIA sítě | sada | 1 |  | 0
39a | Konfigurace komunikačních parametrů a oživení datové komunikace sítě ADAM | sada | 1 |  | 0
39b | Konfigurace komunikačních parametrů a oživení datové komunikace sítě SH-Control | sada | 1 |  | 0
40 | Přepojení vnitřních telefonů | sada | 1 |  | 0
41a | Přeložka kabelu stávající telefonní přípojky v prostoru provizorního provozního střediska a ukončení přípojky v levobřežním vstupu ve skříni MT3 | sada | 1 |  | 0
41b | Demontáž stávající ústředny EZS a vnitřních čidel v provozním středisku, opětovná instalace ústředny EZS a potřebných čidel v provizorním provozním středisku. | sada | 1 |  | 0
41c | Nástěnné žárovkové svítidlo, 60W, IP20 včetně žárovek | ks | 13 |  | 0
41d | Nástěnný halogenový reflektor s infraspínačem, 1x150W, venkovní provedení včetně halogenových žárovek. | ks | 3 |  | 0
41e | Nástěnný plastový spínač jednopólový, IP44, řazení 1, Variant, šedý ABB Elektro-Praga | ks | 3 |  | 0
41f | Nástěnný plastový spínač jednopólový, IP44, řazení 6, Variant, šedý ABB Elektro-Praga | ks | 6 |  | 0
41g | Nástěnný plastový spínač jednopólový, IP44, řazení 7, Variant, šedý ABB Elektro-Praga | ks | 2 |  | 0
41h | Nástěnná plastová svorkovnicová krabice | ks | 18 |  | 0
41i | Plastová vkládací lišta LV 24x22, KOPOS, včetně instalace | m | 150 |  | 0
41j | Plastová lišta LH 60x40 včetně víka a montáže, KOPOS | m | 150 |  | 0
41k | UTP vnitřní kabel kategorie 5e | m | 60 |  | 0
41l | Průvrt betonové stěny u dolní strojovny, 2x vrt do betonu o průměru 80 mm | sada | 1 |  | 0
41m | Průvrt betonové stěny v pravobřežním vstupu do IŠ, 2x vrt do betonu o průměru 80 mm | sada | 1 |  | 0
42 | Oživení a uvedení do provozu | sada | 1 |  | 0
43 | Revize | sada | 1 |  | 0
| Demontáže |  |  |  | 0
44 | Demontáž kabelu 1-CYKY 3x120+70 ve štole a na lávce | m | 540 |  | 0
45 | Demontáž dočasných optických rozvodů ve štole a na lávce | m | 540 |  | 0
46 | Demontáž dočasných telefonních rozvodů ve štole a na lávce | m | 540 |  | 0
47 | Demontáž dočasných napájecích kabelů v dolní strojovně | sada | 1 |  | 0
48 | Demontáž dočasných optických rozvodů v dolní strojovně | sada | 1 |  | 0
49 | Demontáž dočasných telefonních rozvodů v dolní strojovně | sada | 1 |  | 0
50a | Kompletní demontáž vzdušné kabelové trasy v podhrází | sada | 1 |  | 0
51 | Demontáž zavěšené kabelové trasy na koruně hráze (na lávku) | sada | 1 |  | 0
51a | Kompletní demontáž povrchové kabelové trasy v levobřežním úžlabí hráze | sada | 1 |  | 0
51b | Kompletní demontáž kabelových tras v areálu provizorního provozního střediska | sada | 1 |  | 0
51c | Dodavatelská realizační a konstrukční dokumentace | komplet | 1 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Celkem |  |  |  | 0

## SO41.10
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: | VD Šance - Převedení extrémních povodní
Soubor: | SO 41.10 Systém sběru dat
Datum: | Srpen 2013
Položka | Popis položky | Jednotka | Množství DPS | Cena jedn. DPS | Cena DPS celkem | Komentář
| Systém TBD - Systém sběru dat |  |  |  | 0
1 | Doplnění stávající skříně datalogerů - DTBD3.1 | ks | 1 |  | 0
| Stávající nástěnná skříň datalogerů umístěná v pravobřežním vsupu do injekční štoly bude doplněna o následující komponenty |  |  |  | 0
| 3x rozhraní pro strunové snímače, 1x seriový komunikační port pro komunikaci s datalogerem, 2 sady portů pro ovládání multiplexeru 16/32 kanálů |  |  |  | 0
| 3x seriový (RS232) propojovací kabel |  |  |  | 0
| 3x řadová svorka s pouzdrem pro přístrojovou pojistku plus přístrojová pojistka 1A |  |  |  | 0
| 24x řadová svorka 2,5 mm2 na DIN lištu |  |  |  | 0
| 2x UTP kat. 5e propojovací kabel - délka 5 m |  |  |  | 0
2 | Doplnění stávající skříně datalogerů - DTBD3.2 | ks | 1 |  | 0
| Stávající nástěnná skříň datalogerů umístěná v bloku 26 injekční štoly bude doplněna o následující komponenty |  |  |  | 0
| 2x rozhraní pro strunové snímače, 1x seriový komunikační port pro komunikaci s datalogerem, 2 sady portů pro ovládání multiplexeru 16/32 kanálů |  |  |  | 0
| 2x seriový (RS232) propojovací kabel |  |  |  | 0
| 3x řadová svorka s pouzdrem pro přístrojovou pojistku plus přístrojová pojistka 1A |  |  |  | 0
| 16x řadová svorka 2,5 mm2 na DIN lištu |  |  |  | 0
| 2x UTP kat. 5e propojovací kabel - délka 10 m |  |  |  | 0
| 1x Dataloger - stejný typ jako stávající dataloger (CR1000) |  |  |  | 0
| 1x Ethernet a kompakt flash modul pro dataloger |  |  |  | 0
3 | Doplnění stávající skříně datalogerů - DTBD3.4 | ks | 1 |  | 0
| Stávající nástěnná skříň datalogerů umístěná ve vchodu do odvodňovací štoly bude doplněna o následující komponenty |  |  |  | 0
| 1x UTP kat. 5e propojovací kabel - délka 10 m |  |  |  | 0
4 | Skříň multiplexeru | ks | 10 |  | 0
| Základní parametry : |  |  |  | 0
| Krytí : IP54 |  |  |  | 0
| Přívod i vývody : spodem (kabelové průchodky IP54) |  |  |  | 0
| Provedení skříně : plastová skříň |  |  |  | 0
| Orientační rozměry: šxvxh: 40x50x25 cm |  |  |  | 0
| Mechanická sestava: |  |  |  | 0
| 1ks – základní |  |  |  | 0
| 1ks – montážní deska kovová pozink |  |  |  | 0
| 1sada nerezových příchytek na zeď |  |  |  | 0
| + DIN lišty, plastové žlaby a upevňovací materiál dle konstrukční dokumentace |  |  |  | 0
| Eliminace vnitřní vlhkosti pomocí Silicagelu. |  |  |  | 0
| 1x Multiplexer 16 4-vodičových měřících kanálů / 32 2-vodičových měřících kanálů, řízení pomocí rozhraní pro strunová čidla |  |  |  | 0
5 | Základní konfigurace rozhraní pro strunové snímače a multiplexery | sada | 1 |  | 0
6 | Vytvoření/doplnění programu pro datalogery CR 1000 pro cyklické čtení strunových snímačů v jednotlivých multiplexerech, výpočet absolutní fyzikální hodnoty pro daný snímač tlaku (náklonu) včetně tepelné korekce a korekce na atmosférický tlak, uložení naměřených hodnot do paměti datalogeru, flash paměti a cyklický přenos naměřených údajů pomocí Ethernet sítě na pracoviště v provozním středisku. | sada | 1 |  | 0
7 | Uzemňovací vodič CY 6 ž/z | m | 50 |  | 0
8 | Propojovací kabel mezi skříní multiplexeru a datalogerem – metalický signalizační kabel se stíněním, 9x1 mm2 | m | 770 |  | 0
9 | Dodavatelská realizační a konstrukční dokumentace | komplet | 1 |  | 0
0
0
| Celkem |  |  |  | 0

## SO42
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: | VD Šance - Převedení extrémních povodní
Soubor: | SO 42 Rozvody a osvětlení
Datum: | Srpen 2013
Položka | Popis položky | Jednotka | Množství DPS | Cena jedn. DPS | Cena DPS celkem | Komentář
| Optické rozvaděče |  |  |  | 0
1 | Skříňový optický rozvaděč v dolní strojovně - RD1 | ks | 1 |  | 0 | Příloha 2.1.1 - sestava
| Typ: Skříňový Základní parametry : Soustava napětí: 1+N+PE ~50Hz 230/400V TN-C-S, 2 24V = PELV In=16A Provedení rozvaděče: 1 ks oceloplechová skříň se soklem 100 cm Celkové rozměry: šxvxh = 600x2100x600mm Krytí : IP55 Přívod i vývody: spodem Povrchová úprava: prášková technologie, barevný odstín RAL 7032 Mechanická sestava: 1ks - montážní rám pro umístění 19" přístrojů, DIN lišty, plastové žlaby a upevňovací materiál dle konstrukční dokumentace Ovládací a signalizační prvky jsou umístěny na dveřích rozvaděče Náplň: |  |  |  | 0
| 4x Optický rozvaděč kompletní, provedení 19", konektory 24x E2000 |  |  |  | 0
| 1x Průmyslový Ethernet přepínač, 8xstandardní Ethernet 100Mb/s, 2xSFP port, podpora redundantní smyčky s velmi rychlým časem zotavení (<10 ms), RSTP/STP, kompletní interní management a diagnostika, podpora VLAN/GVRP, + 2 x GBIC single mode modul, pracovní teplota -10 - +60 st. C |  |  |  | 0
| 4x Optický propojovací kabel duplexní E2000/LC, single mode,1m |  |  |  | 0
| 2x Optický propojovací kabel duplexní E2000/E2000, single mode,1m |  |  |  | 0
| 1x UPS 230V, 1500VA, Network managment card, 2U |  |  |  | 0
| 1x Rack zásuvky 12x 230V, 1U |  |  |  | 0
| 1x Jednopólový jistič 16A, char. B |  |  |  | 0
| 1x Přepěťová jednofázová ochrana, 16A, SPD třídy 3, s vf filtrem, signalizační kontakt |  |  |  | 0
| 1x Stabilizovaný zdroj napětí 230VAC/24VDC, 10A |  |  |  | 0
| 1x UPS 24V, 10A, připojení baterie 12V, na DIN lištu |  |  |  | 0
| 1x Bezúdržbová olověná baterie 12V, 26Ah s držákem na DIN lištu |  |  |  | 0
| 1x Jednopólový jistič 10A, char. B |  |  |  | 0
| 2x Jednopólový jistič 6A, char. B |  |  |  | 0
| 1x Jednopólový jistič 4A, char. C |  |  |  | 0
| 2x Jednopólový jistič 1A, char. C |  |  |  | 0
| 1x Pomocné relé -vazební člen 4p -7A/250V, cívka 230V AC, patice se šroubovými svorkami, ochranný varistor, LED signalizace |  |  |  | 0
| 1x Temperování skříně - hydrostat a topné těleso 100W |  |  |  | 0
| 1x Osvětlení skříně 11W, včetně dveřního spínače |  |  |  | 0
| 10x Řadová svorka do 4mm2 |  |  |  | 0
| Pozn: Montáž panelového PC do dveří rozvaděče (PC1 je součástí PS01) |  |  |  | 0
| Ostatní materiál, jako jsou svorkový, propojovací, nosný a úložný materiál atd. Položka obsahuje také montáž rozvaděče, včetně usazení Dále oživení a nastavení jednotlivých prvků a připojení přívodních a vývodových kabelů |  |  |  | 0
2 | Skříňový optický rozvaděč RD2 v odběrné věži | ks | 1 |  | 0 | Příloha 2.1.2 - sestava
| Typ: Skříňový Základní parametry : Soustava napětí: 1+N+PE ~50Hz 230/400V TN-C-S, 2 24V = PELV In=16A Provedení rozvaděče: 1 ks oceloplechová skříň se soklem 100 cm Celkové rozměry: šxvxh = 600x2100x600mm Krytí : IP55 Přívod i vývody: spodem Povrchová úprava: prášková technologie, barevný odstín RAL 7032 Mechanická sestava: 1ks - montážní rám pro umístění 19" přístrojů, DIN lišty, plastové žlaby a upevňovací materiál dle konstrukční dokumentace Ovládací a signalizační prvky jsou umístěny na dveřích rozvaděče Náplň: |  |  |  | 0
| 1x Optický rozvaděč kompletní, provedení 19", konektory 24x E2000 |  |  |  | 0
| 1x Průmyslový Ethernet přepínač, 8xstandardní Ethernet 100Mb/s, 2xSFP port, podpora redundantní smyčky s velmi rychlým časem zotavení (<10 ms), RSTP/STP, kompletní interní management a diagnostika, podpora VLAN/GVRP, + 2 x GBIC single mode modul, pracovní teplota -10 - +60 st. C |  |  |  | 0
| x Optický propojovací kabel duplexní E2000/LC, single mode,1m |  |  |  | 0
| 1x Jednopólový jistič 16A, char. B |  |  |  | 0
| 1x Přepěťová jednofázová ochrana, 16A, SPD třídy 3, s vf filtrem, signalizační kontakt |  |  |  | 0
| 1x Stabilizovaný zdroj napětí 230VAC/24VDC, 10A |  |  |  | 0
1x Rack zásuvky 12x 230V, 1U
| 1x UPS 24V=, 12V=/10A, připojení baterie 12V, na DIN lištu |  |  |  | 0
| 1x Bezúdržbová olověná baterie 12V, 26Ah s držákem na DIN lištu |  |  |  | 0
| 1x Jednopólový jistič 6A, char. B |  |  |  | 0
| 1x Jednopólový jistič 4A, char. C |  |  |  | 0
| 1x Jednopólový jistič 1A, char. C |  |  |  | 0
| 1x Pomocné relé -vazební člen 4p -7A/250V, cívka 230V AC, patice se šroubovými svorkami, ochranný varistor, LED signalizace |  |  |  | 0
| 1x Temperování skříně - hydrostat a topné těleso 100W |  |  |  | 0
| 1x Signálka, 230V AC |  |  |  | 0
| 10x Řadová svorka do 4mm2 |  |  |  | 0
Příprava pro přístroje namontované v rámci PS01 (GPS - NTP server a převodník RS232/optika)
Příprava pro montáž radiomodemu Povodí Odry
| Ostatní materiál, jako jsou svorkový, propojovací, nosný a úložný materiál, průchodky min. IP54 atd. Položka obsahuje také montáž rozvaděče. Dále oživení a nastavení jednotlivých prvků a připojení přívodních a vývodových kabelů |  |  |  | 0
3 | Nástěnný optický rozvaděč RD3.1 v pravobřežním vstupu IS | ks | 1 |  | 0 | Příloha 2.1.3 - sestava
| Plastová nástěnná rozvodnice Základní parametry: Soustava napětí: 1 N PE ~50Hz 230V TN-C-S 2~ 24V DC In=16A Provedení rozvaděče: plastová skříň Celkové rozměry: šxvxh = 635x835x300 mm Krytí: IP66 Přívod i vývody: spodem Barevný odstín: standardní Mechanická sestava: Základní skříň, montážní deska kovová, sada nerezových příchytek na zeď, DIN lišty a upevňovací materiál dle konstrukční dokumentace Náplň: |  |  |  | 0
| 1x Optický rozvaděč kompletní, konektory 48x E2000 |  |  |  | 0
| 1x Průmyslový Ethernet přepínač, 8xstandardní Ethernet 100Mb/s, 2xSFP port, podpora redundantní smyčky s velmi rychlým časem zotavení (<10 ms), RSTP/STP, kompletní interní management a diagnostika, podpora VLAN/GVRP, + 2 x GBIC single mode modul, pracovní teplota -10 - +60 st. C |  |  |  | 0
| 4x Optický propojovací kabel duplexní E2000/LC, single mode,1m |  |  |  | 0
| 2x Optický propojovací kabel duplexní E2000/E2000, single mode,1m |  |  |  | 0
| 1x Sada pro přenos dvoustavových sigmálů 4xV/V po Ethernetu, napájení 24V DC, plastový kryt, montáž na DIN lištu Pozn. jedno zařízení bude osazeno do skříně DT4 |  |  |  | 0
| 1x Jednopólový jistič 16A, char. B |  |  |  | 0
| 1x Přepěťová jednofázová ochrana, 16A, SPD třídy 3, s vf filtrem, signalizační kontakt |  |  |  | 0
| 1x Stabilizovaný zdroj napětí 230VAC/24VDC, 10A |  |  |  | 0
| 1x UPS 24V, 10A, připojení baterie 12V, na DIN lištu |  |  |  | 0
| 1x Bezúdržbová olověná baterie 12V, 26Ah s držákem na DIN lištu |  |  |  | 0
| 1x Jednopólový jistič 6A, char. B |  |  |  | 0
| 1x Jednopólový jistič 4A, char. C |  |  |  | 0
| 2x Jednopólový jistič 1A, char. C |  |  |  | 0
| 1x Pomocné relé -vazební člen 4p -7A/250V, cívka 230V AC, patice se šroubovými svorkami, ochranný varistor, LED signalizace |  |  |  | 0
| 1x Temperování skříně - hydrostat a topné těleso 100W |  |  |  | 0
| 1x Signálka, 230V AC |  |  |  | 0
| 10x Řadová svorka do 4mm2 |  |  |  | 0
| Ostatní materiál, jako jsou svorkový, propojovací, nosný a úložný materiál, průchodky min. IP54 atd. Položka obsahuje také montáž rozvaděče. Dále oživení a nastavení jednotlivých prvků a připojení přívodních a vývodových kabelů |  |  |  | 0
4 | Skříňový optický rozvaděč v provozní budově - RD4 | ks | 1 |  | 0 | Příloha 2.1.4 - sestava
| Typ: Skříňový Základní parametry : Soustava napětí: 1+N+PE ~50Hz 230/400V TN-C-S, 2 24V = PELV In=16A Provedení rozvaděče: 1 ks oceloplechová skříň se soklem 100 cm Celkové rozměry: šxvxh = 600x2100x600mm Krytí : IP55 Přívod i vývody: spodem Povrchová úprava: prášková technologie, barevný odstín RAL 7032 Mechanická sestava: 1ks - montážní rám pro umístění 19" přístrojů, DIN lišty, plastové žlaby a upevňovací materiál dle konstrukční dokumentace Ovládací a signalizační prvky jsou umístěny na dveřích rozvaděče Náplň: |  |  |  | 0
| 4x Optický rozvaděč kompletní, provedení 19", konektory 24x E2000 |  |  |  | 0
| 1x Průmyslový Ethernet přepínač, 8xstandardní Ethernet 100Mb/s, 2xSFP port, podpora redundantní smyčky s velmi rychlým časem zotavení (<10 ms), RSTP/STP, kompletní interní management a diagnostika, podpora VLAN/GVRP, + 2 x GBIC single mode modul, pracovní teplota -10 - +60 st. C |  |  |  | 0
| 4x Optický propojovací kabel duplexní E2000/LC, single mode,1m |  |  |  | 0
| 2x Optický propojovací kabel duplexní E2000/E2000, single mode,1m |  |  |  | 0
| 1x Jednopólový jistič 16A, char. B |  |  |  | 0
| 1x Přepěťová jednofázová ochrana, 16A, SPD třídy 3, s vf filtrem, signalizační kontakt |  |  |  | 0
| 1x Stabilizovaný zdroj napětí 230VAC/24VDC, 10A |  |  |  | 0
| 1x UPS 24V, 10A, připojení baterie 12V, na DIN lištu |  |  |  | 0
| 1x Bezúdržbová olověná baterie 12V, 26Ah s držákem na DIN lištu |  |  |  | 0
| 2x Jednopólový jistič 6A, char. B |  |  |  | 0
| 1x Jednopólový jistič 4A, char. C |  |  |  | 0
| 2x Jednopólový jistič 1A, char. C |  |  |  | 0
| 1x Pomocné relé -vazební člen 4p -7A/250V, cívka 230V AC, patice se šroubovými svorkami, ochranný varistor, LED signalizace |  |  |  | 0
| 1x Temperování skříně - hydrostat a topné těleso 100W |  |  |  | 0
| 1x Osvětlení skříně 11W, včetně dveřního spínače |  |  |  | 0
| 10x Řadová svorka do 4mm2 |  |  |  | 0
| Ostatní materiál, jako jsou svorkový, propojovací, nosný a úložný materiál atd. Položka obsahuje také montáž rozvaděče, včetně usazení Dále oživení a nastavení jednotlivých prvků a připojení přívodních a vývodových kabelů |  |  |  | 0
5 | Skříňový optický rozvaděč v limnigrafu - RD5 | ks | 1 |  | 0
| Optický rozvaděč nástěnný plastový, kompletní, konektory 24x E2000 |  |  |  | 0
| Silové a signalizační rozvody, VO |  |  |  | 0
6 | Kabel CYKY-O 2x1,5 mm² | m | 290 |  | 0 | Příloha 1 - kabelová listina
7 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 210 |  | 0 | Příloha 1 - kabelová listina
8 | Kabel CYKY-J 5x1,5 mm² | m | 90 |  | 0 | Příloha 1 - kabelová listina
9 | Kabel CYKY-J 19x1,5 mm² | m | 250 |  | 0 | Příloha 1 - kabelová listina
10 | Kabel CYKY-O 24x1,5 mm² | m | 250 |  | 0 | Příloha 1 - kabelová listina
11 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm² | m | 730 |  | 0 | Příloha 1 - kabelová listina
12 | Kabel CYKY-J 5x6 mm² | m | 990 |  | 0 | Příloha 1 - kabelová listina
13 | Kabel CYKY-J 4x16 mm² | m | 510 |  | 0 | Příloha 1 - kabelová listina
14 | Kabel 1-CYKY 3x50+35 mm² | m | 540 |  | 0 | Příloha 1 - kabelová listina
15 | Kabel 1-CYKY 3x120+70 mm² | m | 940 |  | 0 | Příloha 1 - kabelová listina
16 | Kabel JYTY-O 7x1,5 mm | m | 5 |  | 0 | Příloha 1 - kabelová listina
17 | Kabel CMFM 3x0,75 mm2 | m | 90 |  | 0 | Příloha 1 - kabelová listina
18 | Zemnící pásek FeZn | m | 970 |  | 0
19 | Zemnící vodič FeZN průměr 8 mm | m | 1500 |  | 0
20 | Flexibilní kabelová chránička - vnější průměr 63 mm | m | 590 |  | 0
21 | Doplnění rozvaděče RX3.1, RX3.4 , RMS3.1, RMS3.2 | ks | 4 |  | 0
22 | Zásuvková skříň - meteozahrádka Venkovní zásuvková skříň, IP44, 2 x zásuvka 230V/16A (proudový chránič), 1 x zásuvka 400V/32 | ks | 1 |  | 0
23 | Stožár venkovního osvětlení - komplet Sadový bezpaticový stožár venkovního osvětlení výšky 5m, ocelový, žárově pozinkovaný, nepřímé osvětlení pomocí deflektoru, halogenidová žárovka 70W a optický systém instalován ve spodní části stožáru, IP65, součástí stožáru je i betonový základ. | ks | 27 |  | 0
24 | Žárovkové průmyslové svítidlo IN-72l4, 1x100W, OSMONT | ks | 10 |  | 0
| Optické rozvody |  |  |  | 0
25 | Optický kabel 4x9/125 (SM) | m | 350 |  | 0 | Příloha 1 - kabelová listina
26 | Optický kabel 24x9/125 (SM) | m | 1570 |  | 0 | Příloha 1 - kabelová listina
27 | HDPE chránička pro optický kabel | m | 1250 |  | 0
28 | Spojka HDPE 32 mm | ks | 50 |  | 0
29 | Navaření optických vláken, proměření | ks | 464 |  | 0
30 | Optický rozvaděč 24-portů ST - doplnění do rozvodnic RK | ks | 2 |  | 0
31 | Nakonfigurování a zprovoznění Ethernet síťové infrastruktury | sada | 1 |  | 0
32 | Kompletní zprovoznění Ethernet optické redundantní smyčky spočívající v konfiguraci všech Ethernet přepínačů, nastavení IP adres, konfiguraci zabezpečení sítě, VLANs, X-Ring, monitorovacích nástrojů apod. | komplet | 1 |  | 0
| Telefonní rozvody |  |  |  | 0
33 | Kabel TCEPKPFLE 3x4x0,6 | m | 1670 |  | 0 | Příloha 1 - kabelová listina
34 | Kabel TCEPKPFLE 5x4x0,6 | m | 710 |  | 0 | Příloha 1 - kabelová listina
35 | Telefonní rozvodnice Nástěnná plastová rozvodnice 400x500x200 mm, IP66, řízené temperování pomocí vnitřního topného tělesa 230V/50Hz, 15W a termostattu, telefonní svorkovnice prostor pro umístění telefonu + standartní telefonní přístroj | ks | 7 |  | 0
36 | Zapojení stávající ústředny na nové telefonní rozvody | sada | 1 |  | 0
| Úprava kabelových tras |  |  |  | 0
38 | Posílení stávající datové kabelové trasy ve štole Kabelová trasa tvořená drátěným nerezovým žlabem 60x100mm uložených horizontálně pomocí nerezových výložníků délky 200 mm, rozteč výložníků 1m. | m | 400 |  | 0
39 | Posílení datové trasy v odvodňovací štole Kabelová trasa tvořená plastovým žlabem 80x40mm upevněným naplocho na stěnu odvodňovací štoly těsně nad stávající žlab pro datové kabely. Upevněn pomocí nerezových (mosazných) vrutů a plastových hmoždinek. | m | 170 |  | 0
| Demontáže |  |  |  | 0
40 | Kompletní demontáž všech stávajících kabelů na lávce k odběrné věži | sada | 1 |  | 0
41 | Demontáž stávajících přívodních napájecích, datových a telefonních kabelů v pravobřežním vstupu injekční štoly | sada | 1 |  | 0
42 | Demontáž stávajícího napájecího kabelu a přechodové skříně v levobřežním vstupu | sada | 1 |  | 0
43 | Demontáž všech stávajících metalických datových a telefonních kabelů ve štolách (s výjimkou stávajících kabelů systému TBD). | sada | 1 |  | 0
44 | Kompletní demontáž stávající elektroinstalace v limnigrafu včetně demontáže všech instalovaných rozvodnic. | sada | 1 |  | 0
45 | Demontáž všech stávajících stožárů venkovního osvětlení | ks | 32 |  | 0
| Zemní práce |  |  |  | 0
46 | Výkop rýhy pro novou kabelovou trasu, zeminy tř.3 20%, 4.tř 80% (šířky 0,5 m a hloubky 0,8 m ), zřízení pískového lože 2x10 cm, výstražná fólie | m | 220 |  | 0
47 | Hutněný zpětný zásyp rýhy, úprava terénu do původního stavu | m3 | 46 |  | 0
48 | Dodavatelská realizační a konstrukční dokumentace | komplet | 1 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Celkem |  |  |  | 0

## SO43.2
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: | VD Šance - Převedení extrémních povodní
Soubor: | SO 43.2 Zabezpečení vodního díla - videosystém
Datum: | Srpen 2013
Položka | Popis položky | Jednotka | Množství DPS | Cena jedn. DPS | Cena DPS celkem | Komentář
1 | Doplnění rozvaděče DS4 | sada | 1 |  | 0 | DS4 je předmětem PS01
| 1 ks – Videoserver – rackový server, 1x4-jádrový procesor, RAM 8 GB, 4xLAN 1Gb/s, min. 8 slotů pro hotswap 2.5“ disky, 1xinterní management karta pro kompletní vzdálenou správu serveru prostřednictvím internetového prohlížeče, vnitřní řadič diskového pole SAS/SATA s možností konfigurace RAID1, RAID5, systémový disk 70GB-RAID1, datový disk 2TB-RAD5, redundantní napájecí zdroje, redundantní vnitřní ventilátory, operační systém Windows 2008 R2 standard 1ks – softwarová aplikace – server CCTV pro správu IP a MPx kamer – základní rysy: • pouze softwarové rešení • podpora pro max. 64 videokanálů • otevřená architektura umožňující instalaci na standardních komerčně dodávaných serverech s instalovaným serverovým operačním systémem Windows • správa videa z IP kamer, encoderů, digitálních videorekordérů, videoserverů přes síť • podpora IP kamer s HD technologií • schopnost nahrávání audia z IP kamer • podpora nahrávání MJPEG, MPEG-4 a H.264 • rychlost nahrávání individuelně konfigurovatelná pro jednotlivou kameru • podpora LDAP autentikace • vzdálená správa, monitorování a manipulace s videodaty • podpora externích zálohovacích programů • logické seskupování kamer • rychlý přehled do 90 minut videa • základní nastavení a úkoly podporované průvodci |  |  |  | 0
2 | Doplnění rozvaděče RD1 | ks | 1 |  | 0 | RD1 je předmětem SO42
2 ks - převodník ethernet/optika (single mode)
3 | Doplnění rozvaděče RD3.2 | ks | 1 |  | 0 | RD3.2 je předmětem projektu
| 1 ks - převodník ethernet/optika (single mode) |  |  |  |  | drenážní štoly
4 | Doplnění rozvaděče RD3.1 | ks | 1 |  | 0 | RD3.1 je předmětem SO42
2 ks - převodník ethernet/optika (single mode)
5 | Doplnění rozvaděče RD4 | ks | 1 |  | 0 | RD4 je předmětem SO42
2 ks - převodník ethernet/optika (single mode)
1 ks - průmyslový ethernet switch, 5 portů RJ45, 10/100 Base-T(X), 1-4 PoE porty, včetně napájecího zdroje
6 | Kamera venkovní otočná K3.1.1 | ks | 1 |  | 0
| 35x optický zoom, 12x digitální zoom Rozlišení 540 TVL PAL Progresivní scanování Rotace 360° Náklon kamery v rozsahu +33° to -83° Maskování zón v obraze – až 8x volně definovaná samostatná zóna Integrovaný stěrač 64x preset Citlivost: 0.050 lux at 1/50 sec shutter (color) 0.00014 lux at 1/1.5 sec shutter(B-W) Pracovní rozsah až pro rychlost větru 145 km/h Odolnost vůči větru o rychlosti až 255 km/h |  |  |  | 0
7 | Kamera venkovní pevná K1.1, K1.2, K3.1.2, K3.2, K4.1, K4.2, K4.3, K4.4, K4.5 | ks | 9 |  | 0
| Kamera 1/3 in. High Res D/N Compact PAL 12/24VAC, Objektiv 1/3 in. 2.8-11mm s IR korekcí, AI direct drive Venkovní kamerový kryt vyhřívaný, 230VAC, držák na zeď, clona. Adaptér krytu na konzoli nebo sloup |  |  |  | 0
8 | Kamerová rozvodnice RK1.1, RK1.2, RK3.2, RK4.1 pro jednu kameru | ks | 4 |  | 0 | Příloha 2.1.1 - sestava RK1.1
| Plastová nástěnná rozvodnice, krytí IP66, trojbodový zámek, rozměry šxvxh : 500x700x270 mm, přívod i vývody spodem, nerezové příchytky na zeď 1 x jistič 1-fázový 16A 4 x jistič 1-fázový 4A 1 x proudový chránič s proudovou ochranou 16A, 0.03 mA 1 x hydrostat 1 x topné těleso do rozvaděče 60W 1 x toroidni transformátor 230/24 V, 100VA na DIN lištu 2 x pojistkový odpínač pro přístrojovou pojistku ve svorkovnici se signalizací LED, pojistka přístrojová 4A 2 x pojistkový odpínač pro přístrojovou pojistku ve svorkovnici se signalizací LED, pojistka přístrojová 2A 1 x Video/Ethernet encoder, s kompresí H.264 a možností ovládání kamery 1 x Media konvertor Ethernet/optika včetně napájecího zdroje 1 x přepěťová ochrana koaxiálního vedení 9 x řadová svorka 2.5 mm2 |  |  |  | 0 | Příloha 2.1.2 - sestava RK1.2 Příloha 2.1.4 - sestava RK3.2 Příloha 2.1.5 - sestava RK4.1
9 | Kamerová rozvodnice RK3.1 pro dvě kamery | ks | 1 |  | 0 | Příloha 2.1.3 - sestava RK3.1
| Plastová nástěnná rozvodnice, krytí IP66, trojbodový zámek, rozměry šxvxh : 500x700x270 mm, přívod i vývody spodem, nerezové příchytky na zeď 1 x jistič 1-fázový 16A 4 x jistič 1-fázový 4A 1 x proudový chránič s proudovou ochranou 16A, 0.03 mA 1 x hydrostat 1 x topné těleso do rozvaděče 60W 1 x toroidni transformátor 230/24 V, 100VA na DIN lištu 2 x pojistkový odpínač pro přístrojovou pojistku ve svorkovnici se signalizací LED, pojistka přístrojová 4A 4 x pojistkový odpínač pro přístrojovou pojistku ve svorkovnici se signalizací LED, pojistka přístrojová 2A 2 x Video/Ethernet encoder, s kompresí H.264 a možností ovládání kamery 2 x Media konvertor Ethernet/optika včetně napájecího zdroje 2 x přepěťová ochrana koaxiálního vedení 9 x řadová svorka 2.5 mm2 |  |  |  | 0
10 | Nástěnné venkovní LED IR reflektor, 24V, 15VA | ks | 6 |  | 0
11 | Dohledové pracoviště videorekordéru/videoserveru | sada | 1 |  | 0
1 ks – PC dohledové pracoviště systému CCTV – stolní počítač, 1x4-jádrový procesor, RAM 8 GB, 2xLAN 1Gb/s, 2xHD 1TB, operační systém Windows 7 professional 1ks – softwarová aplikace – klient systému CCTV – základní rysy: • pouze softwarové rešení • podpora komunikace s videoserverem • otevřená architektura umožňující instalaci na standardních komerčně dodávaných stanicích PC s instalovaným serverovým operačním systémem Windows • podpora videa z IP kamer, encoderů, digitálních videorekordérů, videoserverů přes síť • podpora IP kamer s HD technologií • jednotné rozhraní pro IP a analogové kamery • podpora aplikací třetích stran v oblasti analýzy video dat • podpora nahrávání MJPEG, MPEG-4 a H.264 • rychlost nahrávání individuelně konfigurovatelná pro jednotlivou kameru • podpora LDAP autentikace • rychlé třídění na základě názvu zařízení, IP adresy a uživatelské definice • podpora práce s více monitory • okamžité nahrávání a rychlé přehrávání nahraného videa • vícekamerová prohlížecí trasa • PAN/ZOOM ovládání u PTZ kamer • digitální ZOOM • průvodce pro export videa • videoautentikace • podpora videoanalýzy • logické seskupování kamer
12 | LCD 24" monitor, rozlišení full HD, kompozitní vstup, VGA, Y/C, 1 x audio | ks | 1 |  | 0
13 | USB klávesnice s 3d joystikem + USB myš | sada | 1 |  | 0
14 | Koaxiální kabel 75 Ohm, univerzální | m | 233 |  | 0 | Příloha 1 - kabelová listina
15 | BNC konektory | ks | 60 |  | 0
16 | Elektroinstalační ohebná plastová trubka SUPER MONOFLEX 1216 | m | 50 |  | 0
17 | Kamerový stožár 9 m, ocelový, pozinkovaný, včetně bet. základu a zemních prací | ks | 1 |  | 0
18 | Kamerový stožár 4 m, ocelový, pozinkovaný, včetně bet. základu a zemních prací | ks | 4 |  | 0
19 | Naprogramování, oživení a uvedení do provozu | sada | 1 |  | 0
20 | Kabel CGSG 3x0,75 mm2 | m | 269 |  | 0 | Příloha 1 - kabelová listina
21 | Optický propojovací kabel SM SC/ST délka 2m | ks | 4 |  | 0
22 | Optický propojovací kabel SM SC/ST délka 8m | ks | 2 |  | 0
23 | Optický propojovací kabel (SM) | m | 110 |  | 0 | Příloha 1 - kabelová listina
24 | Uzemňovací vedení FeZn 4x30 mm | m | 80 |  | 0
25 | Dodavatelská realizační a konstrukční dokumentace | komplet | 1 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Celkem |  |  |  | 0

## SO43.3
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: | VD Šance - Převedení extrémních povodní
Soubor: | SO 43.3 Zabezpečenívodního díla - EZS, EPS
Datum: | Srpen 2013
Položka | Popis položky | Jednotka | Množství DPS | Cena jedn. DPS | Cena DPS celkem | Komentář
1 | EZS Odběrná věž | sada | 1 |  | 0
2 | EZS Strojovna spodních výpustí | sada | 1 |  | 0
3 | EZS Vstup do odvodňovací štoly | sada | 1 |  | 0
4 | EZS Pravobřežní vstup do štoly | sada | 1 |  | 0
5 | EZS Levobřežní vstup do štoly | sada | 1 |  | 0
6 | EZS Kabeláž a pomocný materiál | sada | 1 |  | 0
7 | EPS Strojovna spodních výpustí a trafostanice | sada | 1 |  | 0
8 | EPS Kabeláž a pomocný materiál | sada | 1 |  | 0
9 | Dodavatelská realizační a konstrukční dokumentace | komplet | 1 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Celkem |  |  |  | 0