## SO_71_4_1_1
Soupis prací a dodávek, výkaz výměr
Zhotovitel
Datum
Stavba : |  | VD Šance-převedení extrémních povodní
Objekt : |  | SO 71.4.1.1 Provozní budova-ústřední vytápění PSV
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
1 | 6310011389 | IZ.TEPELNÁ POLYBUTENOVÁ NÁVLEKOVÁ15/30mm | M | 74 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | 6310011390 | IZ.TEPELNÁ POLYBUTENOVÁ NÁVLEKOVÁ 18/30mm | M | 58 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | 6310011391 | IZ. TEPELNÁ POLYBUTENOVÁ NÁVLEKOVÁ22/55mm | M | 112 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | 6310011392 | IZ.TEPELNÁ POLYBUTENOVÁ NÁVLEKOVÁ 28/70mm | M | 86 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | 01703045 | izol. trubice s Al. fólií I 35 / 85mm | m | 22 |  | 0 |  | 2 |  |  | 3 | 7 | 1703045 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | 0170307 | izol. trubice s Al fólií 54 / 120 mm | m | 30 |  | 0 |  | 2 |  |  | 3 | 7 | 170307 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | 0170304 | kaučukové izol. pouzdro 54 / 120 mm | m | 30 |  | 0 |  | 2 |  |  | 3 | 7 | 170304 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | 713461111R00 | Izolace potrubí skružemi s Pz drátem 1vrstvá | m2 | 6 |  | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00142
9 | 722182001R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 | m | 330 |  | 0 | 2 |  | 10 | 0 | 8 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | 0
10 | 722182011R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 50 | m | 52 |  | 0 | 2 |  | 10 | 0 | 8 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | 0
11 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 2.16 | 0 | 0 | 2 |  | 10 | 0 | 8 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | 0
12 | 998713292R00 | Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m | % | 0.96 | 0 | 0 | 2 |  | 10 | 0 | 8 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 2 |  | 7 | 1002 | 5 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0062225
13 | 904 R00 | Hzs-zkousky v rámci montáž.prací | hod | 4 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0062225
14 | 904 R01 | Hzs-nepředvidané práce | hod | 6 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0062225
15 | 904 R02 | Hzs-provozni zkouška | hod | 72 |  | 0 | 4 | [7 empty] | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
16 | 904 R03 | Hzs-revize | hod | 20 |  | 0 | 1
17 | 904 V04 | Hzs-doregulovani systemu | hod | 6 |  | 0 | 1
18 | 904 V08 | Hzs-seřizení a uvedení do provozu | hod | 8 |  | 0 | 1
| Celkem za | 730 Ústřední vytápění |  |  |  | 0 | 1
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  |  | 1
20 | 006010842 | Tepelné čerpadlo | ks | 1 |  | 0
|  | Tepelné čerpadlo o výkonu 40,9 kW |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 3 | 7 | 6010842 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
topný faktor min. 4 (0/35º), dle EN 255
Součástí tepelného čerpadla musí být i ekvitermní regulace a regulace ohřevu TUV.
Záruka na tepelné čerpadlo musí být min. 5 let
a pojištění musí být kryto pojišťovnou, která je v případě
neplnění záručních oprav od dodavatelské firmy
tepelného čerpadla schopna plnit náklady na záruční opravy.
21 |  | Strojovna | ks | 1 |  | 0
Veškerý topenářský materiál uvnitř objektu,
který bude potřebný na správné a funkční propojení
(požadované materiály potrubí jsou měď nebo nerez).
Součástí strojovny je i bivalentní elektrokotel 72 kW (který
musí být schopen 100 % vytápění objektu) . Primární strana musí být izolována chladovou kaučukovou izolací, sekundární strana izolací kaučukovou nebo jinou dle normy. Součástí strojovny je i elektrorozvaděč, který jistí tepelné čerpadlo a ovládá čirkulační čerpadla ve strojovně
|  | sekundární strana izolací kaučukovou nebo jinou dle normy. Součástí strojovny je i elektrorozvaděč, který jistí tepelné čerpadlo a ovládá čirkulační čerpadla ve strojovně. | [5 empty] | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00476
22 |  | Ohřev teplé vody | ks | 1 |  | 0
Dvouplášťový nepřímonatápěný ohřívač teplé vody
o celkovém objemu nim. 362 l, s teplosměnnou plochou
zásobníku TUV min. 5,5 m2, izolovaný izolací
(minerální vlna) o tloušťce min. 120 mm
24 | 998732202R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m | % | 1.92 | 0 | 0 | 2 |  | 7 | 1002 | 5 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
25 | 998732293R00 | Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m | % | 1.2 | 0 | 0 | 2 |  | 7 | 1002 | 5 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 | 4 | [7 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 1
26 | 733164013T00 | Potrubí z měděné lisované 15/1 | m | 74 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.006441
27 | 733164014T00 | Potrubí z měděné lisované 18/1 | m | 58 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.006441
28 | 733164015T00 | Potrubí z měděné lisované 22/1 | m | 112 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0062225
29 | 733164016T00 | Potrubí z měděné lisované 28/1,5 | m | 86 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00081
30 | 733161109R00 | Potrubí měděné Supersan 35 x 1,5 mm, tvrdé | m | 22 |  | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00705
31 | 733161111R00 | Potrubí měděné Supersan 54 x 2 mm, tvrdé | m | 25 |  | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00876
32 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí měděného | m | 377 |  | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00604
33 | 733190107R00 | Příplatek za zhotovení přípojky dn 15 | kus | 24 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00081
34 | 733121241T00 | Potrubí umělohmotné 18x2, trubka 200m | m | 4854 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00081
35 | 733191903.R00 | Montáž potrubí umělohmotného do systémové desky | m | 4854 |  | 0
36 | 733121241T00 | Ochranná trubka 25-60m | m | 241 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00081
37 | 733121241T00 | Press-spojka 18/18 | kus | 36 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00081
38 | 800-73156800 | Opěrné pouzdro 18 | kus | 32 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 5e-05
39 | 733121241T00 | Systémová deska 1*2*3-35/32-5,06m2 | m2 | 622 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00081
40 | 733121241T00 | Systém.deska 1*2*3-deska přívodu trubky 35/32-2,5m2 | m2 | 13 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00081
41 | 733121241T00 | Dilatační pás -25m | m | 684 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00081
42 | 733121241T00 | Plastifikátor -5kg | kg | 107 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00081
43 | 800-73156800 | Rozdělovací stanice 7 okruhů 1" | soubor | 1 |  | 0
44 | 800-73156800 | Rozdělovací stanice 8 okruhů 1" | soubor | 2 |  | 0
45 | 800-73156800 | Rozdělovací stanice 10 okruhů 1" | soubor | 1 |  | 0
46 | 800-73156800 | Rozdělovací stanice 12 okruhů 1" | soubor | 4 |  | 0
47 | 800-73156800 | Skříňka rozdělovací stanice 7(8) okruhů | soubor | 3 |  | 0
48 | 800-73156800 | Skříňka rozdělovací stanice 12 okruhů | soubor | 5 |  | 0
49 | 800-73156800 | Mísící souprava pro podlahové vytápění | soubor | 8 |  | 0
50 | 733190107R00 | Tlak. zkouška potrubí ocel.závitového a umělohm. DN 40 | m | 5231 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 3e-05
51 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % | 3.96 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 4e-05
52 | 998733293R00 | Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m | % | 1.8 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 4e-05
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00017
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00033
53 | 734209102R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 | kus | 8 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00032
54 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 6 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00032
55 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 48 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0001
56 | 734209114R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 4 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0001
57 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3e-05
58 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 6 |  | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4e-05
59 | 734209118R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 | kus | 13 |  | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4e-05
60 | 734209128R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 2 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5e-05
61 | 734291113R00 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 4 |  | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00049
62 | 734411111R00 | Teploměr přímý s pouzdrem typ 160 | kus | 4 |  | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0006
63 | 00205051 | Manometr 0 - 5 bar | ks | 1 |  | 0 |  | 2 |  |  | 3 | 7 | 205051 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
64 | 00205021 | přepouštěcí ventil DN 20 | ks | 1 |  | 0 |  | 2 |  |  | 3 | 7 | 205021 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
65 | 0020104 | kul. kohout D 1" | ks | 1 |  | 0 |  | 2 |  |  | 3 | 7 | 20104 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
66 | 0020105 | kul. Kohout D 5/4" | ks | 4 |  | 0 |  | 2 |  |  | 3 | 7 | 20105 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
67 | 0020107 | kul. kohout D 2" | ks | 13 |  | 0 |  | 2 |  |  | 3 | 7 | 20107 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
68 | 00202071 | třícestný ventil DN50 | ks | 1 |  | 0 |  | 2 |  |  | 3 | 7 | 202071 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
69 | 0070101 | servopohon k třícest.ventilu | ks | 1 |  | 0 |  | 2 |  |  | 3 | 7 | 70101 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
70 | 0020305 | zpětná klapka 5/4" | ks | 2 |  | 0 |  | 2 |  |  | 3 | 7 | 20305 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
71 | 0020307 | zpětná klapka 2" | ks | 1 |  | 0 |  | 2 |  |  | 3 | 7 | 20307 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
72 | 0020407 | filtr 2" | ks | 2 |  | 0 |  | 2 |  |  | 3 | 7 | 20407 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
73 | 0020501 | automatický odvzdušňovací ventil | ks | 3 |  | 0 |  | 2 |  |  | 3 | 7 | 20501 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
74 | 0020907 | pojistný ventil 1/2" x 3/4" KB | ks | 1 |  | 0 |  | 2 |  |  | 3 | 7 | 20907 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
75 | 0020925 | regulační ventil DN 25 na rozdělovači ÚT | ks | 1 |  | 0 |  | 2 |  |  | 3 | 7 | 20907 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
76 | 0020928 | regulační ventil DN 50 na rozdělovači ÚT | ks | 1 |  | 0 |  | 2 |  |  | 3 | 7 | 20907 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
77 | 734211120T00 | Automatický odvzdušňovací ventil | kus | 8 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
78 | 734223007TA | Termostatický ventil radiátorový dn15 | kus | 2 |  | 0 | 2 |  | 7 | 1002 | 5 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
79 | 734223007TA | Kulový kohout radiátorový dn15 | kus | 20 |  | 0 | 2 |  | 7 | 1002 | 5 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
80 | 734223008Ta | Termostatická hlavice standart | kus | 22 |  | 0 | 4 | [7 empty] | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
81 | 734223009R00 | Elektrotermický pohon k ventilům podlah.vytápění | kus | 27 |  | 0 | 4 | [7 empty] | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
82 | 734223009R00 | Elektronický prostorový termostat s hodinami 230V | kus | 8 |  | 0 | 4 | [7 empty] | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
83 | 734223009R00 | Připojovací elektrická lišta k podlahovým skříňkám s modulem čerpadla | kus | 8 |  | 0 | 4 | [7 empty] | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
84 | 734260000TA | Šroubení uzavíratelné 1/2" | kus | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
85 | 800-73156800 | Uzavírací kohout k podlah.skříňkám 1" | kus | 6 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 5e-05
86 | 998734203R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % | 0.36 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0063
87 | 998734293R00 | Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m | % | 0.72 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0063
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0063
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0063
88 | 735000912R00 | Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním | kus | 22 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0063
89 | 735159111R00 | Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm | kus | 22 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0063
90 | 735161126 | DESKOVÉ OTOP. TĚLESO PROV. KOMPAKT 21/5060 | soubor | 5 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0063
91 | 735161126 | DESKOVÉ OTOP. TĚLESO PROV. KOMPAKT 22/5090 | soubor | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0063
92 | 735161127 | DESKOVÉ OTOP. TĚLESO PROV. KOMPAKT 22/5100 | soubor | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0063
93 | 735161128 | DESKOVÉ OTOP. TĚLESO PROV. KOMPAKT 22/6080 | soubor | 1 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0063
94 | 735161129 | DESKOVÉ OTOP. TĚLESO PROV. KOMPAKT 22/6140 | soubor | 4 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0063
95 | 735161130 | DESKOVÉ OTOP. TĚLESO PROV. KOMPAKT 22/9080 | soubor | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0063
96 | 735161131 | DESKOVÉ OTOP. TĚLESO PROV. KOMPAKT 22/9140 | soubor | 4 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0063
97 | 735161132 | DESKOVÉ OTOP. TĚLESO PROV. KOMPAKT 33/9120 | soubor | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0063
98 | 735161122 | Otopný žebřík VEL. 1832x450 | soubor | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0063
99 | 734260007T00 | SVĚRNÉ ŠROUBENÍ k otop.tělesům | kus | 9 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00032
100 | 734260008T00 | OPĚRNÉ POUZDRO k otop.tělesům | kus | 9 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00032
101 | 735191903R00 | Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al | m2 | 18 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 6e-05
102 | 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % | 2.76 | 0 | 0 | 2 |  | 3 | 7 | 13331552 |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
103 | 998735293R00 | Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 500 m | % | 1.44 | 0 | 0 | 2 |  | 7 | 1002 | 5 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 | 2 |  | 7 | 1002 | 5 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
104 | 767998105R00 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 100 |  | 0 | 1
105 | 767998106R00 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg | kg | 200 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00023
106 | 13231054 | Úhelník rovnoramenný 35x35x4 mm | T | 0.1 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8e-05
107 | 13331552 | Úhelník rovnoramenný 11373 70x70x7 mm | T | 0.2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7e-05
108 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 1.68 | 0 | 0 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 998767292R00 | Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 100 m | % | 1.2 | 0 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry
110 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 12 |  | 0
111 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 12 |  | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0
112 |  | Vrty 6 x 100m | soubor | 1 |  | 0
vrt je vystrojený ctyřtrubkovou plastovou sondou
4 x 32x2.
Sonda je z materiálu PE 100. Vrt je od spodu injektovaný
po celé délce jílocementovu směsí. Součástí je i přistavení
kontejneru na vrtnou drť a odvoz vyvrtaného materiálu
do 3km a likvidace.
113 |  | Primární venkovní část | soubor | 1 |  | 0
Propojení vrtů s venkovní plastovou šachtou a propojení
šachty se strojovnou. Plastové potrubí 40 x 3,2, PE 80
(nebo PE 100) bude navařeno elektrosvařovacími spojkami
na vrty (pomocí speciálních Y tvarovek pro sdružování vrtů),
a v metrové hloubce pod povrchem bude provedeno
projení všech vrtů s rozdělovačem umístěným ve venkovní
šachtě. Rozdělovač bude umožňovat uzavření jednotlivých
vrtů a bude obsahovat průtokoměr na seřízení
rovnoměrného průtoku přes vrty. Šachta bude tak
velká aby se v ní dalo provést seřízení jednotlivých
průtoků na rozdělovači, popř. uzavírání vrtů.
Rozdělovač bude propojen se strojovnou páteřním potrubím
(plastovým PE 80 nebo PE 100). Všechny rozvody budou
min. 1,1 m, v pískovém loži. Šachta bude včetně uzavíratelného
poklopu. Celá primární část (venkovní i ve strojovně) bude
naplněna lihovou směsí v poměru 1:2 (1 díl líhu, 2 díly vody)
114 |  | Montáž 137 800,-Kč | soubor | 1 |  | 0
Veškeré montážní práce na propojení vrtů, šachty strojovny,
tepelného čerpadla s topným systémem.
Montáž potrubí, armatur, izolací, elektroinstalace,
seřízení celého systému a zaškolení obsluhy
| Celkem za | Montáž primár.a sekundár.okruhu,vrty |  |  |  | 0
| Celkem za SO |  |  |  |  | 0