- D.1.	TECHNICKÁ ZPRÁVA

IO 01 – OPRAVA BETONOVÝCH DESEK PLAT PILÍŘŮ

IO 02 – SANACE A STABILIZACE POVRCHŮ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JEZU

IO 03 – OPRAVA OCELOVÝCH PRVKŮ V ROZSAHU SANACE BETONOVÝCH KCÍ

_________________________________________________

Obsah:

- D.1.	TECHNICKÁ ZPRÁVA	1

1.a Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení	2

1.b. 	Požadavky na vybavení	8

1.c.  Napojení na stávající technickou infrastrukturu	8

1.d. Vliv na povrchové a podzemní vody, včetně řešení jejich zneškodňování	8

1.e. Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení	8

1.f.  Požadavky na postup stavebních a montážních prací	8

1.g. Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod.	8

1.h. Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	8

1.i.  Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce	9

1.j. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení	9

1.k. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí	9

1.l. Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele	9

1.m. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou považovány nad rámec povinných, stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami:	9

1.n. Výpis použitých norem	9

- 1.a Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení

IO 01 – Oprava betonových desek plat pilířů

Údaje o projektovaných kapacitách (parametrech):

plocha opravy desky levobřežního pilíře						96,9 m2

plocha opravy desky středního pilíře							69,2 m2

osazení chrániček DN 40								22 m

plocha opravy desky pravobřežního pilíře						29,8 m2

minimální tloušťka desky 								10 cm

rozsah tlouštěk desky									10-13 cm

Objekt zahrne obnovu dnes porušených separovaných „krycích“ betonových desek horních plat pilířů v rozsahu dle PD. Stávající patrně i nepůvodní betonové vrstvy, jimiž zatéká do konstrukce budou v první fázi mechanicky odbourány. Tloušťka těchto nepůvodních vrstev je cca 10 cm, na návodním výběhu levobřežního pilíře se tloušťka mírně zmenšuje k cca 6 cm.

V dokumentaci je navrženo řešení alespoň minimálního vyspárování nových betonových desek. Zároveň je pro dané kóty požadována minimální tloušťka 10 cm. Z původní dokumentace jezu se lze domnívat (nikoli s jistotou) že nynější porušená cca 10 cm tlustá  betonová vrstva byla zde provedena jako náhrada původní 5 cm tlusté mazaniny na vyztužené konstrukci pilířů s horní kótou této betonové konstrukce 381,25 m.n.m.. Návrhem některých kót na okrajích pilířů 381,33 m.n.m. se tak zasáhne lehce do tohoto podkladu (krycí vrstvy). Potřeba minimální tloušťky desky se zde docílí kombinací mechanického odbourání a vysokotlakého otryskání.

Objekt tedy zahrne postupně mechanické odbourání separované desky z plat pilířů, odvoz sutě na skládku.   Odbouraný povrch bude otryskán vysokotlakým paprskem 2000 až 2500 bar. Důležitý je poměr tlaku a průtoku na trysce tak, aby byly z podkladní konstrukce šetrně, ale spolehlivě  odstraněny degradované vrstvy (je nutné dodržet průměrnou pevnost v odtrhu 1,5  MPa). Obrys obnovy plata pilířů bude obedněn s kotvením níže do stěn pilířů, část obrysu (levobřežní a pravobřežní pilíř) naváže na sousední konstrukci. Povrch po odbourání bude opatřen adhezním (spojovacím) modifikovaným můstkem na bázi cementu. Jako modifikátor bude použit materiál vhodný pro cementová a hydraulická pojiva s obsahem speciálních pryskyřic. Tyto pryskyřice jsou vysoce odolné vůči zmýdelnění a účinkům vody, umožní zredukovat V/C faktor, přičemž však zaručí hmotě tixotropnost.

Pokud by při odbourávání degradovaných částí betonu byla odhalena armatura, bude tato velmi kvalitně otryskána na čistý kov a opatřena jednosložkovou maltou pro antikorozní ochranu a CO2 bariérovou úpravou armatur, která je vhodná i pro funkci spojovacího můstku.

Budou provedeny betonové desky s mírným spádováním povrchu dle PD. Důraz musí být na dobré zhutnění nejlépe vibračními lištami. Požaduje se zkosení hrany při obvodu 1 cm. Materiálem bude beton C 30/37-XF3-XC4 s příměsí plastifikátorů. Deska bude v ploše vyztužena sítí 6/100/100 (KH 30) náležitě stykované přesahy s krytím od horního povrchu právě 5 cm. V ploše podkladu budou zabudovány kotevní smykové trny R 8 v počtu 6 ks/m2, osazené do chemické zálivky na hloubku 10 cm do vrtů DN 10. Jako kotevní zálivka bude použita nejlépe zálivka Hilti HIT 170.

V povrchu betonu budou proříznuty ve vyznačených místech smršťovací spáry a to na hloubku 1/3 tloušťky desky – tedy  3 cm od povrchu. Řezání proběhne v mladém právě zatvrdlém betonu co nejdříve to lze s ohledem na neporušení okolí spáry. Spáry nelze dělat v pozdních hodinách dne. Povrch čerstvého betonu bude pochopitelně ošetřen proti  rychlému odpařování vody.

Ve vyznačených trasách budou do desky položeny chráničky kabelových vedení ke světlometům a kamerám. Jedná se o střední pilíř. Jako chránička bude použita KOPOFLEX dvouplášťová, bezhalogenová, z kvalitního polyethylenu vyrobená ohebná trubka vnější DN 40 (typ KOPOFLEX).

Před prováděním betonových desek bude demontováno zábradlí, bourání u průchodu stropů a jejich ocelových komínků proběhne s opatrností a s respektem k požadované opravě  - otryskání a obnovy nátěrů těchto ocelových prvků.

Stávající úžlabí mezi deskou levobřežního pilíře a pozemním objektem MVE bude po vybetonování nové desky a provedení jejího horního zatěsnění opatřeno navařením obloukového náběhu ke stěně pozemního objektu MVE ze dvou vrstev asfaltového vyztuženého modifikovaného pásu, kdy horní pás bude s posypem.

U pravobřežního pilíře je tento dilatován od novějších konstrukcí plavební komory. V rámci obnovy horní desky tohoto pilíře budou dilatace respektovány vložením distanční vložky styroduru na výšku obnovované desky a horním zatmelením pomocí vloženého polyethyléhového provazce a jednosložkového elastického hybridního těsnícího tmelu.

IO 02 – Sanace a stabilizace povrchů betonových konstrukcí jezu

Údaje o projektovaných kapacitách (parametrech):

a) zatěsnění a úprava provedených krycích desek pilířů:

plocha desky levobřežního pilíře							96,9 m2

plocha desky středního pilíře								69,2 m2

plocha desky pravobřežního pilíře							29,8 m2

b) sanační zásah u ostatních ploch:

levobřežní pilíř:

horizontální plochy:									    0

šikmé plochy:										    4,8 m2

vertikální plochy:									138,4 m2

levobřežní opěrná zeď v podjezí:

horizontální plochy:									  40,9 m2

vertikální plochy:									150,6 m2

střední pilíř:

horizontální plochy:									   9,0 m2

šikmé plochy:										 10,2 m2

vertikální plochy:								             217,0 m2

pravobřežní pilíř:

horizontální plochy:									   7,7 m2

šikmé plochy:										 12,0 m2

vertikální plochy:								             112,0 m2

demontáž a zpětná montáž plochy roštové paluby:					  34,8 m2

pravobřežní opěrná zeď v podjezí:

horizontální plochy:									   9,9 m2

šikmé plochy:										   7,1 m2

vertikální plochy:								             115,5 m2

přelivné plochy jezového prahu

levá											184,5 m2

pravá											184,5 m2

Objekt představuje opravu (sanaci) poškozených ploch na stavebních konstrukcích jezu a ošetření povrchu konstrukcí po sanačním zásahu resp. opravě.

V návrhu je postupováno rozdílně dle umístění a expozice konkrétní plochy (plochy horizontální více a méně porušené, plochy plochy vertikální a speciální případ šikmé plochy – přelivné plochy jezového prahu. Dále jsou popsány sestavy činností a materiálů, vedoucí k opravě, sanaci povrchů konstrukcí a někde jejich zatěsnění.

Ideou návrhu je „střešní“ zatěsnění ploch horizontálních a  šikmých. Vertikální plochy jsou pak po opravě a zpevnění povrchu ponechány  více komunikačně propustné z důvodu problematické otázky jejich důsledného dolního uzavření a těžko zamezitelného vzlínání vlhkosti zdola z ponořených částí stavební konstrukce jezu.

ad a) zatěsnění a úprava provedených krycích desek pilířů:

Nově provedené betonové desky horních plat pilířů budou chráněny systémem velmi kvalitní pryskyřičné technologie aplikovaným ve třech postupových krocích ze vzájemně kompatibilních materiálů nerůzné firemní značky:

- základní nátěr s rychlým vytvrzením

- hydroizolační a povrchový materiál pro parkovací plochy

- obrusná vrstva - barevný protiskluzový povrch

Význam základního nátěru tkví v penetraci betonového podkladu  za účelem adheze následně aplikované hydroizolační membrány. Rychlá doba schnutí je deklarována i při nízkých teplotách.

Jsou požadovány společné následné vlastnosti aplikovaného systému:

- rychlé vytvrzení i při nízkých teplotách

- 100 % bezespárová hydroizolace

- Špičková odolnost proti otěru a chemikáliím

- lehkost a flexibilita

- protiskluzový povrch

- rychlá a povětrnostně odolná aplikace ve srovnání s polyuretanovými a epoxidovými materiály

- možnost zatížení provozem do 1 h

- výběr estetických barev

- certifikace v souladu s požadavky normy ČSN EN1504-2

Aplikace materiálů systému proběhne přísně ve smyslu pokynů technických listů.

Hydroizolační materiál bude z boků přetažen na svislé stěny 15 cm pod hranu přes pracovní spáru. Zároveň po obnově nátěrů ocelových prvků komínků prostupů bude z boku vytažen na tyto stěny komínků. Po provedení kotvení patek zábradlí do povrchu betonové desky chemickou zálivkou hmoždin,  bude hydroizolační membrána v oblasti patek zdvojena.

b) sanační zásah u ostatních ploch:

Základem úspěšnosti každé sanace je kvalita přípravy podkladu sanace.  U všech typů ploch bude nejprve mechanicky odbourán degradovaný beton z ploch poruch, zbytky nátěrů či  materiálu předchozích sanací.   Odbouraný povrch bude otryskán vysokotlakým paprskem 2000 až 2500 bar. Důležitý je poměr tlaku a průtoku na trysce tak, aby byly z podkladní konstrukce šetrně, ale spolehlivě  odstraněny degradované vrstvy (je nutné dodržet průměrnou pevnost v odtrhu 1,5  MPa).

Reprofilace poškození plochy proběhne pomocí 1-komponentní, vysokopevnostní, nesmrštivé, tixotropní malty, vyztužené vlákny, určené pro opravu železobetonových konstrukcí, splňující požadavky EN 1504-3třídy R4.  Předpokladem je vhodnost pro použití reprofilace  na hloubky 5 až 40 mm, vysoká mrazuvzdornost i vhodnost pro použití na svislých plochách.

Plochy po hrubé reprofilaci budou vyrovnány egalizační vrstvou do 5 mm, provedenou z předmíchané, jednosložkové, pryskyřicí pojené, vlákny vyztužené jemné malty třídy C MC IR podle EN 1504-2 určené pro vyhlazování a ochranu betonových prvků.

Potřeba reprofilace byla dle jednotlivých ploch a umístění odhadnuta následovně:

Levobřežní, střední a pravobřežní pilíř:

Vertikální plochy:

-      degradované povrchové vrstvy do 5 mm – celoplošně 100 %

-      degradované povrchové vrstvy do 10 mm – 30 %

-      degradované povrchové vrstvy nad 30 mm – 5 %

Horizontální plochy:

-      separovaná krycí deska plat pilířů cca  100 mm- celoplošně 100 %

deska bude plně obnovena v rámci IO 01

Přelivné plochy jezového prahu:

-      degradované povrchové vrstvy do 5 mm – celoplošně 100 %

-      degradované povrchové vrstvy do 10 mm – 20 %

-      degradované povrchové vrstvy nad 30 mm – 10 %

(především v oblasti pracovních spár torkretu)

Opěrné zdi podjezí ,  šikmá prodloužení pilířů a části pilířů bez krycí desky:

Horizontální a šikmé plochy:

-      degradované povrchové vrstvy do 5 mm – celoplošně 100 %

-      degradované povrchové vrstvy do 10 mm – 25 %

Vertikální plochy:

-      degradované povrchové vrstvy do 5 mm – celoplošně 100 %

-      degradované povrchové vrstvy do 10 mm – 20 %

-      degradované povrchové vrstvy nad 30 mm – 5 %

Další úpravy nad egalizační vrstvou reprofilace budou odlišné od polohy a umístění plochy:

Horizontální a šikmé plochy konstrukcí (mimo plata horních pilířů):

- utěsňující povrchová úprava v tloušťce 3 mm ze 3 komponentní, epoxidem modifikované cementové, tixotropní, jemně strukturované malty (systém ochrany povrchu betonu podle EN 1504-2 a EN 1504-3

- ochranný nátěr na beton  jako 1 komponentní nátěr na bázi akrylových pryskyřic, odolný  proti alkáliím, povětrnostním vlivům  a stárnutí

Přelivné plochy jezového prahu:

- utěsňující povrchová úprava v tloušťce 3 mm z 3 komponentní, epoxidem modifikované cementové, tixotropní, jemně strukturované malty (systém ochrany povrchu betonu podle EN 1504-2 a EN 1504-3

Vertikální plochy:

- 2x ochranný nátěr na beton  jako 1 komponentní nátěr na bázi akrylových pryskyřic, odolný  proti alkáliím, povětrnostním vlivům  a stárnutí

IO 03 – Oprava ocelových prvků v rozsahu sanace betonových kcí

Údaje o projektovaných kapacitách (parametrech):

levobřežní pilíř:

nové zábradlí:									    	      22,1 m

oprava PKO  lemů a zakrytí otvorů:	   	                              0,9x0,9 m, 1,4x1m, 0,9x0,93m

oprava PKO  kce závěsu lana							          1 komplet

střední pilíř:

nové zábradlí:									    	        38,0 m

oprava PKO  lemů a zakrytí otvorů:	   	                                                                     1,4x1,4 m

oprava poklopu šachty včetně nového uložení				            0,62x0,63 m

oprava krytu kabelovodů š. 0,45 a 0,4 m včetné uložení dl.:                                          2,8+2,8 m

oprava PKO  kce závěsu lana							                1 komplet

pravobřežní pilíř:

nové zábradlí:									    	               0 m

oprava PKO  lemů a zakrytí otvorů:	   	                                  0,9x0,9 m, 1,4x1m, 0,9x0,93m

oprava PKO  kce závěsu lana							                1 komplet

Objekt řeší ocelové prvky – jejich náhradu či opravu v rozsahu řešených sanací a oprav povrchů betonových konstrukcí.

Stávající devastované zábradlí na levobřežním a středním pilíři bude nahrazeno ve stejném rozsahu i průběhu novým zábradlím, osově vzdáleným 15 cm od hrany pilířů. Na levobřežním pilíři je zábradlí zalomeno kolmo k nátoku na MVE přes plochu pilíře. Typ zábradlí odpovídá typu použitém na pravém břehu u PK. Tento typ byl aplikován na více objektech na hornovltavské plavební cestě  v rámci splavnění Vltavy do Českých Budějovic. Je to zábradlí s označením do prostor s omezeným přístupem osob, neboť se jedná o řidší třítrubkové zábradlí se sloupky ze dvojic pásoviny, upevněné dole šrouby na kotevní díl k podkladu. Kotevní díl bude do plata pilíře kotven na hmoždiny do chemické zálivky a tato kotevní platle bude následně znovu opatřena hydroizolační membránou. Materiálem zábradlí tedy bude ocel žárově pozinkovaná minimálně v tloušťce 80 μm.

Každý pilíř zahrnuje stropní průchody (vstupy, odvětrání) které jsou řešeny vyvýšeným komínem z ocelového plechu a poklopem lemovaným šikmou okapnicí. Tyto ocelové prvky jsou opatřeny vetchým a poškozeným nátěrem šedé barvy. Všechny tyto ocelové prvky budou nejprve   otryskány abrazivním materiálem v kombinaci s mechanickým dočištěním. Čistota po otryskání je požadována Sa2,5. Konstrukce budou opatřeny nátěrovým systémem pro stupeň korozní agresivity C4 zahrnující:

- základní nátěr na bázi epoxidových pryskyřic  vysoce plněný kombinací zinkového prachu a železité slídy. Pro namáhání korozní agresivitou atmosféry C4, C5-M, při zatížení kondenzovanou vodou. Tloušťka vrstvy: 80 µm

- mezinátěrem bude dvousložkový mechanicky odolný mezinátěr pro atmosféricky namáhané ocelové povrchy, nátěr s obzvláště nízkým obsahem rozpouštědel na bázi epoxidové pryskyřice. Tloušťka vrstvy: 80 µm

- krycím nátěrem bude 2-komponentní akrylátovýpolyuretanový nátěr s obzvláště nízkým obsahem rozpouštědel. Bude zvolen mechanicky odolný krycí nátěr pro atmosféricky namáhané ocelové povrchy. Tloušťka vrstvy: 80 µm

Nátěrový systém bude zvolen vzájemně kompatibilní od stejného výrobce.

V rámci obnovy horní krycí betonové desky středního pilíře (IO 01) budou jako nové provedeny a v rámci desky k hornímu povrchu desky osazeny linie ozubů poklopu sestupu do šachty a kabelovodů. Ozub bude proveden svařením úhelníku l 40/40/5 a čtvercové oceli 5/5. Úhelník bude kotven rozstřiženou pásovinou 10/3 délky 0,3 m po 0,3 m délky úhelníku.

- 1.b. 	Požadavky na vybavení

K dané stavbě opravě a sanace konstrukcí požadavky nejsou.

- 1.c.  Napojení na stávající technickou infrastrukturu

Není potřebou řešit v této stavbě.

- 1.d. Vliv na povrchové a podzemní vody, včetně řešení jejich zneškodňování

Stavba po svém dokončení je bez vlivu k vodám.  Během provádění bude krátkodobě a rozdílně dle pracovních postupů omezena průtočnost jezového profilu ať již při zaharazení jednoho pole, či instalací pomocných konstrukcí k provádění stavby (lešení, ukotvený ponton)

- 1.e. Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení

.

Stavba je opravou a sanací porušených povrchů stavebních konstrukcí jezu. Návrhy oprav a sanací jsou opřeny o známý sortiment vhodných materiálů pro tyto účely a princip „dobré praxe“ v obdobných postupech.

- 1.f.  Požadavky na postup stavebních a montážních prací

Stavební práce proběhnou postupně po jednotlivých liniích pilířů a opěrných stěn. Pokud pomocné konstrukce zasáhnou do průtočného profilu, nelze toto realizovat současně v levém i pravém poli, nýbrž postupně.

Pro účely oprav a sanací bude nutno demontovat a opět namontovat některé prvky v oblasti prací. Zábradlí bude demontováno a likvidováno, neboť bude nahrazeno novým. Z ploch oprav a sanace budou dočasně demontovány svislé půlkruhové deflektory přepadového paprsku, bude dočasně demontován rošt zvýšení úrovně pravobřežního pilíře (schodiště k velínu bude ponecháno). Zhotovitel rozhodne zda obnova nátěrů z nosných konstrukcí lana pro montáž hrazení proběhne ve stavu demontáže či bez.

Sanační práce svislých a šikmých ploch nutně proběhnou za pomoci lešení, prováděného opěrou pod vodní hladinu. Pro manipulaci s materiálem a odvoz suti budou využity i v místě prací stabilizované pontony.

- 1.g. Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod.

Vzhledem k charakteru stavebních prací nejsou.

- 1.h. Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Druh stavby nevyžaduje.

- 1.i.  Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

Neuplatní se.

- 1.j. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení

Veškeré zboží a materiály pro zhotovení projektovaného díla budou nové a nepoužité, budou použity jen výrobky splňující požadavky stanovené zákonem 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.

Práce budou provedeny odbornou firmou s příslušnou kvalifikací.

Materiály, technologie a způsob provádění uvedené v této dokumentaci jsou pro nastavení minimální kvality díla, zhotovitel musí použít materiály, technologii, způsob provádění a jakost prací na úrovni popsané v této dokumentaci nebo vyšší. Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny platné montážní a bezpečnostní předpisy a platné ČSN.

Všechny podzemní inženýrské sítě či liniová vedení musí být při předání staveniště vytyčeny a viditelně během stavby označeny.

- 1.k. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí

V realizaci stavby se uplatní obvyklé stavební a technologické postupy oprav a sanace betonových konstrukcí a zásad příprav a ošetření podkladu.

- 1.l. Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele

Zhotovitel si nechá před započetím stavebních prací v dostatečném předstihu vyhotovit přesné technologické postupy prací s ohledem na konkrétní charakter prací a místa provádění či možná rizika.

- 1.m. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou považovány nad rámec povinných, stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami:

Program kontrolních prohlídek stavby a kontrolních zkoušek bude  dán smluvním ujednáním stavebníka se zhotovitelem. Obecně budou kontrolovány konstrukce ve stavu ošetřeného podkladu před vlastní sanací, dále kontrolně tloušťky utěsňovacích úprav a nátěrů

- 1.n. Výpis použitých norem

- ČSN EN 1992-1-1 EC2 Navrhování betonových konstrukcí

- ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb

- ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů

- ČSN EN 1993-1-9 EC3 Navrhování ocelových konstrukcí

- TNV 75 0747	Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací

- ČSN 75 0748	Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací

- ČSN ISO 4013 Beton, Stanovení pevnosti v tahu ohybem

- ČSN ISO 4108 Beton. Stanovení pevnosti  v příčném tahu

- ČSN ISO 6275 Ztvrdlý beton. Stanovení objemové hmotnosti

- ČSN 731315 Stanovení objemové hmotnosti, hustoty, hutnosti a pórovitosti betonu

- ČSN 731316 Stanovení vlhkosti, nasákavosti a vzlínavosti  betonu

- ČSN 731322 Stanovení mrazuvzdornosti betonu

- ČSN 731370 Nedestruktivní zkoušení betonu. Společná ustanovení

+ další normy v rámci projektu jinde specifikované

K charakteru českých technických norem je možno uvést následující: české technické normy jsou zvláštním druhem norem, ve kterých jsou upraveny velice specifické požadavky - obsahují technický popis parametrů výrobků, konstrukcí, materiálů i složitějších celků z těchto částí tvořených. Technické normy obsahují informace o obecně uznávaných technických řešeních, základní zákonné požadavky bezpečnosti konstrukční, materiálové, protipožární, hygienické či ochrany zdraví a životního prostřední.

Používání technických norem je založeno na principu dobrovolnosti, pokud není vyznačena přímo povinnost jejího dodržení. Tomu též odpovídá platná právní úprava v ČR, která stanoví, že „česká technická norma není obecně závazná“ (viz § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.). Technické normy jsou považovány za kvalifikovaná doporučení (nikoliv příkazy) a jejich používání je nezávazné, pouze dobrovolné.

Existuje však celá řada případů, kdy je dodržení požadavků konkrétních českých technických norem vyžadováno zákonem nebo podzákonným právním předpisem. Povinnost postupovat při určité činnosti v souladu s českými technickými normami může vzniknout především na základě ustanovení právního předpisu, které stanoví, že ve vztazích upravených tímto právním předpisem je nutno dodržovat české technické normy. V těchto případech již lze o určité závaznosti těchto norem hovořit. Technické normy tedy nejsou obecně závazné, v určitých případech se však stanou obecně závaznými, pokud na ně konkrétní právní předpis výslovně odkáže.

České Budějovice, květen 2024					Daniel Vaclík

VH TRES spol. s.r.o.