## Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

## INVESTIČNÍ ZÁMĚR

## VD Koryčany – Rekonstrukce limnigrafů

## Kraj: 	   	Zlínský

## Číslo akce:

Zpracoval:    	Milan Maštalíř, provoz Veselí nad Moravou

Datum:	20. 3. 2026

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.  Základní údaje

Název stavby:	VD Koryčany – Rekonstrukce limnigrafů

Obec:	Koryčany

Obec s rozšířenou působností:	Kroměříž

Kraj:	Zlínský

Stupeň dokumentace:	Investiční záměr

Účel stavby:		Rekonstrukce limnigrafických stanic na přítoku a odtoku VD Koryčany

Číslo stavby:		313396

Název DHM:		Přehrada Koryčany

Číslo DHM:	HM 231103

Investor:	Povodí Moravy, s. p.

2.  Časový plán výstavby

V návaznosti na zpracování projektové dokumentace.

3.  Popis současného stavu:

Obě limnigrafické stanice byly vybudovány v rámci stavby VD Koryčany ve druhé půli 50. let minulého století. Podle dochované PD prošla rekonstrukcí pouze stanice na odtoku. Oba objekty vykazují podobné známky degradace spočívající především v poškození dlažeb opevnění i přepadových těles a betonových částí. Ze spár dlažby na povodní straně přepadového tělesa limnigrafu na odtoku vytéká voda, což svědčí o vnitřním poškození konstrukce. Budky obou objektů vykazují známky netěsnosti střešního pláště a koroze ocelových částí. Potrubí a šachty obou objektů se jeví v dobrém technickém stavu, poškozeny jsou pouze ocelové česle chránící vstup do potrubí obou objektů. V budkách obou objektů jsou osazeny vodočetné aparatury PM a ČHMÚ.

Limnigraf na přítoku

Stanice je umístěna v přímém úseku koryta VVT Kyjovka v ř.km 77,639. Sestává z budky pro instalaci vodočetné technologie, umístěné na levém břehu nad kruhovou šachtou z betonových trub ø 90 cm. Budka je zděné konstrukce z cihel pálených s tloušťkou stěny
15 cm a železobetonovou střechou. Dveře jsou ocelové, v ocelové zárubni. Podlaha je tvořena fošnami tl. 5 cm. Šachta je propojena s měrným profilem betonovým potrubím ø 40 cm s tlumičem. Měrný profil je tvarován tak, aby běžné průtoky do 100 l/s protékaly zúženou kynetou vedenou při levém břehu, a teprve vyšší průtoky plným profilem, tvořeným kamenným přepadovým tělesem s přepadovou hranou ve spádu 1:20 ke kynetě a svahy koryta ve sklonu 1:2. Sklon svahů plynule přechází na 1:1,5 na začátku a konci úpravy. Celková délka úpravy je 15,13 m. Opevnění svahů je tvořeno kamennou dlažbou 20 cm nasucho do 10 cm písku, spáry vyplněny betonem. Levobřežní opevnění svahu je opřeno o v místě měrného profilu 60 cm vysokou svislou stěnu plynule stoupající a klesající k niveletě dna. Šířka dna je 3,0 m. Opevnění dna je tvořeno v prostoru přepadového tělesa a kynety kamennou dlažbou 20 cm do betonu 10 cm, opřenou proti vodě o kamennou patku a po vodě o stěnu z dřevěných štětovnic osazených do hl. 3 m. Ostatní části dna úpravy jsou opevněny kamenným záhozem ve vrstvě 40 cm. Sklon dna úpravy činí 1 %. Proti vodě je úprava uzavřena kamenným zavazovacím prahem na plnou výšku koryta. Po vodě je úprava samotného limnigrafu doplněna vyprofilováním koryta se sklonem svahů 1:1,5 a kamennou patkou do výšky 1 m nade dnem. Objekt není napojen na žádné IS.

Limnigraf na odtoku

Stanice je umístěna 31,5 m po vodě od osy železobetonového mostu v ř.km 74,872. Sestává z budky pro instalaci vodočetné technologie, umístěné na pravém břehu nad kruhovou šachtou z betonových trub ø 100 cm. Šachta je propojena s měrným profilem betonovým potrubím ø 40 cm s tlumičem. Celková původní konstrukce objektu byla v podstatě shodná s konstrukcí limnigrafu na přítoku, pouze spád dna je uváděn 5 ‰. V letech 1990 až 91 byla provedena rekonstrukce objektu. Poškozené přepadové těleso bylo vyspraveno betonem, odlážděno a zajištěno betonovým zavazovacím prahem 1 x 1,6 m v plném profilu koryta. za prahem byl vybudován kamenný skluz v délce 7 m. Břehy pod prahem byly opevněny kamenným záhozem na šikmou výšku 3 m. Do objektu je přivedeny zemní přípojky NN a datová.

4.  Účel stavby

Zamezení další degradace objektů a zajištění jejich bezchybné funkce z hlediska monitoringu průtoků.

5.  Výchozí podklady

Původní projektová dokumentace z roku 1955 a projektová dokumentace rekonstrukce limnigrafu na odtoku z roku 1988.

6.  Návrh technického řešení stavby

Budky obou objektů: střechy očistit a opatřit krytinou zamezující zatékání, vyspravit vnější i vnitřní povrhy, odstranit nepotřebné prostupy, do ventilačních otvorů instalovat síťky proti hmyzu, osadit nové dveře, fošny podlahy nahradit pochozím roštem, doplnit okapové chodníky.

Části objektů v korytě obnovit minimálně v původním rozsahu a navrhnout jejich úpravu tak, aby limnigrafy měřily i nízké řádově litrové průtoky. Konkrétní rozsah a použité konstrukce zvolit s přihlédnutím k výsledkům stavebního průzkumu včetně kamerového průzkumu stavu potrubí a geodetického zaměření měrného profilu.

V případě limnigrafu na přítoku odstranit oplocení a betonové patky kotvení dnes už demontovaného stožáru antény.

# 7.  Předpokládaný finanční náklad

Náklady stavby budou stanoveny po zpracování PD.

Odhad nákladů realizace: realizační cena dle PD

# 8.  Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce

Celková degradace obou objektů hrozí větším poškozením při průchodu povodňových průtoků a ohrožuje tak primární funkci monitoringu v rámci protipovodňové služby.

9. Cizí objekty dotčené stavbou

Vodočetná aparatura ČHMÚ v obou objektech.

# 10. Majetkové vztahy investora k pozemkům, kterých se navrhované řešení dotýká

Všechny dotčené pozemky se nachází v k.ú. Koryčany.

Limnigraf na přítoku

koryto: 		pozemek parc. č. 1795 ve vlastnictví ČR s právem hospodařit PM

domek: 	pozemek parc. č. 1739/12 ve vlastnictví Jan Pavlík, Letošov 136, 68333 Nesovice

oplocení:	pozemek parc. č. 1739/13 ve vlastnictví Natures Care CZ s.r.o., Hlavní 15, 76804 Střílky

Limnigraf na odtoku

koryto: 		pozemek parc. č. 736/1 ve vlastnictví ČR s právem hospodařit PM

domek: 	pozemek parc. č. 2102 ve vlastnictví ČR s právem hospodařit PM 68333

11. Požadavky na zpracování PD

Projekt bude zpracován v rozsahu dokumentace pro stavební povolení a prováděcí dokumentace s členěním na jednotlivé objekty včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu. Konkrétní způsob provedení bude konzultován na výrobních výborech. PD musí být konzultována také s vodohospodářským dispečinkem PM.

Zpracovatel PD si zajistí provedení podrobného geodetického zaměření lokality (polohopis a výškopis) na podkladě aktuální mapy KN. Součástí bude i zaměření stávajících okolních objektů (stromy, příjezdové trasy apod.) v blízkosti s ohledem na provádění navrhované stavby.

Kamerový průzkum v celé délce nápustného potrubí do šachty (studny).

Bude zpracován IT návrh pro zajištění bezproblémového digitálního připojení a přenosem měřených dat do domku hrázného VD Koryčany (měření signálu, návrhy antény, zesilovače, fotovoltaické napájení atd.).

V rámci PD bude nezbytné projednat příjezdy na staveniště, nutno domluvit souhlasy pro používání přilehlých komunikací s jejich majiteli, resp. nájemcem.

V případě potřeby zajištění biologického hodnocení pro zajištění výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů a návrhu místa jejich případného transferu (pokud bude úřadem vyžadováno).

Bude proveden návrh havarijního plánu, povodňového plánu a plánu BOZP.

Přílohy:

1. Širší situace

2. Situace

3. Fotodokumentace

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Limnigraf na přítoku

Limnigraf na odtoku

Přílohy č. 3

Limnigraf na přítoku

Limnigraf na odtoku