Technická zpráva

- Základní údaje

Název stavby:	kamerový systém VD Brno

Vodní nádrž:			VD Brno

Vodní tok:			Svratka

Místo stavby (k.ú.):		Bystrc Kníničky

Okres:				Brno-město

Kraj:				Jihomoravský

- Popis současného stavu

Na hrázi VD Brno je v současné době instalován stávající KS s 2 IP kamerami, včetně programového vybavení pro prohlížení a záznam. Programové a technické vybavení pro přenos obrazových dat z kamerových bodů je nainstalováno na stávající pracovní stanici v kanceláři správní budovy VD.

Stávající kamerové body jsou instalované:

- K1, K2 na objektu hráze na sloupu veřejného osvětlení na straně Bystrc,

- K3 na objektu hráze na sloupu veřejného osvětlení na straně Kníničky,

- K4 na sloupu u vstupní branky do prostoru strojovny spodních výpustí,

- K5 na vnějším plášti strojovny spodních výpustí,

- K6 je umístěna ve strojovně spodních výpustí,

- K7 je umístěna na sloupu u vstupu do hrázové chodby (u objektu MVE),

- K8 a K9 na vnějším plášti správní budovy.

Přenos obrazu z kamerových bodů je realizován s využitím stávajícího optického kabelu, který je instalován mezi správní budovou a rozvaděčem v horní strojovně spodních výpustí a odtud vedou metalické kabely ke kamerám K1, K2 a K3. Další rozvaděč je instalován ve spodní strojovně, kam vedou opět metalické kabely z kamer K4, K5, K6 a K7, možná i K8, tento rozvaděč je propojen optickým kabelem se správní budovou, kde jsou umístěny kamery K9 a K10, z nichž vedou metalické kabely do datového rozvaděče, který je umístěn v kanceláři hrázného. Optické kabely vedou v chodníku a ve stávající chráničce do hrázové chodby do spodní části hráze k východu z MVE, kde pak vedou vzduchem na sloup a odtud chráničkami v zemi do kanceláře hrázného

Optické kabely jsou ukončeny u kamerových bodů v rozvodnicích na sloupech, ve kterých jsou umístěny přepínače s mediakonvertory, do nichž jsou zapojeny jednotlivé IP kamery. Optický kabel je veden v chráničkách, které jsou vedeny vzduchem mezi správní budovou a tělesem hráze a dále v hrázové chodbě k rozvaděči. V místě kamery č.1 je odbočení na objekt garáží, kde je kamera umístěna a vrací se zpět. Stejně tak v místě umístění kamery č.2, která je umístěna na stávajícímu sloupu v travnatém parku levobřežního zavázání. Na začátku tělesa hráze přecházejí z první šachty přes komunikaci z vzdušní strany na návodní. Dále pokračují v chráničkách v chodníku na návodní straně koruny hráze. Uprostřed hráze odbočují ke stávajícímu sloupu a opět se vrací do chrániček v chodníku a končí na sloupu VO s posledními kamerami. Metalický kabel na rozvaděč u kamer, dále další rozvaděč ve spodní strojovně spodních výpustí a mezi rozvaděčem a správní budovou optický kabel

- Účel stavby

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění kamerového systému (dále též „KS“) včetně montáže, dodání příslušných licencí a příslušenství. Cílovým stavem je homogenní řešení kamerového systému v rámci areálu vodního díla Brno, tvořené systémem IP kamer, infrastrukturních prvků a programového vybavení umožňujícím inteligentní správu celého kamerového systému

Účelem KS je snímání obrazu scény, zpracování těchto obrazů a jejich zobrazení operátorovi spolu se souvisejícími informacemi pro snadné a efektivní využití. KS bude sloužit především ke sledování technických částí vodního díla (dále též „VD“) sloužících k prevenci proti vandalismu manipulaci a technickobezpečnostnímu dohledu. Jedna kamera ve spodní strojovně bude vybavena i snímáním zvuku, jelikož slouží k pozorování při ovládání spodní výpusti.

KS umožní přenášet a uchovávat obrazovou informaci z VD pro potřeby místní obsluhy VD, tj. ukládání dat bude realizováno přímo na lokálním pracovišti ve správní budově VD. Obrazové záznamy se budou ukládat po dobu 14 dní. KS bude provozován 24 hodin denně.

Vizualizace obrazu z kamer v prostorech VD bude zajišťována na stávající koncové stanici v kanceláři hrázného správní budovy VD. Koncovou stanici s instalovaným OS Windows 11 zajistí zadavatel. Dodavatel následně zajistí instalaci a zprovoznění programových prostředků pro vizualizaci obrazu z kamer, preferován je SW klient.

- Návrh technického řešení

KS bude splňovat veškeré podmínky stanovené pro stupeň 3 (střední až vysoké riziko) dle ČSN EN 62676-1-1 - Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1-1: Systémové požadavky – Obecně.

Požadovaný stav

Stávající kamerový systém bude zhotovitelem demontován a bude instalován nový plně digitální IP kamerový systém, včetně přenosové infrastruktury. Stávající kamery na hrázi K1, K2 a K3budou demontovány a na hráz na sloupy veřejného osvětlení budou instalovány nové IP kamery, které budou pokrývat obrazem celý prostor hráze vodního díla.  Předpokládají se 2 kamery, další kamery budou pouze zdemontovány a na jejich místa se osadí nové kamery:

- K1, K3 (náhrada za stávající kamery) - vzhledem k totální opravě hráze, kdy bude demolována celá mostovka bude náhrada těchto kamer na nových sloupech veřejného osvětlení, předpokládají se dvě kamery - 2x fixní kamery monitorující celou korunu hráze, příjezdy na korunu hráze, kamery budou instalovány na nové krajní sloupy VO a budou připojeny do rozvaděče v horní strojovně spodních výpustí a odtud optickým kabelem přes hrázovou chodbu do správní budovy (místnost „kancelář hrázného“).

- K4, K5, (náhrada za stávající kamery) – 2x fixní kamery monitorující prostor vstupu ke strojovně spodních výpustí a do hrázové chodby.

- K6 (náhrada za stávající PTZ kameru) – 1x PTZ kamera monitorující prostor spodní strojovny a soustrojí segmentového uzávěru (tato kamera se snímáním a přenosem zvuku). Společně s kamerami K4 a K5 bude připojena do rozvaděče ve spodní strojovně a odtud optickým kabelem do správní budovy (místnost „kancelář hrázného“).

- K7 (náhrada za stávající kameru) – 1x fixní kamera monitorující prostor před vstupem do hrázové chodby u objektu MVE a bude připojena do datového rozvaděče u vchodu do hrázové chodby a dále do správní budovy (místnost „kancelář hrázného“).

- K8 a K9 (náhrada za stávající kamery) – 2x fixní kamery monitorující prostor před správní budovou VD a objektem garáží a dílen (včetně vjezdu do areálu správní budovy), kamery budou instalovány na místech původních kamer a budou připojeny do datového rozvaděče ve správní budově (místnost „kancelář hrázného“).

- Kamera K2 nebude nahrazována její činnost nahradí kamery K1 a K3

Kamerové body

U jednotlivých kamerových bodů bude vždy při instalaci posuzováno riziko vandalismu a možnost odcizení kamery nebo dalších komponent KS. Tato ochrana bude řešena především polohou kamery v kombinaci s provedením krytu. Obecně budou IP kamery instalovány co nejvýše mimo dosah osob.

Všechny IP kamery budou z oficiální produktové řady výrobce, určené pro komerční a/nebo průmyslové použití pro provoz 24 hodin denně.

IP kamery budou vhodné pro použití ve třídě prostředí IV (enviromentální třída) – Vnější prostory – Normální vlivy ve vnějším prostředí (viz. podmínky ČSN EN 62676-1-1 - Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1-1: Systémové požadavky – Obecně), kde jsou kamery plně vystaveny vlivům počasí (teploty mezi -25 °C až +60 °C, přímé slušní paprsky, vlhkost 85 % až 95 % bez kondenzace).

Minimální požadované vlastnosti IP kamery K1, K2, K4, K5, K7, K8 a K9:

- exteriérová kamera se stupněm krytí min. IP66 (odolnost vůči prachu, dešti, slunci) a krytem proti slunci,

- pro denní i noční použití (dle snímaného prostoru doplněna odpovídajícím IR přísvitem),

- fixní objektiv,

- objektiv 2,8 mm,

- rozlišení min. 4 Mpx (min. 2688 x 1520),

- podpora komprese videa H.264/H264+/H265/H.265+,

- funkce inteligentní analýzy obrazu (detekce pohybu),

- síťové rozhraní min. 100 Mb/s,

- snímaní a přenos zvuku jedna kamera

- podpora standardu PoE,

- časově neomezené licence a nárokem na nové verze minimálně po dobu 60 měsíců,

- podpora několika úrovňového zabezpečení vzdáleného přístupu (přístupové heslo, filtrace IP adres, HTTPS šifrování),

- podpora aplikačního rozhraní (API) pro integraci do dohledového software provozovatele.

Minimální požadované vlastnosti PTZ IP kamery K6:

- exteriérová kamera se stupněm krytí min. IP66 (odolnost vůči prachu, dešti, slunci) a krytem proti slunci s integrovaným mikrofonem pro záznam zvuku,

- pro denní i noční použití (dle snímaného prostoru doplněna odpovídajícím IR přísvitem),

- variabilní (zoom) objektiv s optickým zoomem,

- objektiv 4,8 - 120 mm,

- rozlišení min. 8 Mpx,

- minimální snímková frekvence 25 fps při plném rozlišení,

- podpora komprese videa H.264/H264+/H265/H.265+,

- podpora komprese zvuku G711u/a

- funkce inteligentní analýzy obrazu (detekce pohybu, detekce zvuku),

- síťové rozhraní min. 100 Mb/s,

- podpora standardu PoE,

- časově neomezené licence a nárokem na nové verze minimálně po dobu 60 měsíců,

- podpora několika úrovňového zabezpečení vzdáleného přístupu (přístupové heslo, filtrace IP adres, HTTPS šifrování),

- podpora aplikačního rozhraní (API) pro integraci do dohledového software provozovatele.

Z důvodu snazší správy a požadavků na spolehlivost musí mít všechny kamery jednoho typu při předání do provozu jednotnou verzi operačního software.

Úložiště pro obraz kamer (obrazové záznamy)

Pro možnost záznamu obrazu kamer bude do stávajícího datového rozvaděče ve správní budově VD instalováno IP záznamové zařízení NVR s dostatečnou záznamovou kapacitou. Potřebná záznamová kapacita bude odpovídat počtu instalovaných kamer a požadované době uchování záznamu 14 dnů.

NVR bude pracovat jako záznamový server s programovým vybavením pro záznam a přehrávání videa z IP kanálů a zároveň bude součástí NVR také klientský software pro možnost dohledu, nastavování parametrů KS, živého sledování obrazu z kamer a s možností vyhledávání v záznamových událostech. Podmínkou pro klientský software je, aby aplikaci bylo možné spustit nezávisle na přihlášeném uživatelském účtu operačního systému (nesmí být vyžadován pro spuštění pouze účet správce).

Minimální požadované vlastnosti:

- NVR bude umístěno ve stávajícím datovém rozvaděči v přízemí správní budovy VD,

- velikost úložného prostoru musí odpovídat potřebě archivace 14- ti denního záznamu ze všech kamer,

- časově neomezené licence a nárokem na nové verze minimálně po dobu 60 měsíců,

- podpora několika úrovňového zabezpečení vzdáleného přístupu (přístupové heslo, filtrace IP adres, HTTPS šifrování),

- připojení do sítě zadavatele,

- síťové rozhraní min. 1 Gb/s.

Infrastruktura

Přenosová infrastruktura bude navržena tak, aby dokázala přenést požadované množství informací (obrazových streamů) s minimálním zpožděním, ztrátami a kolísáním zpoždění, viz. podmínky normy ČSN EN 62676-1-1 (Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1-1: Systémové požadavky – Obecně.

Centrem kamerového systému a komunikační infrastruktury bude stávající datový rozvaděč umístěný v přízemí správní budovy VD. V datovém rozvaděči bude instalováno:

• IP záznamové zařízení (NVR) s dostatečnou záznamovou kapacitou,

• Mediakonvertory (budou-li použity),

• Přístupový přepínač se vzdálenou správou s odpovídajícím počtem metalických portů 100/1000 Mb/s a SFP portů s PoE podporou (bude-li použit).

K tomuto rozvaděči budou s využitím optických kabelových tras připojeny rozvodnice s uzlovými body datové sítě KS instalované v rámci areálu VD, pro možnost připojení kamerových bodů.

Vlastní kamerové body budou připojeny do nejbližšího uzlového bodu datové sítě KS:

- s využitím metalického datového kabelu, bude-li vzdálenost kabelového připojení do přípojného uzlového bodu datové sítě menší než 90 m (metalický kabel bude využit také pro napájení IP kamery, viz. podpora PoE),

- s využitím optického kabelu a medidakonvertorů, bude-li vzdálenost kabelového připojení do přípojného uzlového bodu datové sítě větší než 90 m (napájení IP kamery bude poté řešeno lokálně dle místních podmínek).

Pro metalické připojení IP kamer do uzlových bodů datové sítě budou použity stíněné datové kabely. Pro venkovní prostředí bude použit venkovní kabel s černým PE pláštěm výkonnostní kategorie Cat.7, 1000 MHz. Pro vnitřní část rozvodů bude použit kabel s funkční odolností při požáru dle normy B2ca.

Pro optické kabelové trasy bude použit SM optický kabel s 8 vlákny s kategorizací B2ca, s1, d1. Optická vlákna budou v rozvodnicích ukončeny v optických kazetách osazeným SM konektory typu LC. K propojování budou použity optické propojovací kabely LC/LC, nebo případné propojovací kabely např. LC/SC, dle konkrétní potřeby.

Pokud bude v rámci montáže zjištěno, že v areálu VD existují stávající využívané nebo rezervní páteřní optické trasy s dostatečnou přenosovou kapacitou a ve vyhovujícím technickém stavu, budou tyto rozvody v maximální míře využity.

Bude-li to možné, nové kabelové rozvody budou v areálu VD vedeny ve stávajících rezervních kabelových trasách (např. chráničky založené v koruně hráze, vole kapacity v kabelových štolách apod.). Pokud žádnou z těchto možností nelze využít, budou kabelové trasy vedeny dle konkrétních místních a technických možností na základě konzultace se správcem VD.

Požadavky na programové vybavení

V rámci konfigurace programového vybavení budou vytvořeny tři typy přístupových oprávnění:

- obsluha, s přístupem pouze k náhledu na obraz kamer (tzv. živý náhled) bez možnosti provádění jakýchkoliv konfiguračních změn, exportu obrazu kamer,

- správce kamerových záznamů, s přístupem k náhledu na obraz kamer a s možností exportovat kamerové záznamy,

- správce kamerového systému, s administrátorských přístupem ke všem prvkům KS.

Montáž a umístění

Při montáži a umístění prvků KS bude brán zřetel na stavební dispozice areálu a požadavky zadavatele, při současném zohlednění požadavků ČSN EN 50132-7 - Poplachové systémy - Systémy CCTV pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro instalaci, plánování a údržbu.

Veškeré nově realizované rozvody musí být provedeny dle odpovídajících ČSN a předpisů. Musí být dodrženy zásady o úpravě rozvodnic, označování svorkovnic, křižování a souběhu se silovým vedením dle ČSN 33 2000-5-52 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení a ČSN 33 0165 - Značení vodičů barvami nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení.

Ochrana osobních údajů

Při instalaci KS je třeba dbát na to, aby nedocházelo k pohledu vně prostoru, který je pro instalovaný systém vymezen. Jestliže budou v záběrech kamer prostory, které nemají být pod dohledem, musí být použito maskování těchto zón v souladu s požadavky ÚOOÚ a souvisejících legislativních předpisů a pověřence pro ochranu osobních údajů zadavatele.

Vlastní obraz kamer z prostoru VD není určen pro veřejnost, ale pro malý okruh proškolených a seznámených uživatelů (pouze zaměstnanci zadavatele) dle předem stanovených rolí a pro přesně vymezený účel s předem definovanými pravidly.

Záruka

Záruka na celé provedené dílo včetně všech komponentů v trvání 60 měsíců, po tuto dobu budou v rámci záruky prováděny periodické zkoušky jednou ročně a periodické revize také jednou ročně, kdy mezi zkouškou a revizí bude půlroční interval. Záruka, zkoušky a revize budou zahrnuty v ceně díla.

- Členění stavby na stavební objekty

Stavba bude řešena jako celek.

- Výchozí podklady

Návrh kamerového systému

- Odhad nákladů

- Předpokládaný termín realizace stavby

Rok 2027

- Doplňující informace

a) seznam cizích objektů, které budou stavbou dotčené:

MVE ČEZ obnovitelné zdroje

b) přehled dotčených pozemků včetně vlastníků a uživatelů

pozemky – Povodí Moravy, s.p.

b2) pozemky dotčené přístupem:

přístup je z veřejné komunikace

c) seznam účastníků dotčených stavbou:

Povodí Moravy, s. p.

d) další požadavky na PD

-

- Vliv stavby na životní prostředí

-

- Přílohy

Rozmístění kamerových bodů

Fotodokumentace

K6K4K7

K5

K3

K1 a K2

K1 a K2

K3