Výzkumný ústav živočišné výroby Uhříněves

Rekonstrukce vodovodu  N e t l u k y

2.etapa – rozvod pitné vody

T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

Projektant:Ing.František Janoušek, Korandova 235, 147 00 Praha 4

AI v oboru vodohospodářské stavby, ČO 0005312

Stav.Oldřich Krovoza, Štorkánova 2804, Praha 5

AS v oboru vodohospodářské stavby, ČO 0005869

Leden 2012

T e c h n i c k á   z p r á v a

Úvod

Projektová dokumentace navazuje bezprostředně na již realizovanou I.etapu zakázky.PD I.etapy zpracovaná naší kanceláří v listopadu r.2010 obsahuje komplexní řešení záležitosti, včetně zdůvodnění investice popisu území atd. i potřebných výpočtů /výpočet potřeby vody, hydraulický návrh potrubí, výškové a tlakové poměry a pod./.Proto se předkládaná PD těmito záležitostmi nezabývá, řeší pouze věci technické a věci související s vlastní realizací.

Technické řešení

V rámci I.etapy stavby byla pitná voda přivedena na hranice zájmového území – do armaturní šachty před oplocení areálu.V rámci 2.etapy je navržena renovace stávajících rozvodů v areálu farmy.Nově navržené rozvody jsou ve většině tras vedeny v předpokládaných trasách stávajících potrubí, nebo v jejich blízkosti /dokumetace, respektive geodetické zaměření stávajících vodovodů není v potřebné úrovni k dispozici, proto předpokládaných/.

Soustava v lokalitě je navržena jako větvená, nezokruhovaná.Sestává z 5ti, respektive 6ti  na sebe navazujících řadů – označení V – 1  P až V – 5 P.Z řadů jsou navrženy přípojky k jednotlivým objektům.

Materiál i profil je navržen jednotný – 100HDPE  x 6,6 DN 100.Na řadech budou osazeny potřebné armatury – šoupata a hydranty.

Řad V – 1 P

Řad tvoří základ soustavy.V armaturní komoře při oplocení areálu navazuje na přivaděč z vodojemu.Prochází areálem farmy a končí ve středu osady.Potrubí je navrženo z 100HDPE x 6,6 DN 100,  v proměnných sklonech – 6,90 až 76,42 promile, v hloubkách 1,6 respektive 1,7 m.Z hlediska směrových poměrů, změny směru jsou vyznačeny v situaci i podélném řezu - budou řešeny tvarovkami.

Na potrubí jsou osazena šoupata a hydranty /požární hydrant, hydrant kalník/, přípojky k objektům se navrhují přes soupravu – navrtávací pas s uzávěrem.Na řad V – 1 P jsou připojeny řady V – 2P /staničení 114 m/, V - 3P a v prodloužení řad V – 4P /konec řadu staničení 457 m/.

V detailu se odkazuje na výkresovou část PD.

Základní údaje v přehledu:

Délka řadu                 457 m             materiál                   100HDPE x 6,6        profil        Dn 100 mm

sklon v promilích       10,76  12,54   19,47   31,56   6,90    31,90   76,42

hydrant       2ks

přípojky – navrtávky              5 ks

Řad V – 2 P

Je napojen na řad V – 1P ve staničení 114m.Je veden podél objektu kravína ve zpevněných plochách dvora.Potrubí je navrženo rovněž z 100HDPE x 6,6 ve sklonech 5,5 a 12,3 promile.

Na řadu jsou navrženy 3 přípojky – připojení přes soupravu navrtávací pas s uzávěrem.Řad je ukončen hydrantem vzdušníkem.Ve staničení 114 m je na řadu provedeno napojení řadu V -2aP.

Základní údaje v přehledu:

Délka řadu                140  m              materiál               100HDP x 6,6            profil        Dn 100

sklon v promilích         5,5   12,3

hydrant         1 ks       přípojky – navrtávka      3 ks       odbočení řadu V – 2a P

1

Řad V – 2a P

Jedná se o podružný řádek zajišťující zásobení objektu teletníku.Řad je veden v západní části dvora podél objektu sila.Na řadu bude osazen hydrant vzdušník.Délka řadu je 60,0 m – řad bude proveden v jednotném sklonu 25 promile.Materiál 100HDPE x6,6 – Dn 100.

Řad V – 3 P

Řad zásobuje vodou 9 rodinných  a bytových domů umístěných podél místní komunikace.Potrubí je navrženo v trase původního řadu – v prostoru zadních traktů domů, na pozemcích využívaných jako zahrady.Na řadu je navrženo 9ks domovních přípojek, hydrant kalník a hydrant vzdušník.

Provedení přípojek je shodné – sestava navrtávací pas s uzávěrem.

Základní údaje v přehledu

Délka řadu       213 m                materiál         100HDPE  x 6,6          profil    Dn 100

sklon v promilích       32,0   3,93    13,47

hydrant    2ks    přípojky – navrtávka    9 ks

Řad V – 4 P

Řad zásobuje vodou areál Starého Dvora a objekt Krůťárny – v severní části lokality.Zásobuje jak bytové jednotky umístěné v bytových domech areálu, tak i stáje s koňmi.V prodloužení pak objekt krůťárny.Potrubí  prochází areálem dvora /po staničení cca 130 m/, dále pak je vedeno podél spojovací komunikace.Po hrázi rybníka přechází do objektu krůťárny.Na řadu je navrženo 7 ks domovních přípojek, 4 + 1 hydrant, šoupata a uzavítací armatury.

Základní údaje v přehledu

Délka řadu       360 m      materiál      100HDPE  x 6,6         profil     Dn 100

sklon v promilích      16,32   80,00    1,9     15,90

hydrant          5 ks            přípojky – navrtávka       7 ks

Řad V – 5 P

Řad zásobuje vodou objekty situované do východní části areálu – byty i výzkumné objekty.

Je veden v trase původních rozvodů.Od napojení na řad V - 1 P je veden podél místní komunikace v zeleni.Ve staničení 94 m podchází ulici Netluckou.Je zakončen hydrantem před objektem rodinného domu správce statku.Délka řadu je 440 m.

Na řadu jsou navrženy 3 hydranty, 6 přípojek a uzavírací armatury.

Základní údaje v přehledu

Délka řadu                    440 m         materiál            100HDPE  x 6,6         profil     Dn 100

sklony v promilích     23,29    1,74      3,53     2,80     15,78     37,35

hydrant             3 ks              přípojky – navrtávka           6ks

Výpočet potřeby vody, hydraulický návrh potrubí

Vzhledem k tomu, že se jedná o renovaci stávajících rozvodů byly převzaty původní profily i tlaková rozvahaVýpočet potřeby vody ovlivňuje profil přívaděče a pro celou lokalitu je součástí PD 1.etapy.

Domovní přípojky

Projektová dokumentace předpokládá provedení nových domovních přípojek včetně vodoměrných šachet a vodoměrů.Přípojky jsou navrženy z PE DN 50, vodoměrné šachty typové schválené PVK a.s..Šachty budou osazeny vodoměrnou sestavou PVK a.s..

V detailu se odkazuje na výkresovou část PD – přílohy domovní přípojky.

2

Podzemní sítě a překážky

Podzemní sítě které měl projektant v době zpracování PD k dispozici jsou zakresleny v situaci, křížení pak v podélných profilech.Zákresy je nutno považovat za orientační.Před zahájením prací je nezbytné sítě i případné změny doplnit, před vlastním prováděním průběh detailně ověřit ručně kopanými sondami.

Provádění

Stavbu je možno realizovat klasickým způsobem tj. otevřeným výkopem, či užitím některého ze systému  bezvýkopových technologií.

V případě realizace otevřeným výkopem bude užita technologie kombinace strojní a ruční pažené

rýhy.Typ pažení bude nasazen  v návaznosti na zastižené IG poměry, předpokládá se pažení příložné.Vlastní potrubí bude ukládáno do pískového lože s pískovým obsypem.Zásyp bude prováděn vhodným materiálem po vrstvách s průběžným hutněním.Míru zhutnění v úsecích mimo komunikace projekt nepředepisuje, v místech komunikací předepíše míru zhutnění jejich správce v rámci řízení o výpůjčce.Povrchy budou uvedeny do původního stavu.Po dobu výstavby budou výkopy ohraženy a zabezpečeny proti pádu osob i zvířat.

Předpokládáme vypsání výběrového řízení na realizaci stavby, proto bude rozpočet zpracován na variantu otevřené rýhy.

Po kladných zkušenostech s užitím bezvýkopové technologie protlaků v 1.etapě nelze vyloučit, ale naopak je možno  předpokládat,  provedení stavby touto technologií.V místech lomů /vyznačeny v situaci i podélných řezech/ a ve vzdálenostech po cca 80ti metrech, budou provedeny výkopy startovacích a cílových šachet – šachty rozměrů cca 2 x 3 m.Šachty budou paženy příložným pažením z pažnic UNION.Po dobu výstavby budou ohraženy a zabezpečeny proti pádu osob i zvířat.

Po provedení prací budou šachty zasypány a povrchy uvedeny do původního stavu.

Na variantu protlaků nebude zpracován rozpočet.

Stavbou dotčené pozemky

Stavbou budou dotčeny pozemky následujících katastrálních čísel:

řad V 1 – P       1743/2    1743/22    1706/2    1711

řad V 2 – P       1743/22

řad V 3 – P        1706/1

řad V 4 – P        1715      1720          1727/2

řad V 5 – P        1793/1   1770/4       1770/      1770     1770/1

Předpokládá se, že majetkoprávní vztahy jsou vyrovnané.

Závěr

Práce spojené s realizací díla musí být provedeny odborně společností, splňující všechny zákonem stanovené požadavky , při dodržení předpisů bezpečnosti práce, hygienických předpisů a zvyklostí.V průběhu realizace stav by musí být provedeny zkoušky prokazující kvalitu díla, tlakové zkoušky, průkazy hygienické ochrany a pod..

Projektant si vyhražuje právo autorského dozoru.V případě při realizaci budou  zastiženy poměry výrazně odlišné od předpokladů projektu, bude projekt upraven či doplněn.

V Praze v lednu 2012                                                  Ing.František Janoušek

3