#### Základní údaje

Název akce:		ROZVODY STUDNIČNÍ UPRAVENÉ VODY

v areálu FARMA NETLUKY

Investor:		Výzkumný ústav živočišné výroby

Přátelství čp. 815,

104 00    Praha – Uhříněves

IČ:			00027014

DIČ:			CZ 00027014

Zhotovitel:		KALFAS s.r.o.

Za Vackovem 2218/54

130 00 Praha 3

IČ:			027 45 623

DIČ:			CZ02745623

Tel.:			+420 777 200 712

e-mail:		haltuf@evex.cz

HIP -			Ing. Zdeněk Pytelka

Projektant - 		Pavel Haltuf

Praha   únor 2015

Zvláštní upozornění

Vzhledem k nepřesnosti při zákresu stávajících podzemních sítí  je nutné a povinné, provést před zahájením zemních prací  důkladné detekční vytyčení

stávajících podzemních sítí.

Při pochybnostech o přesném umístění je nutné přizvat správce  těchto sítí, kteří upřesní jejich polohu a hloubku uložení.

Bez  tohoto nedoporučuje GP zahájení práce na stavbě vodovodního řadu a přípojek.

V rámci inženýrské činnosti je investor povinen provést  zakreslení a

zdokumentování tras podzemních sítí, tak aby při  výkopu nedošlo k jejich porušení.

#### NAVRŽENÝ ROZVOD STUDNIČNÍ VODY

#### BUDE V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU VEDEN V SOUBĚHU

#### S ROZVODEM PITNÉ VODY „z řadu „

#### ÚVOD

Projektová dokumentace řeší nahradit stávající zásobování pitnou vodou hospodářského i administrativního provozu areálu farmy NETLUKY za vlastní zdroj ( stávající studna ). Stávající zdroj – studniční vody – bude upravena do potřebné kvality, aby bylo možné kompletní přepojení a provedení odstavení stávající vody z řadu.

#### NÁVRH – úprava vody

Ve stávajícím objektu technologie čerpání studniční vody bude osazena centrální úpravna vody zaměřená na mikroorganizmy. U zdroje vody ze studni v prostorách strojovny bude osazen na výstupním potrubí z tlakové nádrže filtr na mechanické nečistoty CINTROPUR NW 500 ( DN 50 / 2“ ). Filtr bude osazen s manometry na vstupu a výstupu z filtru s vložkou max. 10mikronů. Za filtrem bude osazena mikrobiologická ochrana vody proti bakteriím a to průmyslovou ÚV lampou s požadovaným průtokem 4,5 m3/hod. Připojení bude provedeno vnějším závitem 6/4“ v uzavřeném ochozu. Za osazenou centrální úpravnou bude provedeno napojení na stávající vodovodní potrubí lPE 63 ( resp. DN 50 ).

Provozní servis – pro NW je zapotřebí zajištění kontroly provozovatele a případné odkalení filtrační vložky odkalovacím ventilem na základě rozdílných tlaků na přívodu a výstupu z filtru. Výměna filtračních rukávů je dána kvalitou vstupní studniční vody ( předpoklad výměny 1x za 6 měsíců ). Výměna UV lampy se doporučuje každých cca 9000 provozních hodin ( tj. 1x ročně ).

#### NÁVRH – rozvody upravené vody

Od místa napojení bude nový vodovod upravené vody veden v souběhu s oplocením areálu farmy Netluky.

Samotná soustava v areálu farmy Netluky je navržena jako zokruhovaná. Z hlavního řadu jsou postupně vysazovány jednotlivé přípojky PE 50 pro stávající objekty uvnitř areálu.

Materiál upraveného vodovodního řadu i profil je navržen jednotný – lPE SDR 11 – D 63 x 5,8 mm.

Materiál jednotlivých přípojek i profil je navržen jednotný – lPE SDR 11 – D 50 x 4,6 mm.

Na novém řadu i přípojkách budou osazeny potřebné armatury – šoupata a vzdušník ( např. HAWLE ).

Pro potřeby upravené vody v prostorách dojírny bude dále osazen filtr na mechanické nečistoty NW32 s                    1 mikronovou filtrační vložkou a odkalovacím ventilem. Za filtrem bude osazena na ochoz zařízení pro změkčení vody ( snížení množství Ca a Mg ) z důvodů ochrany drahých provozních zařízení s přerušovaným provozem spotřeby vody. Změkčovač vody bude dále osazen dle požadavku investora pro objekty s přípravou teplé vody ( tj. kanceláře ).

Přepojením na stávající vodovod ( stávající zásobování pitnou vodou z řadu ) bude provedeno před samotnými objekty osazením kulových uzávěrů v zemním provedení na nově zřizované přípojce i na stávající přípojce pitné vody.

Předpokládá se, že veškeré stávající přípojky pitné vody pro jednotlivé objekty jsou provedeny v dimenzi PE50, tj. použitá osazená armatura v zemním provedení PE50.

Samotnou stavbu je možno realizovat klasickým způsobem tj. otevřeným výkopem, či užitím některého ze systému  bezvýkopových technologií. V případě realizace otevřeným výkopem bude užita technologie kombinace strojní a ruční pažené rýhy. Typ pažení bude nasazen  v návaznosti na zastižené IG poměry, předpokládá se pažení příložné. Vlastní potrubí bude ukládáno do pískového lože s pískovým obsypem. Zásyp bude prováděn vhodným materiálem po vrstvách s průběžným hutněním. Míru zhutnění v úsecích mimo komunikace projekt nepředepisuje, v místech komunikací bude respektován požadavek investora stavby ( nákladní automobily 24t ). Povrchy budou uvedeny do původního stavu, popř. dle požadavku investora.  Po dobu výstavby budou výkopy ohrazeny a zabezpečeny proti pádu osob i zvířat.

Vodovodní řad V1		PE 63 x 5,8 mm		délka 		673,0 m ( 1x vzdušník )

přípojka VEPŘÍN- Janišová	PE 50 x 4,6 mm		délka 		3,0 m

1x KK50 v zemním provedení

vnitřní přepojení DN 40 / dl. 58,0 m

přípojka STÁJE - BÝCI	PE 50 x 4,6 mm		délka 		3,0 m

KK50 v zemním provedení

přípojka TEPETNÍK“A“	PE 50 x 4,6 mm		délka 		3,0 m

KK50 v zemním provedení

přípojka TEPETNÍK“C“	PE 50 x 4,6 mm		délka 		3,0 m

KK50 v zemním provedení

přípojka TEPETNÍK		PE 50 x 4,6 mm		délka 		3,0 m

KK50 v zemním provedení

přípojka STÁJE – KRÁVY 1	PE 50 x 4,6 mm		délka 		3,0 m

KK50 v zemním provedení

přípojka NOVÝ KRAVÍN 3	PE 50 x 4,6 mm		délka 		3,0 m

KK50 v zemním provedení

přípojka NOVÝ KRAVÍN 2	PE 50 x 4,6 mm		délka 		3,0 m

KK50 v zemním provedení

přípojka NOVÝ KRAVÍN 1	PE 50 x 4,6 mm		délka 		3,0 m

KK50 v zemním provedení

přípojka KANCELÁŘE	PE 50 x 4,6 mm		délka 		3,0 m

KK50 v zemním provedení

přípojka DOJÍRNA		PE 50 x 4,6 mm		délka 		6,0 m

KK50 v zemním provedení

vnitřní přepojení DN 40 / dl. 25,0 m

přípojka STÁJE – KRÁVY 2	PE 50 x 4,6 mm		délka 		4,0 m

KK50 v zemním provedení

Předpokládáme vypsání výběrového řízení na realizaci stavby, proto bude rozpočet zpracován na variantu otevřené rýhy.

Na potrubí bude provedena tlaková zkouška na 1,5 násobek provozního tlaku  ( PN 10 ) a následná desinfekce potrubí. Po provedené úspěšné tlakové zkoušce se provede zásyp potrubí. Potrubí lPE bude uloženo na pískové lože tloušťky 100 mm a bude obsypáno 300 mm nad vrchol potrubí. Zbytek výkopu bude zasypán vytěženou zeminou a zhutněn na 95% PS. O vhodnosti zásypu vytěženým materiálem rozhodne přizvaný geolog, popř. technický dozor investora. Potrubí bude mít minimální krytí 1,5m. Minimální sklon potrubí bez proplachu je 0,3%.

## ZEMNÍ PRÁCE A STYK S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI

- Základní podmínky pro styk s inženýrskými sítěmi:

- Uložení vodovodního potrubí ( řad + přípojky ) musí být provedeno dle ČSN 73 6005 ”Prostorové uspořádání sítí technického vybavení”. Trasa bude koordinována s výstavbou ostatních inženýrských sítí v řešeném území.

- Upozornění:

- Bez vytýčení podzemních sítí není povoleno zahájení zemních prací!

- Veškeré zemní práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny ručně dle podmínek jejich správců!

Jednotlivé podzemní a nadzemní zařízení jsou zakresleny do situace (měr. 1 : 500) dle předložených podkladů jednotlivých správců inženýrských sítí.

Pro ověření správnosti tras stávajících inženýrských sítí DOPORUČUJEME zřízení kopaných sond.

Jednotlivé výkopové práce na novém vodovodním potrubí ( vč. přípojek ) bude prováděno za účasti zástupce investora stavby.

Stavba v místech křížení nebo souběhu se stávajícími inž. sítěmi musí být provedena za odborného dohledu příslušných správců těchto zařízení.

Tento odborný dozor zajistí ve všech případech investor stavby. Při pracích pod nadzemním vedením musí být dodržena ustanovení příslušných předpisů a norem a to jak pro bezpečnost pracovníků, tak i strojů a zařízení.

## ORGANIZACE Výstavby, KONEČNÉ ÚPRAVY POVRCHŮ

Trasa vodovodního potrubí vč. přípojek je situována v prostoru staveniště, konečná úprava povrchu bude provedena dle požadavku investora stavby. Po dobu výstavby musí být zajištěna ochrana vodovodu – zásypem zeminou s krytím cca 1,0 m.

Veškeré rýhy a montážní jámy mimo těleso komunikace zasypány vytěženou zeminou se zhutněním, povrch zůstane nezpevněný dle původního stavu a požadavku investora. V komunikacích budou obnoveny konstrukční vrstvy dle požadavků investora stavby ( skutečnost pohybu těžkých nákladních aut o nosnosti 24t ).

## OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PASMA

- Ochranná pásma (OP) stávajících energetických vedení jsou stanovena dle zákona č. 79/57 Sb.

- vedení VN 						10 m od krajního vodiče

- nadzemní vedení do 110 kV				15 m od krajního vodiče

- podzemní vedení VN, NN 				1 m na každou stranu

- OP telekomunikačních kabelů dle zákona č. 151/2000 Sb.

- podzemní kabely					1,5 m na každou stranu

- OP silnic dle zákona č. 135 Sb.

- silnice I. a II. třídy					25 m od osy silnice na každou stranu

- silnice III. třídy					15 m od osy silnice na každou stranu

- místní komunikace					15 m od osy komunikace na každou stranu

- OP plynárenských zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb.

- VVTL a VTL plynovod DN 200 až DN 500		8 m

- VVTL a VTL plynovod  do DN 200			4 m

- technologické objekty				4 m

- tlakové zásobníky kapalného plynu			4 m

- OP regulační stanice dle ČSN 38 6417

- RS VTL						10 m

- Bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 Sb.

- VTL plynovod do DN 100				15 m

- VTL RS 						10 m

- Tlakové zásobníky zkapalněných plynů (do 20m3)	20 m

- Nejmenší dovolená vzdálenost STL plynovodu od budov (Technická pravidla G702 01 - Plynovody a přípojky z polyetylénu - COPZ)

- do vnějšího průměru D 160 				1 m

## STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Předběžným průzkumem byly zjištěny tyto stávající inženýrské sítě:

- dešťová kanalizace – správce VUŽV

- STL / NTL plynovod – správce PPD, a.s.

- vodovodní síť - správce PVK ( resp. PVS )

- místní a sdělovací kabely  - správce Telefonica O2

- kabely NN a VN - správce PRE distribude a.s.

- veřejné osvětlení - ELTODO

Před zahájením stavby budou všechny inženýrské sítě vytýčeny. V nepřehledných místech jsou duplicitně navrženy kopané sondy pro ověření uložení stávajících inženýrských sítí.

## GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ – skutečný stav

- Před provedením obsypu bude provedeno geodetické zaměření skutečného provedení stavby dle Technického pokynu PVK. Budou zaměřeny lomové body a místa trasových uzávěrů. Základní údaje, které musí obsahovat dokumentace skutečného stavu plynovodu

- souřadnicový systém S-JTSK

- výškový systém Bpv

- třetí třída přesnosti

- software Microstation 4.03 a vyšší, předáno ve formě výkresů *.dgn

- data na disketě FD 3.5”

- Struktura dat: 	soubor *.dgn  	mapa okolí vodovodu

- soubor *.dgn	zaměřený vodovodu

- soubor *.txt	seznam měřených bodů PRZ

- soubor *.txt	seznam měřených bodů polohopisu

- Minimální náplní geodetického zaměření tematické mapy okolí plynovodu jsou:

- přední čela domů; pokud není možné zaměřit boční, popřípadě zadní stěny, naznačí se pokračování domu 5 m dlouhou kolmicí k poslední měřené stěně

- ploty kolem vodárenskách zařízení bez kreslení podezdívek a vstupů na pozemky, s rozlišením převládajícího typu plotu na parcele

- rozhraní silnice a chodníku, popřípadě silnice a nezpevněné plochy

- břeh a popř. hladina vodního toku

- přechody přes přírodní i umělé překážky (vodní toky, silnice, železnice, apod.)

- popis čísel popisných, popř. orientačních, zjištěných při měření

- účelový popis domů (restaurace, čekárna, garáže, apod.)

- účelový popis ostatních předmětů měření, příp. typů kultur a povrchů (les, asfalt, rampa, sloup číslo apod.)

- povrchové znaky vodovodů ( orientační sloupky, uzávěry, apod.) vyznačené jejich geodetickými značkami

- popis čísel parcelních

Geodetické zaměření bude obsahovat tabulky ve výkresové části s vyčíslením:

a/ Skutečných délek vodovodů členěných dle jednotlivých dimenzí a ulic (v obcích nebo částech obcí, kde ulice nejsou pojmenovány se provádí členění po jednotlivých větvích dle PD)

b/ Počtu, skutečných délek a dimenzí přípojek

Přílohou geodetické zprávy budou také jednotlivé přípojkové listy (s označením č.p. připojovaného objektu), členěné rovněž po ulicích, na kterých budou přípojky zaměřeny do trojúhelníku.

.

# VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Výstavba inženýrských sítí ( domovního vodovodu a  kanalizace ) je stavbou ekologickou.

Provoz kanalizace bude řešen provozním řádem tak aby nedocházelo k negativnímu vlivu na životní prostředí. Provoz vodovodu nebude mít negativní vliv na životní prostředí, neboť při něm nedochází k produkci žádných škodlivých látek. Vzhledem k tomu, že se nejedná o stavbu dálkového vedení, nepodléhá stavba hodnocení podle zákona č. 244/92 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Při stavbě je nutno respektovat a dodržovat řadu předpisů a norem. Jedná se zejména o tyto předpisy:

- Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění

- Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění

- Vyhláška č. 110/75 Sb. ve znění vyhl. č. 274/90 Sb. o evidenci a registraci pracovních úrazů a hlášení provozních nehod a poruch technických zařízení v platném znění

- Vyhláška č. 48/82 Sb. o základních požadavcích k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

- Vyhláška č. 324/90 Sb. (ČÚBP a ČÚB) o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

- Norma ČSN 75 5911 – Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

- Norma ČSN 27 0143 – Zdvihací zařízení, provoz, údržba a opravy

- Norma ČSN 34 1100 – Elektrické vedení venkovní

- Norma ČSN 34 1010 – Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím

- Norma ČSN 34 1440 – Předpisy pro el. zařízení na povrchu v místech s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých plynů a par

- Norma ČSN 34 3100 – Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních

- Norma ČSN 34 3102 – Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních

- Norma ČSN 34 3108 – Bezpečnostní předpisy o zacházení s el. zařízením osobami bez elektrotech. kvalifikace

- Norma ČSN 34 3500 – První pomoc při úrazech elektřinou

- Norma ČSN 73 3050 – Zemní práce – všeobecné ustanovení

Při stavbě budou dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. ( Katalog odpadů ) vznikat následující odpady :											skupina 17 – stavební a demoliční odpady

Veškerý odpad musí být přitom zneškodněn v souladu se zákonem č. 185/201 Sb. O odpadech, vzniklých při stavbě, bude vedena podrobná evidence v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. A vyhlášky 381/2001 Sb. Doklady o zneškodnění odpadů budou předloženy při kolaudaci stavby.

Po ukončení stavby bude zařízení staveniště zlikvidováno, bude odvezen veškerý materiál a plochy staveniště budou dokonale očištěny a uklizeny. Místo zařízení staveniště bude předáno technickému dozoru dle písemného protokolu.

BEZPEČNOST PRÁCE

Bezpečnost práce je dána respektováním všech norem a předpisů, které se na dané zařízení vztahují. Dodavatelé zajistí bezpečnostní opatření při souběhu montážních prací prováděných několika organizacemi najednou. Dodavatelé za účasti bezpečnostního technika určí rozsah zvláštních opatření k dodržování bezpečnosti a jejich kontrolu. Dodavatelé s požárním technikem zajistí opatření k protipožární bezpečnosti, zejména při svářečských pracích. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat všeobecně platné požární předpisy a pravidelně kontrolovat stav zařízení z hlediska požární ochrany. Při montážních pracích i při provozu zařízení je nutno dbát na zajištění bezpečnosti práce. Je nutno se řídit všemi platnými bezpečnostními předpisy, vyhláškami, hygienickými předpisy, požárními předpisy, předpisy o bezpečnosti práce na stavbách, při dopravě a manipulaci. Pro vlastní montáž a údržbu platí příslušné provozní předpisy a pokyny pro montáž, jež jsou součástí dodávky zařízení. Je třeba kontrolovat neporušenost uzemnění zařízení ve strojovně. Při opravách a údržbě je třeba dodržovat odpojení těchto zařízení od přívodů elektro. Ve strojovnách musí být připraveny ochranné pomůcky a prostředky včetně lékárničky první pomoci. Na dveřích strojovny a na zařízení musí být i v průběhu montáže umístěny nápisy zakazující vstup a manipulaci se zařízením neoprávněným osobám. Obsluhující personál musí být zaškolen a musí znát a dodržovat všechny základní a bezpečnostní předpisy, které se na dané zařízení vztahují.

#### PRÁVNÍ PŘEDPISY A TECHNICKÉ NORMY

Zákon č. 50/1976 Sb. - stavební zákon a související předpisy
Zákon č. 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky a související předpisy
Zákon č. 406/2000 Sb. - o hospodaření energií a související předpisy
Zákon č. 458/2000 Sb. - energetický zákon a související předpisy
Zákon č. 86/2002 Sb. - o ochraně ovzduší a související předpisy
Zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví a související předpisy
Zákon č. 274/2001 Sb. - o vodovodech a kanalizacích a související předpisy
Zákon č. 254/2001 Sb. - o vodách (vodní zákon) a související předpisy
Zákon č. 133/1985 Sb. - o požární ochraně a související předpisy
Zákon č. 174/1968 Sb. - o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a související předpisy
Vyhláška 151/2001 Sb. MPO kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie

ČSN EN 12828 - 	Otopné soustavy v budovách - Návrh teplovodní otopné soustavy

ČSN EN 12831 - 	Otopné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro tepelné ztráty

ČSN 06 0220 - 		Ústřední vytápění. Dynamické stavy

ČSN 06 0310 - 		Ústřední vytápění - Projektování a montáž

ČSN EN 12098-1 - 	Regulace otopných soustav - Část 1: Regulace teplovodních otopných soustav v závislosti na venkovní teplotě

ČSN EN 12098-2 - 	Regulace otopných soustav - Část 2: Regulátory pro optimální regulaci teplovodních otopných soustav

ČSN EN 12170 - 	Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyžadující kvalifikovanou obsluhu

ČSN EN 12171 - 	Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyžadující kvalifikovanou obsluhu

ČSN 06 0830 - 		Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

ČSN CR 1749 - 	Evropský systém třídění spotřebičů plynných paliv podle způsobu odvádění spalin (provedení spotřebičů)

ČSN 06 1008 - 		Požární bezpečnost tepelných zařízení

ČSN EN 215-1 - 	Ventily pro otopná tělesa s regulátorem teploty. Část 1: Požadavky a zkoušení

ČSN EN 1333 - 	Potrubní součásti - Definice a volba PN

ČSN 13 0010 - 		Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky

ČSN EN ISO 6708 - 	Potrubní části. Definice a výběr jmenovitých světlostí. DN

ČSN 13 0072 - 		Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny

ČSN 13 0101 - 		Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Všeobecné požadavky na projektování

ČSN 13 0108 - 		Potrubí. Provoz a údržba potrubí. Technické předpisy

ČSN 13 0555 - 		Potrubí. Výpočtové hodnoty trubek

ČSN 73 0873 – 	Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou