PROVOZNÍ  ZÁZEMÍ PRO PS LUŽNICE

VESELÍ  NAD  LUŽNICÍ

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

A VÝBĚR ZHOTOVITELE

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Vypracoval:

Atelier MALEC  s.r.o..

Na Mlýnské stoce 9a

370 01 České Budějovice

IČ: 261 09 778

DIČ: CZ 26109778

Tel: 387 331 547 , 602 433 938

OBSAH:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

E Dokladová část

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

Provozní zázemí pro PS Lužnice  Veselí nad Lužnicí

b)  místo  stavby  (adresa,  čísla popisná, katastrální území, parcelní

čísla pozemků), areál   Povodí Vltavy, státní podnik ,  U vodárny 837, 39181 Veselí nad Lužnicí,  4117/2, 4117/3, 4118 , 4117/19 k.ú. Veselí nad Lužnicí

A.1.2 Údaje o vlastníkovi

a) jméno organizace

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a)  jméno,  příjmení,  obchodní  firma,  IČ,  bylo-li  přiděleno, místo

podnikání  (fyzická  osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název,

IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Atelier Malec s.r.o., zastoupený jednatelem společnosti Ing. arch. Martinem Malcem, Na Mlýnské stoce 9a, 370 01 České Budějovice, IČ: 26109778, DIČ:  CZ 26109778

b)  jméno  a  příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je

zapsán  v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů

nebo  Českou  komorou  autorizovaných  inženýrů  a  techniků činných ve

výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. arch. Martin Malec, IČ: 11357771 , číslo v evidenci autorizovaných osob vedených Českou komorou architektů  -  00 584

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace

včetně  čísla,  pod  kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob

vedené  Českou  komorou  architektů  nebo Českou komorou autorizovaných

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě

specializací jejich autorizace.

Stavební část - Edita Hermanová IČ 12909904, zpracovávání studií a rozpracovávání návrhů

v oboru architektury a urbanismu

Konstrukční část – Ing.Jan Perek, ČKAIT 0100464

Zdravotní instalace –Ing. Jaroslav Šošolík , Miroslav Brousek ČKAIT 0100255

Elektroinstalace – Ing. Oldřich Kocian, František Honzl  ČKAIT 0100090

Vzduchotechnika   Ing. Václav Sýkora  ČKAIT  0100080

Požárně bezpečnostní řešení – Roman Vránek , ČKAIT 0101646, autorizovaný technik

pro požární bezpečnost staveb

Rozpočet a výkaz výměr: Karel Hanzlík IČ: 12937738

A.2 Seznam vstupních podkladů

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba

povolena

Stavební povolení bylo vydáno Městským úřadem ve Veselí nad Lužnicí – odbor výstavby a životního prostředí 19.05.2015, č.j. MUV/VÝST/03430/15

oprávněná úřední osoba: Marcela Nohejlová

b) základní informace o projektové dokumentaci na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby

Projektová dokumentace pro provedení stavby byla zpracována na základě společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

vypracovaná Atelierem Malec s.r.o., zastoupený jednatelem společnosti Ing. arch. Martinem Malcem, Na Mlýnské stoce 9a, 370 01 České Budějovice, IČ: 26109778, DIČ:  CZ 26109778

v červenci 2014.

c) další podklady

Inženýrskogeologický-geotechnický průzkum – Geointerpret RNDr. Stanislav Škoda , Dobrovodská 955/57, 370 06 České Budějovice – Odborná způsobilost v inž. geologoii, geologických pracích – sanacích č. 1219/2000.

Zpráva o stanovení a vyhodnocení radon. indexu pozemku Geointerpret RNDr. Stanislav Škoda, Dobrovodská 955/57, 370 06 České Budějovice - Odborná způsobilost v inž. geologoii, geologických pracích – sanacích č. 1219/2000.

Geodetické zaměření : Ing. Zdeněk Bartošek

Informace o parcele –nahlížení do katastru nemovitostí

Místní šetření a měření

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Stavební pozemek pro stavbu provozního zázemí se nachází  na vlastním oploceném pozemku investora tj. v areálu Povodí Vltavy.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (pam. rezervace, pam. zóna, zvláštní chráněné území, záplavové území apod)

Pozemek se nenachází v žádném území výše uvedeném, které podléhá ochraně. Parcela se nenachází v ochranném ani bezpečnostním pásmu.  Ochranné pásmo železnice od osy kolejí 60m není dotčeno. Hluková izofona od železnice nezasahuje na uvedené staveniště, hranice záplavového území nezasahuje na místo výstavby objektu zázemí. A neleží ani v nebezpečné zóně.  Území areálu leží v 3. Zóně CHKO Třeboňsko ( Unesco – biosférická rezervace) .  Územní plán území zařadil jako územní technické infrastruktury. Stavba zázemí doplńuje areál o nezbytné vybavení pro vodohospodářské účely, manipulaci s hladinou na Nežárce, výkonu dohledu a řízení při povodňových aktivitách apod.

c) údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry na pozemku jsou dobré, část určená pro výstavbu zázemí je vsakována na zatravněné ploše, část je odvedena ze zpevněných ploch do dešťové kanalizace.   Dle provedených sond byla hloubka vody zjištěna od hloubky cca 2,5 do 3,5m . Podzemní voda je slabě kyselá pH 6,82 , vykazuje středně uhličitou agresivitu na betonové konstrukce .

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Umístění objektu zázemí , které tvoří  sociální zařízení, sprcha, šatna, denní místnost a dále dílna a garáže dílny je v souladu s územně plánovací dokumentací  - areál je funkčně zařazen v územním plánu jako plochy technické infrastruktury.  Izofona  hluku L AEQ 50 dB nezasahuje do výstavby objektu zázemí,  hranice záplav Q100  nezasahují na staveniště .

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím

Objekt provozního zázemí pro PS Lužnice je v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením. Na stavbu bylo vydáno kladné „společné rozhodnutí“ (územní rozhodnutí a stavební povolení) o umístění stavby Městským úřadem ve Veselí nad Lužnicí, jak je uvedeno výše.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba s nachází uvnitř areálu Povodí Vltavy a nepřevyšuje okolní zástavbu..

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Z hygienického hlediska je objekt dílny napojen na stávající sítě v areálu ( voda, kanalizace, el. NN , odpad z dílny bude ukládán do stávajících nádob v areálu k tomu určených.

Z hlediska stavebně požární prevence je zpracováno požárně bezpečnostní řešení. Navržený objekt zázemí není situován v požárně nebezpečném prostoru sousedních pozemků a ani požárně nebezpečný prostor zázemí nezasahuje na cizí pozemek.

Stavba nevyžaduje žádná opatření proti hluku. Kontrolu hluku šířícího se z objektu zajistí realizační firma po namontování VZT a posudek bude vypracován akreditovanou firmou před předáním stavby.

Po dokončení stavby stavebník požádá o povolení zkušebního provozu v rámci kterého bude provedeno měření hluku z celkového provozu provozního střediska, který prokáže, zda jsou dodrženy hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb v okolí provozovny.

h) seznam vyjímek a úlevových řešení

Netýká se této stavby .

i)seznam souvisejících a podmiňujících investic

vzhledem k  provedené ZTV  jsou sítě  již připraveny v areálu  a proto budou  pouze vybudovány napojení na  stávající sítě uvnitř areálu.   V rámci výstavby dojde k přeložkám kabelových sítí:

kabelu NN ve správě E.ON – zajistí E.ON

kabelu SEK  - zajistí Telefonika O2

kabelu Povodí Vltavy – bude řešeno v rámci stavby

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Místo stavby: čísla pozemků), areál   Povodí Vltavy, státní podnik ,  U vodárny 837, 39181 Veselí nad Lužnicí, p.č. 4117/2, 4117/3, 4118 , 4117/19 k.ú. Veselí nad Lužnicí

Další pozemky dotčené stavbou: p.č. 4117/1, 4123/2, 4117/20, 4126/3, 4126/2

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Budova provozního zázemí je novostavbou.

b) účel užívání stavby

Novostavba provozního zázemí je určena k vylepšení standardu pracovníků v úseků dílen, zejména zvětšení šatny, sociálního zařízení, sušárny oděvů, denní místnosti , dále dílny  pro údržbu a opravy , garáže pro uskladnění techniky jako mulčovač, sekačka , valník vše za traktor, dvou traktorů apod.  Do dílny může krátkodobě zajet nákladní vozidlo nebo traktor k svépomocné opravě nebo údržbě.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Budova provozního zázemí je stavbou trvalou.

d) údaje o ochraně stavby podle právních předpisů (kulturní památka apod.)

Netýká se této stavby.

e) údaje  o  dodržení  technických  požadavků  na  stavby  a  obecných

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu podle vyhlášek č.501/2006 Sb., č.268/2009 Sb. a č. 398/2009 Sb. Objekt je bezbariérově přístupný , ačkoliv nároky či požadavky ze zákona v daném provozu nejsou uplatněny.

f)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících  z jiných právních předpisů

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu podle vyhlášek č.501/2006 Sb., č.268/2009 Sb. a č. 398/2009 Sb. KHS požaduje měření hluku a jeho dopadu na  v sousedství  umístěný objekt k bydlení..

g) seznam výjimek a úlevových řešení,

Netýká se této stavby .

h) navrhované  kapacity  stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor,

užitná  plocha,  počet  funkčních  jednotek  a  jejich velikosti, počet

uživatelů / pracovníků apod.),

Jedná se o zázemí , dílnu, garáže  -  počet pracovníků:  4 osoby

+- 0,00 = 410,80 m.n.m.

Zastavěná plocha –   373,86 m2

Obestavěný prostor – 2.280  m3

i) základní   bilance  stavby  (potřeby  a  spotřeby  médií  a  hmot,

hospodaření  s  dešťovou  vodou,  celkové  produkované množství a druhy

odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Vytápění  :   Jako zdroj tepla pro navrhovaný objekt je navržen elektrický kotel o jmenovitém výkonu 14,5 kW, vytápění místností je teplovodní pomocí otopných deskových těles, teplotní spád topné vody je navržen 75/60°C, teplota topné vody bude ekvitermně regulována v závislosti na venkovní teplotě.

Elektrokotel tvoří ocelová nádoba, do které jsou zabudována topná tělesa, provozní termostat a bezpečnostní termostat (jsou pod společným krytem v horní části nádoby). Nádoba je tepelně izolována.

Ovládací skříň kotle umožňuje připojení pokojového termostatu, programovatelného (časového spínače), kaskádového řadičem atd. Přední strana elektrokotle je osazena vypínačem, signálním světlem „Topení“ (zapnutí topných těles - topení v činnosti), signálním světlem „Připraven“ (zapnuté ovládací napětí), eventuálně manotermem.

Navrhuje se elektrokotel typu 3 (tedy kompletně vybavený) řady HOME o výkonu topný těles celkově 14,5 kW

Ohřev TUV bude zajišťovat elektrický ohřívač TV, svislý o objemu 200 litrů umístěný vedle elektrokotle v místnosti „č. 114 – Kotelna“.

Výstupní teplota topné vody bude kotlovou regulací řízena ekvitermně, tzn. dle venkovní teploty na severní straně.

Topnou vodou budou zásobována pouze otopná tělesa navržená ve vytápěných místnostech a osazená v parapetech oken.

Teplota topné vody je navržena na teplotní spád 75/60 °C.

Rozvody z místnosti s kotlem do jednotlivých podlaží budou zhotoveny z měděných trubek polotvrdých jakost F 25 spojované měkkým pájením. Rozvod topné vody od kotle k jednotlivým otopným tělesům budou vedeny pod podlahou. Rozvody budou vedeny v podlaze bezespádově.

Potrubí horizontálního rozvodu bude opatřeno návlekovou tepelnou izolací.

Jako otopná tělesa jsou navrženy ocelová desková tělesa se spodním připojením v provedení pro zavěšení na zeď. Napojení těles bude ze stěny. Tělesa budou dodána s integrovanými radiátorovými ventily a vybavena termostatickou hlavicí mimo referenční místnost (denní místnost - č.m. 105, ve které bude osazen programovatelný termostat.

Místnosti sprchy a úklidové komory budou osazeny koupelnovými trubkovými tělesy se spodním připojením, která budou na rozvodné potrubí vedené v podlaze napojeny přípojkou vedenou ve stěně.

Napojení všech otopných těles bude ze stěny přes rohové šroubení s roztečí 50 mm.

Hodnoty přednastavení jednotlivých radiátorových ventilů budou uvedeny v prováděcí dokumentaci a musí být dodrženy.

Tepelná bilance:

Tepelná ztráta objektu				-	11 180 W.

Vytápěná plocha objektu				- 	101,92 m2.

Měrná tepelná ztráta 				- 	109,69 W/m2.

Roční potřeba tepla – pro vytápění  		- 	93,9 GJ/rok ≈ 26,1 MWh/rok

Roční potřeba tepla – pro ohřev teplé vody	- 	59,0 GJ/rok ≈ 16,4 MWh/rok

Celková roční potřeba tepla			- 	152,9 GJ/rok ≈ 42,5 MWh/rok

Elektrická energie

Instalovaný příkon projektovaného objektu :

Osvětlení                                                    4   kW

Vybavení dílny                                         36   kW

El. vytápění                                              13,5 kW

El.ohřev T.U.V.                                          6   kW

Vzduchotechnika  celkem                       15   kW

Vaření                                                         5   kW

Čerpání kanalizace                                   1,8 kW

Rezerva                                                      5    kW

Instalovaný příkon celkem                     86,3 kW

Předpokládaný soudobý příkon        cca 40 kW

Zajištění požadovaného příkonu :

Ze stávajícího přívodního kabelu AYKY 3 x 185 + 95 který se přeruší, zapojí do kabelové skříně na novém objektu a naspojkuje se v zemi – tím zůstane způsob napojení stávající provozní budovy zachován.

V současné době je tento kabel veden od elektroměrového rozvaděče v pilíři do

hlavního rozvaděče provozní budovy, současně s ním je uložen rovněž kabel pro

ovládání přímotopné sazby.

Rovněž tento kabel je nutno přeložit mimo budoucí staveniště.

#### Světelná instalace

Osvětlení v souladu s ČSN-EN 12464-1 typovými svítidly.

Vzhledem k tomu, že celý objekt bude mít protipožární podhled / krov

z dřevěných  sbíjených  vazníků/ nebudou instalována zapuštěná svítidla. V případě zapuštění budou mít protipožární zakrytí.

Ovládání osvětlení bude ruční v kombinaci s pohybovými čidly.

U svítidel na fasádě bude kromě ručního ovládání ještě možnost jeho zapínání  časovým programem a pomocí fotorelé.

Zásuvková instalace

Zásuvková instalace v sociálech a přilehlých místnostech je běžná běžná v provedení

pod omítku ,v garáži a dílně je soustředěna do zásuvkových skříní

Zásuvkové skříně budou v plastovém provedení / celkem 6 ks /a osazeny takto  :

2 x zásuvka 400 V, 50 Hz, 32 A

3 x zásuvka 230 V, 50 Hz, 16 A

Základní ochrana doplněna proudovým chráničem  40A/0,03 mA

Rozvody kabely CYKY 5 x 4 – J  v provedení pod omítku.

Ohřev T.U.V.

Ohřev bude realizován  v 1 ks boileru 200 l a 2 ks maloobsahových ohřívačů 10 L.

Každý z ohřívačů bude připojen na samostatný kabelový vývod, boiler bude blokován v době trvání VT.

Vaření

Vařidlová deska bude napojena na samostatný vývod z rozvaděče kabelem CYKY 3 x 2,5 přes samostatnou zásuvku.

Vysoušeče obuvi

V sušárně budou instalovány vysoušeče bot / celkem 2 ks/, budou napojeny přes zásuvky

#### Elektrické pohony vrat

Pro elektricky ovládaná vrata / celkem 3 ks/ připraví se samostatné vývody dle pokynů vybraného dodavatele vrat.

Telefon, slaboproudé rozvody

#### V zájmovém území jsou 2 zemní kabely v majetku O2.

Jejich přeložení a využití pro nové řešení – viz SO 01

Od stávající tf. ústředny v provozní budově napojí se novostavba pobočkově

/ 1 – 2 linky/ .

Jednotlivé páry budou ukončeny tf. zásuvkami v denní místnosti a v dílně.

Hromosvod, uzemnění

Ochrana proti blesku bude aktivním hromosvodem.

Uzemnění bude zajištěno základovým zemničem z pásku FeZn 30/4.

V objektu bude zřízena  HOP  s uzemněním na tento zemnič.

Zdravotní instalace – vodovod a kanalizace	Možnosti napojení navrhovaného objektu na sítě – objekt bude napojen na areálové rozvody, stavbou nevzniká požadavek na zavedení nových veřejných sítí do areálu.

S ohledem na demolici stávajícího objektu nacházejícího se nalevo za vjezdem do areálu a s návrhem výstavby nového objektu v areálu dochází k přeložkám a úpravám na stávajících domovních (areálových) rozvodech.

Kanalizace

Odvod odpadních vod z areálu Povodí Vltavy ve Veselí nad Lužnicí je řešen oddílnou kanalizací. Odvod splaškových vod je řešen čerpáním (tlaková kanalizace) do městské sítě a odvod dešťových vod do nedaleké Lužnice.

Obě oddílné areálové kanalizace jsou svedeny ke stávajícímu vjezdu do areálu Provozního střediska Povodí Vltavy, kde jsou napojeny na kanalizační přípojky.

Touto projektovou dokumentací, která navrhuje demolici stávajícího objektu skladů nalevo u vjezdu a dostavbou nové jednopodlažní budovy, nedojde k žádné úpravě na kanalizačních přípojkách, úpravy budou prováděny pouze na areálových rozvodech.

Vnitřní kanalizace

Splaškové odpadní vody od zařizovacích předmětů navržených v navrhovaném objektu budou pomocí připojovacího potrubí a svislého odpadního potrubí svedeny do svodného potrubí, které bude vyvedeno před objekt a pomocí domovní venkovní splaškové kanalizace zaústěny do stávající domovní (venkovní) splaškové kanalizace.

Na odpadní potrubí bude nad místem nejvyššího připojovacího potrubí napojeno větracího potrubí, které bude vyvedeno nad střechu objektu, kde bude ukončeno odvětrávacími hlavicemi.

Svislé odpadní kanalizační potrubí bude opatřeno jeden metr nad čistou podlahou přízemí čistícím kusem.

Svislé a připojovací potrubí pak bude provedeno z HT kanalizačního potrubí těsněného gumovými kroužky, ležaté svodné potrubí bude provedeno z PVC potrubí typu KG těsněného rovněž gumovými kroužky.

Vnitřní kanalizace bude provedena v souladu s „ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace“.

Bilance odpadních vod

Výpočet průtoku splaškových vod

Výpočet množství splaškových vod, které zatíží kanalizační přípojku, je posouzen podle předpokládané spotřeby vody beze ztrát. Výpočet množství – viz kapitola b. Vodovod; výpočet potřeby pitné vody.

Pro řešený objekt „garáží a dílen“:

Maximální denní potřeba: 				Qm = 0,019 l/s (0,54 m3/d)

Maximální hodinová potřeba:			Qh = 0,033 l/s (0,12 m3/hod)

Celková roční potřeba vody                                      	Qr = 104 m3/rok

Pro řešený celkově  - stávající provozní budova + nový objekt „garáží a dílen“:

Maximální denní potřeba: 				Qm = 0,056 l/s (1,62 m3/d)

Maximální hodinová potřeba:			Qh = 0,101 l/s (0,37 m3/hod)

Celková roční potřeba vody                         			Qr = 312 m3/rok

Výpočet průtoku dešťových vod

Plocha střech nového objektu „garáží a dílen“: 	- 400 m2 (0,040 ha)

Množství vody odtékající z těchto ploch při patnáctiminutovém dešti dle „ ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky “ vychází takto – tyto vody jsou likvidovány vsakem na pozemku investora:

Množství dešťových vody:

- ze střechy objektu „garáží a dílen“:  Qd.1=0,040ha x 0,90 x 144 = 5,18 l/s.

- ze střechy objektu skladů (bourán):  Qd.1=0,023ha x 0,90 x 144 = 2,98 l/s.

Nárůst množství dešťových vod:		Qd = + 2,20 l/s.

Vodovod

Do řešeného areálu Provozního střediska Povodí Vltavy ve Veselí nad Lužnicí je přivedena vodovodní přípojka končí vodoměrovou sestavou umístěnou u hranice pozemku nalevo při vjezdu do areálu v zemní vodoměrové šachtě.

Vnitřní vodovod

Rozvod pitné vody bude zásobovat zařizovací předměty navržené v objektu „garáží a dílen“. 	Potrubí bude rozvedeno od domovního uzávěru k jednotlivým odběrním místům v podlaze a ve stěnách, bude opatřeno tepelnou izolací a provedeno z PPr plastového potrubí spojovaného svařováním natupo.

Ohřev teplé vody bude realizován v elektrickém zásobníkovém ohřívači o objemu 200 litrů osazeným v místnosti „kotelna“ a 10L zásobníkových ohřívačů.

Potrubí rozvodu teplé vody bude provedeno rovněž z PPr plastového potrubí spojovaného svařováním natupo a bude vedeno v souběhu s potrubím.

Veškeré rozvodné potrubí bude opatřeno tepelnou návlekovou izolací či kašírovanou hliníkovou folií v závislosti na průměru potrubí a teplotě vody a prostředí, v němž bude vedeno a vyhovující prováděcí vyhlášce 193/2007 k zákonu č.406/2000 Sb. o hospodaření energií.

Výpočet potřeby pitné vody:

Bilance potřeby vody je určena dle směrných čísel roční spotřeby v příloze č.12 ke Sbírce zákonů č.428/2001 Sb. – výpočet je pouze pro nově navrhovaný objekt „garáží a dílen“. 	Směrná čísla:	-  pro provozovny, kde se nepoužívá voda k výrobě a je vybavená WC, umyvadly a tekoucí vodou s možností sprchování na 1 pracovníka v jedné směně za rok	- 26 m3/rok.

- počet zaměstnanců v novém objektu „garáží a dílen“		- 4 osoby.

Nárůst celková roční potřeba vody                                       	Qr = 104 m3/rok

Průměrná denní potřeba vody:						Qp = 0,014 l/s (0,40 m3/d)

Maximální denní potřeba: (kd = 1,35) 					Qm = 0,019 l/s (0,54 m3/d)

Maximální hodinová potřeba: (kh = 1,8) 					Qh = 0,033 l/s (0,12 m3/hod)

Celková potřeba požární vody – není požadována			Qpož =	0,0 l/s

Tabulka výtoků (pouze) v řešeném objektu „garáží a dílen“:

Výtok 				- Počet (ks) 	- qi (l/s	)	- qn (l/s)

WC, výlevka 			- 2 		- 0,1 		- 1,60

Bidet				- 0		- 0,1 		- 0,25

Umyvadlo, umývátko		- 3		- 0,2		- 0,25

Dřez v kuchyňské lince		- 1 		- 0,2		- 0,80

Pračka, myčka nádobí		- 0	 	- 0,2 		- 0,80

Výtokový ventil DN 15  		- 2		- 0,2 		- 0,00

Výtokový ventil DN 20 (vnitřní) 	- 0 		- 0,4		- 0,00

Sprcha				- 1 		- 0,3		- 0,80

Vana				- 0 		- 0,3 		- 1,20

Pisoár				- 2		- 0,4 		- 0,50

Navrhovaný průtok pitné vody pro objekt „garáží a dílen“: 		QV  = 1,03 l/s.

Navrhovaný průtok pitné vody pro stávající objekt „provozní budovy“ a nový objekt „garáží a dílen“ celkově: 	 						QV  = 1,13 l/s.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění, etapy)

zahájení stavby:	  předpoklad září 2015

dokončení stavby:  	  předpoklad prosinec 2016

k) orientační náklady stavby

Předpokládané náklady 15,5 mil Kč včetně DPH .

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na jednotlivé objekty.

V rámci stavebního povolení  bude stavba zahrnovat :

SO 01 přeložka kabelových vedení

SO 02  úpravy domovní (areálová) kanalizace

SO 03  nový objekt zázemí, dílny a garáže

SO 04  odstranění stavby

SO 05  zpevněné plochy

B.  Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku,

Stavební pozemek zázemí se nachází  dle územního plánu v lokalitě určené technickou infrastrukturu.  Stavba zázemí pro středisko Povodí Vltavy.

Parcela se nachází v klidné části obce na okraji zástavby rodinnými domky a navazuje na území s plochami a zařízením pro skladování. Parcela je přístupná z jižní strany z místní komunikace a ze severní strany z komunikace, která sousedí s tratí.

Pozemek se mírně svažuje k severu, je zatravněný, bez vzrostlé zeleně a keřů.

b)  výčet  a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

Geologický průzkum byl  proveden firmou Geointerpret  RNDr. Stanislav Škoda , Dobrovodská 955/97, 370 06 České Budějovice v červnu 2014.

Sondy byly provedeny v počtu 3 sondy a byly využity poznatky ze 2 sond z roku 1959.

Inženýrsko-geologický průzkum  stavebního pozemku prokázal možnost zakládání na zhutněné podloží nebo na piloty.  Vzhledem ke zkušenostem  s prováděním staveb byl nakonec zvolen způsob založení na pilotách.  Tím odpadnou přesuny vytěženého materiálu

Radonový průzkum byl vypracován stejnou firmou Geointerpret. Vzhledem k zjištěným hodnotám objemové aktivity radonu a propustnosti zemin se stanovuje na pozemku pro stavbu zázemí, dílny a garáží byl střední  radonový index, který je v dolním pásmu této kategorie.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Parcela se nenachází v ochranném ani bezpečnostním pásmu.  Ochranné pásmo železnice od osy kolejí 60m není dotčeno. Hluková izofona od železnice nezasahuje na uvedené staveniště, hranice záplavového území nezasahuje na místo výstavby objektu zázemí. A neleží ani v nebezpečné zóně.  Území areálu leží v 3. Zóně CHKO Třeboňsko ( Unesco – biosférická rezervace) .  Územní plán území zařadil jako územní technické infrastruktury. Stavba zázemí doplňuje areál o nezbytné vybavení pro vodohospodářské účely, manipulaci s hladinou na Nežárce, výkonu dohledu a řízení při povodňových aktivitách apod.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Parcela objektu zázemí se nenachází v záplavovém území.

e)  vliv  stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby

na odtokové poměry v území,

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí . Práce při realizaci budou prováděny v době cca od 7:00 do 18:00 tj. mimo dobu nočního klidu. Prašnost bude snižována kropením, případné znečištění komunikace jejím pravidelním čištěním. Odtokové poměry dešť. vod se nezmění, budou vsakovány na parcele .

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Pozemek je zatravněný. Na pozemku se nachází suchá betonová jímka o rozměrech  7,5 x 5m hl. 3m pravděpodobně dříve na vodu.  Kácení stromu bude zajištěno investorem na základě povolení kácení vzrostlé zeleně.

g)  požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu nebo

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)  Výstavba objektu si nevyžádá žádné zábory na okolních pozemcích,  pozemek je ostatní plochou a proto není nutné provádět vynětí ze ZPF, LPF. . Skladování materiálu bude na vlastním pozemku Povodí Vltavy.

h)  územně  technické  podmínky  (zejména možnost napojení na stávající

dopravní a technickou infrastrukturu),

Napojení na technickou infrastrukturu není potřeba, všechny napojení  budou provedeny na vlastním pozemku Povodí Vltavy z vnitroareálových rozvodů za měřením spotřeb.

h)  územně  technické  podmínky  (zejména možnost napojení na stávající

dopravní a technickou infrastrukturu),

Napojení na technickou infrastrukturu není potřeba, všechny přípojky jsou v areálu již   provedeny z dřívějších výstaveb.

i)  věcné  a  časové  vazby  stavby, podmiňující, vyvolané, související

investice.

Vzhledem k rozsahu stavby, navíc na vlastní parcele Povodí Vltavy přístupné z obslužné komunikace přes vlastní vjezd  nejsou žádné věcné a časové vazby či podmiňující stavby ani jiná opatření v dotčeném území nutná.  Pro výstavbu SO 03 bude nutné část objektu SO 04 určeného k demolici ubourat, ale z bezpečnostních důvodů bude lepší objekt zbourat celý.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavba je projektována jako vylepšení zázemí stávajících pracovníků dílna o dvou modulech .

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Objekt zázemí , dílny a garáží  se nachází v území, které je dle územního plánu označeno jako plocha  Technické infrastruktury.  Objekt je navržen jako jednopodlažní se sedlovou střechou o různých výškách hřebenů dle využitelnosti a potřeb vnitřních prostorů.   Urbanisticky je umístěna rovnoběžně se stávající budovou .

b)  architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a

barevné řešení.

Stavba objektu dílny je řešena jako kompaktní hmota monobloková půdorysně ve tvaru obdélníka. Objekt dílny je navržen jako jednopodlažní se sedlovými střechami  s taškovou betonovou krytinou v hnědém odstínu. Okna jsou navržena plastová , vnější v barvě šedé, uvnitř bílá.  Pro sjednocení vzhledu se stávající správní budovou bude fasáda objektu provedena ve stejné barevnosti. To znamená, světle šedá fasáda s tmavšími pruhy parapetů oken.

Fasáda:omítka zrnitosti 2mm probarvená nebo s nátěrem fasádní barvou např. Baumit Culture ve dvou odstínech šedé. Převážná část fasády bude provedena ve světle šedém odstínu např. Baumit Culture 3269. Parapetní pásy oken a podezdění střechy ve středně šedém odstínu Baumit Culture 3265. Drážky Baumit  Culture 3263 . Sokl bude proveden na výšku 200mm od +-0,00 v materiálu Marmolit ve světle šedém odstínu v tmavším odstínu šedi.

Celkové řešení je voleno s ohledem na stávající objekt provozního střediska.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Objekt je navržen jako jednopodlažní, nepodsklepený. Je přístupný vstupem  do zázemí se sociálním zařízením šatnou, denní místností .   Odtud chodbou je přístupná díla a přes ní i garáže.  Sklad hořlavých látek ( oleje, benzín, nafta)  je přístupný samostatně zvenčí a též větraný mřížkami u podlahy a pod stropem. Ve skladu budou umístěny havarijní  vaničky, pro případ  závady na skladovaných obalech.    Žádná technologie není součástí stavby. Strojní vybavení dílny bude použito z původní dílny (soustruh, vrtačka, el. svářečka, bruska, kompresor atd).

Dílna a garáže jsou opatřeny rolovacími vraty přímo  přístupné ze zpevněné  pojízdné plochy areálu. Prostor dílny  a garáže má podlahové vpusti na odvod vody např. z tajícího sněhu vozidel ( traktoru, valníku apod)  a ty jsou odvodněny do dešťové kanalizace přes stávající odlučovač ropných látek.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Objekt je bezbariérově přístupný i když není veřejně přístupný a žádné povinné požadavky na bezbarierovost z daného provozu nevyplývají.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

- Bude dle nových právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany při práci, jimiž jsou uvedený zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. S tím souvisí i zrušení vyhlášky č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb. na základě vyhlášky č. 601/2006 Sb.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

Vytýčení : stavba zázemí je umístěna na parcele 4117/19 rovnoběžně se stávajícím objektem na parcele 4117/15 ve vzdálenosti  32,37 m.  Severozápadní roh navrženého objektu SO 03 je posunutý oproti stávajícímu severozápadnímu nároží stávající budovy o 3,625m směrem jihovýchodním.   +- 0,00 byla stanovena na 410,80 m.n.m.

Založení bylo navrženo na železobetonových pilotách, pod podkladní desku a podlahy byly navržený  štěrkové pilíře. Na pilotách bude roznášecí železobet. rošt. Hrubé podlahy želebetonové, izolace proti vlhkosti a radonu z hydroizolačních pásů Radonelast ve dvou vrstvách svařené křížem.

Zdivo cihelné z cihelných bloků Porotherm , překlady z Porotherm a železobetonové, vazníky sbíjené, krytina tašková betonová, okna plastová v odstínu šedém. Vrata rolovací ve světle šedém odstínu.

b) konstrukční a materiálové řešení

Základové podmínky:   Geologickým průzkumem a rešerší byly v předpokládané zákl. spáře ověřeny písky S4 a štěrky G3, ve značném půdorysném rozsahu však tvoří podloží nezkonsolidované navážky na nichž nelze zakládat.

Založení objektu:  investorem je požadováno hlubinné založení na pilotách - bylo proto navrženo založení na vrtaných pilotách plovoucích ve vrstvách říčních štěrků v podloží, neboť pevné podložní jíly, do nichž by bylo možno paty pilot opřít, nebyly geologickým průzkumem zjištěny ani v úrovni 15.0m pod terénem. Na zhlaví pilot bude proveden železobetonový základový rošt průřezu 45/60cm. Pod zatížené podlahy garáží a dílen je uvažováno se založením na štěrkových pilířích rozmístěných v pravidelném rastru - ty by byly provedeny až do úrovně horního povrchu zákl. roštu a následně by přes ně i zákl. rošt byl vybetonován zesílený vyztužený podkl. beton tl. 20cm. Návrh vlastního pilotového založení včetně štěrkových pilot provede v rámci výrobní dokumentace vybraný subdodavatel hlubinného založení.

Dle prvotního doporučení geologa bylo alternativně posuzováno plošné založení na základových  pasech a založení podlahy garáží na zesíleném (20cm) vyztuženém podkl. betonu. Navážky v podloží jsou dle geolog. průzkumu využitelné pro provedení hutněného polštáře, který vytvoří stejnorodou únosnou podložní vrstvu v celém rozsahu staveniště. Je tedy alternativně navržen po vrstvách hutněný polštář. Předpokládá se odtěžení navážek až na úroveň cca -2.2 až -2.6m pod stáv. terénem, se skládkováním na deponii v blízkém okolí - v areálu firmy. Zhutnění 1. vrstvy a separace geotextilií. Po vrstvách max. 30cm hutněný polštář by byl postupně proveden až do úrovně -0.300 na hodnotu Edef,2=30 MPa. Z této pláně by byly provedeny výkopy a následná betonáž zákl. pasů šířky 50cm na nezámrznou hloubku -1.0m od UT. Po dokončení ležatých rozvodů TZB by byly provedeny vy- ztužené podkladní betony tl. 20cm v garážích a dílně a 15cm v SZ traktu - přebetonované přes zákl. pasy.  Toto řešení bylo nakonec  rozpracováno.

Přízemní nepodsklepený objekt jednoduchého obdélníkového tvaru je členěn do tří traktů - v severozápadním je umístěno zázemí zaměstnanců se šatnou, sušárnou, sociálním zařízením a denní místností; je zde rovněž kotelna a sklad olejů. Ve středním traktu je dílna, v jihovýchodním pak garáže.

Sedlové střechy SZ a JV traktu mají hřeben orientovaný podélně, sedlová střecha nad středním traktem je orientována příčně. Krytina skládaná tašková betonová.

Hlavní nosné konstrukce

Z konstrukčního hlediska se jedná o obousměrný nosný systém Objekt je tedy tuhý .se zděnými nosnými obvodovými a vnitřními příčnými stěnami ukončenými pozedními ztužujícími věnci ve všech třech rovinách a není nutné další ztužení. Jako střešní konstrukce jsou navrhovány dřevěné příhradové sbíjené sedlové vazníky.

Svislé nosné konstrukce

Obvodové zdivo nosné konstrukce a nosné zdivo mezi nižší částí budovy (zázemí pro zaměstnance) na severozápadní straně, dílnou a garáží je navrženo z cihelných bloků POROTHERM  44 PROFI š.450 mm, pevnosti P15. Nosné zdivo šíře 250 z cihel POROTHERM 24PROFI pevnosti P15. Příčky 150 a 120mm je navrženo taktéž z cihelných bloků POROTHERTM PROFI pevnosti P10.

Zakládací řada zdiva bude provedena z cihel Porotherm 38 S PROFI.

Vodorovné nosné konstrukce

Pozední ztužující věnce budou železobetonové monolitické a provážou všechny části objektu ve dvou výškových úrovních. Vysoké vnitřní nosné příčné zďi tl. 45 cm budou ztuženy věnci rovněž ve dvou úrovních. K pozedním věncům budou kotveny střešní vazníky. Překlady nad otvory se světlým rozpětím do 2.4m budou keramobetonové Porotherm řady 7, překlady nad vraty o světlém rozpětí 4.0m budou železobetonové monolitické.

Zastřešení

je uvažováno dřevěnými příhradovými sbíjenými (gang-nail) sedlovými vazníky přikotvenými k pozedním věncům. Nejdříve budou osazeny vazníky nad středním traktem a následně vazníky nad SZ a JV traktem. Přesahy / průniky střech budou doplněny dřevěnými prvky - přesahujícími a úžlabními krokvemi, vazničkami a úžlabními krokvemi mezi středním a JV traktem. Stabilita vazníků bude zajištěna trvalým zavětrováním - pod horními pasy vazníků ondřejovými kříži vždy ve dvou krajních polích, celoplošným bedněním. Krytina je navrhována betonová  KMB BETA v hnědém provedení. Na dolních pasech vazníků bude zavěšen zateplený SDK podhled na montážních roštech ve dvou úrovních.

Předběžný návrh vazníků slouží především pro ověření tvaru a únosnosti a stanovení zatížení na podpůrné prvky; předpokládá se optimalizace tvaru a dimenzí

vybraným výrobcem v rámci zpracování výrobní dokumentace celé střechy včetně doplňujících prvků.

Střecha bude vybavena lanovým záchytným systémem sloužící pro údržbu, které budou tvořit úchyty  TOPSAFE – HD 04 Z se spojovacím lanem dle návrhu  od firmy TOPWET s.r.o.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Návrh konstrukce budovy je doložen statickým výpočtem a posouzením, konstrukční řešení je doloženo samostatnou přílohou v projektové dokumentaci. Návrh a výpočet byl vypracován tak, aby během výstavby a užívání dílo nemělo za následek:

a) zřícení stavby nebo její části

b) větší stupeň jejího přetvoření

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení a nebo instalovaného vybavení

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný příčině.

Veškeré stavební dílce jsou tradičních materiálů, rozměrů a technologií. Statická

únosnost stavebních materiálů je garantována výrobcem systému.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

Stávající sítě jsou již vybudovány a přivedeny do stávajícího správního střediska.

Přípojky z navrhovaného objektu dílny budou napojeny na tyto sítě v prostoru areálu investora . Děšťové vody budou svedeny do dešťové kanalizace na pozemku investora.

b) výčet technických a technologických zařízení.

Technická zařízení jako elektrokotel   jsou zakreslena a blíže popsána v dílčích částech projektové dokumentace. Technologické zařízení stavba neobsahuje. V dílně je pouze strojní vybavení ( soustruh, ponk, svářečka,  vrtačka tj. mobilní vybavení z původní dílny ( SO 04 ).

Toto vybavení nevyžaduje žádnou stavební přípravu.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

na uvedenou stavbu bylo zpracováno požárně bezpečnostní řešení, z kterého vyplynuly odstupy požárně nebezpečných prostorů.  Požárně bezpečnostní řešení stavby je navrženo s ohledem na:

- zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu

- omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě

- omezení šíření požáru na sousední stavby

- umožnění evakuace osob a zvířat

- umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,

Stavba je rozdělena do požárních úseků :

- zázemí

- sklad hořlavých látek

- dílna

- garáže

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,

Výpočet požárního rizika a stanovení stupně bezpečnosti viz  technická zpráva

c)  zhodnocení  navržených  stavebních  konstrukcí a stavebních výrobků

Požární stěny mezi objekty  - zděná keramická stěna Porotherm tl.440mm, 300mm, 250, 115 Navržené stavební konstrukce vyhovují pro I, a II stupeň pož. bezpečnosti při dodržení uvedených skladeb a stavebních konstrukcí navržených v objektu. Požární podhled ze sádrokartonu 2x12,5mm  vyhovuje I. a II.

Navržený objekt dílny není situován v požárně nebezpečném prostoru sousední skladovací haly , a ani požárně nebezpečným prostorem nezasahuje na cizí pozemek.

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,

zařízení pro evakuaci osob se nepožaduje.

Z prostorů dílny a garáže je východ přímo na volné prostranství, avšak musí být vybavena záložním zdrojem pro otevření v případě výpadku proudu. V prostoru společné chodby v zázemí  objektu musí být tabulky označující směr úniku..  Délka n.ú.c. z PÚ vyhovuje a nepřekročí 12m k východu dveřmi.

e)  zhodnocení  odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného

prostoru,

Odstupové vzdálenosti okolo posuzovaného objektu s ohledem na okolní zástavbu vyhovují a žádný stávající objekt není situován v požárně nebezpečných prostorech kolem dílenského objektu. Navržený objekt nezasahuje požárně nebezpečnými prostora na sousední pozemky.

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva,

včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,

Vnitřní požární voda se nepožaduje.

Požadované množství požární vody bude zajištěno  ze stávajícího vodovodního řadu DN 100mm v areálu , kde je osazen zemní hydrant a dále je voda zajištěna z řeky Nežárky a náhonu u vodní elektrárny.

V garáži bude 1 kus PHP práškový  6 kg s hasicí schopností 34A/233B/C

V dílně bude umístěn 1 kus PHP práškový PG 6 kg LE SUPER –práškový   34A/233B/C  a 1kus  sněhový 34A/233B/C.

g)   zhodnocení   možnosti   provedení   požárního  zásahu  (přístupové

komunikace, zásahové cesty),

Stávající komunikační napojení staveniště z přilehlé vozidlové komunikace u provozního objektu vyhovuje pro přístup požární techniky.

h)  zhodnocení  technických a technologických zařízení stavby (rozvodná

potrubí, vzduchotechnická zařízení),

Vytápění : navržené prostory se zázemím, dílnou, garáží  budou vytápěny el. kotlem s radiátory v jednotlivých místnostech. Bezpečnostní vzdálenosti okolo všech instalovaných spotřebičů musí být dodrženy v souladu s požadavky výrobce nebo podle ČSN 061008.

Elektroinstalace – objekt bude opatřen ochranou před bleskem. Nouzové osvětlení

se nepožaduje.

Vzduchotechnika :  zázemí bude větráno okny i nuceně pomocí malých ventilátorů s vyústěním ve stěně. Dílna bude větrána ventilační jednotkou s rekuperací a možností nastavení výměny vzduchu. Rozvody potrubím pod stropem s vyústakami.

i)  posouzení  požadavků  na  zabezpečení stavby požárně bezpečnostními

zařízeními,

Zařízení pro řízení evakuace a vyhlášení požárního poplachu se nepožaduje.

j)  rozsah  a  způsob  rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a

tabulek.

V prostoru garáží a dílny je viditelný východ přímo na volné prostranství, nemusí být osazeny tabulky vyznačující směr úniku. Tabulky budou umístěny pouze v chodbě zázemí. Označení hlavních uzávěrů a nápisy podle ČSN, včetně přístupu k těmto uzávěrům. Pokud nejsou dosažitelné přímo z veřejného prostoru.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení,

průkaz energetické náročnosti budovy ( PENB)  se  nepožaduje u průmyslových a výrobních provozů, dílen a zemědělských budov s roční energetickou spotřebou do 700 GJ. Stavba je do 500m2 využitelné plochy. Garáže navíc nejsou vytápěné. Objekt není trvale po celý den užíván.  Roční spotřeba tepla 152,9 GJ  tj. 42,5 MWh.  Roční spotřeba el. energie 13 MWh.

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

V objektu se neuvažuje využití alternativních zdrojů.  V areálu je stávající malá vodní elektrárna, ze které je spotřeba el. energie  taktéž pokrývána.

B.2.10   Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a

komunální prostředí

Zásady   řešení   parametrů   stavby   (větrání,  vytápění,  osvětlení,

zásobování  vodou,  odpadů  apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na

okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Větrání prostor v dílně je zajištěno přirozeně okny a dveřmi a nucené . Na WC, v umývárně a úklidové komoře, šatně, sušárně oděvů   je zajištěno navíc nuceně větrání ventilátorem s uváděným výkonem cca 80-100m3/h.    Odvětrání dílenského prostoru je navrženo příčně i nuceně s předehřevem vzduchu pomocí rekuperace i ohřívače vzduchu na vstupu. Podrobně projekt vzduchotechniky  a měření a regulace.

Vytápění je navržené radiátory a elektrokotlem. o jmenovitém výkonu 14,5 kW, vytápění místností je teplovodní pomocí otopných deskových těles, teplotní spád topné vody je navržen 75/60°C, teplota topné vody bude ekvitermně regulována v závislosti na venkovní teplotě.

Rozvody z místnosti s kotlem do jednotlivých podlaží budou zhotoveny z měděných trubek polotvrdých jakost F 25 spojované měkkým pájením. Rozvod topné vody od kotle k jednotlivým otopným tělesům budou vedeny pod podlahou. Rozvody budou vedeny v podlaze bezespádově.

.

Zásobování vodou: napojení na  areálový vodovod vysazenou odbočkou.

Kanalizace:

Odvod odpadních vod z areálu Povodí Vltavy ve Veselí nad Lužnicí je řešen oddílnou kanalizací. Odvod splaškových vod je řešen čerpáním (tlaková kanalizace) do městské sítě a odvod dešťových vod do nedalekého vodního toku  Nežárky.

Obě oddílné areálové kanalizace jsou svedeny ke stávajícímu vjezdu do areálu Provozního střediska Povodí Vltavy, kde jsou napojeny na kanalizační přípojky.

Touto projektovou dokumentací, která navrhuje demolici stávajícího objektu skladů nalevo u vjezdu a dostavbou nové jednopodlažní budovy, nedojde k žádné úpravě na kanalizačních přípojkách, úpravy budou prováděny pouze na areálových rozvodech.

Vnitřní kanalizace

Splaškové odpadní vody od zařizovacích předmětů navržených v navrhovaném objektu budou pomocí připojovacího potrubí a svislého odpadního potrubí svedeny do svodného potrubí, které bude vyvedeno před objekt a pomocí domovní venkovní splaškové kanalizace zaústěny do stávající domovní (venkovní) splaškové kanalizace.

Na odpadní potrubí bude nad místem nejvyššího připojovacího potrubí napojeno větracího potrubí, které bude vyvedeno nad střechu objektu, kde bude ukončeno odvětrávacími hlavicemi.

Svislé odpadní kanalizační potrubí bude opatřeno jeden metr nad čistou podlahou přízemí čistícím kusem.

Svislé a připojovací potrubí pak bude provedeno z HT kanalizačního potrubí těsněného gumovými kroužky, ležaté svodné potrubí bude provedeno z PVC potrubí typu KG těsněného rovněž gumovými kroužky.

Vodovod

Do řešeného areálu Provozního střediska Povodí Vltavy ve Veselí nad Lužnicí je přivedena vodovodní přípojka končí vodoměrovou sestavou umístěnou u hranice pozemku nalevo při vjezdu do areálu v zemní vodoměrové šachtě.

Vnitřní vodovod

Rozvod pitné vody bude zásobovat zařizovací předměty navržené v objektu „garáží a dílen“. 	Potrubí bude rozvedeno od domovního uzávěru k jednotlivým odběrním místům v podlaze a ve stěnách, bude opatřeno tepelnou izolací a provedeno z PPr plastového potrubí spojovaného svařováním natupo.

Ohřev teplé vody bude realizován v elektrickém zásobníkovém ohřívači o objemu 200 litrů osazeným v místnosti „kotelna“ a pomocí 10L ohřívačů.

Potrubí rozvodu teplé vody bude provedeno rovněž z PPr plastového potrubí spojovaného svařováním natupo a bude vedeno v souběhu s potrubím.

Veškeré rozvodné potrubí bude opatřeno tepelnou návlekovou izolací či kašírovanou hliníkovou folií v závislosti na průměru potrubí a teplotě vody a prostředí, v němž bude vedeno a vyhovující prováděcí vyhlášce 193/2007 k zákonu č.406/2000 Sb. o hospodaření energií.

#### Světelná instalace

Osvětlení v souladu s ČSN-EN 12464-1 typovými svítidly o intenzitě v lx..

Ref. číslo          Místnost             Em / lx/                 UGRL                  Uo                 Ra

5.34.4        garáž/ park. prostor/         75                              -                          0,4                   40 /vzhledem  k občasné možné pracovní činnosti v tomto prostoru bude tato hodnota navýšena/

5.18.3        dílna                                 300                             25                         0,6                    80

5.2.4         sociál. zařízení                  200                             25                         0,4                    80                denní místnost

5.1.1        vnitřní komunikace            100                             28                          0,4                    40

5.4.1.	sklad + sklad hoř.látek          100  		    25                           0,4                   60

Ovládání osvětlení bude ruční v kombinaci s pohybovými čidly.

U svítidel na fasádě bude kromě ručního ovládání ještě možnost jeho zapínání  časovým programem a pomocí fotorelé.

Základní ochrana doplněna proudovým chráničem  40A/0,03 mA

Rozvody kabely CYKY 5 x 4 – J  v provedení pod omítku.

Ohřev T.U.V.

Ohřev bude realizován  v 1 ks boileru 200 L a 2 ks maloobsahových ohřívačů 10 L.

Každý z ohřívačů bude připojen na samostatný kabelový vývod, boiler bude blokován v době trvání VT.

Hromosvod, uzemnění

Ochrana proti blesku bude aktivním hromosvodem.

Uzemnění bude zajištěno základovým zemničem z pásku FeZn 30/4.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Vzhledem k zjištěnému střednímu radonovému riziku je v 1.np na základové desce navržena radonová izolace -  2x Radonelast tl.4mm (navařen křížem),

b) ochrana před bludnými proudy,

V blízkosti se nenachází žádní původci bludných proudů  např. elektrifikované železnice, tramvajové městské dráhy, metro apod. Ochrana pro stavbu není nutná, neboť ani neobsahuje žádné zařízení citlivé na bludné proudy.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Na území České republiky se nacházejí seizmická území pouze o malých hodnotách přirozené seizmické aktivity, která je dána hodnotou efektivního špičkového zrychlení podloží apod.,proto žádná opatření nejsou nutná.

d) ochrana před hlukem,

opatření proti hluku nejsou nutná. Izofona 50db nezasahuje na staveniště a využití zázemí nevyžaduje žádná opatření.

e) protipovodňová opatření,

Parcela se nenachází v povodňové oblasti, tedy žádná protipovodňová  opatření nejsou nutná.

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.).

Pozemek pro zázemí dle dostupných informací  není poddolován ani nebyl zjištěn jiný negativní jev, který by si vyžadoval nějaká opatření při výstavbě zázemí, dílny, garáží.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

vzhledem k  provedené ZTV  jsou sítě  již připraveny v areálu  budou  pouze vybudovány napojení na  stávající sítě.   V rámci výstavby dojde k přeložkám kabelových sítí:

kabelu NN ve správě E.ON – zajistí E.ON

kabelu SEK  - zajistí Telefonika O2

kabelu Povodí Vltavy – bude řešeno v rámci stavby

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky jsou popsány v jednotlivých částech

dokumentace – Elektroinstalace, Zdravotně technické instalace, Vytápění.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení,

V dané lokalitě je již vybudována dopravní infrastruktura. Zpevněný vstup i vjezd do areálu je napojen na stávající příjezdovou komunikaci bez nutných dalších úprav.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Parcela je napojena v areálu na  zpevněnou pojízdnou plochu.

c) doprava v klidu,

v areálu je umožněno stání  služebních automobilů i aut návštěvy a zároveň je zde dostatek místa pro techniku, která bude po výstavbě garážované v navrhovaném objektu SO 03.

d) pěší a cyklistické stezky.

V průběhu stavby nedojede k omezení provozu na této pěší komunikaci kolem řeky Nežárky a neovlivní nijak prostor pěší komunikace.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Pozemek pro výstavbu objektu SO 03 je téměř rovinný, zatravněný.  Výstavba si nevyžádá zásadní terénní úpravy , násypu u objektu z důvodů okap. chodníku budou do 0,5m.  přebytečný vykopaný materiál bude  rozmístěn v areálu, zejména v prohlubni jihovýchodním směrem od objektu .

b) použité vegetační prvky

Část pozemku v okolí výstavby bude po ukončení stavby dorovnán, provede dláždění okapového chodníku, a připojení na zpevněnou plochu.. Následně bude provedeno zatravnění zbylých ploch v okolí stavby.

c) biotechnická opatření

Na parcele objektu dílny nejsou nutná žádná biotechnická opatření.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí v okolí. Popis ochrany životního prostředí během výstavby je popsán v samostatné části B.8

Odpad bude shromažďován do nádob na pozemku investora k tomu určených

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí . Práce budou prováděny v době cca od 7:00 do 18:00 tj. mimo dobu nočního klidu. Prašnost bude snižována kropením, případné znečištění komunikace jejím pravidelním čištěním.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,

ochrana  rostlin  a  živočichů  apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině.   Stavba nebude mít negativ. vliv na přírodu a krajinu, při realizaci dojde   k odstranění stromů.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

V dosahu stavby se nachází evropsky významné lokalita řeky Nežárka, avšak stavba nemá ne tuto řeku žádný vliv. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d)  návrh  zohlednění  podmínek  ze  závěru  zjišťovacího  řízení  nebo

stanoviska EIA,

Zjišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje.

e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky

ochrany podle jiných právních předpisů.

Žádná ochranná a bezpečnostní pásma se v blízkosti parcely pro navrhovaný rodinný domek nenacházejí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění   základních   požadavků   z   hlediska  plnění  úkolů  ochrany   obyvatelstva. Hluk z dílny nebude převyšovat stávající provoz a výstavba dílny je navíc více vzdálená od obytné zástavby než byla původní dílna – takže nepožaduje se.  Bude provedeno pouze kontrolní měření hluku VZT před dokončením stavby.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Jako zdroj vody pro stavbu bude sloužit stávající vodovodní přípojka DN 32 v budově správního střediska . Povodí Vltavy.

Elektrická energie  pro stavbu bude napojena volným kabelem ze zásuvky nebo skříně přes staveništní rozvaděč z budovy správního střediska.

b) odvodnění staveniště,

Odvodnění staveniště se nepředpokládá.

c)   napojení   staveniště   na   stávající   dopravní   a   technickou

infrastrukturu,

Přístup a příjezd na staveniště je přes stávající vjezd do areálu Povodí Vltavy. Doprava ze staveniště  a na staveniště bude přes stávající vjezd do areálu .

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Stavba nějakým zásadním způsobem neohrožuje obyvatelstvo,okolní stavby a pozemky.. Při provádění výstavby na neveřejně přístupném staveništi v areálu firmy se nepředpokládá vliv na obyvatelstvo.  Je nutno výkopy, skládku materiálu zabezpečit proti vstupu, pádu apod. případné znečištění komunikace hlínou z pneumatik vozidel bude ihned odstraněno  prováděcí firmou ( zhotovitelem stavby) .  Hlučné strojní práce nebudou probíhat ve dnech pracovního klidu.

e)  ochrana  okolí  staveniště  a  požadavky  na  související  asanace,

demolice, kácení dřevin,

Okolí staveniště nebude výstavbou zázemí, dílny a garáží  ovlivněno. Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, vibrací, prašnosti apod.

Staveniště se nachází na vlastním oploceném pozemku investora a je tedy uzamykatelné .

Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je potřeba důsledně postupovat podle nařízení vlády ze dne 21.1. 2004, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně

zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací, uveřejněné ve sbírce zákonů ČR č.

88/2004 Sb. a zejména § 11 – Hluk v chráněném venkovním prostoru, v chráněných

vnitřních prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech staveb a § 12 –

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru. Vzhledem k tomu, že se

jedná o realizaci jednoduché stavby a při stavbě budou použity běžné drobné

stavební elektrické stroje a ruční nářadí, které splňují výše uvedené akustické

požadavky (např. míchačka, vrtačka, el. kompresor) a pracovní doba, při provádění

stavby, bude v časovém rozmezí dle výše uvedeného předpisu, budou požadavky na

nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku dle příslušného předpisu

splněny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude

pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní

prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny.

Zároveň budou při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny.

Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem

č.154/2010 Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním

souvisejícími (vyhláška MŽP č. 381/2001, 383/2001). Při veškerých pracích je nutno

dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména vyhl.č. 591/2006 Sb. o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu

materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět.

Kácení dřevin – stromů se se bude muset provést u SO 03 ( novostavba objektu zázemí) a u SO 04 demolice z důvodů SO 05 – zpevněných ploch. Kácení bude provedeno v období vegetačního klidu.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Dočasný zábor staveniště je vymezen po dobu výstavby  vyznačením části plochy v areálu, který je dán vnějšími hranicemi oploceného pozemku investora. Ostatní zábory a omezení na veřejné komunikaci se se nepředpokládají.

g)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě,

jejich likvidace,

Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č.154/2010 Sb. o

odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na

stavbě, odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou. U demolice – odstranění stavby SO 04 bude při demontáži krytiny z vlnitého osinkocementu postupováno opatrně, tak aby vlákna nebyla šířena do okolí.  Likvidace bude provedena zákonným způsobem.

Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení základových

konstrukcí a přípojek. Předběžně se nepředpokládá nutnost přísunu nebo deponie

zeminy. Výkopek ze základů bude znovu použit na násypy kolem stavby a úpravu terénu.

Ornice bude použita pro úpravy v areálu Povodí Vltavy.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat

všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního

prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat

běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené.

Realizační firma nebo osoby angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní

WC. S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude

nakládáno v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. O odpadech, jeho prováděcími

předpisy a předpisy souvisejícími vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb.

Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u

příslušné odborné firmy. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené

skládky k tomu určené. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou

nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky při odjezdu na veřejnou

komunikaci očištěny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti.

Při nakládání s demontovanými odpady obsahující azbest je nutno postupovat dle § 35 zákona 185/ 2001 Sb., o odpadech a vyhlášky 383/ 2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

j)  zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na staveništi,

posouzení  potřeby  koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

podle jiných právních předpisů^5),

Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné

bezpečnostní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků

dodavatele, zejména základní vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a další platné

normy pro provádění staveb. Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní partnery

dodavatele, investora a další osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě. Dále musí být

dodrženy obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních materiálů a

provádění stavebních prací a další případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o

dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení práv a majetku a práce byly

prováděny účelně a hospodárně. Při manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel

dohled vyškolené osoby. Výkop realizovaný v zastavěné části a na veřejných

prostranstvích, musí být zajištěn proti pádu do výkopu zábradlím. Svislé stěny

výkopů prováděné ručně musí být zajištěny pažením, pokud je hloubka výkopu hlubší

než 1,5 m. Vzniknou-li hlubší výkopy mimo vlastní staveniště (např. během

budování přípojek), dodavatel stavby je musí zabezpečit v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy. Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné přilby, rukavice, respirátory a pod.), potřebným nářadím a proškoleni z bezpečnostních předpisů. Zařízení staveniště bude součástí uzavřeného areálu, který bude oplocen popř. jinak zajištěn.

Veřejnost do bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy na

staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou

schopností pohybu a orientace.

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření.

m)  stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby (provádění

stavby  za  provozu,  opatření  proti  účinkům  vnějšího  prostředí při

výstavbě apod.),

Stavba  SO 03 zázemí se nenachází v záplavovém území žádného vodního toku. Žádná jiná omezení na staveništi nejsou. Při provádění úprav a napojení kanalizace bude v případě zvýšených srážek asi nutné čerpání.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Založení stavby –  předpoklad  10/2015

Hrubá stavba –      předpoklad     5//2016

Provedení instalací před zaomítáním – předpoklad   8//2015

Dokončení stavby včetně zpevněných ploch  –    předpoklad   12/2016

C.1 Situační výkres širších vztahů

Zařazen v textové části v  měřítku 1 : 2 000 ,  v situaci napojení areálu beze změn, objekt stojí již v připojeném areálu na komunikaci, na inž. sitě. Žádná nová navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma nejsou známá, objekt leží mimo ochranné pásmo železnice.  V situaci vyznačená poloha novostavby objektu zázemí, dílny,  garáže.

C.2 Celkový situační výkres stavby

je zařazena ve stavební části , ze které v měřítku 1 : 200 s vyznačením stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, hranice pozemků, hranice řešeného území, základní výškopis a polohopis, zákresem  navržené stavby, stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a  výšky upraveného terénu; komunikace a zpevněné plochy, plochy vegetace.

C.3 Koordinační situace

Vzhledem k rozsahu stavby není taková situace nutná a je ve svém rozsahu s hodná s obsahem situace C2.

C.4 Katastrální situační výkres

Zařazena v textové části  v měřítku podle použité katastrální mapy 1:000 se zákresem  navrhované stavby.

C.5 Speciální situační výkresy

Situace odstranění stávajících ploch a jímky v místě staveniště  m.1:200

Situační výkres zpevněných ploch v měřítku 1:200

Vytyčovací schéma  navrženého objektu zázemí, garáží a dílny S0 03  m.1:200

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

SO 01 přeložka kabelových vedení

- Přeložka kabelu NN – zajistí E.ON

- Přeložka kabelu SEK – zajistí Telefonika O2

- Přeložka instalačních kabelů ( Povodí Vltavy)

SO 02  úpravy domovní (areálová) kanalizace

SO 03  nový objekt zázemí, dílny a garáže

- Architektonicko-stavební řešení

- Konstrukční část

- Zdravotní instalaci

- Elektroinstalaci

- Ústřední vytápění

- Vzduchotechnika

- Měření a regulace

- Požárně bezpečnostní řešení

SO 04  odstranění stavby

SO 05  zpevněné plochy

E.  Dokladová část

Dokladová  část  obsahuje  doklady  o  splnění  požadavků  podle jiných

právních  předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými

osobami  a  dokumentaci  zpracovanou  osobami  oprávněnými podle jiných

právních předpisů. – samostatná část

E.1  Závazná  stanoviska,  stanoviska,  rozhodnutí, vyjádření dotčených

orgánů – v samostatné příloze

E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury – není potřeba

stavba dílny je v areálu, dopravní připojení je stávající vjezd, nárůst vozidel se nepředpokládá,

napojení na vodu, kanalizaci, NN  z areálových rozvodů. Nárůst spotřeb el., vody pro pracovníky bude z rozvodů a její rezervy v areálu. Počet pracovníků v areálu zůstává beze změn.

E.2.1  Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese – není nutné nemění se

E.  2.2  Stanovisko  vlastníka  nebo  provozovatele k podmínkám zřízení

stavby,   provádění   prací   a   činností  v  dotčených  ochranných  a

bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů – nemá vliv na ochranná pásma

E.3  Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných

právních předpisů^4) – bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření, které je zahrnuto v projektové dokumentaci ( situaci )

E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem^6) – nevztahuje se

E.5  Průkaz  energetické  náročnosti  budovy podle zákona o hospodaření

energií^7) – viz příloha

E.6  Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených

v průběhu zpracování dokumentace -  nejsou

Vypracoval:

Ing. arch. Martin Malec

Červen  2015