# E.	Výpočet výroby elektrické energie

Výpočet výroby elektrické energie vychází z průběhu čar trvání průtoků a spádů určených z hydrotechnických výpočtů uvedených v kapitole A.4. Hydroenergetický potenciál.

Výpočet výkonu  turbiny  bude proveden na základě rovnice:

PT = 9,81 . QT .Hn .T

kde:	PT 	- výkon turbiny v kW

QT	- průtok turbínou v m3/s

Hn	- čistý spád v m

Pro daný průtok byly uvažovány ztráty v hydraulickém obvodu

následovně:  h =  K . QT2

K	- součinitel celkových hydraulických ztrát; K = 0,96

T	- účinnost turbiny

Výpočet výkonu na svorkách  generátoru bude proveden dle vzorce:

Pg = PT .  g

kde:	g	- účinnost generátoru

Výpočet výkonu na prahu elektrárny bude proveden  dle vzorce:

Pel = Pg .  t

kde:	t	- účinnost transformátoru, předpokládáno t=1 (vyvedení do sítě nn – tj. bez ztrát na transformátoru)

Celková průměrná roční výroba elektrické energie bude stanovena z výkonu na prahu elektrárny Pel a z předpokládané doby provozu elektrárny vypočítané z teoretické doby provozu snížené z důvodu předpokládaných odstávek o 5% odstávek.