## Základní údaje
akce : | MVE Letovice
Základní hydrologické údaje : |  |  |  |  | Křetínka
Průtoky : |  |  | horní hladina |  | dolní hladina
Q100 |  | (m3/s) |  | (m n.m.) |  | (m n.m.) |  | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 1000 | roků |  | m-denní průtoky |  | n-leté průtoky |  | 4.7
Q50 |  | (m3/s) |  | (m n.m.) |  | (m n.m.) | [9 empty] | m3s-1 |  | Qmd (m3/s) |  | Qn (m3/s) |  | 2.5
Q20 |  | (m3/s) |  | (m n.m.) |  | (m n.m.) | [11 empty] | m | Qmd | n | Qn | 1.44
Q10 |  | (m3/s) |  | (m n.m.) |  | (m n.m.) | [11 empty] | 30 | 1.44 | 1 | 4.7 | 0.9
Q5 |  | (m3/s) |  | (m n.m.) |  | (m n.m.) | [11 empty] | 60 |  | 2 | 7.8 | 0.674
Q2 |  | (m3/s) |  | (m n.m.) |  | (m n.m.) | [11 empty] | 90 | 0.674 | 5 | 13.3 | 0.58
Q1 |  | (m3/s) |  | (m n.m.) |  | (m n.m.) | [11 empty] | 120 |  | 10 | 18.6 | 0.51
[18 empty] | 150 |  | 20 | 24.8 | 0.454
Ztráty na průtoku : | [17 empty] | 180 | 0.454 | 50 | 34.7 | 0.35
asanační | 0.2 | (m3/s) | ztráta vody |  | Balt = Jadran -0,40 |  | m n.m. | [10 empty] | 210 |  | 100 | 43.5 | 0.25
odběry | 0.1 | (m3/s) |  |  |  | 0.4 | m n.m. | [10 empty] | 240 |  |  |  | 0.176
[18 empty] | 270 | 0.176 |  |  | 0.14
Q - H křivka : | [7 empty] | Q - H křivka : |  |  |  | z dokumentace 2001 | [5 empty] | 300 |  |  |  | 0.101
dny | 10 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | dny | 10 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |  |  | 330 | 0.101 |  |  | 0.091
Q[m3/s] | 4.7 | 1.44 | 0.9 | 0.674 | 0.58 | 0.51 | 0.454 | Q[m3/s] | [9 empty] | 355 | 0.091 |  |  | 0.077
dny | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 365 | dny | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 365 |  |  | 364 | 0.077
Q[m3/s] | 0.35 | 0.25 | 0.176 | 0.14 | 0.101 | 0.091 | 0.077 | Q[m3/s]
Q - H křivka :
dny | 10 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | údaje z
Q[m3/s] |  | 1.35 |  | 0.698 |  |  | 0.368
dny | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 365 | M | 30 | 60 | 90 | 180 | 270 | 330 | 355 | 364 | dní
Q[m3/s] |  |  | 0.195 |  | 0.101 | 0.054 | 0.021 | Qm | [8 empty] | m3/s
Hladiny : |  |  | Balt |  | projekt |  |  | dny | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 365
stálé nadržení |  |  | 258.2 | (m n.m.) |  | (m n.m.) |  |  | 8.2 |  | 24.6 |  |  | 49.3 |  |  | 73.9
zásobní prostor |  |  | 275.6 | [5 empty] | 8.2192 | 16.4384 | 24.6575 | 32.8767 | 41.0959 | 49.3151 | 57.5342 | 65.7534 | 73.9726 | 82.1918 | 90.411 | 98.6301 | 100
ovladatelný prostor |  |  | 276.3 |  |  |  |  | Q | 4.39 | 0.8 | 0.68 | 0.65 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 0.3 | 0.21 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0
neovladatelný prostor |  |  | 277.46
Q |  | (m3/s) |  | (m n.m.) |  | (m n.m.)
|  |  |  | (m n.m.) |  | (m n.m.)
Výškové kóty : |  |  | Balt |  | Jadran
odběry
I |  |  |  | (m n.m.)
II |  |  |  | (m n.m.)
III |  |  |  | (m n.m.)
osa turbiny : |  |  |  | (m n.m.)
podlaží strojovny : |  |  |  | (m n.m.)
dno strojovny: |  |  |  | (m n.m.)
odpadní štola : |  |  |  | (m n.m.)
osa výpusti: |  |  |  | (m n.m.)

## Hladiny
MVE Letovice
Horní voda : |  | 358.5 | [m n.m.] | (HV norm.) | ztráta vody |  |  | 0 | m3/s
Dolní voda : |  | 333.2 | [m n.m.] |  |  |  |  | 333.6 | [m n.m.]
[6 empty] | Var. 1 |  | Var. 2
číslo | dny | spád | průtok | průtok | horní voda | dolní voda | rozdíl hladin | dolní voda | rozdíl hladin | LG
int. |  | H[m] | Q[m3/s] | Qt[m3/s] | [m n.m.] | [m n.m.] | Hbtto[m] | [m n.m.] | Hbtto[m]
0 | 0 | [8 empty] | 0.81
1 | 10 |  | 4.7 |  | 358.5 | 333.845 | 24.655 | 334.245 | 24.255 | 0.645
2 | 30 |  | 1.44 |  | 358.5 | 333.715 | 24.785 | 334.115 | 24.385 | 0.515
3 | 60 |  | 0.9 |  | 358.5 | 333.615 | 24.885 | 334.015 | 24.485 | 0.415
4 | 90 |  | 0.674 |  | 358.5 | 333.555 | 24.945 | 333.955 | 24.545 | 0.355
5 | 120 |  | 0.58 |  | 358.5 | 333.53 | 24.97 | 333.93 | 24.57 | 0.33
6 | 150 |  | 0.51 |  | 358.5 | 333.505 | 24.995 | 333.905 | 24.595 | 0.305
7 | 180 |  | 0.454 |  | 358.5 | 333.485 | 25.015 | 333.885 | 24.615 | 0.285
8 | 210 |  | 0.35 |  | 358.5 | 333.45 | 25.05 | 333.85 | 24.65 | 0.25
9 | 240 |  | 0.25 |  | 358.5 | 333.405 | 25.095 | 333.805 | 24.695 | 0.205
10 | 270 |  | 0.176 |  | 358.5 | 333.37 | 25.13 | 333.77 | 24.73 | 0.17
11 | 300 |  | 0.14 |  | 358.5 | 333.345 | 25.155 | 333.745 | 24.755 | 0.145
12 | 330 |  | 0.101 |  | 358.5 | 333.32 | 25.18 | 333.72 | 24.78 | 0.12
13 | 355 |  | 0.091 |  | 358.5 | 333.31 | 25.19 | 333.71 | 24.79 | 0.11
14 | 365 |  | 0.077 |  | 358.5 | 333.3 | 25.2 | 333.7 | 24.8 | 0.1
165

## 0
akce : | MVE Letovice |  |  |  | Var. | STAV
|  | hladina v nádrži |  | 358.5 | (m.n.m)
|  | dolní hladina |  | 333.2 | (m.n.m)
|  | Hbtto |  | 25.3 | (m)
turbina : |  | typ: | Francis |  | Francis |  | TQVD
|  | počet ks: | 1 |  | 1 |  | 1
| parametry: | Qn [m3/s] | 0.46 |  | 0.25 |  | 0.34
|  | Hn [m] | 25 |  | 20 |  | 20
generátor : |  | typ: | asynchronní |  | asynchronní |  | asynchronní
|  | výkon: | 90 kW |  | 55 kW |  | 75 kW
|  | napětí: | 400 V |  | 400 V |  | 400 V
|  | eta g = | 93% |  | 92% |  | 93%
převod : |  |  | napřímo |  | napřímo |  | napřímo
|  | eta př = | 100% |  | 100% |  | 100%
trafo: |  | eta tr = |  |  | 98%
číslo | dny | spád | průtok | průtok | výkon | výkon | výroba
int. |  | H[m] | Q[m3/s] | Qt[m3/s] | Pt[kW] | Pg[kW] | E[MWh]
0 | 0
1 | 10 | 23.7175 | 4.7 | 0.98 | 185.2276 | 171.7847 | 40.4038 |  |  |  |  | 0.98
2 | 30 | 23.8475 | 1.44 | 0.99 | 189.2056 | 175.4758 | 123.8157 |  |  |  |  | 0.99
3 | 60 | 23.9475 | 0.9 | 0.9 | 176.5353 | 163.6845 | 115.4958 |  |  |  |  | 0.9
4 | 90 | 24.455 | 0.674 | 0.67 | 133.9645 | 124.587 | 87.9086 |  |  |  |  | 0.67
5 | 120 | 24.0325 | 0.58 | 0.58 | 114.3043 | 105.7784 | 74.6373 |  |  |  |  | 0.58
6 | 150 | 24.509 | 0.51 | 0.51 | 100.089 | 92.6933 | 65.4044 |  |  |  |  | 0.51
7 | 180 | 24.205 | 0.454 | 0.45 | 87.6194 | 81.4861 | 57.4966 |  |  |  |  | 0.45
8 | 210 | 24.56 | 0.35 | 0.35 | 74.2075 | 69.013 | 48.6956 |  |  |  |  | 0.35
9 | 240 | 24.1575 | 0.25 | 0.25 | 52.7292 | 48.5108 | 34.2293 |  |  |  |  | 0.25
10 | 270 | 24.644 | 0.176 | 0.18 | 39.1647 | 36.0316 | 25.4239 |  |  |  |  | 0.18
11 | 300 | 24.861 | 0.14 | 0.14 | 29.0225 | 26.7007 | 18.84 |  |  |  |  | 0.14
12 | 330 | 25.03 | 0.101 | 0.1 | 19.6435 | 18.0721 | 12.7516 |  |  |  |  | 0.1
13 | 360 | 25.19 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
14 | 365 | 25.2 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| CELKOVÁ ROČNÍ VÝROBA EL. ENERGIE Ec = |  |  |  |  | 710 | [MWh]
| PRUMĚRNÁ ROČNÍ VÝROBA EL.ENERGIE E = |  |  |  |  | 670 | [MWh]
T1 | Francis |  |  |  | průměr D: | 0.29 | [m]
[5 empty] | otáčky n: | 1500 | [1/min]
poř. | dny | spád | průtok | n11 | Q11 | účinnost | výkon | účinnost | účinnost | výkon | účinnost | spád | k | hz
číslo |  | Ht[m] | Qt[m3/s] |  |  | eta t[-] | Pt[kW] | eta p[-] | eta g[-] | Pel[kW] | eta c[%] | Hbtto[m] |  |  | TG3 | TG2 | TG1
1 | 10 | 23.8086 | 0.46 | 89.1502 | 1.121 | 0.82 | 88.0997 | 1 | 0.93 | 81.9327 | 0.7626 | 24.655 | 4 | 0.8464 |  |  | 1
2 | 30 | 23.9386 | 0.46 | 88.9078 | 1.1179 | 0.82 | 88.5808 | 1 | 0.93 | 82.3801 | 0.7626 | 24.785 | 4 | 0.8464 |  |  | 1
3 | 60 | 24.4494 | 0.33 | 87.9742 | 0.79357 | 0.85 | 67.2775 | 1 | 0.93 | 62.5681 | 0.7905 | 24.885 | 4 | 0.4356 |  |  | 1
4 | 90 | 24.455 | 0.35 | 87.9641 | 0.84157 | 0.88 | 73.8903 | 1 | 0.93 | 68.718 | 0.8184 | 24.945 | 4 | 0.49 |  |  | 1
5 | 120 | 24.97 | 0 | 87.0522 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 24.97 | 4 | 0
6 | 150 | 24.995 | 0 | 87.0087 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 24.995 | 4 | 0
7 | 180 | 24.205 | 0.45 | 88.4172 | 1.0876 | 0.82 | 87.6194 | 1 | 0.93 | 81.4861 | 0.7626 | 25.015 | 4 | 0.81 |  |  | 1
8 | 210 | 24.56 | 0.35 | 87.7759 | 0.83977 | 0.88 | 74.2075 | 1 | 0.93 | 69.013 | 0.8184 | 25.05 | 4 | 0.49 |  |  | 1
9 | 240 | 25.095 | 0 | 86.8352 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.095 | 4 | 0
10 | 270 | 25.13 | 0 | 86.7747 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.13 | 4 | 0
11 | 300 | 25.155 | 0 | 86.7315 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.155 | 4 | 0
12 | 330 | 25.18 | 0 | 86.6885 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.18 | 4 | 0
13 | 360 | 25.19 | 0 | 86.6713 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.19 | 4 | 0
14 | 365 | 25.2 | 0 | 86.6541 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.2 | 4 | 0
max |  | 25 | 0.5 | 69 | 1.8904 | 0.8 | 98.1 | 1 | 0.945 | 92.7045 | 0.756
|  | 16 | 0.25 | 86.25 | 1.1815 | 0.8 | 31.392 | 1 | 0.945 | 29.6654 | 0.756
T2 | Francis |  |  |  | průměr D: | 0.23 | [m]
[5 empty] | otáčky n: | 1500 | [1/min]
poř. | dny | spád | průtok | n11 | Q11 | účinnost | výkon | účinnost | účinnost | výkon | účinnost | spád | k | hz
číslo |  | Ht[m] | Qt[m3/s] |  |  | eta t[-] | Pt[kW] | eta p[-] | eta g[-] | Pel[kW] | eta c[%] | Hbtto[m] |  |  | TG3 | TG2 | TG1
1 | 10 | 23.7175 | 0.25 | 70.841 | 0.9704 | 0.82 | 47.6971 | 1 | 0.92 | 43.8813 | 0.7544 | 24.655 | 15 | 0.9375 |  | 1
2 | 30 | 23.8475 | 0.25 | 70.6476 | 0.96775 | 0.83 | 48.5434 | 1 | 0.92 | 44.6599 | 0.7636 | 24.785 | 15 | 0.9375 |  | 1
3 | 60 | 23.9475 | 0.25 | 70.5 | 0.96573 | 0.84 | 49.3342 | 1 | 0.92 | 45.3875 | 0.7728 | 24.885 | 15 | 0.9375 |  | 1
4 | 90 | 24.945 | 0 | 69.076 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 24.945 | 15 | 0
5 | 120 | 24.0325 | 0.25 | 70.3752 | 0.96402 | 0.89 | 52.4563 | 1 | 0.92 | 48.2598 | 0.8188 | 24.97 | 15 | 0.9375 |  | 1
6 | 150 | 24.509 | 0.18 | 69.6877 | 0.68731 | 0.9 | 38.9502 | 1 | 0.92 | 35.8342 | 0.828 | 24.995 | 15 | 0.486 |  | 1
7 | 180 | 25.015 | 0 | 68.9793 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.015 | 15 | 0
8 | 210 | 25.05 | 0 | 68.9311 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.05 | 15 | 0
9 | 240 | 24.1575 | 0.25 | 70.1929 | 0.96152 | 0.89 | 52.7292 | 1 | 0.92 | 48.5108 | 0.8188 | 25.095 | 15 | 0.9375 |  | 1
10 | 270 | 24.644 | 0.18 | 69.4966 | 0.68543 | 0.9 | 39.1647 | 1 | 0.92 | 36.0316 | 0.828 | 25.13 | 15 | 0.486 |  | 1
11 | 300 | 24.861 | 0.14 | 69.1926 | 0.53078 | 0.85 | 29.0225 | 1 | 0.92 | 26.7007 | 0.782 | 25.155 | 15 | 0.294 |  | 1
12 | 330 | 25.03 | 0.1 | 68.9586 | 0.37785 | 0.8 | 19.6435 | 1 | 0.92 | 18.0721 | 0.736 | 25.18 | 15 | 0.15 |  | 1
13 | 360 | 25.19 | 0 | 68.7393 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.19 | 15 | 0
14 | 365 | 25.2 | 0 | 68.7256 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.2 | 15 | 0
T3 | 400-TQVD |  |  |  | průměr D: | 0.415 | [m]
[5 empty] | otáčky n: | 1000 | [1/min]
poř. | dny | spád | průtok | n11 | Q11 | účinnost | výkon | účinnost | účinnost | výkon | účinnost | spád | k | hz
číslo |  | Ht[m] | Qt[m3/s] |  |  | eta t[-] | Pt[kW] | eta p[-] | eta g[-] | Pel[kW] | eta c[%] | Hbtto[m] |  |  | TG3 | TG2 | TG1
1 | 10 | 23.926 | 0.27 | 84.8424 | 0.3205 | 0.78 | 49.4308 | 1 | 0.93 | 45.9706 | 0.7254 | 24.655 | 10 | 0.729 | 1
2 | 30 | 24.001 | 0.28 | 84.7098 | 0.33185 | 0.79 | 52.0815 | 1 | 0.93 | 48.4358 | 0.7347 | 24.785 | 10 | 0.784 | 1
3 | 60 | 23.861 | 0.32 | 84.9579 | 0.38037 | 0.8 | 59.9236 | 1 | 0.93 | 55.7289 | 0.744 | 24.885 | 10 | 1.024 | 1
4 | 90 | 23.921 | 0.32 | 84.8513 | 0.3799 | 0.8 | 60.0742 | 1 | 0.93 | 55.869 | 0.744 | 24.945 | 10 | 1.024 | 1
5 | 120 | 23.881 | 0.33 | 84.9223 | 0.3921 | 0.8 | 61.848 | 1 | 0.93 | 57.5186 | 0.744 | 24.97 | 10 | 1.089 | 1
6 | 150 | 23.906 | 0.33 | 84.8779 | 0.39189 | 0.79 | 61.1388 | 1 | 0.93 | 56.8591 | 0.7347 | 24.995 | 10 | 1.089 | 1
7 | 180 | 25.015 | 0 | 82.9751 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.015 | 10 | 0
8 | 210 | 25.05 | 0 | 82.9171 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.05 | 10 | 0
9 | 240 | 25.095 | 0 | 82.8427 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.095 | 10 | 0
10 | 270 | 25.13 | 0 | 82.785 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.13 | 10 | 0
11 | 300 | 25.155 | 0 | 82.7439 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.155 | 10 | 0
12 | 330 | 25.18 | 0 | 82.7028 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.18 | 10 | 0
13 | 360 | 25.19 | 0 | 82.6864 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.19 | 10 | 0
14 | 365 | 25.2 | 0 | 82.67 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.2 | 10 | 0

## 1
akce : | MVE Letovice |  |  |  | Var. | 1
|  | hladina v nádrži |  | 358.5 | (m.n.m)
|  | dolní hladina |  | 333.2 | (m.n.m)
|  | Hbtto |  | 25.3 | (m)
turbina : |  | typ: | Francis |  | Francis |  | TQVD
|  | počet ks: | 1 |  | 1 |  | 1
| parametry: | Qn [m3/s] | 0.5 |  | 0.25 |  | 0.34
|  | Hn [m] | 25 |  | 20 |  | 20
generátor : |  | typ: | asynchronní |  | asynchronní |  | asynchronní
|  | výkon: | 110 kW |  | 55 kW |  | 75 kW
|  | napětí: | 400 V |  | 400 V |  | 400 V
|  | eta g = | 93% |  | 92% |  | 93%
převod : |  |  | napřímo |  | napřímo |  | napřímo
|  | eta př = | 100% |  | 100% |  | 100%
trafo: |  | eta tr = |  |  | 100%
číslo | dny | spád | průtok | průtok | výkon | výkon | výroba
int. |  | H[m] | Q[m3/s] | Qt[m3/s] | Pt[kW] | Pg[kW] | E[MWh]
0 | 0
1 | 10 | 23.655 | 4.7 | 1.02 | 193.4309 | 179.4138 | 43.0593 |  |  |  |  | 1.02
2 | 30 | 23.785 | 1.44 | 1.03 | 197.4572 | 183.1497 | 131.8678 |  |  |  |  | 1.03
3 | 60 | 23.9475 | 0.9 | 0.9 | 179.7013 | 166.6289 | 119.9728 |  |  |  |  | 0.9
4 | 90 | 24.455 | 0.674 | 0.67 | 135.6439 | 126.1488 | 90.8271 |  |  |  |  | 0.67
5 | 120 | 24.0325 | 0.58 | 0.58 | 114.3043 | 105.7784 | 76.1605 |  |  |  |  | 0.58
6 | 150 | 24.509 | 0.51 | 0.51 | 100.089 | 92.6933 | 66.7392 |  |  |  |  | 0.51
7 | 180 | 24.205 | 0.454 | 0.45 | 90.825 | 84.4673 | 60.8164 |  |  |  |  | 0.45
8 | 210 | 24.56 | 0.35 | 0.35 | 75.8941 | 70.5815 | 50.8187 |  |  |  |  | 0.35
9 | 240 | 24.1575 | 0.25 | 0.25 | 52.7292 | 48.5108 | 34.9278 |  |  |  |  | 0.25
10 | 270 | 24.644 | 0.176 | 0.18 | 39.1647 | 36.0316 | 25.9427 |  |  |  |  | 0.18
11 | 300 | 24.861 | 0.14 | 0.14 | 29.0225 | 26.7007 | 19.2245 |  |  |  |  | 0.14
12 | 330 | 25.03 | 0.101 | 0.1 | 19.6435 | 18.0721 | 13.0119 |  |  |  |  | 0.1
13 | 360 | 25.19 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
14 | 365 | 25.2 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| CELKOVÁ ROČNÍ VÝROBA EL. ENERGIE Ec = |  |  |  |  | 730 | [MWh]
| PRUMĚRNÁ ROČNÍ VÝROBA EL.ENERGIE E = |  |  |  |  | 690 | [MWh]
T1 | Francis |  |  |  | průměr D: | 0.32 | [m]
[5 empty] | otáčky n: | 1500 | [1/min]
poř. | dny | spád | průtok | n11 | Q11 | účinnost | výkon | účinnost | účinnost | výkon | účinnost | spád | k | hz
číslo |  | Ht[m] | Qt[m3/s] |  |  | eta t[-] | Pt[kW] | eta p[-] | eta g[-] | Pel[kW] | eta c[%] | Hbtto[m] |  |  | TG3 | TG2 | TG1
1 | 10 | 23.655 | 0.5 | 98.6915 | 1.0039 | 0.83 | 96.3031 | 1 | 0.93 | 89.5618 | 0.7719 | 24.655 | 4 | 1 |  |  | 1
2 | 30 | 23.785 | 0.5 | 98.4214 | 1.0012 | 0.83 | 96.8323 | 1 | 0.93 | 90.054 | 0.7719 | 24.785 | 4 | 1 |  |  | 1
3 | 60 | 24.4494 | 0.33 | 97.0749 | 0.65175 | 0.89 | 70.4435 | 1 | 0.93 | 65.5125 | 0.8277 | 24.885 | 4 | 0.4356 |  |  | 1
4 | 90 | 24.455 | 0.35 | 97.0638 | 0.69117 | 0.9 | 75.5696 | 1 | 0.93 | 70.2797 | 0.837 | 24.945 | 4 | 0.49 |  |  | 1
5 | 120 | 24.97 | 0 | 96.0577 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 24.97 | 4 | 0
6 | 150 | 24.995 | 0 | 96.0096 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 24.995 | 4 | 0
7 | 180 | 24.205 | 0.45 | 97.5638 | 0.89322 | 0.85 | 90.825 | 1 | 0.93 | 84.4673 | 0.7905 | 25.015 | 4 | 0.81 |  |  | 1
8 | 210 | 24.56 | 0.35 | 96.8561 | 0.68969 | 0.9 | 75.8941 | 1 | 0.93 | 70.5815 | 0.837 | 25.05 | 4 | 0.49 |  |  | 1
9 | 240 | 25.095 | 0 | 95.8181 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.095 | 4 | 0
10 | 270 | 25.13 | 0 | 95.7514 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.13 | 4 | 0
11 | 300 | 25.155 | 0 | 95.7038 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.155 | 4 | 0
12 | 330 | 25.18 | 0 | 95.6563 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.18 | 4 | 0
13 | 360 | 25.19 | 0 | 95.6373 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.19 | 4 | 0
14 | 365 | 25.2 | 0 | 95.6183 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.2 | 4 | 0
max |  | 25.7 | 0.5 | 68.0538 | 1.8644 | 0.85 | 107.1497 | 1 | 0.93 | 99.6492 | 0.7905
|  | 16 | 0.25 | 86.25 | 1.1815 | 0.8 | 31.392 | 1 | 0.93 | 29.1946 | 0.744
T2 | Francis |  |  |  | průměr D: | 0.23 | [m]
[5 empty] | otáčky n: | 1500 | [1/min]
poř. | dny | spád | průtok | n11 | Q11 | účinnost | výkon | účinnost | účinnost | výkon | účinnost | spád | k | hz
číslo |  | Ht[m] | Qt[m3/s] |  |  | eta t[-] | Pt[kW] | eta p[-] | eta g[-] | Pel[kW] | eta c[%] | Hbtto[m] |  |  | TG3 | TG2 | TG1
1 | 10 | 23.7175 | 0.25 | 70.841 | 0.9704 | 0.82 | 47.6971 | 1 | 0.92 | 43.8813 | 0.7544 | 24.655 | 15 | 0.9375 |  | 1
2 | 30 | 23.8475 | 0.25 | 70.6476 | 0.96775 | 0.83 | 48.5434 | 1 | 0.92 | 44.6599 | 0.7636 | 24.785 | 15 | 0.9375 |  | 1
3 | 60 | 23.9475 | 0.25 | 70.5 | 0.96573 | 0.84 | 49.3342 | 1 | 0.92 | 45.3875 | 0.7728 | 24.885 | 15 | 0.9375 |  | 1
4 | 90 | 24.945 | 0 | 69.076 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 24.945 | 15 | 0
5 | 120 | 24.0325 | 0.25 | 70.3752 | 0.96402 | 0.89 | 52.4563 | 1 | 0.92 | 48.2598 | 0.8188 | 24.97 | 15 | 0.9375 |  | 1
6 | 150 | 24.509 | 0.18 | 69.6877 | 0.68731 | 0.9 | 38.9502 | 1 | 0.92 | 35.8342 | 0.828 | 24.995 | 15 | 0.486 |  | 1
7 | 180 | 25.015 | 0 | 68.9793 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.015 | 15 | 0
8 | 210 | 25.05 | 0 | 68.9311 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.05 | 15 | 0
9 | 240 | 24.1575 | 0.25 | 70.1929 | 0.96152 | 0.89 | 52.7292 | 1 | 0.92 | 48.5108 | 0.8188 | 25.095 | 15 | 0.9375 |  | 1
10 | 270 | 24.644 | 0.18 | 69.4966 | 0.68543 | 0.9 | 39.1647 | 1 | 0.92 | 36.0316 | 0.828 | 25.13 | 15 | 0.486 |  | 1
11 | 300 | 24.861 | 0.14 | 69.1926 | 0.53078 | 0.85 | 29.0225 | 1 | 0.92 | 26.7007 | 0.782 | 25.155 | 15 | 0.294 |  | 1
12 | 330 | 25.03 | 0.1 | 68.9586 | 0.37785 | 0.8 | 19.6435 | 1 | 0.92 | 18.0721 | 0.736 | 25.18 | 15 | 0.15 |  | 1
13 | 360 | 25.19 | 0 | 68.7393 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.19 | 15 | 0
14 | 365 | 25.2 | 0 | 68.7256 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.2 | 15 | 0
T3 | 400-TQVD |  |  |  | průměr D: | 0.415 | [m]
[5 empty] | otáčky n: | 1000 | [1/min]
poř. | dny | spád | průtok | n11 | Q11 | účinnost | výkon | účinnost | účinnost | výkon | účinnost | spád | k | hz
číslo |  | Ht[m] | Qt[m3/s] |  |  | eta t[-] | Pt[kW] | eta p[-] | eta g[-] | Pel[kW] | eta c[%] | Hbtto[m] |  |  | TG3 | TG2 | TG1
1 | 10 | 23.926 | 0.27 | 84.8424 | 0.3205 | 0.78 | 49.4308 | 1 | 0.93 | 45.9706 | 0.7254 | 24.655 | 10 | 0.729 | 1
2 | 30 | 24.001 | 0.28 | 84.7098 | 0.33185 | 0.79 | 52.0815 | 1 | 0.93 | 48.4358 | 0.7347 | 24.785 | 10 | 0.784 | 1
3 | 60 | 23.861 | 0.32 | 84.9579 | 0.38037 | 0.8 | 59.9236 | 1 | 0.93 | 55.7289 | 0.744 | 24.885 | 10 | 1.024 | 1
4 | 90 | 23.921 | 0.32 | 84.8513 | 0.3799 | 0.8 | 60.0742 | 1 | 0.93 | 55.869 | 0.744 | 24.945 | 10 | 1.024 | 1
5 | 120 | 23.881 | 0.33 | 84.9223 | 0.3921 | 0.8 | 61.848 | 1 | 0.93 | 57.5186 | 0.744 | 24.97 | 10 | 1.089 | 1
6 | 150 | 23.906 | 0.33 | 84.8779 | 0.39189 | 0.79 | 61.1388 | 1 | 0.93 | 56.8591 | 0.7347 | 24.995 | 10 | 1.089 | 1
7 | 180 | 25.015 | 0 | 82.9751 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.015 | 10 | 0
8 | 210 | 25.05 | 0 | 82.9171 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.05 | 10 | 0
9 | 240 | 25.095 | 0 | 82.8427 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.095 | 10 | 0
10 | 270 | 25.13 | 0 | 82.785 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.13 | 10 | 0
11 | 300 | 25.155 | 0 | 82.7439 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.155 | 10 | 0
12 | 330 | 25.18 | 0 | 82.7028 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.18 | 10 | 0
13 | 360 | 25.19 | 0 | 82.6864 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.19 | 10 | 0
14 | 365 | 25.2 | 0 | 82.67 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.2 | 10 | 0

## 2
akce : | MVE Letovice |  |  |  | Var. | 2
|  | hladina v nádrži |  | 358.5 | (m.n.m)
|  | dolní hladina |  | 333.2 | (m.n.m)
|  | Hbtto |  | 25.3 | (m)
turbina : |  | typ: | Francis |  | Francis |  | TQVD
|  | počet ks: | 1 |  | 1 |  | 1
| parametry: | Qn [m3/s] | 0.46 |  | 0.25 |  | 0.34
|  | Hn [m] | 25 |  | 20 |  | 20
generátor : |  | typ: | asynchronní |  | asynchronní |  | asynchronní
|  | výkon: | 110 kW |  | 55 kW |  | 75 kW
|  | napětí: | 400 V |  | 400 V |  | 400 V
|  | eta g = | 94% |  | 94% |  | 94%
převod : |  |  | napřímo |  | napřímo |  | napřímo
|  | eta př = | 100% |  | 100% |  | 100%
trafo: |  | eta tr = |  |  | 98%
číslo | dny | spád | průtok | průtok | výkon | výkon | výroba
int. |  | H[m] | Q[m3/s] | Qt[m3/s] | Pt[kW] | Pg[kW] | E[MWh]
0 | 0
1 | 10 | 23.7175 | 4.7 | 0.98 | 187.7625 | 176.4967 | 41.512 |  |  |  |  | 0.98
2 | 30 | 23.8475 | 1.44 | 0.99 | 191.8427 | 180.3321 | 127.2423 |  |  |  |  | 0.99
3 | 60 | 23.9475 | 0.9 | 0.9 | 177.9485 | 167.2716 | 118.0268 |  |  |  |  | 0.9
4 | 90 | 24.455 | 0.674 | 0.67 | 135.2002 | 127.0882 | 89.6734 |  |  |  |  | 0.67
5 | 120 | 24.0325 | 0.58 | 0.58 | 117.1747 | 110.1442 | 77.7178 |  |  |  |  | 0.58
6 | 150 | 24.509 | 0.51 | 0.51 | 106.1886 | 99.8173 | 70.4311 |  |  |  |  | 0.51
7 | 180 | 24.205 | 0.454 | 0.45 | 86.5509 | 81.3579 | 57.4061 |  |  |  |  | 0.45
8 | 210 | 24.56 | 0.35 | 0.35 | 67.4614 | 63.4137 | 44.7447 |  |  |  |  | 0.35
9 | 240 | 24.1575 | 0.25 | 0.25 | 52.7292 | 49.5654 | 34.9734 |  |  |  |  | 0.25
10 | 270 | 24.644 | 0.176 | 0.18 | 38.2944 | 35.9967 | 25.3993 |  |  |  |  | 0.18
11 | 300 | 24.861 | 0.14 | 0.14 | 31.0711 | 29.2069 | 20.6084 |  |  |  |  | 0.14
12 | 330 | 25.03 | 0.101 | 0.1 | 21.6079 | 20.3114 | 14.3317 |  |  |  |  | 0.1
13 | 360 | 25.19 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
14 | 365 | 25.2 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| CELKOVÁ ROČNÍ VÝROBA EL. ENERGIE Ec = |  |  |  |  | 720 | [MWh]
| PRUMĚRNÁ ROČNÍ VÝROBA EL.ENERGIE E = |  |  |  |  | 680 | [MWh]
T1 | Francis |  |  |  | průměr D: | 0.29 | [m]
[5 empty] | otáčky n: | 1500 | [1/min]
poř. | dny | spád | průtok | n11 | Q11 | účinnost | výkon | účinnost | účinnost | výkon | účinnost | spád | k | hz
číslo |  | Ht[m] | Qt[m3/s] |  |  | eta t[-] | Pt[kW] | eta p[-] | eta g[-] | Pel[kW] | eta c[%] | Hbtto[m] |  |  | TG3 | TG2 | TG1
1 | 10 | 23.8086 | 0.46 | 89.1502 | 1.121 | 0.82 | 88.0997 | 1 | 0.94 | 82.8137 | 0.7708 | 24.655 | 4 | 0.8464 |  |  | 1
2 | 30 | 23.9386 | 0.46 | 88.9078 | 1.1179 | 0.82 | 88.5808 | 1 | 0.94 | 83.2659 | 0.7708 | 24.785 | 4 | 0.8464 |  |  | 1
3 | 60 | 24.4494 | 0.33 | 87.9742 | 0.79357 | 0.83 | 65.6945 | 1 | 0.94 | 61.7529 | 0.7802 | 24.885 | 4 | 0.4356 |  |  | 1
4 | 90 | 24.455 | 0.35 | 87.9641 | 0.84157 | 0.85 | 71.3713 | 1 | 0.94 | 67.089 | 0.799 | 24.945 | 4 | 0.49 |  |  | 1
5 | 120 | 24.97 | 0 | 87.0522 | 0 |  | 0 | 1 | 0.94 | 0 | 0 | 24.97 | 4 | 0 |  |  | 1
6 | 150 | 24.995 | 0 | 87.0087 | 0 |  | 0 | 1 | 0.94 | 0 | 0 | 24.995 | 4 | 0 |  |  | 1
7 | 180 | 24.205 | 0.45 | 88.4172 | 1.0876 | 0.81 | 86.5509 | 1 | 0.94 | 81.3579 | 0.7614 | 25.015 | 4 | 0.81 |  |  | 1
8 | 210 | 24.56 | 0.35 | 87.7759 | 0.83977 | 0.8 | 67.4614 | 1 | 0.94 | 63.4137 | 0.752 | 25.05 | 4 | 0.49 |  |  | 1
9 | 240 | 25.095 | 0 | 86.8352 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.095 | 4 | 0
10 | 270 | 25.13 | 0 | 86.7747 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.13 | 4 | 0
11 | 300 | 25.155 | 0 | 86.7315 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.155 | 4 | 0
12 | 330 | 25.18 | 0 | 86.6885 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.18 | 4 | 0
13 | 360 | 25.19 | 0 | 86.6713 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.19 | 4 | 0
14 | 365 | 25.2 | 0 | 86.6541 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.2 | 4 | 0
max |  | 25 | 0.5 | 69 | 1.8904 | 0.8 | 98.1 | 1 | 0.945 | 92.7045 | 0.756
|  | 16 | 0.25 | 86.25 | 1.1815 | 0.8 | 31.392 | 1 | 0.945 | 29.6654 | 0.756
T2 | Francis |  |  |  | průměr D: | 0.23 | [m]
[5 empty] | otáčky n: | 1500 | [1/min]
poř. | dny | spád | průtok | n11 | Q11 | účinnost | výkon | účinnost | účinnost | výkon | účinnost | spád | k | hz
číslo |  | Ht[m] | Qt[m3/s] |  |  | eta t[-] | Pt[kW] | eta p[-] | eta g[-] | Pel[kW] | eta c[%] | Hbtto[m] |  |  | TG3 | TG2 | TG1
1 | 10 | 23.7175 | 0.25 | 70.841 | 0.9704 | 0.82 | 47.6971 | 1 | 0.94 | 44.8353 | 0.7708 | 24.655 | 15 | 0.9375 |  | 1
2 | 30 | 23.8475 | 0.25 | 70.6476 | 0.96775 | 0.83 | 48.5434 | 1 | 0.94 | 45.6308 | 0.7802 | 24.785 | 15 | 0.9375 |  | 1
3 | 60 | 23.9475 | 0.25 | 70.5 | 0.96573 | 0.84 | 49.3342 | 1 | 0.94 | 46.3742 | 0.7896 | 24.885 | 15 | 0.9375 |  | 1
4 | 90 | 24.945 | 0 | 69.076 | 0 |  | 0 | 1 | 0.94 | 0 | 0 | 24.945 | 15 | 0 |  | 1
5 | 120 | 24.0325 | 0.25 | 70.3752 | 0.96402 | 0.86 | 50.6881 | 1 | 0.94 | 47.6469 | 0.8084 | 24.97 | 15 | 0.9375 |  | 1
6 | 150 | 24.509 | 0.18 | 69.6877 | 0.68731 | 0.88 | 38.0846 | 1 | 0.94 | 35.7996 | 0.8272 | 24.995 | 15 | 0.486 |  | 1
7 | 180 | 25.015 | 0 | 68.9793 | 0 |  | 0 | 1 | 0.94 | 0 | 0 | 25.015 | 15 | 0 |  | 1
8 | 210 | 25.05 | 0 | 68.9311 | 0 |  | 0 | 1 | 0.94 | 0 | 0 | 25.05 | 15 | 0 |  | 1
9 | 240 | 24.1575 | 0.25 | 70.1929 | 0.96152 | 0.89 | 52.7292 | 1 | 0.94 | 49.5654 | 0.8366 | 25.095 | 15 | 0.9375 |  | 1
10 | 270 | 24.644 | 0.18 | 69.4966 | 0.68543 | 0.88 | 38.2944 | 1 | 0.94 | 35.9967 | 0.8272 | 25.13 | 15 | 0.486 |  | 1
11 | 300 | 24.861 | 0.14 | 69.1926 | 0.53078 | 0.91 | 31.0711 | 1 | 0.94 | 29.2069 | 0.8554 | 25.155 | 15 | 0.294 |  | 1
12 | 330 | 25.03 | 0.1 | 68.9586 | 0.37785 | 0.88 | 21.6079 | 1 | 0.94 | 20.3114 | 0.8272 | 25.18 | 15 | 0.15
13 | 360 | 25.19 | 0 | 68.7393 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.19 | 15 | 0
14 | 365 | 25.2 | 0 | 68.7256 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.2 | 15 | 0
T3 | 400-TQVD |  |  |  | průměr D: | 0.415 | [m]
[5 empty] | otáčky n: | 1000 | [1/min]
poř. | dny | spád | průtok | n11 | Q11 | účinnost | výkon | účinnost | účinnost | výkon | účinnost | spád | k | hz
číslo |  | Ht[m] | Qt[m3/s] |  |  | eta t[-] | Pt[kW] | eta p[-] | eta g[-] | Pel[kW] | eta c[%] | Hbtto[m] |  |  | TG3 | TG2 | TG1
1 | 10 | 23.926 | 0.27 | 84.8424 | 0.3205 | 0.82 | 51.9657 | 1 | 0.94 | 48.8478 | 0.7708 | 24.655 | 10 | 0.729 |  | 1
2 | 30 | 24.001 | 0.28 | 84.7098 | 0.33185 | 0.83 | 54.7185 | 1 | 0.94 | 51.4354 | 0.7802 | 24.785 | 10 | 0.784 |  | 1
3 | 60 | 23.861 | 0.32 | 84.9579 | 0.38037 | 0.84 | 62.9197 | 1 | 0.94 | 59.1446 | 0.7896 | 24.885 | 10 | 1.024 |  | 1
4 | 90 | 23.921 | 0.32 | 84.8513 | 0.3799 | 0.85 | 63.8289 | 1 | 0.94 | 59.9991 | 0.799 | 24.945 | 10 | 1.024 |  | 1
5 | 120 | 23.881 | 0.33 | 84.9223 | 0.3921 | 0.86 | 66.4866 | 1 | 0.94 | 62.4974 | 0.8084 | 24.97 | 10 | 1.089 |  | 1
6 | 150 | 23.906 | 0.33 | 84.8779 | 0.39189 | 0.88 | 68.104 | 1 | 0.94 | 64.0177 | 0.8272 | 24.995 | 10 | 1.089 |  | 1
7 | 180 | 25.015 | 0 | 82.9751 | 0 |  | 0 | 1 | 0.94 | 0 | 0 | 25.015 | 10 | 0 |  | 1
8 | 210 | 25.05 | 0 | 82.9171 | 0 |  | 0 | 1 | 0.94 | 0 | 0 | 25.05 | 10 | 0 |  | 1
9 | 240 | 25.095 | 0 | 82.8427 | 0 |  | 0 | 1 | 0.94 | 0 | 0 | 25.095 | 10 | 0 |  | 1
10 | 270 | 25.13 | 0 | 82.785 | 0 |  | 0 | 1 | 0.94 | 0 | 0 | 25.13 | 10 | 0 |  | 1
11 | 300 | 25.155 | 0 | 82.7439 | 0 |  | 0 | 1 | 0.94 | 0 | 0 | 25.155 | 10 | 0 |  | 1
12 | 330 | 25.18 | 0 | 82.7028 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.18 | 10 | 0
13 | 360 | 25.19 | 0 | 82.6864 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.19 | 10 | 0
14 | 365 | 25.2 | 0 | 82.67 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.2 | 10 | 0

## Porovnání
|  | Studie energetického využití |  |  |  | MVE Letovice
|  | OK |  | průtok | spád | výkon | výkon | výroba | cena | cena_T / | cena | cena | cena | cena | cena_s / | cena / |  | poznámka | plus | mínus
Varianta | ks | D | typ | Qt | Hn | Ptmax | Pel | E | strojní | výroba | elektro | technologie | stavební | celkem | výroba | výroba | Varianta
|  | m | turbiny | m3/s | m | kW | [kW] | (MWh) | (mil Kč) | (Kč/kWh) | (mil Kč) | (mil Kč) | (mil Kč) | (mil Kč) | (Kč/kWh) | (Kč/kWh) |  |  | ˇ+ | ˇ-
1 | 1 | 0.45 | Francis | 0.5 | 24.6788 | 96.8323 | 90.054 | 730 | 12.12 | 16.6027 | 2.5 | 14.62 | 14 | 28.62 | 16.6027 | 39.2055 | 1
| 1 | 0.45 | TQVD | 0.25 | 24.5343 | 52.7292 | 48.5108
2 | 1 | 0.45 | Francis | 0.46 | 24.7024 | 88.5808 | 83.2659 | 720 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | 2
| 1 | 0.45 | TQVD | 0.25 | 24.5343 | 52.7292 | 49.5654

## TGP
MVE Letovice - Tabulka garantovaných parametrů
I. Garantované parametry
TG1 | čistý spád | Průtok přes turbínu | koef. váhy | garantovaný výkon na svorkách generátoru | celková účinnost |  |  |  |  | výkon na svorkách generátoru | celková účinnost | bod | čistý spád | Průtok přes turbínu | Koeficient váhy | Garantovaný výkon na svorkách generátoru
bod | Hn (m) | Qt m3/s |  | Pg (kW) | hc (%) |  | ht (%) | hpr (%) | hg (%) | Pg (kW) | hc (%) |  | Hn | Q1t | K | Pg
A1 | 25 | 0.5 | 20 | 90 | 73.39% |  | 85% | 100% | 90% | 93.8081 | 76.5% |  | (m) | (m3/s) |  | (kW)
B1 | 20 | 0.5 | 30 | 75 | 76.45% |  | 87% | 100% | 90% | 76.8123 | 78.3% | A1 | 25 | 0.5 | 20
C1 | 25 | 0.3 | 30 | 55 | 74.75% |  | 86% | 100% | 88% | 55.6816 | 75.68% | B1 | 20 | 0.5 | 30
D1 | 20 | 0.3 | 10 | 40 | 67.96% |  | 80% | 100% | 87% | 40.9666 | 69.6% | C1 | 25 | 0.3 | 30
E1 | 16 | 0.3 | 10 | 30 | 63.71% |  | 75% | 100% | 85% | 30.0186 | 63.75% | D1 | 20 | 0.3 | 10
[12 empty] | E1 | 16 | 0.3 | 10
Střední hodnota výkonu PMVE |  |  | kW | 64 | (vyplní uchazeč) |  |  |  |  | 65.6083
Střední hodnota účinnosti hcMVE |  |  | % | 73.21% | (vyplní uchazeč) |  |  |  |  | 74.83%
TG2 | čistý spád | Průtok přes turbínu | koef. váhy | garantovaný výkon na svorkách generátoru | celková účinnost |  |  |  |  | výkon na svorkách generátoru | celková účinnost | bod | čistý spád | Průtok přes turbínu | Koeficient váhy | Garantovaný výkon na svorkách generátoru
bod | Hn (m) | Qt m3/s |  | Pg (kW) | hc (%) |  | ht (%) | hpr (%) | hg (%) | Pg (kW) | hc (%) |  | Hn | Q1t | K | Pg
A2 | 25 | 0.25 | 20 | 42 | 68.5% |  | 80% | 100% | 90% | 44.145 | 72% |  | (m) | (m3/s) |  | (kW)
B2 | 20 | 0.25 | 30 | 35 | 71.36% |  | 82% | 100% | 90% | 36.1989 | 73.8% | A2 | 25 | 0.25 | 20
C2 | 25 | 0.15 | 30 | 24 | 65.24% |  | 80% | 100% | 88% | 25.8984 | 70.4% | B2 | 20 | 0.25 | 30
D2 | 20 | 0.15 | 10 | 18 | 61.16% |  | 78% | 100% | 87% | 19.9712 | 67.86% | C2 | 25 | 0.15 | 30
E2 | 16 | 0.15 | 10 | 12 | 50.97% |  | 72% | 100% | 85% | 14.4089 | 61.2% | D2 | 20 | 0.15 | 10
[12 empty] | E2 | 16 | 0.15 | 10
Střední hodnota výkonu PMVE |  |  | kW | 29.1 | (vyplní uchazeč) |  |  |  |  | 30.8962
Střední hodnota účinnosti hcMVE |  |  | % | 65.89% | (vyplní uchazeč) |  |  |  |  | 70.57%
TG2 | čistý spád | Průtok přes turbínu | koef. váhy | garantovaný výkon na svorkách generátoru | celková účinnost |  |  |  |  | výkon na svorkách generátoru | celková účinnost | bod | čistý spád | Průtok přes turbínu | Koeficient váhy | Garantovaný výkon na svorkách generátoru
bod | Hn (m) | Qt m3/s |  | Pg (kW) | hc (%) |  | ht (%) | hpr (%) | hg (%) | Pg (kW) | hc (%) |  | Hn | Q1t | K | Pg
A3 | 25 | 0.34 | 20 | 60 | 71.96% |  | 82% | 100% | 90% | 61.5381 | 73.8% |  | (m) | (m3/s) |  | (kW)
B3 | 22 | 0.32 | 30 | 50 | 72.4% |  | 83% | 100% | 90% | 51.5896 | 74.7% | A3 | 25 | 0.34 | 20
C3 | 20 | 0.3 | 30 | 40 | 67.96% |  | 82% | 100% | 88% | 42.4734 | 72.16% | B3 | 22 | 0.32 | 30
D3 | 18 | 0.27 | 10 | 30 | 62.92% |  | 80% | 100% | 87% | 33.1829 | 69.6% | C3 | 20 | 0.3 | 30
E3 | 16 | 0.22 | 10 | 20 | 57.92% |  | 76% | 100% | 85% | 22.3072 | 64.6% | D3 | 18 | 0.27 | 10
[12 empty] | E3 | 16 | 0.22 | 10
Střední hodnota výkonu PMVE |  |  | kW | 44 | (vyplní uchazeč) |  |  |  |  | 46.0755
Střední hodnota účinnosti hcMVE |  |  | % | 68.58% | (vyplní uchazeč) |  |  |  |  | 72.24%
Výpočet střední hodnoty výkonu: |  |  |  | (vážený průměr z hodnot výkonu pro jednotlivé provozní body provozu soustrojí)
| PMVE = (A*kA+B*kB+C*kC+D*kD+E*kE) / Sk | [6 empty] | Sk = (kA+kB+kC+kD+kE)
Výpočet střední hodnoty účinnosti: |  |  |  | (vážený průměr z hodnot účinnosti pro jednotlivé provozní body provozu soustrojí)
| hcMVE = (A*kA+B*kB+C*kC+D*kD+E*kE) / Sk | [6 empty] | Sk = (kA+kB+kC+kD+kE)
MVE Letovice - Účinnost turbíny
TG1 |  |  |  |  | TG2
H (m) | 26.0 | 22.0 | 18.0 |  | H (m) | 26.0 | 22.0 | 18.0 | [8 empty] | H (m) | 26.0 | 22.0 | 18.0 | H (m) | 26.0 | 22.0 | 18.0
Q | hT | hT | hT |  | Q | hT | hT | hT | [8 empty] | Q | ETAT | ETAT | ETAT | Q | ETAT | ETAT | ETAT
(m3/s) | (%) | (%) | (%) |  | (m3/s) | (%) | (%) | (%) | [8 empty] | (m3/s) | hT (%) | hT (%) | hT (%) | (m3/s) | hT (%) | hT (%) | hT (%)
0.25 |  |  |  |  | 0.10 | [11 empty] | 0.25 |  |  |  | 0.10
0.30 |  |  |  |  | 0.15 | [11 empty] | 0.30 |  |  |  | 0.15
0.40 |  |  |  |  | 0.20 | [11 empty] | 0.40 |  |  |  | 0.20
0.50 |  |  |  |  | 0.25 | [11 empty] | 0.50 |  |  |  | 0.25
MVE Letovice - Účinnost generátoru
| TG1 | TG2 | TG3
P/Pn | hG | hG | hG | [14 empty] | TG1 | TG2 | TG3
(%) | (%) | (%) | (%) | [13 empty] | P/Pn | hG | hG | hG
25 | [16 empty] | (%) | (%) | (%) | (%)
50 | [16 empty] | 25
75 | [16 empty] | 50
100 | [16 empty] | 75
110 | [16 empty] | 100
110

## Ztraty
VAR 1 |  | Výpočet ztrát |  | TG2 | +TG3 |  | DN 800 |  | VAR 2 |  | Výpočet ztrát |  | TG2 | +TG3 |  | DN 800 |  | VAR 1 |  | Výpočet ztrát |  | TG3 | +TG2 |  | DN 800 |  | VAR 2 |  | Výpočet ztrát |  | TG3 | +TG2 |  | DN 800
[6 empty] | Q3= | 0.2 | [7 empty] | Q3= | 0.2 | [7 empty] | Q3= | 0.2 | [7 empty] | Q3= | 0.2
Akce: | MVE Letovice |  |  |  | Průtok: | Q2= | 0.8 | m3/s | Akce: | MVE Letovice |  |  |  | Průtok: | Q2= | 0.8 | m3/s | Akce: | 0 |  |  |  | Průtok: | Q2= | 0.8 | m3/s | Akce: | 0.8 |  |  |  | Průtok: | Q2= | 0.8 | m3/s
[5 empty] | ksi | Sčp | rychlost | Hz | [5 empty] | ksi | Sčp | rychlost | Hz | [5 empty] | ksi | Sčp | rychlost | Hz | [5 empty] | ksi | Sčp | rychlost | Hz
| Místní ztráta |  |  |  |  | m2 | m/s | m |  | Místní ztráta |  |  |  |  | m2 | m/s | m |  | Místní ztráta |  |  |  |  | m2 | m/s | m |  | Místní ztráta |  |  |  |  | m2 | m/s | m
Počet ks | [8 empty] | Počet ks | [8 empty] | Počet ks | [8 empty] | Počet ks
1 | Vtok | DN | 900 |  | 0.15 |  | 1.5719 | 0.01889 | 1 | Vtok | DN | 900 |  | 0.15 |  | 1.5719 | 0.01889 | 1 | Vtok | DN | 900 |  | 0.15 |  | 1.5719 | 0.01889 | 1 | Vtok | DN | 900 |  | 0.15 |  | 1.5719 | 0.01889
| souč.ztrát | ksi3 | 0.5 | [6 empty] | souč.ztrát | ksi3 | 0.5 | [6 empty] | souč.ztrát | ksi3 | 0.5 | [6 empty] | souč.ztrát | ksi3 | 0.5
1 | Česle jemné |  |  |  | 1.2 |  | 0.2 | 0.0024465 | 1 | Česle jemné |  |  |  | 1.2 |  | 0.2 | 0.0024465 | 1 | Česle jemné |  |  |  | 1.2 |  | 0.2 | 0.0024465 | 1 | Česle jemné |  |  |  | 1.2 |  | 0.2 | 0.0024465
česle | šířka | b | 2 | m |  |  |  |  | česle | šířka | b | 2 | m |  |  |  |  | česle | šířka | b | 2 | m |  |  |  |  | česle | šířka | b | 2 | m
| výška | h | 3 | m | [5 empty] | výška | h | 3 | m | [5 empty] | výška | h | 3 | m | [5 empty] | výška | h | 3 | m
| souč.tvaru | beta | 10 | [6 empty] | souč.tvaru | beta | 10 | [6 empty] | souč.tvaru | beta | 10 | [6 empty] | souč.tvaru | beta | 10
česlice | šířka | s | 0.008 | m |  |  |  |  | česlice | šířka | s | 0.008 | m |  |  |  |  | česlice | šířka | s | 0.008 | m |  |  |  |  | česlice | šířka | s | 0.008 | m
| mezera | bc | 0.04 | m | odhad |  |  |  |  | mezera | bc | 0.04 | m | odhad |  |  |  |  | mezera | bc | 0.04 | m | odhad |  |  |  |  | mezera | bc | 0.04 | m | odhad
plocha | hrubá | Sč | 6 | m2 |  |  |  |  | plocha | hrubá | Sč | 6 | m2 |  |  |  |  | plocha | hrubá | Sč | 6 | m2 |  |  |  |  | plocha | hrubá | Sč | 6 | m2
| průtočná | Sčp | 5 | m2 | [5 empty] | průtočná | Sčp | 5 | m2 | [5 empty] | průtočná | Sčp | 5 | m2 | [5 empty] | průtočná | Sčp | 5 | m2
| souč.ztrát | ksi2 | 1.1696 | [6 empty] | souč.ztrát | ksi2 | 1.1696 | [6 empty] | souč.ztrát | ksi2 | 1.1696 | [6 empty] | souč.ztrát | ksi2 | 1.1696
1 | Ohyby | DN | 900 | úhel 15st. | 0.06 |  | 0.78595 | 0.001889 | 1 | Ohyby | DN | 900 | úhel 15st. | 0.06 |  | 0.78595 | 0.001889 | 1 | Ohyby | DN | 900 | úhel 15st. | 0.06 |  | 0.78595 | 0.001889 | 1 | Ohyby | DN | 900 | úhel 15st. | 0.06 |  | 0.78595 | 0.001889
| souč.ztrát | ksi8 | 0.06 | [6 empty] | souč.ztrát | ksi8 | 0.06 | [6 empty] | souč.ztrát | ksi8 | 0.06 | [6 empty] | souč.ztrát | ksi8 | 0.06
1 | Přechod | DN900/ | 800 |  | 0.25 |  | 0.99472 | 0.012608 | 1 | Přechod | DN900/ | 800 |  | 0.25 |  | 0.99472 | 0.012608 | 1 | Přechod | DN900/ | 800 |  | 0.25 |  | 0.99472 | 0.012608 | 1 | Přechod | DN900/ | 800 |  | 0.25 |  | 0.99472 | 0.012608
| souč.ztrát | ksi7 | 0.25 | [6 empty] | souč.ztrát | ksi7 | 0.25 | [6 empty] | souč.ztrát | ksi7 | 0.25 | [6 empty] | souč.ztrát | ksi7 | 0.25
1 | Klapka | DN | 900 |  | 0.64 |  | 0.78595 | 0.02015 | 1 | Klapka | DN | 900 |  | 0.64 |  | 0.78595 | 0.02015 | 1 | Klapka | DN | 900 |  | 0.64 |  | 0.78595 | 0.02015 | 1 | Klapka | DN | 900 |  | 0.64 |  | 0.78595 | 0.02015
|  | ksi4 | 0.64 | [7 empty] | ksi4 | 0.64 | [7 empty] | ksi4 | 0.64 | [7 empty] | ksi4 | 0.64
1 | šoupátko | DN | 900 |  | 0.05 |  | 0.78595 | 0.0015742 | 1 | šoupátko | DN | 900 |  | 0.05 |  | 0.78595 | 0.0015742 | 1 | šoupátko | DN | 900 |  | 0.05 |  | 0.78595 | 0.0015742 | 1 | šoupátko | DN | 900 |  | 0.05 |  | 0.78595 | 0.0015742
|  | ksi4 | 0.05 | [7 empty] | ksi4 | 0.05 | [7 empty] | ksi4 | 0.05 | [7 empty] | ksi4 | 0.05
1 | Přechod | DN800/ | 900 |  | 0.05 |  | 0.78595 | 0.0015742 | 1 | Přechod | DN800/ | 900 |  | 0.05 |  | 0.78595 | 0.0015742 | 1 | Přechod | DN800/ | 900 |  | 0.05 |  | 0.78595 | 0.0015742 | 1 | Přechod | DN800/ | 900 |  | 0.05 |  | 0.78595 | 0.0015742
| souč.ztrát | ksi7 | 0.05 | [6 empty] | souč.ztrát | ksi7 | 0.05 | [6 empty] | souč.ztrát | ksi7 | 0.05 | [6 empty] | souč.ztrát | ksi7 | 0.05
1 | Odbočka | DN900/ | 600 | úhel 45st. | 0.48 |  | 1.7684 | 0.076506 | 1 | Odbočka | DN900/ | 600 | úhel 45st. | 0.48 |  | 1.7684 | 0.076506 | 1 | Odbočka | DN900/ | 600 | úhel 45st. | 0.48 |  | 1.7684 | 0.076506 | 1 | Odbočka | DN900/ | 600 | úhel 45st. | 0.48 |  | 1.7684 | 0.076506
| souč.ztrát | ksi5 | 0.48 | [6 empty] | souč.ztrát | ksi5 | 0.48 | [6 empty] | souč.ztrát | ksi5 | 0.48 | [6 empty] | souč.ztrát | ksi5 | 0.48
1 | Klapka | DN | 600 |  | 0.64 |  | 1.7684 | 0.10201 | 1 | Klapka | DN | 600 |  | 0.64 |  | 1.7684 | 0.10201 | 1 | Klapka | DN | 600 |  | 0.64 |  | 1.7684 | 0.10201 | 1 | Klapka | DN | 600 |  | 0.64 |  | 1.7684 | 0.10201
|  | ksi4 | 0.64 | [7 empty] | ksi4 | 0.64 | [7 empty] | ksi4 | 0.64 | [7 empty] | ksi4 | 0.64
1 | Ohyb | DN | 600 | úhel 60st. | 0.45 |  | 1.7684 | 0.071725 | 1 | Ohyb | DN | 600 | úhel 60st. | 0.45 |  | 1.7684 | 0.071725 | 1 | Ohyb | DN | 600 | úhel 60st. | 0.45 |  | 1.7684 | 0.071725 | 1 | Ohyb | DN | 600 | úhel 60st. | 0.45 |  | 1.7684 | 0.071725
| souč.ztrát | ksi8 | 0.45 | [6 empty] | souč.ztrát | ksi8 | 0.45 | [6 empty] | souč.ztrát | ksi8 | 0.45 | [6 empty] | souč.ztrát | ksi8 | 0.45
1 | Spojení | DN800/ | 600 | úhel 45st. | 0.05 |  | 1.7684 | 0.0079694 | 1 | Spojení | DN800/ | 600 | úhel 45st. | 0.05 |  | 1.7684 | 0.0079694 | 1 | Spojení | DN800/ | 600 | úhel 45st. | 0.05 |  | 1.7684 | 0.0079694 | 1 | Spojení | DN800/ | 600 | úhel 45st. | 0.05 |  | 1.7684 | 0.0079694
| souč.ztrát | ksi5 | 0.05 | [6 empty] | souč.ztrát | ksi5 | 0.05 | [6 empty] | souč.ztrát | ksi5 | 0.05 | [6 empty] | souč.ztrát | ksi5 | 0.05
1 | Ohyb | DN | 800 | úhel 75st. | 0.8 |  | 1.9894 | 0.16138 | 1 | Ohyb | DN | 800 | úhel 75st. | 0.8 |  | 1.9894 | 0.16138 | 1 | Ohyb | DN | 800 | úhel 75st. | 0.8 |  | 1.9894 | 0.16138 | 1 | Ohyb | DN | 800 | úhel 75st. | 0.8 |  | 1.9894 | 0.16138
| souč.ztrát | ksi8 | 0.8 | [6 empty] | souč.ztrát | ksi8 | 0.8 | [6 empty] | souč.ztrát | ksi8 | 0.8 | [6 empty] | souč.ztrát | ksi8 | 0.8
7 | Ohyby | DN | 800 | úhel 15st. | 0.06 |  | 1.9894 | 0.084725 | 12 | Ohyby | DN | 800 | úhel 15st. | 0.06 |  | 1.9894 | 0.14524 | 7 | Ohyby | DN | 800 | úhel 15st. | 0.06 |  | 1.9894 | 0.084725 | 12 | Ohyby | DN | 800 | úhel 15st. | 0.06 |  | 1.9894 | 0.14524
| souč.ztrát | ksi8 | 0.06 | [6 empty] | souč.ztrát | ksi8 | 0.06 | [6 empty] | souč.ztrát | ksi8 | 0.06 | [6 empty] | souč.ztrát | ksi8 | 0.06
1 | Odbočka | DN800/ | 800 | úhel 75st. | 0.6 |  | 1.5915 | 0.077463 | 1 | Odbočka | DN800/ | 800 | úhel 75st. | 0.6 |  | 1.5915 | 0.077463 | 1 | Odbočka | DN800/ | 500 | úhel 75st. | 0.6 |  | 1.0186 | 0.031729 | 1 | Odbočka | DN800/ | 800 | úhel 75st. | 0.6 |  | 1.5915 | 0.077463
| souč.ztrát | ksi5 | 0.6 | [6 empty] | souč.ztrát | ksi5 | 0.6 | [6 empty] | souč.ztrát | ksi5 | 0.6 | [6 empty] | souč.ztrát | ksi5 | 0.6
1 | Přechod | DN800/ | 600 |  | 0.06 |  | 2.8294 | 0.024482 | 1 | Přechod | DN800/ | 600 |  | 0.06 |  | 2.8294 | 0.024482 | 1 | LU | DN500/ | 500 |  | 5 |  | 1.0186 | 0.26441 | 1 | LU | DN500/ | 500 |  | 5 |  | 1.0186 | 0.26441
| souč.ztrát | ksi7 | 0.06 | [6 empty] | souč.ztrát | ksi7 | 0.06 | [6 empty] | souč.ztrát | ksi7 | 5 | [6 empty] | souč.ztrát | ksi7 | 5
1 | Klapka | DN | 600 |  | 0.32 |  | 2.8294 | 0.13057 | 1 | Klapka | DN | 600 |  | 0.32 |  | 2.8294 | 0.13057 | 1 | Přechod | DN500/ | 400 |  | 0.1 |  | 1.5915 | 0.01291 | 1 | Přechod | DN500/ | 400 |  | 0.1 |  | 1.5915 | 0.01291
|  | ksi4 | 0.32 | [7 empty] | ksi4 | 0.32 | [6 empty] | souč.ztrát | ksi7 | 0.1 | [6 empty] | souč.ztrát | ksi7 | 0.1
[18 empty] | 1 | Klapka | DN | 400 |  | 0.64 |  | 1.5915 | 0.082627 | 1 | Klapka | DN | 400 |  | 0.64 |  | 1.5915 | 0.082627
[20 empty] | ksi4 | 0.64 | [7 empty] | ksi4 | 0.64
| Ztráta třením : | [8 empty] | Ztráta třením : | [8 empty] | Ztráta třením : | [8 empty] | Ztráta třením :
DN | 800 | 800 |  |  | 600 |  | mm |  | DN | 800 | 800 |  | 400 | 600 |  | mm |  | DN | 800 | 800 |  |  | 500 |  | mm |  | DN | 800 | 800 |  | 400 | 600 |  | mm
S | 0.50265 | 0.50265 |  |  | 0.28274 |  | m2 |  | S | 0.50265 | 0.50265 |  | 0.12566 | 0.28274 |  | m2 |  | S | 0.50265 | 0.50265 |  |  | 0.19635 |  | m2 |  | S | 0.50265 | 0.50265 |  | 0.12566 | 0.28274 |  | m2
v | 0.99472 | 1.9894 |  |  | 2.8294 |  | m/s |  | v | 0.99472 | 1.9894 |  | 1.5915 | 2.8294 |  | m/s |  | v | 0.99472 | 1.9894 |  |  | 1.0186 |  | m/s |  | v | 0.99472 | 1.9894 |  | 1.5915 | 2.8294 |  | m/s
i | 1.587 | 6.308 |  |  | 28.723 |  | promile |  | i | 1.587 | 6.308 |  | 9.869 | 28.723 |  | promile |  | i | 1.587 | 6.308 |  |  | 3.04 |  | promile |  | i | 1.587 | 6.308 |  | 9.869 | 28.723 |  | promile
L | 25 | 35 |  |  | 3.5 |  | m |  | L | 25 | 110 |  | 85 | 3.5 |  | m |  | L | 25 | 35 |  |  | 5 |  | m |  | L | 25 | 110 |  | 85 | 3.5 |  | m
Hz | 0.039675 | 0.22078 |  |  | 0.10053 |  | m | 0.36099 | Hz | 0.039675 | 0.69388 |  | 0.83886 | 0.10053 |  | m | 1.673 | Hz | 0.039675 | 0.22078 |  |  | 0.0152 |  | m | 0.27565 | Hz | 0.039675 | 0.69388 |  | 0.83886 | 0.10053 |  | m | 1.673
[6 empty] | celková ztráta |  | 1.1569 | [6 empty] | celková ztráta |  | 2.5294 | [6 empty] | celková ztráta |  | 1.2308 | [6 empty] | celková ztráta |  | 2.7343
| Součinitel ztrát: | [8 empty] | Součinitel ztrát: | [8 empty] | Součinitel ztrát: | [8 empty] | Součinitel ztrát:
| k | 1.8077 | [7 empty] | k | 3.9522 | [7 empty] | k | 30.7693 | [7 empty] | k | 68.358
ni | 1.2e-06 |  | k | 1
Re | 663145.5962 |  | k/D | 0.00125
|  |  | lamda | 0.018 | 0.012604
|  |  | lamda*l/d | 0.5625

## Ceny
PS 01 - MVE - Technologická část strojní
Pol. č. | Název položky | Jednotka | Množství | Jednotková cena [Kč] | Cena celkem [tis.Kč]
DPS 01.1 Přívod vody
1. | Přívodní potrubí TG2
| - Klapka DN 600 | ks | 1 | 550000 | 550
| - Montážní vložka DN 600 | ks | 1 | 75000 | 75
Přívodní potrubí TG3
| - uzávěr DN 500 | ks | 1 | 250000 | 250
| - lapač úhořů | ks | 1 | 350000 | 350
| - potrubí DN 500 | ks | 1 | 60000 | 60
| - Klapka DN 500 | ks | 1 | 450000 | 450
| - Montážní vložka DN 500 | ks | 1 | 65000 | 65
Obtokové potrubí
| - potrubí DN 200 | ks | 1 | 100000 | 100
| - uzávěr DN 200 | ks | 1 | 35000 | 35
| - uzávěr DN 200 s el. pohonem | ks | 1 | 150000 | 150
| - přechod a úprava potrubí DN 500 | ks | 1 | 65000 | 65
| - dávkování O2 | ks | 1 | 150000 | 150
| DPS 01.1 součet |  |  |  | 2300
2. | DPS 01.2. Nová turbína a strojní zařízení TG2
| - Turbina Francis TG1 (OK 450) | ks | 1 | 5500000 | 5500
| - Regulace TG2 | ks | 1 | 350000 | 350
| - Generátor synchronní TG2 (200 kW) | ks | 1 | 750000 | 750
| - Příslušenství (chlazení, mazání..) | sada | 1 | 250000 | 250
| DPS 01.2 součet |  |  |  | 6850
3 | DPS 01.3. Nové soustrojí TG3
| - čerpadlo TQVD (OK 450) | ks | 1 | 650000 | 650
| - regulace TG3 | ks | 1 | 50000 | 50
| - generátor asynchronní TG3 (30 kW) | ks | 1 | 235000 | 235
| - příslušenství (chlazení, mazání..) | sada | 1 | 50000 | 50
| - uzávěr v savce DN 500 | sada | 1 | 250000 | 250
| - savka | sada | 1 | 150000 | 150
| DPS 01.3 součet |  |  |  | 1385
| Dodávka celkem: |  |  |  | 10535
| Montáž celkem: |  | 15% |  | 1580.25
| Celkem PS 01: |  |  |  | 12115.25

## TG1_F265
VÝPOČET FRANCISOVY TURBINY
Lokalita : | MVE Letovice |  | TG1 | Datum : | 2015-04-21
Investor : | PM |  |  | Zpracoval: | Kupský , PE 71
Zadání :
Hladiny HN [m n.m.] | max. | 360.1 |  | H btto [m] | max. | 26.25
| nom. | 358.5 |  |  | stř. | 24.65
| min. | 350 |  |  | min. | 16
Hladiny DN [m n.m.] | max. | 334
| min. | 333.85
přivaděč : | ztráty k [-] | 4 | DN 400
Volba :
typ : | počet ks: | 1 |  | model : | č.char.: | Č.1678
F 265 | průměr D: | 0.29 | [m] |  | průměr Dm | 0.32 | [m]
ČKD TT | otáčky n: | 1500 | [1/min] |  | otáčky nm | 1500 | [1/min]
[5 empty] | Ht_m | 20
Výpočet :
TURBÍNOVÝ PROVOZ :
Hladiny HN [m n.m.] | 358.5 | 358.5 | 358.5 | 360.1 | 360.1 | 360.1 | 350 | 350 | 350
Hladiny DN [m n.m.] | 333.85 | 333.9 | 334 | 333.85 | 333.9 | 334 | 333.85 | 333.9 | 334
Spády H btto [m] | 24.65 | 24.6 | 24.5 | 26.25 | 26.2 | 26.1 | 16.15 | 16.1 | 16
ztráty Hz [m] | 0.25 | 0.49 | 0.8464 | 0.25 | 0.49 | 0.8464 | 0.25 | 0.49 | 0.8464
spád Ht [m] | 24.4 | 24.11 | 23.6536 | 26 | 25.71 | 25.2536 | 15.9 | 15.61 | 15.1536
průtok Qt [m3/s] | 0.25 | 0.35 | 0.46 | 0.25 | 0.35 | 0.46 | 0.25 | 0.35 | 0.46
Q11 | 0.6018 | 0.84757 | 1.1246 | 0.58298 | 0.82077 | 1.0884 | 0.7455 | 1.0533 | 1.4051
n11 | 88.0632 | 88.5912 | 89.4418 | 85.3105 | 85.7903 | 86.5621 | 109.0914 | 110.1001 | 111.7458
eta_m | 0.905 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.91 | 0.825 | 0.85 | 0.87 | 0.83
eta_t | 0.90349 | 0.89841 | 0.89841 | 0.88825 | 0.90857 | 0.82222 | 0.84761 | 0.86793 | 0.8273
výkon Pt [kW] | 54.0657 | 74.3718 | 95.8955 | 56.6393 | 80.2041 | 93.6993 | 33.0525 | 46.5185 | 56.5723
eta_g | 0.937 | 0.94 | 0.94 | 0.935 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93
výkon Pg [kW] | 50.6595 | 69.9095 | 90.1418 | 52.9577 | 75.3919 | 88.0773 | 30.7388 | 43.2622 | 52.6122
SACÍ VÝŠKA :
Hnm [m n.m.] | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335
Hb [m] | 9.6278 | 9.6278 | 9.6278 | 9.6278 | 9.6278 | 9.6278 | 9.6278 | 9.6278 | 9.6278
spád H [m] | 24.4 | 24.11 | 23.6536 | 26 | 25.71 | 25.2536 | 15.9 | 15.61 | 15.1536
Sigma_model [-] | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.08 | 0.18 | 0.11 | 0.06
Kav. jistota j [m] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
delta_h [m] | 2.684 | 1.6877 | 1.1827 | 3.9 | 2.571 | 2.0203 | 2.862 | 1.7171 | 0.90922
sací výška Hs [m] | 4.9438 | 5.9401 | 6.4451 | 3.7278 | 5.0568 | 5.6075 | 4.7658 | 5.9107 | 6.7186
max.osa OK [m n.m.] | 338.7938 | 339.7901 | 340.2951 | 337.5778 | 338.9068 | 339.4575 | 338.6158 | 339.7607 | 340.5686
skut.osa OK [m n.m.] | 335.5
PRÚMĚRNÁ ROČNÍ VÝROBA EL. ENERGIE :
Hladiny HN [m n.m.] | 275 |  | Provoz :
Hladiny DN [m n.m.] | 251 |  | denně |  | 18
spád Ht [m] | 21.7545 |  | ročně |  | 6570
průtok Qt [m3/s] | 0.35333 |  | odstávky [%] |  | 5
Q11 | 0.90077 |  | celkem [hod] |  | 6241.5
n11 | 93.2641
eta_m | 0.88
eta_t | 0.87809
výkon Pt [kW] | 66.213
eta_g | 0.94 |  | Výroba el. energie E : |  | 390 | MWh/rok
výkon Pg [kW] | 62.2402

## TG1_F23
VÝPOČET FRANCISOVY TURBINY
Lokalita : | MVE Letovice |  | TG1 | Datum : | 2015-04-21
Investor : | PM |  |  | Zpracoval: | Kupský , PE 71
Zadání :
Hladiny HN [m n.m.] | max. | 360.1 |  | H btto [m] | max. | 26.25
| nom. | 358.5 |  |  | stř. | 24.65
| min. | 350 |  |  | min. | 16
Hladiny DN [m n.m.] | max. | 334
| min. | 333.85
přivaděč : | ztráty k [-] | 4 | DN 400
Volba :
typ : | počet ks: | 1 |  | model : | č.char.: | Č.1480
F 23 | průměr D: | 0.29 | [m] |  | průměr Dm | 0.45 | [m]
| otáčky n: | 1500 | [1/min] |  | otáčky nm | 1500 | [1/min]
[5 empty] | Ht_m | 5.003
Výpočet : | [9 empty] | Charakteristika turbiny |  | F 23
TURBÍNOVÝ PROVOZ : | [9 empty] | 90% |  | 89% |  | 88% |  | 86% |  | 84% |  | 80% |  | 75% |  | 70% |  | 60% |  | 50%
Hladiny HN [m n.m.] | 358.5 | 358.5 | 358.5 | 360.1 | 360.1 | 360.1 | 350 | 350 | 350 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11
Hladiny DN [m n.m.] | 333.85 | 333.9 | 334 | 333.85 | 333.9 | 334 | 333.85 | 333.9 | 334 |  |  | 64 | 0.82 | 61.5 | 0.81 | 60 | 1 | 55 | 0.95 | 50 | 0.8 | 60 | 0.415 | 60 | 0.345 | 60 | 0.25 | 61 | 0.175
Spády H btto [m] | 24.65 | 24.6 | 24.5 | 26.25 | 26.2 | 26.1 | 16.15 | 16.1 | 16 |  |  | 65 | 0.745 | 62 | 0.75 | 58 | 0.925 | 54.5 | 0.89 | 52.5 | 0.65 | 62.5 | 0.42 | 65 | 0.345 | 65 | 0.26 | 65 | 0.2
ztráty Hz [m] | 0.25 | 0.49 | 0.8464 | 0.25 | 0.49 | 0.8464 | 0.25 | 0.49 | 0.8464 | 67 | 0.825 | 67.5 | 0.715 | 62.5 | 0.72 | 57.5 | 0.85 | 55 | 0.8 | 55 | 0.58 | 65 | 0.415 | 67.5 | 0.34 | 70 | 0.265 | 70 | 0.215
spád Ht [m] | 24.4 | 24.11 | 23.6536 | 26 | 25.71 | 25.2536 | 15.9 | 15.61 | 15.1536 | 68 | 0.77 | 70 | 0.71 | 65 | 0.68 | 58 | 0.77 | 57.5 | 0.655 | 57.5 | 0.54 | 70 | 0.395 | 70 | 0.33 | 80 | 0.3 | 80 | 0.25
průtok Qt [m3/s] | 0.25 | 0.35 | 0.46 | 0.25 | 0.35 | 0.46 | 0.25 | 0.35 | 0.46 | 69 | 0.765 | 72.5 | 0.715 | 67.5 | 0.67 | 60 | 0.675 | 60 | 0.605 | 60 | 0.52 | 72.5 | 0.39 | 75 | 0.345 | 85 | 0.325 | 85 | 0.275
Q11 | 0.6018 | 0.84757 | 1.1246 | 0.58298 | 0.82077 | 1.0884 | 0.7455 | 1.0533 | 1.4051 | 70 | 0.76 | 75 | 0.73 | 70 | 0.665 | 62.5 | 0.63 | 65 | 0.57 | 65 | 0.495 | 75 | 0.395 | 80 | 0.36 | 90 | 0.36 | 90 | 0.31
n11 | 88.0632 | 88.5912 | 89.4418 | 85.3105 | 85.7903 | 86.5621 | 109.0914 | 110.1001 | 111.7458 | 71 | 0.76 | 80 | 0.8 | 72.5 | 0.67 | 65 | 0.615 | 70 | 0.55 | 70 | 0.48 | 80 | 0.405 | 85 | 0.385 | 95 | 0.415 | 100 | 0.415
eta_m | 0.85 | 0.9 | 0.885 | 0.85 | 0.9 | 0.885 | 0.75 | 0.9 | 0.86 | 72.5 | 0.755 | 82.5 | 0.85 | 75 | 0.685 | 67.5 | 0.605 | 75 | 0.55 | 72.5 | 0.46 | 85 | 0.44 | 90 | 0.44 | 100 | 0.48 | 105 | 0.485
eta_t | 0.83898 | 0.89265 | 0.87655 | 0.83898 | 0.89265 | 0.87655 | 0.73163 | 0.89265 | 0.84971 | 75 | 0.775 | 83.5 | 0.9 | 80 | 0.765 | 70 | 0.6 | 77.5 | 0.56 | 75 | 0.455 | 90 | 0.51 | 95 | 0.53 | 102.5 | 0.54 | 110 | 0.6
výkon Pt [kW] | 50.2053 | 73.8952 | 93.5623 | 53.4974 | 78.7991 | 99.8911 | 28.5297 | 47.8434 | 58.1052 | 80 | 0.84 | 83 | 0.93 | 85 | 0.87 | 75 | 0.615 | 80 | 0.58 | 77.5 | 0.46 | 92.5 | 0.58 | 97.5 | 0.61 | 105 | 0.625 | 112.5 | 0.75
eta_g | 0.937 | 0.94 | 0.94 | 0.935 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 81 | 0.86 | 82.5 | 0.94 | 86 | 0.925 | 77.5 | 0.64 | 82.5 | 0.635 | 80 | 0.475 | 95 | 0.66 | 100 | 0.73 | 107.5 | 0.78 | 115 | 0.98
výkon Pg [kW] | 47.0424 | 69.4615 | 87.9485 | 50.0201 | 74.0712 | 93.8976 | 26.5326 | 44.4944 | 54.0378 | 81.5 | 0.88 | 80 | 0.97 | 85 | 0.96 | 80 | 0.675 | 85 | 0.72 | 82.5 | 0.495 | 100 | 0.95 | 102.5 | 0.86 | 110 | 1 | 116.5 | 1.13
[10 empty] | 80 | 0.92 | 77.5 | 0.975 | 82.5 | 0.985 | 85 | 0.79 | 90 | 0.855 | 85 | 0.55 | 100.5 | 1.01 | 104.5 | 1.045 | 110.5 | 1.07
SACÍ VÝŠKA : | [9 empty] | 77.5 | 0.935 | 75 | 0.98 | 80 | 1 | 88 | 0.875 | 91.5 | 0.94 | 90 | 0.7 | 100 | 1.045 | 102.5 | 1.105 | 110 | 1.14
[10 empty] | 75 | 0.935 | 72.5 | 0.97 | 75 | 1.015 | 89 | 0.95 | 91 | 0.99 | 95 | 0.91 | 97.5 | 1.08 | 100 | 1.12
Hnm [m n.m.] | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 72.5 | 0.93 | 70 | 0.96 | 72.5 | 1.01 | 87.5 | 0.99 | 90 | 1.005 | 95.5 | 0.98 | 95 | 1.105 | 97.5 | 1.13
Hb [m] |  | 9.6278 |  |  | 9.6278 |  |  | 9.6278 | 9.6278 | 70 | 0.91 | 67.5 | 0.935 | 70 | 1.005 | 85 | 1.02 | 87.5 | 1.035 | 95 | 1.04 | 90 | 1.125
spád H [m] |  | 24.11 |  |  | 25.71 |  |  | 15.61 | 15.1536 | 68 | 0.875 | 65 | 0.88 | 67.5 | 0.99 | 80 | 1.05 | 85 | 1.05 | 92.5 | 1.09
Sigma_model [-] |  | 0.08 |  |  | 0.08 |  |  | 0.1 | 0.16 | 67 | 0.825 | 64 | 0.82 | 65 | 0.955 | 75 | 1.07 | 75 | 1.11 | 90 | 1.11
Kav. jistota j [m] |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 62.5 | 0.9 | 70 | 1.075 | 70 | 1.125 | 80 | 1.145
delta_h [m] |  | 1.9288 |  |  | 2.0568 |  |  | 1.561 | 2.4246 |  |  |  |  | 61.5 | 0.81 | 67.5 | 1.07 | 67.5 | 1.12
sací výška Hs [m] |  | 5.699 |  |  | 5.571 |  |  | 6.0668 | 5.2032 | [6 empty] | 65 | 1.065 | 65 | 1.115 | 60 | 1.15
max.osa OK [m n.m.] |  | 339.599 |  |  | 339.471 |  |  | 339.9668 | 339.2032 | [6 empty] | 62.5 | 1.045 | 60 | 1.075 | 55 | 1.08
skut.osa OK [m n.m.] | 335.5 | [14 empty] | 60 | 1 | 55 | 0.95 | 51 | 0.975
Omezení
PRÚMĚRNÁ ROČNÍ VÝROBA EL. ENERGIE : | [9 empty] | n11 | Pmax | PMAX | Sigma H | Sigma D
Hladiny HN [m n.m.] | 275 |  | Provoz : | [6 empty] | 60 |  |  | 1
Hladiny DN [m n.m.] | 251 |  | denně |  | 24 |  |  |  |  | 65 | 1.05 | 1.165 | 1.05
spád Ht [m] | 21.7545 |  | dnů |  | 200 |  |  |  |  | 70 | 1.045 | 1.16 | 1.09 | 0.43
průtok Qt [m3/s] | 0.35333 |  | ročně |  | 4800 |  |  |  |  | 75 | 1.04 | 1.15 | 1.125 | 0.54
Q11 | 0.90077 |  | odstávky [%] |  | 5 |  |  |  |  | 80 | 1.03 | 1.135 | 1.16 | 0.61
n11 | 93.2641 |  | celkem [hod] |  | 4560 |  |  |  |  | 85 | 1.03 | 1.125 |  | 0.66
eta_m | 0.88 | [8 empty] | 90 | 1.0275 | 1.1 |  | 0.69
eta_t | 0.87118 | [8 empty] | 95 | 1.025 | 1.06
výkon Pt [kW] | 65.692 | [8 empty] | 100
eta_g | 0.94 |  | Výroba el. energie E : |  | 280 | MWh/rok |  |  |  | 105
výkon Pg [kW] | 61.7505

## TG1_F22
VÝPOČET FRANCISOVY TURBINY
Lokalita : | MVE Letovice |  | TG1 | Datum : | 2015-04-21
Investor : | PM |  |  | Zpracoval: | Kupský , PE 71
Zadání :
Hladiny HN [m n.m.] | max. | 360.1 |  | H btto [m] | max. | 26.25
| nom. | 358.5 |  |  | stř. | 24.65
| min. | 350 |  |  | min. | 16
Hladiny DN [m n.m.] | max. | 334
| min. | 333.85
přivaděč : | ztráty k [-] | 4 | DN 400
Volba :
typ : | počet ks: | 1 |  | model : | č.char.: | Č.1285
F 22 | průměr D: | 0.33 | [m] |  | průměr Dm | 0.45 | [m]
| otáčky n: | 1000 | [1/min] |  | otáčky nm | 1500 | [1/min]
[5 empty] | Ht_m | 5.003
Výpočet : | [9 empty] | Charakteristika turbiny |  | F 22
TURBÍNOVÝ PROVOZ : | [9 empty] | 90% |  | 89% |  | 88% |  | 86% |  | 84% |  | 80% |  | 75% |  | 70% |  | 60% |  | 50%
Hladiny HN [m n.m.] | 358.5 | 358.5 | 358.5 | 360.1 | 360.1 | 360.1 | 350 | 350 | 350 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11
Hladiny DN [m n.m.] | 333.85 | 333.9 | 334 | 333.85 | 333.9 | 334 | 333.85 | 333.9 | 334 | 65 | 0.718 | 65 | 0.66 | 65 | 0.625 | 65 | 0.57 | 65 | 0.52 | 50.5 | 0.54 | 50 | 0.32 | 50 | 0.25 | 50 | 0.155
Spády H btto [m] | 24.65 | 24.6 | 24.5 | 26.25 | 26.2 | 26.1 | 16.15 | 16.1 | 16 | 66 | 0.712 | 66.5 | 0.665 | 67.5 | 0.635 | 67.5 | 0.57 | 67.5 | 0.518 | 55 | 0.475 | 55 | 0.37 | 55 | 0.275 | 60 | 0.21 | 60 | 0.16
ztráty Hz [m] | 0.25 | 0.49 | 0.8464 | 0.25 | 0.49 | 0.8464 | 0.25 | 0.49 | 0.8464 | 67 | 0.71 | 68 | 0.67 | 70 | 0.65 | 70 | 0.58 | 70 | 0.525 | 60 | 0.465 | 57.5 | 0.385 | 60 | 0.31 | 70 | 0.245 | 70 | 0.2
spád Ht [m] | 24.4 | 24.11 | 23.6536 | 26 | 25.71 | 25.2536 | 15.9 | 15.61 | 15.1536 | 68 | 0.712 | 70 | 0.68 | 75 | 0.7 | 75 | 0.635 | 75 | 0.575 | 65 | 0.445 | 60 | 0.39 | 65 | 0.305 | 80 | 0.29 | 80 | 0.24
průtok Qt [m3/s] | 0.25 | 0.35 | 0.46 | 0.25 | 0.35 | 0.46 | 0.25 | 0.35 | 0.46 | 69 | 0.715 | 72.5 | 0.705 | 77.5 | 0.75 | 80 | 0.725 | 80 | 0.66 | 70 | 0.438 | 65 | 0.37 | 70 | 0.31 | 85 | 0.325 | 90 | 0.315
Q11 | 0.46475 | 0.65455 | 0.86852 | 0.45022 | 0.63385 | 0.84056 | 0.57572 | 0.81346 | 1.0851 | 70 | 0.719 | 75 | 0.74 | 79 | 0.8 | 82.5 | 0.8 | 85 | 0.8 | 72.5 | 0.44 | 70 | 0.355 | 75 | 0.33 | 90 | 0.375 | 95 | 0.375
n11 | 66.8065 | 67.2071 | 67.8524 | 64.7183 | 65.0823 | 65.6678 | 82.759 | 83.5242 | 84.7727 | 71 | 0.735 | 75.5 | 0.78 | 79.5 | 0.83 | 83 | 0.85 | 86 | 0.87 | 75 | 0.45 | 75 | 0.365 | 80 | 0.36 | 95 | 0.47 | 100 | 0.46
eta_m | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.78 | 0.89 | 0.885 | 0.81 | 0.9 | 0.87 | 72 | 0.75 | 75 | 0.81 | 79 | 0.85 | 82.5 | 0.89 | 85 | 0.905 | 80 | 0.52 | 80 | 0.4 | 85 | 0.4 | 100 | 0.7 | 102.5 | 0.56
eta_t | 0.78976 | 0.89488 | 0.89488 | 0.76874 | 0.88437 | 0.87911 | 0.80027 | 0.89488 | 0.86334 | 72.5 | 0.775 | 73.5 | 0.84 | 77.5 | 0.88 | 80 | 0.92 | 82.5 | 0.935 | 85 | 0.65 | 85 | 0.485 | 90 | 0.5 | 104 | 0.975 | 105 | 0.725
výkon Pt [kW] | 47.2601 | 74.0797 | 95.5188 | 49.0185 | 78.0679 | 100.1831 | 31.2064 | 47.9628 | 59.0373 | 72 | 0.795 | 72 | 0.855 | 75 | 0.905 | 75 | 0.955 | 75 | 0.995 | 89 | 0.8 | 90 | 0.665 | 95 | 0.75 | 103.5 | 1.005 | 107.5 | 0.9
eta_g | 0.937 | 0.94 | 0.94 | 0.935 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 71 | 0.81 | 70 | 0.865 | 72.5 | 0.915 | 70 | 0.98 | 70 | 1.02 | 90 | 0.875 | 92.5 | 0.8 | 97.5 | 0.93 | 102.5 | 1.02 | 109 | 1.03
výkon Pg [kW] | 44.2827 | 69.6349 | 89.7877 | 45.8323 | 73.3838 | 94.1721 | 29.022 | 44.6054 | 54.9047 | 70 | 0.812 | 69 | 0.867 | 70 | 0.92 | 67.5 | 0.98 | 67.5 | 1.025 | 89 | 0.925 | 94 | 0.93 | 97 | 0.98 | 100 | 1.04
[10 empty] | 69 | 0.815 | 68 | 0.868 | 67.5 | 0.915 | 65 | 0.975 | 65 | 1.022 | 85 | 0.96 | 92.5 | 0.965 | 95 | 1
SACÍ VÝŠKA : | [9 empty] | 68 | 0.81 | 67 | 0.867 | 65 | 0.905 | 60 | 0.94 | 60 | 0.995 | 80 | 1 | 90 | 0.98 | 90 | 1.025
[10 empty] | 67 | 0.805 | 65 | 0.852 | 62 | 0.865 | 56 | 0.86 | 55 | 0.93 | 75 | 1.045 | 85 | 1.01 | 85 | 1.045
Hnm [m n.m.] | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 66 | 0.795 | 63 | 0.835 | 59 | 0.8 | 54.5 | 0.76 | 52 | 0.8 | 70 | 1.075 | 80 | 1.05
Hb [m] |  | 9.6278 |  |  | 9.6278 |  |  | 9.6278 | 9.6278 | 65 | 0.77 | 62 | 0.81 | 58 | 0.725 | 55 | 0.7 | 52 | 0.75 | 67.5 | 1.08
spád H [m] |  | 24.11 |  |  | 25.71 |  |  | 15.61 | 15.1536 | 64.5 | 0.75 | 61 | 0.77 | 58.5 | 0.675 | 57.5 | 0.625 | 52.5 | 0.7 | 65 | 1.08
Sigma_model [-] |  | 0.06 |  |  | 0.06 |  |  | 0.08 | 0.1 | 65 | 0.718 | 60.5 | 0.725 | 60 | 0.645 | 60 | 0.59 | 55 | 0.61 | 60 | 1.065
Kav. jistota j [m] |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 61 | 0.68 | 62.5 | 0.63 | 65 | 0.57 | 60 | 0.54 | 55 | 1.025
delta_h [m] |  | 1.4466 |  |  | 1.5426 |  |  | 1.2488 | 1.5154 |  |  | 62.5 | 0.66 | 65 | 0.625 |  |  | 65 | 0.52 | 51.5 | 0.97
sací výška Hs [m] |  | 6.1812 |  |  | 6.0852 |  |  | 6.379 | 6.1124 |  |  | 65 | 0.66
max.osa OK [m n.m.] |  | 340.0812 |  |  | 339.9852 |  |  | 340.279 | 340.1124
skut.osa OK [m n.m.] | 335.5
Omezení
PRÚMĚRNÁ ROČNÍ VÝROBA EL. ENERGIE : | [9 empty] | n11 | Pmax | PMAX | Sigma H | Sigma D
40
Hladiny HN [m n.m.] | 275 |  | Provoz : | [6 empty] | 45
Hladiny DN [m n.m.] | 251 |  | denně |  | 24 |  |  |  |  | 50 | 0.93 | 1.1
spád Ht [m] | 21.7545 |  | dnů |  | 200 |  |  |  |  | 55 | 0.92 | 1.08 |  | 0.6
průtok Qt [m3/s] | 0.35333 |  | ročně |  | 4800 |  |  |  |  | 60 | 0.91 | 1.05 | 1 | 0.6
Q11 | 0.69564 |  | odstávky [%] |  | 5 |  |  |  |  | 65 | 0.9 | 1.045 | 0.975 | 0.605
n11 | 70.7521 |  | celkem [hod] |  | 4560 |  |  |  |  | 70 | 0.897 | 1.04 | 0.95 | 0.61
eta_m | 0.88 | [8 empty] | 75 | 0.895 | 1.02 | 0.91 | 0.63
eta_t | 0.87386 | [8 empty] | 80 | 0.89 | 0.98 | 0.88 | 0.675
výkon Pt [kW] | 65.8936 | [8 empty] | 85 | 0.88 | 0.96
eta_g | 0.94 |  | Výroba el. energie E : |  | 280 | MWh/rok |  |  |  | 90 | 0.87 | 0.95
výkon Pg [kW] | 61.94

## TG1_F15
VÝPOČET FRANCISOVY TURBINY
Lokalita : | MVE Letovice |  | TG1 | Datum : | 2015-04-21
Investor : | PM |  |  | Zpracoval: | Kupský , PE 71
Zadání :
Hladiny HN [m n.m.] | max. | 360.1 |  | H btto [m] | max. | 26.25
| nom. | 358.5 |  |  | stř. | 24.65
| min. | 350 |  |  | min. | 16
Hladiny DN [m n.m.] | max. | 334
| min. | 333.85
přivaděč : | ztráty k [-] | 4 | DN 400
Volba :
typ : | počet ks: | 1 |  | model : | č.char.: | Č.1504
F 15R | průměr D: | 0.475 | [m] |  | průměr Dm | 0.5 | [m]
ČKD Blansko a.s. | otáčky n: | 600 | [1/min] |  | otáčky nm | 1500 | [1/min]
[5 empty] | Ht_m | 5.003
Výpočet : | [9 empty] | Charakteristika turbiny |  | F 15 R
TURBÍNOVÝ PROVOZ : | [9 empty] | 90.5% |  | 90% |  | 88% |  | 86% |  | 84% |  | 80% |  | 75% |  | 70% |  | 60% |  | 50%
Hladiny HN [m n.m.] | 358.5 | 358.5 | 358.5 | 360.1 | 360.1 | 360.1 | 350 | 350 | 350 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11
Hladiny DN [m n.m.] | 333.85 | 333.9 | 334 | 333.85 | 333.9 | 334 | 333.85 | 333.9 | 334 | 65 | 0.348 | 65 | 0.33 | 65 | 0.286 | 65 | 0.245 | 65 | 0.218 | 65 | 0.18 | 65 | 0.148 | 65 | 0.122 | 50 | 0.078 | 50 | 0.055
Spády H btto [m] | 24.65 | 24.6 | 24.5 | 26.25 | 26.2 | 26.1 | 16.15 | 16.1 | 16 | 66 | 0.35 | 67 | 0.335 | 70 | 0.31 | 67.5 | 0.255 | 67.5 | 0.222 | 70 | 0.192 | 75 | 0.188 | 75 | 0.16 | 60 | 0.085 | 60 | 0.068
ztráty Hz [m] | 0.25 | 0.49 | 0.8464 | 0.25 | 0.49 | 0.8464 | 0.25 | 0.49 | 0.8464 | 67 | 0.355 | 67 | 0.335 | 72.5 | 0.345 | 70 | 0.27 | 70 | 0.234 | 75 | 0.225 | 80 | 0.26 | 80 | 0.205 | 70 | 0.105 | 70 | 0.088
spád Ht [m] | 24.4 | 24.11 | 23.6536 | 26 | 25.71 | 25.2536 | 15.9 | 15.61 | 15.1536 | 67.5 | 0.365 | 68 | 0.34 | 74 | 0.38 | 72.5 | 0.3 | 75 | 0.3 | 77.5 | 0.28 | 82.5 | 0.33 | 82.5 | 0.24 | 80 | 0.15 | 80 | 0.12
průtok Qt [m3/s] | 0.25 | 0.35 | 0.46 | 0.25 | 0.35 | 0.46 | 0.25 | 0.35 | 0.46 | 67.5 | 0.38 | 69 | 0.355 | 74 | 0.4 | 75 | 0.34 | 77.5 | 0.36 | 80 | 0.35 | 83.5 | 0.38 | 85 | 0.33 | 85 | 0.205 | 85 | 0.15
Q11 | 0.22431 | 0.31592 | 0.4192 | 0.2173 | 0.30594 | 0.4057 | 0.27788 | 0.39263 | 0.52374 | 67 | 0.385 | 70 | 0.38 | 72.5 | 0.42 | 77 | 0.395 | 78 | 0.39 | 81 | 0.385 | 82.5 | 0.41 | 85.5 | 0.37 | 87.5 | 0.255 | 90 | 0.205
n11 | 57.6966 | 58.0425 | 58.5998 | 55.8931 | 56.2074 | 56.7131 | 71.4737 | 72.1346 | 73.2128 | 66 | 0.388 | 69 | 0.402 | 70 | 0.435 | 75 | 0.42 | 77.5 | 0.41 | 80 | 0.415 | 80 | 0.445 | 85 | 0.395 | 89 | 0.3 | 92.5 | 0.27
eta_m | 0.865 | 0.875 | 0.9 | 0.88 | 0.895 | 0.89 | 0.895 | 0.9 | 0.82 | 65 | 0.386 | 68 | 0.408 | 67.5 | 0.444 | 72.5 | 0.44 | 75 | 0.442 | 77.5 | 0.445 | 75 | 0.485 | 82.5 | 0.43 | 89.5 | 0.34 | 93 | 0.31
eta_t | 0.86389 | 0.87397 | 0.89918 | 0.87901 | 0.89413 | 0.88909 | 0.89413 | 0.89918 | 0.81852 | 64 | 0.382 | 67 | 0.408 | 65 | 0.444 | 70 | 0.455 | 72.5 | 0.46 | 75 | 0.47 | 70 | 0.515 | 80 | 0.46 | 89 | 0.37 | 93 | 0.34
výkon Pt [kW] | 51.6958 | 72.3486 | 95.9773 | 56.0501 | 78.9299 | 101.3205 | 34.8665 | 48.193 | 55.9718 | 63 | 0.375 | 66 | 0.406 | 62.5 | 0.438 | 67.5 | 0.462 | 70 | 0.472 | 70 | 0.5 | 65 | 0.524 | 75 | 0.5 | 87.5 | 0.4 | 92.5 | 0.36
eta_g | 0.937 | 0.94 | 0.94 | 0.935 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 62.5 | 0.37 | 65 | 0.404 | 60 | 0.422 | 65 | 0.464 | 67.5 | 0.48 | 65 | 0.51 | 60 | 0.526 | 70 | 0.525 | 85 | 0.43 | 90 | 0.4
výkon Pg [kW] | 48.439 | 68.0077 | 90.2186 | 52.4068 | 74.1941 | 95.2412 | 32.4259 | 44.8195 | 52.0538 | 62.5 | 0.36 | 64 | 0.4 | 57.5 | 0.4 | 62.5 | 0.462 | 65 | 0.485 | 60 | 0.51 | 55 | 0.522 | 65 | 0.535
[10 empty] | 63 | 0.352 | 63 | 0.392 | 55 | 0.35 | 60 | 0.456 | 62.5 | 0.484 | 55 | 0.495 | 50 | 0.51 | 60 | 0.54
SACÍ VÝŠKA : | [9 empty] | 64 | 0.348 | 62 | 0.385 | 57.5 | 0.296 | 55 | 0.42 | 60 | 0.48 | 50 | 0.465 | 45 | 0.478 | 55 | 0.535
[10 empty] | 65 | 0.348 | 61 | 0.37 | 60 | 0.288 | 52.5 | 0.385 | 55 | 0.455 | 47.5 | 0.44 | 42.5 | 0.44 | 50 | 0.53
Hnm [m n.m.] | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |  |  | 61 | 0.34 | 62.5 | 0.287 | 52 | 0.35 | 50 | 0.395 | 45 | 0.365 | 40 | 0.32 | 45 | 0.515
Hb [m] |  | 9.6278 |  |  | 9.6278 |  |  | 9.6278 |  |  |  | 62 | 0.333 | 65 | 0.286 | 52.5 | 0.29 | 49 | 0.35 | 44.5 | 0.3 | 40 | 0.2 | 40 | 0.47
spád H [m] |  | 24.11 |  |  | 25.71 |  |  | 15.61 |  |  |  | 63 | 0.33 |  |  | 55 | 0.252 | 49 | 0.31 | 45 | 0.25 | 45 | 0.135 | 37.5 | 0.41
Sigma_model [-] |  | 0.04 |  |  | 0.05 |  |  | 0.09 |  |  |  | 64 | 0.33 |  |  | 60 | 0.242 | 50 | 0.26 | 47.5 | 0.2 | 50 | 0.13 | 35.5 | 0.26
Kav. jistota j [m] |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 65 | 0.33 |  |  | 62.5 | 0.243 | 52.5 | 0.236 | 50 | 0.185 | 55 | 0.134 | 36 | 0.17
delta_h [m] |  | 0.9644 |  |  | 1.2855 |  |  | 1.4049 | [7 empty] | 65 | 0.245 | 55 | 0.228 | 55 | 0.178 | 60 | 0.14 | 40 | 0.12
sací výška Hs [m] |  | 6.6634 |  |  | 6.3423 |  |  | 6.2229 | [9 empty] | 60 | 0.22 | 60 | 0.178 | 65 | 0.148 | 45 | 0.108
max.osa OK [m n.m.] |  | 340.5634 |  |  | 340.2423 |  |  | 340.1229 | [9 empty] | 65 | 0.218 | 65 | 0.18 |  |  | 55 | 0.11
skut.osa OK [m n.m.] | 335.5 | [22 empty] | 65 | 0.122
Omezení
PRÚMĚRNÁ ROČNÍ VÝROBA EL. ENERGIE : | [9 empty] | n11 | Pmax | Sigma H | Sigma D
[10 empty] | 40 | 0.505
Hladiny HN [m n.m.] | 275 |  | Provoz : | [6 empty] | 45 | 0.503
Hladiny DN [m n.m.] | 251 |  | denně |  | 24 |  |  |  |  | 50 | 0.502 | 0.45
spád Ht [m] | 21.7545 |  | ročně |  | 8760 |  |  |  |  | 55 | 0.5 | 0.455
průtok Qt [m3/s] | 0.35333 |  | odstávky [%] |  | 5 |  |  |  |  | 60 | 0.494 | 0.462
Q11 | 0.33576 |  | celkem [hod] |  | 8322 |  |  |  |  | 65 | 0.485 | 0.467 | 0.24
n11 | 61.104 | [8 empty] | 70 | 0.475 | 0.472 | 0.27
eta_m | 0.88 | [8 empty] | 75 | 0.46 | 0.48 | 0.31
eta_t | 0.87901 | [8 empty] | 80 | 0.435
výkon Pt [kW] | 66.2823 | [8 empty] | 85 | 0.41
eta_g | 0.94 |  | Výroba el. energie E : |  | 520 | MWh/rok
výkon Pg [kW] | 62.3053

## TG2_F265
VÝPOČET FRANCISOVY TURBINY
Lokalita : | MVE Letovice |  | TG2 | Datum : | 2015-04-21
Investor : | PM |  |  | Zpracoval: | Kupský , PE 71
Zadání :
Hladiny HN [m n.m.] | max. | 360.1 |  | H btto [m] | max. | 26.85
| nom. | 358.5 |  |  | stř. | 25.25
| min. | 350 |  |  | min. | 16
Hladiny DN [m n.m.] | max. | 334
| min. | 333.25
přivaděč : | ztráty k [-] | 10 | DN400
Volba :
typ : | počet ks: | 1 |  | model : | č.char.: | Č.1678
F 265 | průměr D: | 0.23 | [m] |  | průměr Dm | 0.32 | [m]
ČKD TT | otáčky n: | 1500 | [1/min] |  | otáčky nm | 1500 | [1/min]
[5 empty] | Ht_m | 20
Výpočet :
TURBÍNOVÝ PROVOZ :
Hladiny HN [m n.m.] | 358.5 | 358.5 | 358.5 | 360.1 | 360.1 | 360.1 | 350 | 350 | 350
Hladiny DN [m n.m.] | 333.25 | 333.75 | 334 | 333.25 | 333.75 | 334 | 333.25 | 333.75 | 334
Spády H btto [m] | 25.25 | 24.75 | 24.5 | 26.85 | 26.35 | 26.1 | 16.75 | 16.25 | 16
ztráty Hz [m] | 0.1 | 0.324 | 0.625 | 0.1 | 0.324 | 0.625 | 0.1 | 0.324 | 0.625
spád Ht [m] | 25.15 | 24.426 | 23.875 | 26.75 | 26.026 | 25.475 | 16.65 | 15.926 | 15.375
průtok Qt [m3/s] | 0.1 | 0.18 | 0.25 | 0.1 | 0.18 | 0.25 | 0.1 | 0.18 | 0.25
Q11 | 0.37694 | 0.68848 | 0.96719 | 0.3655 | 0.66698 | 0.93633 | 0.46327 | 0.85264 | 1.2052
n11 | 68.7939 | 69.806 | 70.6069 | 66.7048 | 67.6263 | 68.3537 | 84.5497 | 86.4501 | 87.9856
eta_m | 0.905 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.91 | 0.825 | 0.85 | 0.87 | 0.83
eta_t | 0.89981 | 0.89454 | 0.89454 | 0.88399 | 0.90508 | 0.81544 | 0.84181 | 0.8629 | 0.82071
výkon Pt [kW] | 22.2003 | 38.5827 | 52.3783 | 23.1975 | 41.5947 | 50.9467 | 13.7498 | 24.2666 | 30.9468
eta_g | 0.937 | 0.94 | 0.94 | 0.935 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93
výkon Pg [kW] | 20.8017 | 36.2677 | 49.2356 | 21.6896 | 39.099 | 47.8899 | 12.7873 | 22.5679 | 28.7805
SACÍ VÝŠKA :
Hnm [m n.m.] | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260
Hb [m] | 9.7111 | 9.7111 | 9.7111 | 9.7111 | 9.7111 | 9.7111 | 9.7111 | 9.7111 | 9.7111
spád H [m] | 25.15 | 24.426 | 23.875 | 26.75 | 26.026 | 25.475 | 16.65 | 15.926 | 15.375
Sigma_model [-] | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.08 | 0.18 | 0.11 | 0.06
Kav. jistota j [m] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
delta_h [m] | 2.7665 | 1.7098 | 1.1938 | 4.0125 | 2.6026 | 2.038 | 2.997 | 1.7519 | 0.9225
sací výška Hs [m] | 4.9446 | 6.0013 | 6.5174 | 3.6986 | 5.1085 | 5.6731 | 4.7141 | 5.9593 | 6.7886
max.osa OK [m n.m.] | 338.1946 | 339.2513 | 339.7674 | 336.9486 | 338.3585 | 338.9231 | 337.9641 | 339.2093 | 340.0386
skut.osa OK [m n.m.] | 268.5
PRÚMĚRNÁ ROČNÍ VÝROBA EL. ENERGIE :
Hladiny HN [m n.m.] | 275 |  | Provoz :
Hladiny DN [m n.m.] | 251 |  | denně |  | 18
spád Ht [m] | 22.1837 |  | ročně |  | 6570
průtok Qt [m3/s] | 0.17667 |  | odstávky [%] |  | 5
Q11 | 0.70906 |  | celkem [hod] |  | 6241.5
n11 | 73.2491
eta_m | 0.88
eta_t | 0.87345
výkon Pt [kW] | 33.5809
eta_g | 0.94 |  | Výroba el. energie E : |  | 200 | MWh/rok
výkon Pg [kW] | 31.5661

## TG2_F23
VÝPOČET FRANCISOVY TURBINY
Lokalita : | MVE Letovice |  | TG2 | Datum : | 2015-04-21
Investor : | PM |  |  | Zpracoval: | Kupský , PE 71
Zadání :
Hladiny HN [m n.m.] | max. | 360.1 |  | H btto [m] | max. | 26.85
| nom. | 358.5 |  |  | stř. | 25.25
| min. | 350 |  |  | min. | 16
Hladiny DN [m n.m.] | max. | 334
| min. | 333.25
přivaděč : | ztráty k [-] | 10 | DN400
Volba :
typ : | počet ks: | 1 |  | model : | č.char.: | Č.1480
F 23 | průměr D: | 0.23 | [m] |  | průměr Dm | 0.45 | [m]
| otáčky n: | 1500 | [1/min] |  | otáčky nm | 1500 | [1/min]
[5 empty] | Ht_m | 5.003
Výpočet : | [9 empty] | Charakteristika turbiny |  | F 23
TURBÍNOVÝ PROVOZ : | [9 empty] | 90% |  | 89% |  | 88% |  | 86% |  | 84% |  | 80% |  | 75% |  | 70% |  | 60% |  | 50%
Hladiny HN [m n.m.] | 358.5 | 358.5 | 358.5 | 360.1 | 360.1 | 360.1 | 350 | 350 | 350 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11
Hladiny DN [m n.m.] | 333.25 | 333.75 | 334 | 333.25 | 333.75 | 334 | 333.25 | 333.75 | 334 |  |  | 64 | 0.82 | 61.5 | 0.81 | 60 | 1 | 55 | 0.95 | 50 | 0.8 | 60 | 0.415 | 60 | 0.345 | 60 | 0.25 | 61 | 0.175
Spády H btto [m] | 25.25 | 24.75 | 24.5 | 26.85 | 26.35 | 26.1 | 16.75 | 16.25 | 16 |  |  | 65 | 0.745 | 62 | 0.75 | 58 | 0.925 | 54.5 | 0.89 | 52.5 | 0.65 | 62.5 | 0.42 | 65 | 0.345 | 65 | 0.26 | 65 | 0.2
ztráty Hz [m] | 0.1 | 0.324 | 0.625 | 0.1 | 0.324 | 0.625 | 0.1 | 0.324 | 0.625 | 67 | 0.825 | 67.5 | 0.715 | 62.5 | 0.72 | 57.5 | 0.85 | 55 | 0.8 | 55 | 0.58 | 65 | 0.415 | 67.5 | 0.34 | 70 | 0.265 | 70 | 0.215
spád Ht [m] | 25.15 | 24.426 | 23.875 | 26.75 | 26.026 | 25.475 | 16.65 | 15.926 | 15.375 | 68 | 0.77 | 70 | 0.71 | 65 | 0.68 | 58 | 0.77 | 57.5 | 0.655 | 57.5 | 0.54 | 70 | 0.395 | 70 | 0.33 | 80 | 0.3 | 80 | 0.25
průtok Qt [m3/s] | 0.1 | 0.18 | 0.25 | 0.1 | 0.18 | 0.25 | 0.1 | 0.18 | 0.25 | 69 | 0.765 | 72.5 | 0.715 | 67.5 | 0.67 | 60 | 0.675 | 60 | 0.605 | 60 | 0.52 | 72.5 | 0.39 | 75 | 0.345 | 85 | 0.325 | 85 | 0.275
Q11 | 0.37694 | 0.68848 | 0.96719 | 0.3655 | 0.66698 | 0.93633 | 0.46327 | 0.85264 | 1.2052 | 70 | 0.76 | 75 | 0.73 | 70 | 0.665 | 62.5 | 0.63 | 65 | 0.57 | 65 | 0.495 | 75 | 0.395 | 80 | 0.36 | 90 | 0.36 | 90 | 0.31
n11 | 68.7939 | 69.806 | 70.6069 | 66.7048 | 67.6263 | 68.3537 | 84.5497 | 86.4501 | 87.9856 | 71 | 0.76 | 80 | 0.8 | 72.5 | 0.67 | 65 | 0.615 | 70 | 0.55 | 70 | 0.48 | 80 | 0.405 | 85 | 0.385 | 95 | 0.415 | 100 | 0.415
eta_m | 0.85 | 0.9 | 0.885 | 0.85 | 0.9 | 0.885 | 0.75 | 0.9 | 0.86 | 72.5 | 0.755 | 82.5 | 0.85 | 75 | 0.685 | 67.5 | 0.605 | 75 | 0.55 | 72.5 | 0.46 | 85 | 0.44 | 90 | 0.44 | 100 | 0.48 | 105 | 0.485
eta_t | 0.83276 | 0.88851 | 0.87178 | 0.83276 | 0.88851 | 0.87178 | 0.72127 | 0.88851 | 0.84391 | 75 | 0.775 | 83.5 | 0.9 | 80 | 0.765 | 70 | 0.6 | 77.5 | 0.56 | 75 | 0.455 | 90 | 0.51 | 95 | 0.53 | 102.5 | 0.54 | 110 | 0.6
výkon Pt [kW] | 20.546 | 38.3226 | 51.0459 | 21.8531 | 40.8329 | 54.4668 | 11.7809 | 24.9867 | 31.8215 | 80 | 0.84 | 83 | 0.93 | 85 | 0.87 | 75 | 0.615 | 80 | 0.58 | 77.5 | 0.46 | 92.5 | 0.58 | 97.5 | 0.61 | 105 | 0.625 | 112.5 | 0.75
eta_g | 0.937 | 0.94 | 0.94 | 0.935 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 81 | 0.86 | 82.5 | 0.94 | 86 | 0.925 | 77.5 | 0.64 | 82.5 | 0.635 | 80 | 0.475 | 95 | 0.66 | 100 | 0.73 | 107.5 | 0.78 | 115 | 0.98
výkon Pg [kW] | 19.2516 | 36.0232 | 47.9832 | 20.4326 | 38.3829 | 51.1988 | 10.9563 | 23.2376 | 29.594 | 81.5 | 0.88 | 80 | 0.97 | 85 | 0.96 | 80 | 0.675 | 85 | 0.72 | 82.5 | 0.495 | 100 | 0.95 | 102.5 | 0.86 | 110 | 1 | 116.5 | 1.13
[10 empty] | 80 | 0.92 | 77.5 | 0.975 | 82.5 | 0.985 | 85 | 0.79 | 90 | 0.855 | 85 | 0.55 | 100.5 | 1.01 | 104.5 | 1.045 | 110.5 | 1.07
SACÍ VÝŠKA : | [9 empty] | 77.5 | 0.935 | 75 | 0.98 | 80 | 1 | 88 | 0.875 | 91.5 | 0.94 | 90 | 0.7 | 100 | 1.045 | 102.5 | 1.105 | 110 | 1.14
[10 empty] | 75 | 0.935 | 72.5 | 0.97 | 75 | 1.015 | 89 | 0.95 | 91 | 0.99 | 95 | 0.91 | 97.5 | 1.08 | 100 | 1.12
Hnm [m n.m.] | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 72.5 | 0.93 | 70 | 0.96 | 72.5 | 1.01 | 87.5 | 0.99 | 90 | 1.005 | 95.5 | 0.98 | 95 | 1.105 | 97.5 | 1.13
Hb [m] |  | 9.7111 |  |  | 9.7111 |  |  | 9.7111 | 9.7111 | 70 | 0.91 | 67.5 | 0.935 | 70 | 1.005 | 85 | 1.02 | 87.5 | 1.035 | 95 | 1.04 | 90 | 1.125
spád H [m] |  | 24.426 |  |  | 26.026 |  |  | 15.926 | 15.375 | 68 | 0.875 | 65 | 0.88 | 67.5 | 0.99 | 80 | 1.05 | 85 | 1.05 | 92.5 | 1.09
Sigma_model [-] |  | 0.08 |  |  | 0.08 |  |  | 0.1 | 0.16 | 67 | 0.825 | 64 | 0.82 | 65 | 0.955 | 75 | 1.07 | 75 | 1.11 | 90 | 1.11
Kav. jistota j [m] |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 62.5 | 0.9 | 70 | 1.075 | 70 | 1.125 | 80 | 1.145
delta_h [m] |  | 1.9541 |  |  | 2.0821 |  |  | 1.5926 | 2.46 |  |  |  |  | 61.5 | 0.81 | 67.5 | 1.07 | 67.5 | 1.12
sací výška Hs [m] |  | 5.757 |  |  | 5.629 |  |  | 6.1185 | 5.2511 | [6 empty] | 65 | 1.065 | 65 | 1.115 | 60 | 1.15
max.osa OK [m n.m.] |  | 339.507 |  |  | 339.379 |  |  | 339.8685 | 339.2511 | [6 empty] | 62.5 | 1.045 | 60 | 1.075 | 55 | 1.08
skut.osa OK [m n.m.] | 268.5 | [14 empty] | 60 | 1 | 55 | 0.95 | 51 | 0.975
Omezení
PRÚMĚRNÁ ROČNÍ VÝROBA EL. ENERGIE : | [9 empty] | n11 | Pmax | PMAX | Sigma H | Sigma D
Hladiny HN [m n.m.] | 275 |  | Provoz : | [6 empty] | 60 |  |  | 1
Hladiny DN [m n.m.] | 251 |  | denně |  | 24 |  |  |  |  | 65 | 1.05 | 1.165 | 1.05
spád Ht [m] | 22.1837 |  | dnů |  | 200 |  |  |  |  | 70 | 1.045 | 1.16 | 1.09 | 0.43
průtok Qt [m3/s] | 0.17667 |  | ročně |  | 4800 |  |  |  |  | 75 | 1.04 | 1.15 | 1.125 | 0.54
Q11 | 0.70906 |  | odstávky [%] |  | 5 |  |  |  |  | 80 | 1.03 | 1.135 | 1.16 | 0.61
n11 | 73.2491 |  | celkem [hod] |  | 4560 |  |  |  |  | 85 | 1.03 | 1.125 |  | 0.66
eta_m | 0.88 | [8 empty] | 90 | 1.0275 | 1.1 |  | 0.69
eta_t | 0.86621 | [8 empty] | 95 | 1.025 | 1.06
výkon Pt [kW] | 33.3027 | [8 empty] | 100
eta_g | 0.94 |  | Výroba el. energie E : |  | 140 | MWh/rok |  |  |  | 105
výkon Pg [kW] | 31.3045

## TG2_F22
VÝPOČET FRANCISOVY TURBINY
Lokalita : | MVE Letovice |  | TG2 | Datum : | 2015-04-21
Investor : | PM |  |  | Zpracoval: | Kupský , PE 71
Zadání :
Hladiny HN [m n.m.] | max. | 360.1 |  | H btto [m] | max. | 26.85
| nom. | 358.5 |  |  | stř. | 25.25
| min. | 350 |  |  | min. | 16
Hladiny DN [m n.m.] | max. | 334
| min. | 333.25
přivaděč : | ztráty k [-] | 10 | DN400
Volba :
typ : | počet ks: | 1 |  | model : | č.char.: | Č.1285
F 22 | průměr D: | 0.23 | [m] |  | průměr Dm | 0.45 | [m]
| otáčky n: | 1500 | [1/min] |  | otáčky nm | 1500 | [1/min]
[5 empty] | Ht_m | 5.003
Výpočet : | [9 empty] | Charakteristika turbiny |  | F 22
TURBÍNOVÝ PROVOZ : | [9 empty] | 90% |  | 89% |  | 88% |  | 86% |  | 84% |  | 80% |  | 75% |  | 70% |  | 60% |  | 50%
Hladiny HN [m n.m.] | 358.5 | 358.5 | 358.5 | 360.1 | 360.1 | 360.1 | 350 | 350 | 350 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11
Hladiny DN [m n.m.] | 333.25 | 333.75 | 334 | 333.25 | 333.75 | 334 | 333.25 | 333.75 | 334 | 65 | 0.718 | 65 | 0.66 | 65 | 0.625 | 65 | 0.57 | 65 | 0.52 | 50.5 | 0.54 | 50 | 0.32 | 50 | 0.25 | 50 | 0.155
Spády H btto [m] | 25.25 | 24.75 | 24.5 | 26.85 | 26.35 | 26.1 | 16.75 | 16.25 | 16 | 66 | 0.712 | 66.5 | 0.665 | 67.5 | 0.635 | 67.5 | 0.57 | 67.5 | 0.518 | 55 | 0.475 | 55 | 0.37 | 55 | 0.275 | 60 | 0.21 | 60 | 0.16
ztráty Hz [m] | 0.1 | 0.324 | 0.625 | 0.1 | 0.324 | 0.625 | 0.1 | 0.324 | 0.625 | 67 | 0.71 | 68 | 0.67 | 70 | 0.65 | 70 | 0.58 | 70 | 0.525 | 60 | 0.465 | 57.5 | 0.385 | 60 | 0.31 | 70 | 0.245 | 70 | 0.2
spád Ht [m] | 25.15 | 24.426 | 23.875 | 26.75 | 26.026 | 25.475 | 16.65 | 15.926 | 15.375 | 68 | 0.712 | 70 | 0.68 | 75 | 0.7 | 75 | 0.635 | 75 | 0.575 | 65 | 0.445 | 60 | 0.39 | 65 | 0.305 | 80 | 0.29 | 80 | 0.24
průtok Qt [m3/s] | 0.1 | 0.18 | 0.25 | 0.1 | 0.18 | 0.25 | 0.1 | 0.18 | 0.25 | 69 | 0.715 | 72.5 | 0.705 | 77.5 | 0.75 | 80 | 0.725 | 80 | 0.66 | 70 | 0.438 | 65 | 0.37 | 70 | 0.31 | 85 | 0.325 | 90 | 0.315
Q11 | 0.37694 | 0.68848 | 0.96719 | 0.3655 | 0.66698 | 0.93633 | 0.46327 | 0.85264 | 1.2052 | 70 | 0.719 | 75 | 0.74 | 79 | 0.8 | 82.5 | 0.8 | 85 | 0.8 | 72.5 | 0.44 | 70 | 0.355 | 75 | 0.33 | 90 | 0.375 | 95 | 0.375
n11 | 68.7939 | 69.806 | 70.6069 | 66.7048 | 67.6263 | 68.3537 | 84.5497 | 86.4501 | 87.9856 | 71 | 0.735 | 75.5 | 0.78 | 79.5 | 0.83 | 83 | 0.85 | 86 | 0.87 | 75 | 0.45 | 75 | 0.365 | 80 | 0.36 | 95 | 0.47 | 100 | 0.46
eta_m | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.78 | 0.89 | 0.885 | 0.81 | 0.9 | 0.87 | 72 | 0.75 | 75 | 0.81 | 79 | 0.85 | 82.5 | 0.89 | 85 | 0.905 | 80 | 0.52 | 80 | 0.4 | 85 | 0.4 | 100 | 0.7 | 102.5 | 0.56
eta_t | 0.77701 | 0.88851 | 0.88851 | 0.75472 | 0.87736 | 0.87178 | 0.78816 | 0.88851 | 0.85506 | 72.5 | 0.775 | 73.5 | 0.84 | 77.5 | 0.88 | 80 | 0.92 | 82.5 | 0.935 | 85 | 0.65 | 85 | 0.485 | 90 | 0.5 | 104 | 0.975 | 105 | 0.725
výkon Pt [kW] | 19.1706 | 38.3226 | 52.0252 | 19.8051 | 40.3205 | 54.4668 | 12.8736 | 24.9867 | 32.2419 | 72 | 0.795 | 72 | 0.855 | 75 | 0.905 | 75 | 0.955 | 75 | 0.995 | 89 | 0.8 | 90 | 0.665 | 95 | 0.75 | 103.5 | 1.005 | 107.5 | 0.9
eta_g | 0.937 | 0.94 | 0.94 | 0.935 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 71 | 0.81 | 70 | 0.865 | 72.5 | 0.915 | 70 | 0.98 | 70 | 1.02 | 90 | 0.875 | 92.5 | 0.8 | 97.5 | 0.93 | 102.5 | 1.02 | 109 | 1.03
výkon Pg [kW] | 17.9629 | 36.0232 | 48.9036 | 18.5177 | 37.9013 | 51.1988 | 11.9724 | 23.2376 | 29.985 | 70 | 0.812 | 69 | 0.867 | 70 | 0.92 | 67.5 | 0.98 | 67.5 | 1.025 | 89 | 0.925 | 94 | 0.93 | 97 | 0.98 | 100 | 1.04
[10 empty] | 69 | 0.815 | 68 | 0.868 | 67.5 | 0.915 | 65 | 0.975 | 65 | 1.022 | 85 | 0.96 | 92.5 | 0.965 | 95 | 1
SACÍ VÝŠKA : | [9 empty] | 68 | 0.81 | 67 | 0.867 | 65 | 0.905 | 60 | 0.94 | 60 | 0.995 | 80 | 1 | 90 | 0.98 | 90 | 1.025
[10 empty] | 67 | 0.805 | 65 | 0.852 | 62 | 0.865 | 56 | 0.86 | 55 | 0.93 | 75 | 1.045 | 85 | 1.01 | 85 | 1.045
Hnm [m n.m.] | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 66 | 0.795 | 63 | 0.835 | 59 | 0.8 | 54.5 | 0.76 | 52 | 0.8 | 70 | 1.075 | 80 | 1.05
Hb [m] |  | 9.7111 |  |  | 9.7111 |  |  | 9.7111 | 9.7111 | 65 | 0.77 | 62 | 0.81 | 58 | 0.725 | 55 | 0.7 | 52 | 0.75 | 67.5 | 1.08
spád H [m] |  | 24.426 |  |  | 26.026 |  |  | 15.926 | 15.375 | 64.5 | 0.75 | 61 | 0.77 | 58.5 | 0.675 | 57.5 | 0.625 | 52.5 | 0.7 | 65 | 1.08
Sigma_model [-] |  | 0.06 |  |  | 0.06 |  |  | 0.08 | 0.1 | 65 | 0.718 | 60.5 | 0.725 | 60 | 0.645 | 60 | 0.59 | 55 | 0.61 | 60 | 1.065
Kav. jistota j [m] |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 61 | 0.68 | 62.5 | 0.63 | 65 | 0.57 | 60 | 0.54 | 55 | 1.025
delta_h [m] |  | 1.4656 |  |  | 1.5616 |  |  | 1.2741 | 1.5375 |  |  | 62.5 | 0.66 | 65 | 0.625 |  |  | 65 | 0.52 | 51.5 | 0.97
sací výška Hs [m] |  | 6.2456 |  |  | 6.1496 |  |  | 6.437 | 6.1736 |  |  | 65 | 0.66
max.osa OK [m n.m.] |  | 339.9956 |  |  | 339.8996 |  |  | 340.187 | 340.1736
skut.osa OK [m n.m.] | 268.5
Omezení
PRÚMĚRNÁ ROČNÍ VÝROBA EL. ENERGIE : | [9 empty] | n11 | Pmax | PMAX | Sigma H | Sigma D
40
Hladiny HN [m n.m.] | 275 |  | Provoz : | [6 empty] | 45
Hladiny DN [m n.m.] | 251 |  | denně |  | 24 |  |  |  |  | 50 | 0.93 | 1.1
spád Ht [m] | 22.1837 |  | dnů |  | 200 |  |  |  |  | 55 | 0.92 | 1.08 |  | 0.6
průtok Qt [m3/s] | 0.17667 |  | ročně |  | 4800 |  |  |  |  | 60 | 0.91 | 1.05 | 1 | 0.6
Q11 | 0.70906 |  | odstávky [%] |  | 5 |  |  |  |  | 65 | 0.9 | 1.045 | 0.975 | 0.605
n11 | 73.2491 |  | celkem [hod] |  | 4560 |  |  |  |  | 70 | 0.897 | 1.04 | 0.95 | 0.61
eta_m | 0.88 | [8 empty] | 75 | 0.895 | 1.02 | 0.91 | 0.63
eta_t | 0.86621 | [8 empty] | 80 | 0.89 | 0.98 | 0.88 | 0.675
výkon Pt [kW] | 33.3027 | [8 empty] | 85 | 0.88 | 0.96
eta_g | 0.94 |  | Výroba el. energie E : |  | 140 | MWh/rok |  |  |  | 90 | 0.87 | 0.95
výkon Pg [kW] | 31.3045

## TG2_F15
VÝPOČET FRANCISOVY TURBINY
Lokalita : | MVE Letovice |  | TG2 | Datum : | 2015-04-21
Investor : | PM |  |  | Zpracoval: | Kupský , PE 71
Zadání :
Hladiny HN [m n.m.] | max. | 360.1 |  | H btto [m] | max. | 26.85
| nom. | 358.5 |  |  | stř. | 25.25
| min. | 350 |  |  | min. | 16
Hladiny DN [m n.m.] | max. | 334
| min. | 333.25
přivaděč : | ztráty k [-] | 10 | DN400
Volba :
typ : | počet ks: | 1 |  | model : | č.char.: | Č.1504
F 15R | průměr D: | 0.35 | [m] |  | průměr Dm | 0.5 | [m]
ČKD Blansko a.s. | otáčky n: | 750 | [1/min] |  | otáčky nm | 1500 | [1/min]
[5 empty] | Ht_m | 5.003
Výpočet : | [9 empty] | Charakteristika turbiny |  | F 15 R
TURBÍNOVÝ PROVOZ : | [9 empty] | 90.5% |  | 90% |  | 88% |  | 86% |  | 84% |  | 80% |  | 75% |  | 70% |  | 60% |  | 50%
Hladiny HN [m n.m.] | 358.5 | 358.5 | 358.5 | 360.1 | 360.1 | 360.1 | 350 | 350 | 350 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11 | n11 | Q11
Hladiny DN [m n.m.] | 333.25 | 333.75 | 334 | 333.25 | 333.75 | 334 | 333.25 | 333.75 | 334 | 65 | 0.348 | 65 | 0.33 | 65 | 0.286 | 65 | 0.245 | 65 | 0.218 | 65 | 0.18 | 65 | 0.148 | 65 | 0.122 | 50 | 0.078 | 50 | 0.055
Spády H btto [m] | 25.25 | 24.75 | 24.5 | 26.85 | 26.35 | 26.1 | 16.75 | 16.25 | 16 | 66 | 0.35 | 67 | 0.335 | 70 | 0.31 | 67.5 | 0.255 | 67.5 | 0.222 | 70 | 0.192 | 75 | 0.188 | 75 | 0.16 | 60 | 0.085 | 60 | 0.068
ztráty Hz [m] | 0.1 | 0.324 | 0.625 | 0.1 | 0.324 | 0.625 | 0.1 | 0.324 | 0.625 | 67 | 0.355 | 67 | 0.335 | 72.5 | 0.345 | 70 | 0.27 | 70 | 0.234 | 75 | 0.225 | 80 | 0.26 | 80 | 0.205 | 70 | 0.105 | 70 | 0.088
spád Ht [m] | 25.15 | 24.426 | 23.875 | 26.75 | 26.026 | 25.475 | 16.65 | 15.926 | 15.375 | 67.5 | 0.365 | 68 | 0.34 | 74 | 0.38 | 72.5 | 0.3 | 75 | 0.3 | 77.5 | 0.28 | 82.5 | 0.33 | 82.5 | 0.24 | 80 | 0.15 | 80 | 0.12
průtok Qt [m3/s] | 0.1 | 0.18 | 0.25 | 0.1 | 0.18 | 0.25 | 0.1 | 0.18 | 0.25 | 67.5 | 0.38 | 69 | 0.355 | 74 | 0.4 | 75 | 0.34 | 77.5 | 0.36 | 80 | 0.35 | 83.5 | 0.38 | 85 | 0.33 | 85 | 0.205 | 85 | 0.15
Q11 | 0.16278 | 0.29731 | 0.41767 | 0.15783 | 0.28803 | 0.40434 | 0.20006 | 0.3682 | 0.52047 | 67 | 0.385 | 70 | 0.38 | 72.5 | 0.42 | 77 | 0.395 | 78 | 0.39 | 81 | 0.385 | 82.5 | 0.41 | 85.5 | 0.37 | 87.5 | 0.255 | 90 | 0.205
n11 | 52.3432 | 53.1133 | 53.7227 | 50.7537 | 51.4548 | 52.0082 | 64.3313 | 65.7773 | 66.9456 | 66 | 0.388 | 69 | 0.402 | 70 | 0.435 | 75 | 0.42 | 77.5 | 0.41 | 80 | 0.415 | 80 | 0.445 | 85 | 0.395 | 89 | 0.3 | 92.5 | 0.27
eta_m | 0.865 | 0.875 | 0.9 | 0.88 | 0.895 | 0.89 | 0.895 | 0.9 | 0.82 | 65 | 0.386 | 68 | 0.408 | 67.5 | 0.444 | 72.5 | 0.44 | 75 | 0.442 | 77.5 | 0.445 | 75 | 0.485 | 82.5 | 0.43 | 89.5 | 0.34 | 93 | 0.31
eta_t | 0.85701 | 0.86761 | 0.89408 | 0.8729 | 0.88879 | 0.88349 | 0.88879 | 0.89408 | 0.80935 | 64 | 0.382 | 67 | 0.408 | 65 | 0.444 | 70 | 0.455 | 72.5 | 0.46 | 75 | 0.47 | 70 | 0.515 | 80 | 0.46 | 89 | 0.37 | 93 | 0.34
výkon Pt [kW] | 21.1444 | 37.4211 | 52.3517 | 22.9065 | 40.8458 | 55.1984 | 14.5172 | 25.1436 | 30.5184 | 63 | 0.375 | 66 | 0.406 | 62.5 | 0.438 | 67.5 | 0.462 | 70 | 0.472 | 70 | 0.5 | 65 | 0.524 | 75 | 0.5 | 87.5 | 0.4 | 92.5 | 0.36
eta_g | 0.937 | 0.94 | 0.94 | 0.935 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 62.5 | 0.37 | 65 | 0.404 | 60 | 0.422 | 65 | 0.464 | 67.5 | 0.48 | 65 | 0.51 | 60 | 0.526 | 70 | 0.525 | 85 | 0.43 | 90 | 0.4
výkon Pg [kW] | 19.8123 | 35.1758 | 49.2106 | 21.4175 | 38.3951 | 51.8865 | 13.501 | 23.3835 | 28.3821 | 62.5 | 0.36 | 64 | 0.4 | 57.5 | 0.4 | 62.5 | 0.462 | 65 | 0.485 | 60 | 0.51 | 55 | 0.522 | 65 | 0.535
[10 empty] | 63 | 0.352 | 63 | 0.392 | 55 | 0.35 | 60 | 0.456 | 62.5 | 0.484 | 55 | 0.495 | 50 | 0.51 | 60 | 0.54
SACÍ VÝŠKA : | [9 empty] | 64 | 0.348 | 62 | 0.385 | 57.5 | 0.296 | 55 | 0.42 | 60 | 0.48 | 50 | 0.465 | 45 | 0.478 | 55 | 0.535
[10 empty] | 65 | 0.348 | 61 | 0.37 | 60 | 0.288 | 52.5 | 0.385 | 55 | 0.455 | 47.5 | 0.44 | 42.5 | 0.44 | 50 | 0.53
Hnm [m n.m.] | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |  |  | 61 | 0.34 | 62.5 | 0.287 | 52 | 0.35 | 50 | 0.395 | 45 | 0.365 | 40 | 0.32 | 45 | 0.515
Hb [m] |  | 9.7111 |  |  | 9.7111 |  |  | 9.7111 |  |  |  | 62 | 0.333 | 65 | 0.286 | 52.5 | 0.29 | 49 | 0.35 | 44.5 | 0.3 | 40 | 0.2 | 40 | 0.47
spád H [m] |  | 24.426 |  |  | 26.026 |  |  | 15.926 |  |  |  | 63 | 0.33 |  |  | 55 | 0.252 | 49 | 0.31 | 45 | 0.25 | 45 | 0.135 | 37.5 | 0.41
Sigma_model [-] |  | 0.04 |  |  | 0.05 |  |  | 0.09 |  |  |  | 64 | 0.33 |  |  | 60 | 0.242 | 50 | 0.26 | 47.5 | 0.2 | 50 | 0.13 | 35.5 | 0.26
Kav. jistota j [m] |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 65 | 0.33 |  |  | 62.5 | 0.243 | 52.5 | 0.236 | 50 | 0.185 | 55 | 0.134 | 36 | 0.17
delta_h [m] |  | 0.97704 |  |  | 1.3013 |  |  | 1.4333 | [7 empty] | 65 | 0.245 | 55 | 0.228 | 55 | 0.178 | 60 | 0.14 | 40 | 0.12
sací výška Hs [m] |  | 6.7341 |  |  | 6.4098 |  |  | 6.2778 | [9 empty] | 60 | 0.22 | 60 | 0.178 | 65 | 0.148 | 45 | 0.108
max.osa OK [m n.m.] |  | 340.4841 |  |  | 340.1598 |  |  | 340.0278 | [9 empty] | 65 | 0.218 | 65 | 0.18 |  |  | 55 | 0.11
skut.osa OK [m n.m.] | 268.5 | [22 empty] | 65 | 0.122
Omezení
PRÚMĚRNÁ ROČNÍ VÝROBA EL. ENERGIE : | [9 empty] | n11 | Pmax | Sigma H | Sigma D
[10 empty] | 40 | 0.505
Hladiny HN [m n.m.] | 275 |  | Provoz : | [6 empty] | 45 | 0.503
Hladiny DN [m n.m.] | 251 |  | denně |  | 24 |  |  |  |  | 50 | 0.502 | 0.45
spád Ht [m] | 22.1837 |  | ročně |  | 8760 |  |  |  |  | 55 | 0.5 | 0.455
průtok Qt [m3/s] | 0.17667 |  | odstávky [%] |  | 5 |  |  |  |  | 60 | 0.494 | 0.462
Q11 | 0.3062 |  | celkem [hod] |  | 8322 |  |  |  |  | 65 | 0.485 | 0.467 | 0.24
n11 | 55.733 | [8 empty] | 70 | 0.475 | 0.472 | 0.27
eta_m | 0.88 | [8 empty] | 75 | 0.46 | 0.48 | 0.31
eta_t | 0.8729 | [8 empty] | 80 | 0.435
výkon Pt [kW] | 33.56 | [8 empty] | 85 | 0.41
eta_g | 0.94 |  | Výroba el. energie E : |  | 260 | MWh/rok
výkon Pg [kW] | 31.5464

## AsP
Kapacita asanace |  |  | VD Letovice |  |  |  | DN 150 |  | DN 200 |  | DN 100 |  | DN 125
|  |  |  | spád |  | rychlost | průtok | průtok | průtok | průtok | průtok | průtok | průtok | průtok
hladina |  | Balt po vyrovnání |  | (m) |  | teoretická | teoretický | odhad | teoretický | odhad | teoretický | odhad | teoretický | odhad
horní | max | 361.1 | m n.m. | 27.6 |  | 23.2704 | 0.41122 | 0.20561 | 0.73106 | 0.36553 | 0.18277 | 0.091383 | 0.28557 | 0.14279
| zásobní | 360.1 | m n.m. | 26.6 |  | 22.845 | 0.4037 | 0.20185 | 0.7177 | 0.35885 | 0.17942 | 0.089712 | 0.28035 | 0.14017
| stálé nadržení | 354 | m n.m. | 20.5 |  | 20.0552 | 0.3544 | 0.1772 | 0.63005 | 0.31503 | 0.15751 | 0.078756 | 0.24611 | 0.12306
| min | 346.9 | m n.m. | 13.4 |  | 16.2144 | 0.28653 | 0.14327 | 0.50939 | 0.2547 | 0.12735 | 0.063674 | 0.19898 | 0.099491
[7 empty] | odhad |  | odhad |  | odhad |  | odhad
osa | výpusť | 335.4 | m n.m. | 1.9 |  |  | mi | 0.5 | mi | 0.5 | mi | 0.5 | mi | 0.5
| asanace | 333.5 | m n.m. | 0
[7 empty] | DN 150 |  | DN 200 |  | DN 100 |  | DN 125
[7 empty] | DN | S (m2) | DN | S (m2) | DN | S (m2) | DN | S (m2)
profil | výpusť | [5 empty] | 1400 | 1.5394 | 1400 | 1.5394 | 1400 | 1.5394 | 1400 | 1.5394
| asanace | [5 empty] | 150 | 0.017671 | 200 | 0.031416 | 100 | 0.007854 | 125 | 0.012272
Kapacita asanačního potrubí :
Q | zásobní |  |  |  |  | m3/s | 0.20387 |  | 0.37894 |  | 0.086123 |  | 0.14017
| min |  |  |  |  | m3/s | 0.1447 |  | 0.26896 |  | 0.061127 |  | 0.099491
vzorec : | Q=mi*Sv*odm(2*g*H)
|  |  |  | mi |  |  | 0.505 |  | 0.528 |  | 0.48 |  | 0.5
|  |  |  | Sa |  | m2 | 0.017671 |  | 0.031416 |  | 0.007854 |  | 0.012272
|  |  |  | g |  |  | 9.81 |  | 9.81 |  | 9.81 |  | 9.81
|  |  |  | H | provoz | m | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 26.6
[5 empty] | min | m | 13.4 |  | 13.4 |  | 13.4 |  | 13.4
[7 empty] | Qas |  | Qas |  | Qas |  | Qas
[5 empty] | (m n.m.) |  | (m3/s) |  | (m3/s) |  | (m3/s) |  | (m3/s)
[5 empty] | 361.1 |  | 0.20767 |  | 0.386 |  | 0.087727 |  | 0.14279
[5 empty] | 360.1 |  | 0.20387 |  | 0.37894 |  | 0.086123 |  | 0.14017
[5 empty] | 358 |  | 0.19566 |  | 0.36368 |  | 0.082654 |  | 0.13453
[5 empty] | 356 |  | 0.1875 |  | 0.34852 |  | 0.079209 |  | 0.12892
[5 empty] | 354 |  | 0.17897 |  | 0.33267 |  | 0.075606 |  | 0.12306
[5 empty] | 352 |  | 0.17002 |  | 0.31602 |  | 0.071823 |  | 0.1169
[5 empty] | 350 |  | 0.16057 |  | 0.29845 |  | 0.06783 |  | 0.1104
[5 empty] | 348 |  | 0.15052 |  | 0.27978 |  | 0.063586 |  | 0.10349
[5 empty] | 346 |  | 0.13976 |  | 0.25977 |  | 0.059039 |  | 0.096091
Ztráty | DN 150 | ksi | S | Q | v | hz | k=hz/Q^2 | Q | hz |  | Ztráty | DN 200 | ksi | S | Q | v | hz | k=hz/Q^2 | Q | hz
|  |  |  | 0.18 |  |  | 515.5795 | m3/s | m | [5 empty] | 0.19 |  |  | 196.8916 | m3/s | m
česle | 1 | 0.3 | 41.25 |  | 0.0043636 | 2.9115e-07 |  | 0.05 | 1.2889 |  | česle | 1 | 0.3 | 41.25 |  | 0.0046061 | 3.244e-07 |  | 0.05 | 0.49223
přechod | 1 | 0.11 | 1.5394 |  | 0.11693 | 7.6656e-05 |  | 0.1 | 5.1558 |  | přechod | 1 | 0.11 | 1.5394 |  | 0.12343 | 8.541e-05 |  | 0.1 | 1.9689
šoupátko | 1 | 0.28 | 1.5394 |  | 0.11693 | 0.00019512 |  | 0.15 | 11.6005 |  | uzávěr | 1 | 0.28 | 1.5394 |  | 0.12343 | 0.00021741 |  | 0.15 | 4.4301
šoupátko | 1 | 0.28 | 1.5394 |  | 0.11693 | 0.00019512 |  | 0.2 | 20.6232 |  | uzávěr | 1 | 0.28 | 1.5394 |  | 0.12343 | 0.00021741 |  | 0.2 | 7.8757
potrubí | [7 empty] | 0.25 | 32.2237 | [9 empty] | 0.25 | 12.3057
odbočka | 1 | 0.65 | 0.19635 |  | 0.91673 | 0.027842 |  |  |  |  | odbočka | 1 | 0.65 | 0.19635 |  | 0.96766 | 0.031021 |  | 0.3 | 17.7202
přechod | 1 | 0.5 | 1.5394 |  | 0.11693 | 0.00034844 |  |  |  |  | přechod | 1 | 0.5 | 1.5394 |  | 0.12343 | 0.00038823 |  | 0.35 | 24.1192
uzávěr | 1 | 0.25 | 0.19635 |  | 0.91673 | 0.010708 |  |  |  |  | přechod | 1 | 0.25 | 0.19635 |  | 0.96766 | 0.011931 |  | 0.4 | 31.5027
odbočka | 1 | 0.25 | 0.017671 |  | 10.1859 | 1.322 |  |  |  |  | odbočka | 1 | 0.25 | 0.031416 |  | 6.0479 | 0.46607
uzávěr | 1 | 0.02 | 0.017671 |  | 10.1859 | 0.10576 |  |  |  |  | uzávěr | 1 | 0.02 | 0.031416 |  | 6.0479 | 0.037285
koleno | 2 | 0.2 | 0.017671 |  | 10.1859 | 2.1152 |  |  |  |  | koleno | 2 | 0.2 | 0.031416 |  | 6.0479 | 0.74571
potrubí |  |  | 0.017671 |  | 10.1859 | 7.8343 |  |  |  |  | potrubí |  |  | 0.031416 |  | 6.0479 | 3.9506
výtok | 1 | 1 | 0.017671 |  | 10.1859 | 5.2881 |  |  |  |  | výtok | 1 | 1 | 0.031416 |  | 6.0479 | 1.8643
[5 empty] | suma | 16.7048 | [9 empty] | suma | 7.1078

## Ztrata DN 150
Místní ztráty : |  |  | VD Letovice |  |  | Výtokový součinitel |  |  | mí
[8 empty] | Si^2 | ksi*(Si/Sv)^2
| Ztráta na česlích |  |  |  |  | Ztráta na česlích
česle | šířka | b | 4.5 | m
| výška | h | 11 | m
součinitel tvaru |  | beta | 2.42
česlice | šířka | s | 0.03 | m
| mezera | bc | 0.15 | m
plocha | hrubá | Sč | 49.5 | m2 | Sč=b*h
| průtočná | Sčp | 41.25 | m2 | Sčp=Sč*(b/(b+bc)) | plocha | 41.25 | 1701.5625 | 5.5058e-08
součinitel ztrát |  | ksič | 0.28304 |  | ksič=beta*exp(4/3*ln(s/bc))
|  | ksi1 | 0.3 |  | ksi1=ksič zaokrouhleno nahoru
| Ztráta na vtoku |  |  |  |  | Ztráta na vtoku
součinitel ztrát |  | ksiv | 0.105 |  | ksiv=0,06 (tvar Lískovec) | průměr | 1.4
|  | ksi2 | 0.11 |  | ksi2=ksiv zaokrouhleno nahoru | plocha | 1.5394 | 2.3697 | 1.4496e-05
| Ztráta na revizním uzávěru |  |  |  | - klapka DN 1400 | Ztráta na revizním uzávěru
součinitel ztrát |  | ksiu1 | 0.28 |  | ksiu1=0,28 (dle podkladu ČKD) | průměr | 1.4
|  | ksi3 | 0.28 |  | ksi3=ksiu1 zaokrouhleno nahoru | plocha | 1.5394 | 2.3697 | 3.6899e-05
| Ztráta na provozním uzávěru |  |  |  | - klapka DN 1400 | Ztráta na provozním uzávěru
součinitel ztrát |  | ksiu2 | 0.28 |  | ksiu2=0,28 (dle podkladu ČKD) | průměr | 1.4
|  | ksi4 | 0.28 |  | ksi4=ksiu2 zaokrouhleno nahoru | plocha | 1.5394 | 2.3697 | 3.6899e-05
| Ztráta na vtoku a zúžení |  |  |  | - DN 1400 / DN 500 | Ztráta na vtoku a zúžení
součinitel ztrát |  | ksiz1 | 0.65 |  | ksiz1=0,65 (vtok do potrubí pod 90 st) | průměr | 0.5 |  |  | s2/s1
|  | ksi6 | 0.65 |  | ksi6=ksiz1 zaokrouhleno nahoru | plocha | 0.19635 | 0.038553 | 0.005265 | 0.12755
| Ztráta na odbočce + oblouk |  |  |  | - DN 1400/45st | Ztráta na odbočce + oblouk
součinitel ztrát |  | ksiz2 | 0.5 |  | ksiz2=0,5 (odhad) | průměr | 1.4
|  | ksi7 | 0.5 |  | ksi7=ksiz2 zaokrouhleno nahoru | plocha | 1.5394 | 2.3697 | 6.5891e-05
| Ztráta na oblouku |  |  | 1 | - DN 500/45st | Ztráta na oblouku
součinitel ztrát |  | ksiu4 | 0.25 |  | ksiu4=0,25 (odhad) | průměr | 0.5
|  | ksi12 | 0.25 |  | ksi12=ksiu4 zaokrouhleno nahoru | plocha | 0.19635 | 0.038553 | 0.002025
| Ztráta na zúžení |  |  | 1 | - DN 500 / DN 150 | Ztráta na zúžení
součinitel ztrát |  | ksiz3 | 0.25 |  | ksiz=0,25 (odhad) | průměr | 0.15 |  |  | s2/s1
|  | ksi9 | 0.25 |  | ksi9=ksiz3 zaokrouhleno nahoru | plocha | 0.017671 | 0.00031228 | 0.25 | 0.09
| Ztráta na provozním uzávěru |  |  |  | - šoupátko DN 150 | Ztráta na provozním uzávěru
součinitel ztrát |  | ksiu3 | 0.02 |  | ksiu3=0,02 (dle podkladu výrobce) | průměr | 0.15
|  | ksi11 | 0.02 |  | ksi11=ksiu3 zaokrouhleno nahoru | plocha | 0.017671 | 0.00031228 | 0.02
| Ztráta na oblouku |  |  | 2 | - DN 150/45st | Ztráta na oblouku
součinitel ztrát |  | ksio | 0.2 |  | ksio=0,2 (oblouk 45 st) | průměr | 0.15
|  | ksi8 | 0.2 |  | ksi8=ksio zaokrouhleno nahoru | plocha | 0.017671 | 0.00031228 | 0.4
| Ztráta na výtoku |  |  |  | - DN 150 | Ztráta na výtoku
součinitel ztrát |  | ksiz4 | 1 |  | ksiz=1 (výtok z prosté trubky) | průměr | 0.15
|  | ksi10 | 1 |  | ksi10=ksiz4 zaokrouhleno nahoru | plocha | 0.017671 | 0.00031228 | 1
Ztráta třením : | [5 empty] | celkem |  | součet | 1.6774
pro Q | 0.2 | m3/s | 0.2 | m3/s |  | součinitel | alfa |  | 1.05
DN | 150 | mm | 1400 | mm |  | lamda*l/d |  |  | 1.2
S | 0.017671 | m2 | 1.5394 | m2 |  | odmocnina |  |  | 3.9274
v | 11.3177 | m/s | 0.12992 | m/s |  |  |  |  | 1.9818
ni | 1.2e-06 | m2/s | 1.2e-06 | m2/s
Re | 1414710.6053 |  | 151576.1363 |  |  |  |  | mí | 0.5046
k | 0.1 | mm | 0.5 | mm |  | Výtokový součinitel |  |  | 0.505
k/D | 0.00066667 |  | 0.00035714
lamda | 0.018 |  | 0.016
l | 10 | m | 120 | m
lamda*l/d | 1.2 |  | 1.3714
hz | 7.8343 |  | 0.0011799 | m

## Ztrata DN 200
Místní ztráty : |  |  | VD Letovice |  |  | Výtokový součinitel |  |  | mí
[8 empty] | Si^2 | ksi*(Si/Sv)^2
| Ztráta na česlích |  |  |  |  | Ztráta na česlích
česle | šířka | b | 4.5 | m
| výška | h | 11 | m
součinitel tvaru |  | beta | 2.42
česlice | šířka | s | 0.03 | m
| mezera | bc | 0.15 | m
plocha | hrubá | Sč | 49.5 | m2 | Sč=b*h
| průtočná | Sčp | 41.25 | m2 | Sčp=Sč*(b/(b+bc)) | plocha | 41.25 | 1701.5625 | 1.7401e-07
součinitel ztrát |  | ksič | 0.28304 |  | ksič=beta*exp(4/3*ln(s/bc))
|  | ksi1 | 0.3 |  | ksi1=ksič zaokrouhleno nahoru
| Ztráta na vtoku |  |  |  |  | Ztráta na vtoku
součinitel ztrát |  | ksiv | 0.105 |  | ksiv=0,06 (tvar Lískovec) | průměr | 1.4
|  | ksi2 | 0.11 |  | ksi2=ksiv zaokrouhleno nahoru | plocha | 1.5394 | 2.3697 | 4.5814e-05
| Ztráta na revizním uzávěru |  |  |  | - klapka DN 1400 | Ztráta na revizním uzávěru
součinitel ztrát |  | ksiu1 | 0.28 |  | ksiu1=0,28 (dle podkladu ČKD) | průměr | 1.4
|  | ksi3 | 0.28 |  | ksi3=ksiu1 zaokrouhleno nahoru | plocha | 1.5394 | 2.3697 | 0.00011662
| Ztráta na provozním uzávěru |  |  |  | - klapka DN 1400 | Ztráta na provozním uzávěru
součinitel ztrát |  | ksiu2 | 0.28 |  | ksiu2=0,28 (dle podkladu ČKD) | průměr | 1.4
|  | ksi4 | 0.28 |  | ksi4=ksiu2 zaokrouhleno nahoru | plocha | 1.5394 | 2.3697 | 0.00011662
| Ztráta na vtoku a zúžení |  |  |  | - DN 1400 / DN 500 | Ztráta na vtoku a zúžení
součinitel ztrát |  | ksiz1 | 0.65 |  | ksiz1=0,65 (vtok do potrubí pod 90 st) | průměr | 0.5 |  |  | s2/s1
|  | ksi6 | 0.65 |  | ksi6=ksiz1 zaokrouhleno nahoru | plocha | 0.19635 | 0.038553 | 0.01664 | 0.12755
| Ztráta na odbočce + oblouk |  |  |  | - DN 1400/45st | Ztráta na odbočce + oblouk
součinitel ztrát |  | ksiz2 | 0.5 |  | ksiz2=0,5 (odhad) | průměr | 1.4
|  | ksi7 | 0.5 |  | ksi7=ksiz2 zaokrouhleno nahoru | plocha | 1.5394 | 2.3697 | 0.00020825
| Ztráta na oblouku |  |  | 1 | - DN 500/45st | Ztráta na oblouku
součinitel ztrát |  | ksiu4 | 0.25 |  | ksiu4=0,25 (odhad) | průměr | 0.5
|  | ksi12 | 0.25 |  | ksi12=ksiu4 zaokrouhleno nahoru | plocha | 0.19635 | 0.038553 | 0.0064
| Ztráta na zúžení |  |  | 1 | - DN 500 / DN 200 | Ztráta na zúžení
součinitel ztrát |  | ksiz3 | 0.25 |  | ksiz=0,25 (odhad) | průměr | 0.2 |  |  | s2/s1
|  | ksi9 | 0.25 |  | ksi9=ksiz3 zaokrouhleno nahoru | plocha | 0.031416 | 0.00098696 | 0.25 | 0.16
| Ztráta na provozním uzávěru |  |  |  | - šoupátko DN 200 | Ztráta na provozním uzávěru
součinitel ztrát |  | ksiu3 | 0.02 |  | ksiu3=0,02 (dle podkladu výrobce) | průměr | 0.2
|  | ksi11 | 0.02 |  | ksi11=ksiu3 zaokrouhleno nahoru | plocha | 0.031416 | 0.00098696 | 0.02
| Ztráta na oblouku |  |  | 2 | - DN 200/45st | Ztráta na oblouku
součinitel ztrát |  | ksio | 0.2 |  | ksio=0,2 (oblouk 45 st) | průměr | 0.2
|  | ksi8 | 0.2 |  | ksi8=ksio zaokrouhleno nahoru | plocha | 0.031416 | 0.00098696 | 0.4
| Ztráta na výtoku |  |  |  | - DN 200 | Ztráta na výtoku
součinitel ztrát |  | ksiz4 | 1 |  | ksiz=1 (výtok z prosté trubky) | průměr | 0.2
|  | ksi10 | 1 |  | ksi10=ksiz4 zaokrouhleno nahoru | plocha | 0.031416 | 0.00098696 | 1
Ztráta třením : | [5 empty] | celkem |  | součet | 1.6935
pro Q | 0.3 | m3/s | 0.3 | m3/s |  | součinitel | alfa |  | 1.05
DN | 200 | mm | 1400 | mm |  | lamda*l/d |  |  | 0.85
S | 0.031416 | m2 | 1.5394 | m2 |  | odmocnina |  |  | 3.5935
v | 9.5493 | m/s | 0.19488 | m/s |  |  |  |  | 1.8957
ni | 1.2e-06 | m2/s | 1.2e-06 | m2/s
Re | 1591549.4309 |  | 227364.2044 |  |  |  |  | mí | 0.52752
k | 0.1 | mm | 0.5 | mm |  | Výtokový součinitel |  |  | 0.528
k/D | 0.0005 |  | 0.00035714
lamda | 0.017 |  | 0.016
l | 10 | m | 120 | m
lamda*l/d | 0.85 |  | 1.3714
hz | 3.9506 |  | 0.0026548 | m