## Rekapitulace
Specifikace prací a dodávek - rekapitulace - k ocenění
Název stavby: Náhrada klimatizačního systému VRF systémem SPLIT
Datum vypracování: 8. únor 2016
Číslo akce: 399160034
Název | Detailní popis specifikace | Cena celkem bez DPH
1 - Chlazení m. č. B58a - dodávka zařízení | viz. Technické podmínky
2 - Chlazení m. č. B58b - Příjem vzorků - dodávka zařízení | viz. Technické podmínky
3 - Chlazení m. č. B66 - Kultivace - chovy bio - dodávka zařízení | viz. Technické podmínky
4 - Chlazení m. č. B201 - Laboratoř ASS - - dodávka zařízení | viz. Technické podmínky
5 - Chlazení m. č. B204 - Laborato GC - TOL - dodávka zařízení | viz. Technické podmínky
6 - Chlazení m. č. B213a - Laboratoř GC - dodávka zařízení | viz. Technické podmínky
7 - Chlazení m. č. 213B - Laboratoř GC - dodávka zařízení | viz. Technické podmínky
8 - Chlazení m. č. 214 - Laboratoř GC2 - dodávka zařízení | viz. Technické podmínky
9 - Chlazení m. č. B220 _Laboratoř ICP/MS - dodávka zařízení | viz. Technické podmínky
10 - Drobné stavební práce vč. elektro, MaR, rozvodů chlazení, ZTI a demontáží | viz. Technické podmínky
11 - Likvidace demontovaného materiálu | viz. Technické podmínky
12 - Vedlejší rozpočtové náklady | viz. Technické podmínky
Celková cena zakázky

## Specifikace_praci_a_dodavek
Specifikace prací a dodávek
Název stavby: Náhrada klimatizačního systému VRF systémem SPLIT
Datum vypracování: 23. února 2016
Číslo akce: 399160034
Název | Číslo položky | Popis položky
1. Chlazení m. č. B58a - Příjem vzorků - dodávka zařízení | 1.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému monosplit, pro chladivo R410A, invertorové provedení, pro režim chlazení do venkovních teplot te= -15 °C, celkový chladící výkon 5 kW, EER systému minimálně 3,5, SEER minimálně 6,4, akustický výkon maximálně 64 dB (A), hmotnost do 50 kg, délka rozvodu chladiva do 50 m, převýšení jednotek minimálně 15 m - 1 ks, např. Mitsubishi PUHZ-ZRP50VKA
| 1.2 | Vnitřní kazetová jednotka systému monosplit vč. dekoračního panelu a čerpadla kondenzátu, celkový chladící výkon 5,0 kW (rozsah 2,3 až 5,6 kW) , akustický tlak La maximálně= 32/28 dB (A) (vysoké/nízké otáčky), možnost dovybavení rozhraním pro externí řízení a monitoring do systému MaR pro ModBus / RTU (RS -485), - 1 ks, např. Mitsubishi PLA-RP50BA a panel PLP-6 BA
| 1.3 | Kabelový ovladač - 1ks, např. ovladač Mitsubishi 1PAR-31 MAA
2- Chlazení m. č. B58b - Příjem vzorků- dodávka zařízení | 2.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému monosplit, pro chladivo R410A, invertorové provedení, pro režim chlazení do venkovních teplot te= -15 °C, celkový chladící výkon 5 kW, EER systému minimálně 3,5, SEER minimálně 6,4, akustický výkon maximálně 64 dB (A), hmotnost do 50 kg, délka rozvodu chladiva do 50 m, převýšení jednotek minimálně 15 m - 1 ks, např. Mitsubishi PUHZ-ZRP50VKA
| 2.2 | Vnitřní kazetová jednotka systému monosplit vč. dekoračního panelu a čerpadla kondenzátu, celkový chladící výkon 5,0 kW (rozsah 2,3 až 5,6 kW) , akustický tlak La maximálně= 32/28 dB (A) (vysoké/nízké otáčky), možnost dovybavení rozhraním pro externí řízení a monitoring do systému MaR pro ModBus / RTU (RS -485), - 1 ks, např. Mitsubishi PLA-RP50BA a panel PLP-6 BA
| 2.3 | Kabelový ovladač - 1ks, např. ovladač Mitsubishi 1PAR-31 MAA
3. Chlazení m. č. B66 - Kultivace - chovy bio - dodávka zařízení | 3.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému split, pro chladivo R410A, invertorové provedení, pro režim chlazení do venkovních teplot te= -15 °C, celkový chladící výkon 5 kW, EER systému minimálně 3,5, SEER minimálne 6,4, akustický tlak maximálně 46 dB (A), hmotnost do 50 kg, délka rozvodu chladiva do 30 m, převýšení jednotek minimálně 15 m - 1 ks, např. Daikin RXS50L
| 3.2 | Vnitřní kazetová jednotka systému monosplit vč. dekoračního panelu a čerpadla kondenzátu, celkový chladící výkon 5,0 kW (rozsah 2,3 až 5,6 kW) , akustický tlak La maximálně= 32/28 dB (A) (vysoké/nízké otáčky), dekorační panel s funkcí samočištění, možnost dovybavení rozhraním pro externí řízení a monitoring do systému MaR pro ModBus / RTU (RS -485) - 1 ks, např. Daikin FCQG50F a panel samočistící BYCQ140DG
| 3.3 | Kabelový ovladač - 1ks, např. ovladač Daikin BRC1E52B
4 | 4 | Chlazení m. č. B201 - Laboratoř ASS - dodávka zařízení
4. Chlazení m. č. B201 - Laboratoř ASS - dodávka zařízení | 4.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému split, pro chladivo R410A, invertorové provedení, pro režim chlazení do venkovních teplot te= -15 °C, celkový chladící výkon 5 kW, EER systému minimálně 3,5, SEER minimálne 6,4, akustický tlak maximálně 46 dB (A), hmotnost do 50 kg, délka rozvodu chladiva do 30 m, převýšení jednotek minimálně 15 m - 2 ks, např. Daikin RXS50L
| 4.2 | Vnitřní kazetová jednotka systému monosplit vč. dekoračního panelu a čerpadla kondenzátu, celkový chladící výkon 5,0 kW (rozsah 2,3 až 5,6 kW) , akustický tlak La maximálně= 32/28 dB (A) (vysoké/nízké otáčky), dekorační panel s funkcí samočištění , příslušenství – sada pro výdech vzduchu do 3 nebo 2 stran , možnost dovybavení rozhraním pro externí řízení a monitoring do systému MaR pro ModBus / RTU (RS -485),- 2 ks, např. Daikin FCQG50F a panel samočistící BYCQ140DG a sada pro výdech KDBHQ55B140
| 4.3 | Kabelový ovladač - 1 ks, např. ovladač Daikin BRC1E52B
5. Chlazení m. č. B204 - Laborato GC - TOL - dodávka zařízení | 5.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému split, pro chladivo R410A, invertorové provedení, pro režim chlazení do venkovních teplot te= -15 °C, celkový chladící výkon 5 kW, EER systému minimálně 3,5, SEER minimálne 6,4, akustický tlak maximálně 46 dB (A), hmotnost do 50 kg, maximální délka rozvodu chladiva 30 m, převýšení jednotek minimálně 15 m - 2 ks, , např. Daikin RXS50L
| 5.2 | Vnitřní kazetová jednotka systému monosplit vč. dekoračního panelu a čerpadla kondenzátu, celkový chladící výkon 5,0 kW (rozsah 2,3 až 5,6 kW) , akustický tlak La maximálně= 32/28 dB (A) (vysoké/nízké otáčky),dekorační panel s funkcí samočištění, příslušenství – sada pro výdech vzduchu do 3 nebo 2 stran, možnost dovybavení rozhraním pro externí řízení a monitoring do systému MaR pro ModBus / RTU (RS -485) - 2 ks, např. Daikin FCQG50F a panel samočistící BYCQ140DG a sada pro výdech KDBHQ55B140
| 5.3 | Kabelový ovladač - 1 ks, např. ovladač Daikin BRC1E52B
6. Chlazení m. č. B213a - Laboratoř GC - dodávka zařízení | 6.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému split, pro chladivo R410A, invertorové provedení, pro režim chlazení do venkovních teplot te= -15 °C, celkový chladící výkon 6,8 kW, SEER min.= 6,7, EER systému minimálně 4,0, akustický tlak La=max.= 49 dB(A), hmotnost do 75 kg, délka rozvodu chladiva do 50 m, převýšení jednotek minimálně 15 m - 2 ks, např. Daikin RZQG71L9V1
| 6.2 | Vnitřní kazetová jednotka systému monosplit vč. dekoračního panelu a čerpadla kondenzátu, celkový chladící výkon 6,7 kW (rozsah 3,3 až 8,1 kW) , akustický tlak La maximálně= 36/28 dB (A) (vysoké/nízké otáčky), dekorační panel s funkcí samočištění, příslušenství – sada pro výdech vzduchu do 3 nebo 2 stran, možnost dovybavení rozhraním pro externí řízení a monitoring do systému MaR pro ModBus / RTU (RS -485). - 2ks, např. Daikin FCQG71F a samočistící panel BYCQ140DG a sada pro výdech KDBHQ55B140
| 6.3 | Kabelový ovladač - 1 ks, např. ovladač Daikin BRC1E52B
7. Chlazení m. č. 213B - Laboratoř GC - dodávka zařízení | 7.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému split, pro chladivo R410A, invertorové provedení, pro režim chlazení do venkovních teplot te= -15 °C, celkový chladící výkon 6,8 kW, SEER min.= 6,7, EER systému minimálně 4,0, akustický tlak La=max.= 49 dB(A), hmotnost do 75 kg, délka rozvodu chladiva do 50 m, převýšení jednotek minimálně 15 m - 2ks, např. Daikin RZQG71L9V1
| 7.2 | Vnitřní kazetová jednotka systému monosplit vč. dekoračního panelu a čerpadla kondenzátu, celkový chladící výkon 6,7 kW (rozsah 3,3 až 8,1 kW) , akustický tlak La maximálně= 36/28 dB (A) (vysoké/nízké otáčky), dekorační panel s funkcí samočištění, příslušenství – sada pro výdech vzduchu do 3 nebo 2 stran, možnost dovybavení rozhraním pro externí řízení a monitoring do systému MaR pro ModBus / RTU (RS -485), - 2ks, např. Daikin FCQG71F a samočistící panel BYCQ140DG a sada pro výdech KDBHQ55B140
| 7.3 | Kabelový ovladač - 1 ks, např. ovladač Daikin BRC1E52B
8. Chlazení m. č. 214 - Laboratoř GC2 - dodávka zařízení | 8.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému split, pro chladivo R410A, invertorové provedení, pro režim chlazení do venkovních teplot te= -15 °C, celkový chladící výkon 5 kW, EER systému minimálně 3,5, SEER minimálne 6,4, akustický tlak maximálně 46 dB (A), hmotnost do 50 kg, délka rozvodu chladiva do 30 m, převýšení jednotek minimálně 15 m - 1 ks, , např. Daikin RXS50L
| 8.2 | Vnitřní kazetová jednotka systému monosplit vč. dekoračního panelu a čerpadla kondenzátu, celkový chladící výkon 5,0 kW (rozsah 2,3 až 5,6 kW) , akustický tlak La maximálně= 32/28 dB (A) (vysoké/nízké otáčky), možnost dovybavení rozhraním pro externí řízení a monitoring do systému MaR pro ModBus / RTU (RS -485), - 1 ks, např. Daikin FCQG50F a panel samočistící BYCQ140DG
| 8.3 | Kabelový ovladač - 1 ks, např. ovladač Daikin BRC1E52B
9. Chlazení m. č. B220 -Laboratoř ICP/MS - dodávka zařízení | 9.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému split, pro chladivo R410A, invertorové provedení, pro režim chlazení do venkovních teplot te= -15 °C, celkový chladící výkon 5 kW, EER systému minimálně 3,5, SEER minimálne 6,4, akustický tlak maximálně 46 dB (A), hmotnost do 50 kg, délka rozvodu chladiva do 30 m, převýšení jednotek minimálně 15 m - 1 ks, , např. Daikin RXS50L
| 9.2 | Vnitřní kazetová jednotka systému monosplit vč. dekoračního panelu a čerpadla kondenzátu, celkový chladící výkon 5,0 kW (rozsah 2,3 až 5,6 kW) , akustický tlak La maximálně= 32/28 dB (A) (vysoké/nízké otáčky), možnost dovybavení rozhraním pro externí řízení a monitoring do systému MaR pro ModBus / RTU (RS -485), - 1 ks, např. Daikin FCQG50F a panel samočistící BYCQ140DG
| 9.3 | Kabelový ovladač - 1 ks, např. ovladač Daikin BRC1E52B
10. Drobné stavební práce vč. elektro, MaR, rozvodů chlazení, ZTI a demontáží | 10.1 | Chlazení - Montáž venkovní kondenzační jednotky (do 75 kg) na střeše objektu - 13 ks
| 10.2 | Chlazení - Montáž vnitřní chladící jednotky vč. dekoračního panelu (hmotnost celkem do 35 kg) - 13 ks
| 10.3 | Chlazení - Montáž kabelového ovladače - 9 ks
| 10.4 | Chlazení - Potrubí chladiva plynné a kapalné fáze Ø12,7 /Ø 6,35 mm vč. chladiva R410 A, vč. paronepropustné izolace na bázi kaučuku vč. montážního a závěsového materiálu cca 330 m
| 10.5 | Chlazení - Potrubí chladiva plynné a kapalné fáze Ø15,9 /Ø 9,5 mm vč. tvarovek a refnetů, chladiva R410 A, vč. paronepropustné izolace na bázi kaučuku vč. montážního a závěsového materiálu cca 100 m
| 10.6 | Chlazení - Ocelovoplechový pozinkovaný uzavíratelný žlab pro vedení chladiva na střeše cca 40 mb
| 10.7 | Chlazení - Silentbloky pro pružné uložení venkovní jednotky - 52 ks
| 10.8 | Chlazení - Oprava stávající požární ucpávky sdruženého prostupu rozvodů chladiva a sdělovací kabeláže- měkká ucpávka z minerální vlny 120 kg/m3 a z nátěru protipožární lepící hmoty, vč. atestu a úpravy protipožárního nátěru prostupu v délce minimálně 150mm za požárně dělící konstrukci - 4 kpl
| 10.9 | Chlazení - Kotevní systém pro vedení potrubí chladiva po střeše - 1 kpl
| 10.10 | Chlazení - Kotevní systém pro uložení jednotek na střeše - 1 kpl
| 10.11 | Chlazení - Drobný montážní a spojovací materiál
| 10.12 | Zprovoznění systémů a oživení systémů chlazení
| 10.13 | Demontáž venkovní jednotky VRV systému Hitachi RAS 30FSN, chladící výkon 85 kW, Příkon el. 26,4 kW, hmotnost cca 720 kg, rozměr 1745x2430x750, parametry elektro napětí 400 V, startovací proud 46,7 A, na místo určené investorem (do 10 km) - 1 ks
| 10.14 | Demontáž vnitřní dvoucestné kazetové jednotky Hitachi VRV systému vč. distribučního panelu, hmotnost celkem do 40 kg, , na místo určené investorem (do 10 km) - 6 ks
| 10.15 | Demontáž vnitřní čtyřcestné dvoucestné kazetové jednotky Hitachi VRV systému vč. distribučního panelu, hmotnost celkem do 40 kg, , na místo určené investorem (do 10 km)- 4 ks
| 10.16 | Demontáž rozvodů chladiva do dimenze potrubí 35 mm vč. rozboček a rozdělovačů, parotěsné izolace a pomocných konstrukcí pro vedení potrubí a sdělovací kabeláže, , na místo určené investorem (do 10 km)- 1 kpl
| 10.17 | Demontáž kabelového ovladače vnitřních jednotek, , na místo určené investorem (do 10 km)- 1 ks
| 10.18 | Demontáž týdenního programátoru pro VRV systém, na místo určené investorem (do 10 km)- 1 ks
| 10.19 | Odsátí chladiva z VRV systému R410A cca 45 kg
| 10.20 | Demontáž ovládací kabeláže k nástěnným ovladačům na místo určené investorem (do 10 km) - 24 mb
| 10.21 | El + MaR - Odpojení 10 ks vnitřních jednotek VRF a ukončení napájecího kabelu do montážní krabice se svorkovnicí - 10 ks
| 10.22 | El + MaR - Montážní krabice se svorkovnicí 10ks
| 10.23 | El + MaR -Dovybavení stávajícího rozvaděče ELEKTO v suterénu o vývody 4x 25A/1f, 10x 20/1F, jističe s pomocnými signalizačními kontakty, svorky, úprava zakrytování prostoru jističů, popis popisovačem CASIO, drobný montážní materiál (vodiče, dutinky, atd)
| 10.24 | El + MaR - kabeláž CYKY 3Jx4 - 600m
| 10.25 | El + MaR -kabeláž JYSTY 2x2x0,8 - 150m
| 10.26 | El + MaR -kabeláž JYSTY 4x2x0,8 - 220m
| 10.27 | El + MaR -kabeláž CYKY 7x1,5 - 30m
| 10.28 | El + MaR -kabeláž CY6 /zž/ - 20 m
| 10.29 | El + MaR -Kovový kabelový žlab oceloplechový pozinkovaný plný min.62x50 mm, vč.konstrukčních dílů na střechu, kovové konstrukce, stěnu a montáže - 25m
| 10.30 | El + MaR -Lišta vkládacíLišta vkládací 10x11, vč mont.prvků a montáže - 30m
| 10.31 | El + MaR -Trubka ohebná PVC P35, UV odolná, vč mont.prvků a montáže - 15m
| 10.32 | El + MaR -Protipožární ucpávka stávajícího kabelového prostupu, požární odolnost do 90 min. - 7ks
| 10.33 | El + MaR -Materiál pro ukotvení 15ks kabelů ve stoupačce (4patra) a robný spojovací materiál
| 10.34 | El + MaR -pomocný montážní materiál
| 10.35 | El + MaR -montáž zařízení - 1 kpl
| 10.36 | El + MaR - Revize elektro vč revizní zprávy
| 10.37 | Zprovoznění systémů a oživení systémů elektro
| 10.38 | ZTI - pryžová hadice 0,5 m d32+spojky - 13 ks
| 10.39 | ZTI - Gumová přechodka 18/32 - 13 ks
| 10.40 | ZTI - Potrubí kanalizační z PP hrdlové připojovací HT DN 32 - cca 15 m
| 10.41 | ZTI - Ochrana kanalizačního potrubí z plastů izolačními trubkami z PE tl. 9 mm do D 32mm cca 15 m
| 10.42 | ZTI - Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 32x1,8 mm - 13 ks
| 10.43 | ZTI - Potrubí z PVC krácení trub D 50 - 10 ks
| 10.44 | ZTI - Demontáž potrubí z PVC do D 50 - cca 15 m
| 10.45 | HSV - Demontáž střešní krytiny přístřešku z trapézového plechu TR 30 mm plochy cca 6,5 m2
| 10.46 | HSV -Ochrana podlahové krytiny a pevného vybavení proti poškození pouze při provádění stavebních prací , v přízemí cca 50 m
| 10.47 | HSV -Ochrana podlahové krytiny a pevného vybavení proti poškození pouze při provádění stavebních prací , 2. patro cca 1550 m
| 10.48 | HSV - Začištění otvoru kolem prostupů
| 10.49 | HSV - Vybourání otvorů ve zdivu pl.do 0,09 m2 tl.do 150 mm cca 10 ks
| 10.50 | HSV - Vrtání prostupů stěnou do prům.125 mm cca 30 ks
| 10.51 | HSV - Vnitrostaveništní doprava vybouraných hmot
| 10.52 | HSV - Zazdívka otvorů pl.do 0,09 m2 cca 10 ks
| 10.53 | HSV - Vyčištění prostor po ukočení stavební činnosti před předáním do užívání cca 180 m2
| 10.54 | Drobné stavební nekalkulovatelné práce a přípomoce řemesel
| 10.55 | PSV - Demontáž a zpětná montáž kazetového podhledu 600 x 600 mm - s částečnou demontáží konstrukce rastru (podle potřeby)- přízemí cca 42 m2
| 10.56 | PSV - Demontáž a zpětná montáž části SDK podhledu s částečnou demontáží konstrukce rastru (podle potřeby) v přízemí cca 2 m2, včetně výmalby
| 10.57 | PSV - Demontáž a zpětná montáž kazetového podhledu 600 x 600 mm - s částečnou demontáží konstrukce rastru (podle potřeby) - 2. patra cca 95 m2
| 10.58 | PSV - Demontáž a zpětná montáž části SDK podhledu s částečnou demontáží konstrukce rastru (podle potřeby) v 2.patře cca 46 m2, včetně výmalby
| 10.59 | PSV - Skokové změny ve výšce podhledu cca 9 mb
| 10.60 | PSV - Dodávka a montáž doplňovaných ocelových profilů přístřešku, úprava povrchů žárovým zinkováním cca 220 kg
| 10.61 | PSV - Dodávka a montáž doplňovaných ocelových profilů přístřešku na stávající nosnou konstrukci VRF jednotky, úprava povrchů žárovým zinkováním cca 240 kg
| 10.62 | PSV - Spojovací prostředky
| 10.63 | PSV - Dodávka a montáž střešní krytiny z trapézového plechu nad zařízením č.16 , úprava povrchů žárovým zinkováním, TR 50/260 tl. 1 mm cca 7,0 m2
| 10.64 | PSV - dodávka montáž revizních dvířek do plného SDK podhledu - 3 ks
11. Likvidace demontovaného materiálu | 11.1 | Ekologická likvidace odsátého chladiva R410A cca 45 kg
| 11.2 | Poplatek za ekologickou skládku vybouraných hmot prostupů
| 11.3 | Ekologická likvidace obalových materiálů a odpadu
12. Vedlejší rozpočtové náklady | 12.1 | Zpracování výrobně dodavatelské dokumentace pro provedení díla v nezbytně nutném rozsahu (chlazení, stavby, elektro, MaR, ZTI)
| 12.2 | Vypracování dokumentace skutečného provedení díla
| 12.3 | Provozní vlivy (např. ztížené pracovní podmínky; montážní práce za provozu laboratoří; provozní protiprašné přepážky místností; úprava stávajícího vybavení; přesuny stávajícího vybavení; ochrana stávajícího vybavení, chodeb, schodiště, výtahu; apod.)
| 12.4 | Kompletační a koordinační činnost dodavatele dodávky
| 12.5 | Zařízení staveniště (vč. mechanismů - jeřáb)
| 12.6 | Mimostaveništní doprava (doprava zboží a materiálu na místo dodávky)
| 12.7 | Komplexní zkoušky
| 12.8 | Zaškolení obsluhy