## Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO

## Investiční záměr

Pro zhotovení projektové dokumentace na akci:

VD Karolinka, rekonstrukce uzávěrů SV

Zhotovil 	Havlíček David

havlicek@pmo.cz , 727 876 896

15. 4. 2016

- Základní údaje

Název stavby			:	VD Karolinka, rekonstrukce uzávěrů SV

Číslo akce			:	213204PDC

Vodní tok 	:   	Stanovnice (ř. km 0,870)

Místo stavby			:     	Karolinka, k.ú. Karolinka

ORP				:     	Vsetín

Kraj				:	Zlínský

Číslo DHM			:     	223 859

Investor			:     	Povodí Moravy, s.p.

- Popis současného stavu:

Pravá spodní výpusť (práva SV)

Pravá spodní výpusť slouží jako výpustní/regulační potrubí VD Karolínka. Na vstupu do SV jsou osazeny česle, které zabraňují vniknutí naplavenin do potrubí. První uzávěr ve směru toku je návodní uzávěr (1.4) osazen před vstupem do potrubí SV. Návodní uzávěr je ovládán jeřábem, který je umístěn ve strojovně návodních uzávěrů. Následuje prostup potrubí zdí do strojovny revizních uzávěrů, kde je osazena uzavírací klapka DN800 (1.1) vybavená elektro pohonem spolu s montážní vložkou DN800. Ovládání klapky (1.1) probíhá ze strojovny revizních uzávěrů.  Potrubí pokračuje horní chodbou dlouhou cca 200m do strojovny regulačních uzávěrů. Potrubí je v chodbě vybaveno třemi kusy revizních otvorů DN600 opatřených zaslepovací přírubou. Ve strojovně regulačních uzávěrů je nejdříve na potrubí SV zaústěn odběr pro malou vodní elektrárnu (4.4), následuje napojení asanačního potrubí, dále napojení obtokového potrubí pro odběr surové vody pro úpravnu, dále druhé odběrné potrubí pro druhou malou vodní elektrárnu (5.3). Před vyústěním potrubí SV z objektu strojovny regulačních uzávěru je osazen kuželový uzávěr DN800 (2.1) se zavzdušňovacím potrubím.

Pravá SV je převážně provozována v následujícím režimu: vyhrazený návodní uzávěr (1.4), otevřená uzavírací klapka (1.1), uzavřené šoupátko na obtokovém potrubí vodárenského odběru (3.1), regulace/uzavírání SV probíhá přes kuželový uzávěr (2.1). Asanační potrubí se díky nemožnosti otevření ručního šoupátka (2.3) nepoužívá. Minimální průtok je zabezpečen průsaky přes kuželový uzávěr (2.1) nebo přes malé vodní elektrárny (4.4, 5.3).

Levá spodní výpusť (levá SV)

Levá spodní výpusť slouží jako výpustní/regulační/odběrné potrubí VD Karolínka. Na vstupu do SV jsou osazeny česle, které zabraňují vniknutí naplavenin do potrubí. První uzávěr ve směru toku je návodní uzávěr (1.5) osazen před vstupem do potrubí SV. Návodní uzávěr (1.5) je ovládán jeřábem, který je umístěn ve strojovně návodních uzávěrů. Následuje prostup potrubí zdí do strojovny revizních uzávěrů, kde je osazena uzavírací klapka DN800 (1.2) vybavená elektro pohonem spolu s montážní vložkou DN800. Za klapkou (1.2) je do potrubí spodní výpusti zaústěné etážové potrubí vodárenských odběrů osazené uzavírací klapkou DN800 (1.3) ovládanou elektro pohonem s montážní vložkou DN800. Etážové odběrné potrubí se skládá ze tří vodárenských odběrů, vybavených na vstupu do potrubí návodními uzávěry (1.6, 1.7, 1.8).  Návodní uzávěry vodárenských odběrů jsou ovládány jeřáby umístěnými ve strojovně návodních uzávěrů. Otevřen je vždy jen jeden návodní uzávěr dle hladiny ve VD. Po zaústění etážového potrubí do potrubí spodní výpusti pokračuje potrubí přes chodbu dlouhou cca 200m do strojovny regulačních uzávěrů. Potrubí v chodbě je vybaveno třemi kusy revizních otvorů DN600 opatřených zaslepovací přírubou. Ve strojovně regulačních uzávěrů je nejdříve zaústěn odběr pro malou vodní elektrárnu (4.4), dále obtokové potrubí pro odběr surové vody pro úpravnu, následuje napojení asanačního potrubí. Před vyústěním potrubí SV z objektu strojovny regulačních uzávěru je osazen kuželový uzávěr DN800 (2.2) se zavzdušňovacím potrubím.

Levá SV je převážně provozována v následujícím režimu: zahrazený návodní uzávěr (1.5), uzavřená uzavírací klapka (1.2), otevřená uzavírací klapka (1.3) na etážovém potrubí vodárenského odběru, vyhrazená jedna z tabulí na etážovém potrubí (1.6, 1.7, 1.8), otevřené šoupátko (3.2) na potrubní odbočce pro vodárenský odběr, uzavřené šoupátko (2.4) na asanačním potrubí a uzavřený kuželový uzávěr (2.2).

Poznámka: čísla uvedené v závorkách jsou odkazy na technologické schéma (příloha číslo 1)

- Nakládání s vodami a přehled vodárenské kapacity VD

3.1.	Povolené nakládání s vodami

Povodí Moravy , s.p. Brno, Dřevařská 11

Rozhodnutím č.j. OVLHZ vod. tech.1928/405.1/76/Tu. Bš.ze dne 30.9.1976 povolil SmKNV v Ostravě zadržování povrchových vod přehradní hrází na toku Stanovnice na dobu celospolečenské potřeby.

Povodí Moravy, s.p. má dále povolen odběr z nádrže za účelem energetického využití v průtočné vodní elektrárně Karolínka. Množství max. 0,172 m3.s-1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Rozhodnutím, které vydal Sm KNV Ostrava dne 30.9.1976 pod č.j. OVLHZ ved. tech. 1928/405.1/76-Tu, Bš byl povolen odběr vody společnosti VaK, a.s. Vsetín, do 200 l.s-1.

Rozhodnutím č.j. ŽP 6679/02-231/2 ze dne 20.8.2002 OkÚ Vsetín byl povolen odběr vod Qprům. 250 l.s-1, Qmax. 350 l.s-1, Qmax. 657tis. m3/měsíc, Qmax. 7884 tis. m3/rok.

3.2.	Rybářské právo

V nádrži Karolínka je výkon rybářského práva podřízen vodárenskému účelu nádrže, nádrž není rybářským revírem. Chov ryb v nádrži je zabezpečován formou účelového rybářského hospodaření

Povodím Moravy, s.p.

3.3.	Minimální průtoky ve vodním toku

Minimální průtok MQ v toku pod vodním dílem je stanoven v množství 0,030 m3.s-1, t.j. Q355d (neovlivněný) - rozhodnutím č.j. OVLHZ vod. tech.1928/405.1/76/Tu. Bš.ze dne 30.9.1976 o povolení stavby.

3.4.	Neškodný průtok v toku pod nádrží

Upravené koryto pod nádrží převede neškodně cca 38 m3.s-1 , neupravená část toku převede neškodně 25 m3.s-1 . Stanovnice zaúsťuje po 750 m do toku Vsetínské Bečvy, průtoky jsou dále

neovladatelné.

- Účel projektové dokumentace

Hlavním účelem je komplexní zhotovení projektové dokumentace pro provedení rekonstrukce technologie vodního díla. Cílem rekonstrukce vodního díla bude výměna/oprava armatur osazených na stávajícím potrubí spodních výpustí a stávajících potrubních odbočkách, prodloužení životnosti stávajícího potrubí a stávajících potrubních odbočkách, propojení vodárenského etážového potrubí s potrubím spodní pravé výpusti v prostoru strojovny revizních uzávěrů.

Schopnost odstavení levé větve se zajištěním etážového vodárenského odběru přes pravou větev bude možné v budoucnu použít v případech poruchy a kontroly levého potrubí a armatur spodní výpustí.

- Výchozí podklady

  - Manipulační řád

  - Provozní řád

  - Konzultace se zainteresovanými stranami

  - Prohlídka díla

  - Část původní výkresové dokumentace

  - Studie posouzení souběžného provozu SV a odběrů surové vody pro UV Karolínka,

zpracovanou společností Auqas vodní díla s.r.o. , ze dne 12. 12. 2014

  - Technická zpráva – Digitální RT skenování potrubí (vyhodnocení vybraných svarů a orientační měření tloušťky stěn potrubí).

zpracovanou společností Alfa test, ze dne 19. 3. 2015

Tyto podklady budou zapůjčeny v tištěné podobě pro účely zhotovení projektové dokumentace projektantovi po uzavření smlouvy.

Zadavatel doporučuje prohlídku díla a konzultace s pověřenými pracovníky Povodí Moravy, s.p. před podáním cenové nabídky na realizaci díla. Při doporučené prohlídce budou k dispozici k nahlédnutí výše uvedené výchozí podklady.

- Požadovaný rozsah díla

Zhotovení projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení v podrobnosti

„Dokumentace pro provádění stavby“ dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zhotovenou autorizovanou osobou v daných profesí, která bude navíc obsahovat prvky dokumentace pro výběr zhotovitele. V části profese strojní, profese stavební, profese elektro a profese měření a regulace (MAR). Dokumentace bude vyhotovena v počtu 6 ks  v tištěné podobě a 2 ks v elektronické editovatelné podobě na nosiči informací (CD) ve formátech Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010, AutoCad 2010 (výkresová část, technologické schéma).

Výše požadovaná projektové dokumentace bude zhotovena pro možnost rozdělení realizace na etapy a to:

- etapa číslo I.       Pozn. rozsah řešených požadavků v projektové dokumentace uveden v bodu 6.1.

- etapa číslo II.      Pozn. rozsah řešených požadavků v projektové dokumentace uveden v bodu 6.2.

- etapa číslo III.    Pozn. rozsah řešených požadavků v projektové dokumentace uveden v bodu 6.3.

Nedílnou součástí každé etapy bude:

-Zhotovení oceněného a neoceněného položkového rozpočtu.

-Denní harmonogram prací

-Plán organizace výstavby

-Kompletní bilanční průtokové schéma (uvedeny rychlosti, ztráty, průtoky…)  po dobu rekonstrukce vzhledem k výšce hladiny ve VD.

Poznámky

Potřebné časy nutné pro realizaci díla, které budou mít omezující vliv na funkčnost díla (zajištění minimálních průtoků vodním dílem a odpouštění vody v případě špatné hydrologické situace na tocích po celou dobu výstavby) budou konzultovány a odsouhlaseny s vodohospodářským dispečinkem (kontaktní osoba Ing. Marek Viskot). Zjištěné skutečnosti budou zapracovány do projektové dokumentace a uvedeny v každé etapě (I., II., III.).

Potřebné časy nutné pro realizaci díla, které budou mít omezující vliv na zásobování surové vody na úpravnu vody Karolínka po dobu výstavby, budou konzultovány a odsouhlaseny s VaK Vsetín. Zjištěné skutečnosti budou zapracovány do projektové dokumentace (včetně harmonogramu prací a plánu organizace výstavby – součást PD) a uvedeny v každé etapě (I., II., III.).

Projektová dokumentace bude projednána a odsouhlasena s VaK Vsetín (převážně použité technologie při provádění díla, časové omezující prvky výstavby,  realizace etapy číslo I. a souvisejících změn technologie vůči původnímu stavu).

V projektové dokumentaci celé stavby bude podrobně řešena technologie všech prací, včetně podrobného způsobu provedení (se zahrnutím veškerých nákladů nezbytných pro provedení stavby – například pro zajištění stavby a vodárenských odběrů).

6.1	Rekonstrukce pravé spodní výpusti – Etapa číslo I.

Tato etapa bude řešit nikoli však výlučně

-Kompletní repasi nebo výměnu stávající uzavírací klapky DN800 (1.1). Projektant před rozhodnutím zda projekt bude počítat s repasí nebo výměnou uzavírací klapky (1.1) zhotoví:

a) nálezový protokol s podrobně rozepsanými položkami opravy uzavírací klapky (1.1) a montážní vložky DN800, včetně ceny, doby oprav a rizik spojených s opravou.

b) návrh nové vhodné armatury a souvisejících zařízení pro správnou funkci (např. pohon, elektro instalační materiál, montážní vložku, zkrácení/prodloužení roztečí přírub na stávajícím potrubí…) včetně ceny a parametrů nového technologického zařízení (např. uzavírací síla, materiálové provedení, zapojení do stávajícího elektro řádu, ztráty…).

Zhotovené materiály (návrh variant) budou před zhotovením projektové dokumentace konzultovány s investorem a předloženy v tištěné podobě. Až na nejvhodnější variantu zohledňující cenu, proveditelnost, časovou náročnost a životnost technologie (po odsouhlasení investorem) projektant zpracuje projektovou dokumentaci do fáze DSP/DPS.

-výměnu šoupátka  DN200 (4.2) spočívající v návrhu nové armatury včetně stanovení parametrů (uzavírací síla, materiálové provedení, ztráty…)

-výměnu uzavírací klapky DN200 (4.3) spočívající v návrhu nové armatury, pohonu, způsobu ovládání a automatizace, včetně stanovení parametrů (uzavírací síla, materiálové provedení, elektro parametry, ztráty…)

-výměnu šoupátka  DN200 (2.3) za elektro armaturu, spočívající v návrhu nové armatury, pohonu, způsobu ovládání a automatizace, včetně stanovení parametrů (uzavírací síla, materiálové provedení, elektro parametry, ztráty…)

-Kompletní repasi nebo výměnu stávajícího šoupátka DN800 (3.1). Projektant před rozhodnutím zda projekt bude počítat s repasí nebo výměnou šoupátka (3.1) zhotoví:

a) nálezový protokol s podrobně rozepsanými položkami opravy šoupátka (3.1), včetně ceny, doby oprav a rizik spojených s opravou.

b) návrh nové vhodné armatury a souvisejících zařízení pro správnou funkci (např. pohon, elektro instalační materiál, montážní vložku, zkrácení/prodloužení roztečí přírub na stávajícím potrubí…) včetně ceny a parametrů nového technologického zařízení (např. uzavírací síla, materiálové provedení, zapojení do stávajícího elektro řádu, ztráty…).

Zhotovené materiály (návrh variant) budou před zhotovením projektové dokumentace konzultovány s investorem a předloženy v tištěné podobě. Až na nejvhodnější variantu zohledňující cenu, proveditelnost, časovou náročnost a životnost technologie (po odsouhlasení investorem) projektant zpracuje projektovou dokumentaci do fáze DSP/DPS.

-výměnu šoupátka  DN200 (5.1) spočívající v návrhu nové armatury včetně stanovení parametrů (uzavírací síla, materiálové provedení, ztráty…)

-výměnu uzavírací klapky DN200 (5.2) spočívající v návrhu nové armatury, pohonu, způsobu ovládání a automatizace, včetně stanovení parametrů (uzavírací síla, materiálové provedení, ztráty…)

-Kompletní repasi nebo výměnu stávajícího kuželového uzávěru DN800 (2.1). Projektant před rozhodnutím zda projekt bude počítat s repasí nebo výměnou kuželového uzávěru (2.1) zhotoví:

a) nálezový protokol s podrobně rozepsanými položkami opravy kuželového uzávěru (2.1) a montážní vložky DN800, včetně ceny, doby oprav a rizik spojených s opravou.

b) návrh nové vhodné armatury a souvisejících zařízení pro správnou funkci (např. pohon, elektro instalační materiál, montážní vložku, zkrácení/prodloužení roztečí přírub na stávajícím potrubí…) včetně ceny a parametrů nového technologického zařízení (např. uzavírací síla, materiálové provedení, zapojení do stávajícího elektro řádu, ztráty…).

Zhotovené materiály (návrh variant) budou před zhotovením projektové dokumentace konzultovány s investorem a předloženy v tištěné podobě. Až na nejvhodnější variantu zohledňující cenu, proveditelnost, časovou náročnost a životnost technologie (po odsouhlasení investorem) projektant zpracuje projektovou dokumentaci do fáze DSP/DPS.

-Vyřešení prodloužení životnosti stávajícího potrubí spodní výpusti a stávajících potrubních odboček. Projektant před zhotovením projektu zhotoví návrh:

a) povrchové úpravu vnějšího povrchu potrubí, včetně podrobného návrhu technologie

b) povrchovou úpravu vnitřního povrchu potrubí, včetně podrobného návrhu technologie (metalizace, cementové povlaky, povlaky na bázi nátěrových hmot…)

c) oprav potrubních svarů vykazující neprůvary, póry, studené spoje … včetně metod zjištění.

d) výměny stávajícího potrubí za potrubí stejné dimenze v materiálovém provedení nerez, ocel (včetně povrchové úpravy vnější a vnitřní části potrubí).

e) životnosti potrubí bez provedení jakékoli opravy, do stavu nevyhovujícího vzhledem k bezpečnosti a funkčnosti provozu. Návrh bude obsahovat minimální tloušťky potrubí, které vyhovují bezpečnosti, korozní úbytky v daném prostředí, vyhodnocení stávajícího stavu potrubí a předpokládanou životnost.

Výše požadované návrhy budou obsahovat podrobný cenový rozpočet, předpokládanou životnost, časovou náročnost na provedení, výhody a nevýhody jednotlivých variant.

Zhotovené materiály (návrh variant) budou před zhotovením projektové dokumentace konzultovány s investorem a předloženy v tištěné podobě. Až na nejvhodnější variantu zohledňující cenu, proveditelnost, časovou náročnost a životnost technologie (po odsouhlasení investorem) projektant zpracuje projektovou dokumentaci do fáze DSP/DPS.

-Příprava pro připojení etážového odběrného potrubí DN800 do potrubí pravé spodní výpusti v prostoru strojovny revizních uzávěrů (zhotovení odbočky)

-Demontáž stávající izolace (zateplení) armatur a potřebných částí potrubí nezbytných pro provedení díla ve strojovně regulačních uzávěrů, zpětnou montáž a výměnu poškozené izolace. Ve strojovně regulačních uzávěrů bude na všech armaturách menších než DN250 vyměněna izolace za dvojdílné, rychle demontovatelné kryty armatur s izolační vnitřní vrstvou.

Poznámky:

Nedílnou součástí této etapy bude podrobné vyřešení způsobu zamezení vnikání vody do potrubí po dobu rekonstrukce potrubí a armatur včetně podrobného způsobu zatěsnění a provedení (budou vypsány všechny potřebné práce, materiál pro provedení a dílenské výkresy potřebných přípravků). Dále bude podrobně vyřešen způsob demontáže a transport armatur před objekt strojovny kuželových uzávěrů, zde upozorňujeme, že pro demontáž kuželového uzávěru nebude možné použít stávající mostový jeřáb, kvůli únosnosti (budou vypsány všechny potřebné práce, materiál pro provedení a dílenské výkresy potřebných přípravků).

Projekt bude muset vyřešit způsob zajištění minimálních průtoků do koryta řeky a nouzový způsob odpouštění vody z VD v případě špatné hydrologické situace na tocích (při zvyšovaní hladiny ve VD) po dobu realizace etapy I. U nově instalovaných armatur ovládaných elektropohonem bude vyřešeno napájení elektrickým proudem a způsob ovládání a regulace.

6.2	Propojení etážového odběrného potrubí s pravou spodní výpustí – Etapa číslo II.

Tato etapa bude řešit nikoli však výlučně

-trvalé napojení stávajícího etážového odběrného potrubí do pravé spodní výpusti ve strojovně revizních uzávěrů tak, aby byl zajištěn vodárenský odběr surové vody na úpravnu vody v požadovaném množství. Projekt bude obsahovat návrh dimenze potrubí, nejvhodnější umístění napojení potrubí, trasu potrubí, uložení potrubí, vhodnou armaturu s pohonem, průtokové schéma s výpočty ztrát, rychlostí proudění. Navržená varianta nesmí zhoršit průtočné množství gravitačně dopravované surové vody na úpravnu vody a zapříčinit nevhodné proudění s důsledkem chvění potrubí, snížení životnosti potrubí a armatur.

-Projektant před zhotovením projektu zhotoví návrh materiálového provedení:

a) provedení nerez

b) provedení ocel (včetně povrchových uprav)

Výše požadované návrhy budou obsahovat podrobný cenový rozpočet, návrh tloušti potrubí, předpokládanou životnost, výhody a nevýhody jednotlivých variant.

Zhotovené materiály budou před zhotovením projektové dokumentace konzultovány s investorem a předloženy v tištěné podobě. Na základě zjištěných skutečnosti projektant zhotoví projektovou dokumentaci s nejvhodnější variantou zohledňující cenu, proveditelnost, časovou náročnost a životnost technologie.

Poznámky:

Potřebné armatury budou ovládány elektropohonem a bude nutno vyřešit napájení do elektro sítě a způsob ovládání a regulace.

Bez realizace etapy II. není možné zrealizovat etapu číslo III.

6.3	Rekonstrukce levé spodní výpusti – Etapa číslo III.

Tato etapa bude řešit nikoli však výlučně

-Kompletní repasi nebo výměnu stávající uzavírací klapky DN800 (1.2, 1.3). Projektant před rozhodnutím zda projekt bude počítat s repasí nebo výměnou uzavírací klapky (1.2, 1.3) zhotoví:

a) nálezový protokol s podrobně rozepsanými položkami opravy uzavírací klapky (1.2, 1.3) a montážní vložky DN800, včetně ceny, doby oprav a rizik spojených s opravou.

b) návrh nové vhodné armatury a souvisejících zařízení pro správnou funkci (např. pohon, elektro instalační materiál, montážní vložku, zkrácení/prodloužení roztečí přírub na stávajícím potrubí…) včetně ceny a parametrů nového technologického zařízení (např. uzavírací síla, materiálové provedení, zapojení do stávajícího elektro řádu, ztráty…).

Zhotovené materiály (návrh variant) budou před zhotovením projektové dokumentace konzultovány s investorem a předloženy v tištěné podobě. Až na nejvhodnější variantu zohledňující cenu, proveditelnost, časovou náročnost a životnost technologie (po odsouhlasení investorem) projektant zpracuje projektovou dokumentaci do fáze DSP/DPS.

-výměnu šoupátka  DN200 (4.1) spočívající v návrhu nové armatury včetně stanovení parametrů (uzavírací síla, materiálové provedení, ztráty…)

-Kompletní repasi nebo výměnu stávajícího šoupátka DN800 (3.2). Projektant před rozhodnutím, zda projekt bude počítat s repasí nebo výměnou šoupátka (3.2), zhotoví:

a) nálezový protokol s podrobně rozepsanými položkami opravy šoupátka (3.2), včetně ceny, doby oprav a rizik spojených s opravou.

b) návrh nové vhodné armatury a souvisejících zařízení pro správnou funkci (např. pohon, elektro instalační materiál, montážní vložku, zkrácení/prodloužení roztečí přírub na stávajícím potrubí…) včetně ceny a parametrů nového technologického zařízení (např. uzavírací síla, materiálové provedení, zapojení do stávajícího elektro řádu, ztráty…).

Zhotovené materiály (návrh variant) budou před zhotovením projektové dokumentace konzultovány s investorem a předloženy v tištěné podobě. Až na nejvhodnější variantu zohledňující cenu, proveditelnost, časovou náročnost a životnost technologie (po odsouhlasení investorem) projektant zpracuje projektovou dokumentaci do fáze DSP/DPS.

-výměnu šoupátka  DN200 (2.4) za elektor armaturu, spočívající v návrhu nové armatury, pohonu, způsobu ovládání, včetně stanovení parametrů (uzavírací síla, materiálové provedení, parametry elektro , ztráty…)

-Kompletní repasi nebo výměnu stávajícího kuželového uzávěru DN800 (2.2). Projektant před rozhodnutím zda projekt bude počítat s repasí nebo výměnou kuželového uzávěru (2.2) zhotoví:

a) nálezový protokol s podrobně rozepsanými položkami opravy kuželového uzávěru (2.2) a montážní vložky DN800, včetně ceny, doby oprav a rizik spojených s opravou.

b) návrh nové vhodné armatury a souvisejících zařízení pro správnou funkci (např. pohon, elektro instalační materiál, montážní vložku, zkrácení/prodloužení roztečí přírub na stávajícím potrubí…) včetně ceny a parametrů nového technologického zařízení (např. uzavírací síla, materiálové provedení, zapojení do stávajícího elektro řádu, ztráty…).

Zhotovené materiály (návrh variant) budou před zhotovením projektové dokumentace konzultovány s investorem a předloženy v tištěné podobě. Až na nejvhodnější variantu zohledňující cenu, proveditelnost, časovou náročnost a životnost technologie (po odsouhlasení investorem) projektant zpracuje projektovou dokumentaci do fáze DSP/DPS.

-Vyřešení prodloužení životnosti stávajícího potrubí spodní výpusti a stávajících potrubních odboček. Projektant před zhotovením projektu zhotoví návrh:

a) povrchové úpravu vnějšího povrchu potrubí, včetně podrobného návrhu technologie

b) povrchovou úpravu vnitřního povrchu potrubí, včetně podrobného návrhu technologie (metalizace, cementové povlaky, povlaky na bázi nátěrových hmot…)

c) oprav potrubních svarů vykazující neprůvary, póry, studené spoje … včetně metod zjištění.

d) výměny stávajícího potrubí za potrubí stejné dimenze v materiálovém provedení nerez, ocel (včetně povrchové úpravy vnější a vnitřní části potrubí).

e) životnost potrubí bez provedení jakékoli opravy, do stavu nevyhovujícího vzhledem k bezpečnosti a funkčnosti. Návrh bude obsahovat minimální tloušťky potrubí, které vyhovují bezpečnosti, korozní úbytky v daném prostředí, vyhodnocení stávajícího stavu potrubí a předpokládanou životnost.

Výše požadované návrhy budou obsahovat podrobný cenový rozpočet, předpokládanou životnost, časovou náročnost na provedení, výhody a nevýhody jednotlivých variant.

Zhotovené materiály (návrh variant) budou před zhotovením projektové dokumentace konzultovány s investorem a předloženy v tištěné podobě. Až na nejvhodnější variantu zohledňující cenu, proveditelnost, časovou náročnost a životnost technologie (po odsouhlasení investorem) projektant zpracuje projektovou dokumentaci do fáze DSP/DPS.

-Demontáž stávající izolace (zateplení) armatur a potřebných částí potrubí nezbytných pro provedení díla ve strojovně regulačních uzávěrů, zpětnou montáž a výměnu poškozené izolace. Ve strojovně regulačních uzávěrů bude na všech armaturách menších než DN250 vyměněna izolace za dvojdílné, rychle demontovatelné kryty armatur s izolační vnitřní vrstvou.

Poznámky:

Nedílnou součástí této etapy bude podrobné vyřešení způsobu zamezení vnikání vody do potrubí po dobu rekonstrukce potrubí a armatur včetně podrobného způsobu zatěsnění a provedení (budou vypsány všechny potřebné práce, materiál pro provedení a dílenské výkresy potřebných přípravků). Dále bude podrobně vyřešen způsob demontáže a transport armatur před objekt strojovny kuželových uzávěrů, zde upozorňujeme, že pro demontáž kuželového uzávěru nebude možné použít stávající mostový jeřáb, kvůli únosnosti (budou vypsány všechny potřebné práce, materiál pro provedení a dílenské výkresy potřebných přípravků).

Projekt bude muset vyřešit způsob zajištění minimálních průtoků do koryta řeky a nouzový způsob odpouštění vody z VD v případě špatné hydrologické situace na tocích (při zvyšovaní hladiny ve VD) po dobu realizace etapy II. U nově instalovaných armatur ovládaných elektropohonem bude vyřešeno napájení elektrickým proudem a způsob ovládání a regulace.

Nedílnou součástí této etapy bude zhotovení bilančního schématu s průtoky pro jednotlivé potřeby VD (vodárenský průtok, minimální průtok do koryta řeky, odpouštění vody z VD do koryta řeky) vzhledem k výšce hladiny ve VD.

- Vliv na životní prostředí

Projektová dokumentace musí být zhotovena tak, aby při realizaci rekonstrukce nebyla zhoršena kvality pitné vody ve VD a zhoršená situace na území dotčeném provozem VD. Nedílnou součástí je nutnost navrhnout armatury a technologie s atestem pro pitnou vodu.

- Časové omezující prvky provozu VD

Projekt bude zhotoven tak, aby byly minimalizovány potřebné časy pro rekonstrukci VD a zajištěny potřebné odběry pitné vody pro úpravnu vody. Dále musí být projektová dokumentace zhotovena v souladu s manipulačním řádem VD, provozním řádem VD a možnou časovou odstávkou úpravny vody Karolínka (která bude projednána s VaK Vsetín).

Součástí projektové dokumentace bude i předběžný harmonogram prací, ve kterém budou zohledněny veškeré omezující podmínky a časové limity pro provedení stavby s ohledem na provoz vodního díla a provoz úpravny vody. V harmonogramu bude definován postup prací zohledňující výše uvedené (například odstávku úpravnu vody).

- Předpokládaný finanční náklad

Přesné náklady na opravu budou známy po zhotovení dokumentace s oceněným položkovým rozpočtem, který bude součástí zhotovené projektové dokumentace.

- Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce

Uzávěry SV a potrubí jsou ve stavu původním vykazující značné nedostatky spojené s životností technologie.

- Zdůvodnění očekávaných nákladů na akci a posouzení jejího přínosu

Akce bude jednoznačně přínosem pro zvýšení bezpečnosti a funkčnosti technologie VD

- Přílohy

Příloha číslo 1 – Technologické schéma