## Rozvaděče_NÁJEMNÍ
R001 - FÚ
ENERGETICKÁ BILANCE 1.PP - Suterén
|  | výměra | m.j | Pinst (kW) | beta | Pmax (kW) | Pvýp (kW)
Osvětlení (W/m2) | 24 | 115 | m2 | 2.76 | 1 | 2.76
Ostatní spotř 1fázové |  | 1 | kpl | 1 | 1 | 1
SOUČET INSTALOVANÝ VÝKON (kW) |  |  |  | 3.76
SOUČET MAXIMÁLNÍ PŘÍKON VÝKON (kW) | [5 empty] | 3.76
VÝPOČTOVÝ PŘÍKON (kW) |  |  |  | soudobost odběrů = |  | 1 | 3.76
Výpočtová hodnota Imax | [5 empty] | 5.7195 | A
Navrhovaná hodnota jističe | [5 empty] | 25 | A
R01 - FÚ
ENERGETICKÁ BILANCE 1.NP - přízemí
|  | výměra | m.j | Pinst (kW) | beta | Pmax (kW) | Pvýp (kW)
Elektrické vaření |  | 0 | kpl | 0 | 0.5 | 0
Osvětlení (W/m2) | 24 | 115 | m2 | 2.76 | 0.8 | 2.208
Ostatní spotř 1fázové |  | 1 | kpl | 2 | 1 | 2
Informační technologie |  | 1 | kpl | 1.4 | 0.6 | 0.84
Ostatní spotřebiče VZT |  | 0 | kpl | 0 | 1 | 0
Rozvaděč R001 |  | 1 | kpl | 4 | 1 | 4
SOUČET INSTALOVANÝ VÝKON (kW) |  |  |  | 10.16
SOUČET MAXIMÁLNÍ PŘÍKON VÝKON (kW) | [5 empty] | 9.048
VÝPOČTOVÝ PŘÍKON (kW) |  |  |  | soudobost odběrů = |  | 0.9 | 8.1432
Výpočtová hodnota Imax | [5 empty] | 12.387 | A
Navrhovaná hodnota jističe | [5 empty] | 40 | A
R11 - nájemní prostor
ENERGETICKÁ BILANCE 2.NP - 1.patro
|  | výměra | m.j | Pinst (kW) | beta | Pmax (kW) | Pvýp (kW)
VZT -klima |  | 1 | kpl | 2.5 | 1 | 2.5
Elektrické vaření |  | 2 | kpl | 8 | 0.4 | 3.2
Osvětlení (W/m2) | 15 | 550 | m2 | 8.25 | 0.8 | 6.6
Ostatní spotř 1fázové |  | 1 | kpl | 5 | 0.5 | 2.5
Informační technologie |  | 1 | kpl | 7.8 | 0.6 | 4.68
Ostatní spotřebiče VZT |  | 1 | kpl | 0 | 1 | 0
Rozvaděč IT |  | 1 | kpl | 6 | 1 | 6
SOUČET INSTALOVANÝ VÝKON (kW) |  |  |  | 37.55
SOUČET MAXIMÁLNÍ PŘÍKON VÝKON (kW) | [5 empty] | 25.48
VÝPOČTOVÝ PŘÍKON (kW) |  |  |  | soudobost odběrů = |  | 0.9 | 22.932
Výpočtová hodnota Imax | [5 empty] | 34.8829 | A
Navrhovaná hodnota jističe | [5 empty] | 50 | A
R21 - FÚ
ENERGETICKÁ BILANCE 3.NP - 2.patro
|  | výměra | m.j | Pinst (kW) | beta | Pmax (kW) | Pvýp (kW)
Elektrické vaření |  | 1 | kpl | 5 | 0.5 | 2.5
Osvětlení (W/m2) | 14 | 485 | m2 | 6.79 | 0.8 | 5.432
Ostatní spotř 1fázové |  | 1 | kpl | 5 | 0.5 | 2.5
Informační technologie |  | 1 | kpl | 6.2 | 0.6 | 3.72
Ostatní spotřebiče VZT |  | 1 | kpl | 0 | 1 | 0
SOUČET INSTALOVANÝ VÝKON (kW) |  |  |  | 22.99
SOUČET MAXIMÁLNÍ PŘÍKON VÝKON (kW) | [5 empty] | 14.152
VÝPOČTOVÝ PŘÍKON (kW) |  |  |  | soudobost odběrů = |  | 0.9 | 12.7368
Výpočtová hodnota Imax | [5 empty] | 19.3745 | A
Navrhovaná hodnota jističe | [5 empty] | 40 | A
R31 - nájemní prostor
ENERGETICKÁ BILANCE 4.NP - 3.patro
|  | výměra | m.j | Pinst (kW) | beta | Pmax (kW) | Pvýp (kW)
VZT -klima |  | 1 | kpl | 2.5 | 1 | 2.5
Elektrické vaření |  | 2 | kpl | 8 | 0.4 | 3.2
Osvětlení (W/m2) | 15 | 550 | m2 | 8.25 | 0.8 | 6.6
Ostatní spotř 1fázové |  | 1 | kpl | 5 | 0.5 | 2.5
Informační technologie |  | 1 | kpl | 7.8 | 0.6 | 4.68
Ostatní spotřebiče VZT |  | 1 | kpl | 0 | 1 | 0
Rozvaděč IT |  | 1 | kpl | 6 | 1 | 6
SOUČET INSTALOVANÝ VÝKON (kW) |  |  |  | 37.55
SOUČET MAXIMÁLNÍ PŘÍKON VÝKON (kW) | [5 empty] | 25.48
VÝPOČTOVÝ PŘÍKON (kW) |  |  |  | soudobost odběrů = |  | 0.9 | 22.932
Výpočtová hodnota Imax | [5 empty] | 34.8829 | A
Navrhovaná hodnota jističe | [5 empty] | 50 | A
R41 - FÚ
ENERGETICKÁ BILANCE 5.NP - 4.patro
|  | výměra | m.j | Pinst (kW) | beta | Pmax (kW) | Pvýp (kW)
VZT -klima |  | 1 | kpl | 2.5 | 1 | 2.5
Elektrické vaření |  | 2 | kpl | 8 | 0.4 | 3.2
Osvětlení (W/m2) | 14.5 | 550 | m2 | 7.975 | 0.8 | 6.38
Ostatní spotř 1fázové |  | 1 | kpl | 5 | 0.5 | 2.5
Informační technologie |  | 1 | kpl | 6.6 | 0.6 | 3.96
Ostatní spotřebiče VZT |  | 1 | kpl | 0 | 1 | 0
Rozvaděč IT |  | 1 | kpl | 11 | 1 | 11
SOUČET INSTALOVANÝ VÝKON (kW) |  |  |  | 41.075
SOUČET MAXIMÁLNÍ PŘÍKON VÝKON (kW) | [5 empty] | 29.54
VÝPOČTOVÝ PŘÍKON (kW) |  |  |  | soudobost odběrů = |  | 0.9 | 26.586
Výpočtová hodnota Imax | [5 empty] | 40.4411 | A
Navrhovaná hodnota jističe | [5 empty] | 63 | A
R42 rozvaděč IT
ENERGETICKÁ BILANCE
|  | výměra | m.j | Pinst (kW) | beta | Pmax (kW) | Pvýp (kW)
VZT -klima |  | 1 | kpl | 2.5 | 1 | 2.5
Ostatní spotř 1fázové |  | 1 | kpl | 1 | 1 | 1
Informační technologie |  | 1 | kpl | 4.5 | 1 | 4.5
Ostatní spotřebiče 3 fázové |  | 1 | kpl | 3 | 1 | 3
SOUČET INSTALOVANÝ VÝKON (kW) |  |  |  | 11
SOUČET MAXIMÁLNÍ PŘÍKON VÝKON (kW) | [5 empty] | 11
VÝPOČTOVÝ PŘÍKON (kW) |  |  |  | soudobost odběrů = |  | 1 | 11
Výpočtová hodnota Imax | [5 empty] | 16.7326 | A
Navrhovaná hodnota jističe | [5 empty] | 32 | A
R51 - FÚ
ENERGETICKÁ BILANCE 6.NP - 5.patro
|  | výměra | m.j | Pinst (kW) | beta | Pmax (kW) | Pvýp (kW)
Elektrické vaření |  | 1 | kpl | 5 | 0.5 | 2.5
Osvětlení (W/m2) | 15 | 550 | m2 | 8.25 | 0.8 | 6.6
Ostatní spotř 1fázové |  | 1 | kpl | 5 | 0.5 | 2.5
Informační technologie |  | 1 | kpl | 7.8 | 0.6 | 4.68
Ostatní spotřebiče VZT |  | 0 | kpl | 0 | 1 | 0
SOUČET INSTALOVANÝ VÝKON (kW) |  |  |  | 26.05
SOUČET MAXIMÁLNÍ PŘÍKON VÝKON (kW) | [5 empty] | 16.28
VÝPOČTOVÝ PŘÍKON (kW) |  |  |  | soudobost odběrů = |  | 0.9 | 14.652
Výpočtová hodnota Imax | [5 empty] | 22.2878 | A
Navrhovaná hodnota jističe | [5 empty] | 40 | A

## Rozvaděče_SYSTÉMOVÉ
RH-3 suterén
ENERGETICKÁ BILANCE 1.PP - suterén
|  | výměra | m.j | Pinst (kW) | beta | Pmax (kW) | Pvýp (kW)
Spol spotřeba
Ostatní spotř 1fázové |  | 1 | kpl | 6 | 0.5 | 3
Osvětlení (W/m2) | 10 | 400 | m2 | 4 | 0.2 | 0.8
Ostatní spotř 3fázové |  | 1 | kpl | 6 | 0.6 | 3.6
Technologie kotelny |  | 1 | kpl | 5 | 0.8 | 4
Ostatní spotřebiče VZT |  | 0 | kpl | 0 | 1 | 0
Nájemce
Finanční úřad R001 |  | 1 | kpl | 4 | 1 | 4
SOUČET INSTALOVANÝ VÝKON (kW) |  |  |  | 25
SOUČET MAXIMÁLNÍ PŘÍKON VÝKON (kW) | [5 empty] | 15.4
VÝPOČTOVÝ PŘÍKON (kW) |  |  |  | soudobost odběrů = |  | 0.9 | 13.86
Výpočtová hodnota Imax | [5 empty] | 21.0831 | A
Navrhovaná hodnota jističe | [5 empty] | 50 | A
RS0 1.NP
ENERGETICKÁ BILANCE 1.NP - přízemí
|  | výměra | m.j | Pinst (kW) | beta | Pmax (kW) | Pvýp (kW)
Spol spotřeba
Osvětlení schodiště |  | 1 | kpl | 0.8 | 1 | 0.8
Osvětlení (W/m2) | 10 | 110 | m2 | 1.1 | 0.8 | 0.88
Elektrické vaření |  | 1 | kpl | 5 | 0.5 | 2.5
Ostatní spotř 1fázové |  | 1 | kpl | 2 | 0.5 | 1
Informační technologie |  | 1 | kpl | 1 | 0.6 | 0.6
Ostatní spotřebiče VZT |  | 1 | kpl | 0 | 1 | 0
Nájemce I.+II.
Elektrické vaření |  | 0 | kpl | 0 | 0.5 | 0
Osvětlení (W/m2) | 14 | 0 | m2 | 0 | 0.8 | 0
Ostatní spotř 1fázové |  | 0 | kpl | 0 | 0.5 | 0
Informační technologie |  | 0 | kpl | 0 | 0.6 | 0
Nájemce III.
Finanční úřad R01 |  | 1 | kpl | 10 | 0.9 | 9
SOUČET INSTALOVANÝ VÝKON (kW) |  |  |  | 19.9
SOUČET MAXIMÁLNÍ PŘÍKON VÝKON (kW) | [5 empty] | 14.78
VÝPOČTOVÝ PŘÍKON (kW) |  |  |  | soudobost odběrů = |  | 0.9 | 13.302
Výpočtová hodnota Imax | [5 empty] | 20.2343 | A
Navrhovaná hodnota jističe | [5 empty] | 50 | A
RH 1.NP | Úřad práce - stáv rozvaděč
ENERGETICKÁ BILANCE 1.NP - přízemí
|  | výměra | m.j | Pinst (kW) | beta | Pmax (kW) | Pvýp (kW)
Nájemce
VZT -klima |  | 1 | kpl | 5 | 1 | 5
Ostatní spotř 1fázové |  | 1 | kpl | 6 | 1 | 6
Osvětlení (W/m2) | 15 | 550 | m2 | 8.25 | 0.8 | 6.6
Elektrické vaření |  | 2 | kpl | 8 | 0.5 | 4
Ostatní spotř 1fázové |  | 1 | kpl | 5 | 0.5 | 2.5
Informační technologie |  | 1 | kpl | 8 | 0.6 | 4.8
Ostatní spotřebiče VZT |  | 1 | kpl | 0 | 1 | 0
SOUČET INSTALOVANÝ VÝKON (kW) |  |  |  | 40.25
SOUČET MAXIMÁLNÍ PŘÍKON VÝKON (kW) | [5 empty] | 23.9
VÝPOČTOVÝ PŘÍKON (kW) |  |  |  | soudobost odběrů = |  | 0.9 | 21.51
Výpočtová hodnota Imax | [5 empty] | 32.7198 | A
Navrhovaná hodnota jističe | [5 empty] | 50 | A
RS1 2.NP
ENERGETICKÁ BILANCE 2.NP - 1.patro
|  | výměra | m.j | Pinst (kW) | beta | Pmax (kW) | Pvýp (kW)
Spol spotřeba
Ostatní spotř 1fázové |  | 1 | kpl | 4 | 0.5 | 2
Osvětlení (W/m2) | 10 | 70 | m2 | 0.7 | 0.8 | 0.56
Nájemce I.+II.
Elektrické vaření |  | 0 | kpl | 0 | 0.5 | 0
Osvětlení (W/m2) | 14 | 0 | m2 | 0 | 0.8 | 0
Ostatní spotř 1fázové |  | 0 | kpl | 0 | 0.5 | 0
Informační technologie |  | 0 | kpl | 0 | 0.6 | 0
Nájemce III.
Rozvaděč R11 |  | 1 | kpl | 38 | 0.67 | 25.46
SOUČET INSTALOVANÝ VÝKON (kW) |  |  |  | 42.7
SOUČET MAXIMÁLNÍ PŘÍKON VÝKON (kW) | [5 empty] | 28.02
VÝPOČTOVÝ PŘÍKON (kW) |  |  |  | soudobost odběrů = |  | 0.9 | 25.218
Výpočtová hodnota Imax | [5 empty] | 38.3602 | A
Navrhovaná hodnota jističe | [5 empty] | 63 | A
RS2 3.NP
ENERGETICKÁ BILANCE 3.NP - 2.patro
|  | výměra | m.j | Pinst (kW) | beta | Pmax (kW) | Pvýp (kW)
Spol spotřeba
Ostatní spotř 1fázové |  | 1 | kpl | 4 | 0.5 | 2
Osvětlení (W/m2) | 10 | 70 | m2 | 0.7 | 0.8 | 0.56
Nájemce I.+II.
Elektrické vaření |  | 1 | kpl | 3 | 0.5 | 1.5
Osvětlení (W/m2) | 14 | 65 | m2 | 0.91 | 0.8 | 0.728
Ostatní spotř 1fázové |  | 1 | kpl | 2 | 0.5 | 1
Informační technologie |  | 1 | kpl | 1 | 0.6 | 0.6
Nájemce III.
Finanční úřad R21 |  | 1 | kpl | 23 | 0.62 | 14.26
SOUČET INSTALOVANÝ VÝKON (kW) |  |  |  | 34.61
SOUČET MAXIMÁLNÍ PŘÍKON VÝKON (kW) | [5 empty] | 20.648
VÝPOČTOVÝ PŘÍKON (kW) |  |  |  | soudobost odběrů = |  | 0.9 | 18.5832
Výpočtová hodnota Imax | [5 empty] | 28.2677 | A
Navrhovaná hodnota jističe | [5 empty] | 50 | A
RS3 4.NP
ENERGETICKÁ BILANCE 4.NP - 3.patro
|  | výměra | m.j | Pinst (kW) | beta | Pmax (kW) | Pvýp (kW)
Spol spotřeba
Ostatní spotř 1fázové |  | 1 | kpl | 4 | 0.5 | 2
Osvětlení (W/m2) | 10 | 70 | m2 | 0.7 | 0.8 | 0.56
Nájemce I.+II.
Elektrické vaření |  | 0 | kpl | 0 | 0.5 | 0
Osvětlení (W/m2) | 14 | 0 | m2 | 0 | 0.8 | 0
Ostatní spotř 1fázové |  | 0 | kpl | 0 | 0.5 | 0
Informační technologie |  | 0 | kpl | 0 | 0.6 | 0
Nájemce III.
Rozvaděč R11 |  | 1 | kpl | 38 | 0.67 | 25.46
SOUČET INSTALOVANÝ VÝKON (kW) |  |  |  | 42.7
SOUČET MAXIMÁLNÍ PŘÍKON VÝKON (kW) | [5 empty] | 28.02
VÝPOČTOVÝ PŘÍKON (kW) |  |  |  | soudobost odběrů = |  | 0.9 | 25.218
Výpočtová hodnota Imax | [5 empty] | 38.3602 | A
Navrhovaná hodnota jističe | [5 empty] | 63 | A
RS4 5.NP
ENERGETICKÁ BILANCE 5.NP - 4.patro
|  | výměra | m.j | Pinst (kW) | beta | Pmax (kW) | Pvýp (kW)
Spol spotřeba
Ostatní spotř 1fázové |  | 1 | kpl | 4 | 0.5 | 2
Osvětlení (W/m2) | 10 | 70 | m2 | 0.7 | 0.8 | 0.56
Nájemce I.+II.
Elektrické vaření |  | 0 | kpl | 0 | 0.5 | 0
Osvětlení (W/m2) | 14 | 0 | m2 | 0 | 0.8 | 0
Ostatní spotř 1fázové |  | 0 | kpl | 0 | 0.5 | 0
Informační technologie |  | 0 | kpl | 0 | 0.6 | 0
Nájemce III.
Finanční úřad R41 |  | 1 | kpl | 41 | 0.72 | 29.52
SOUČET INSTALOVANÝ VÝKON (kW) |  |  |  | 45.7
SOUČET MAXIMÁLNÍ PŘÍKON VÝKON (kW) | [5 empty] | 32.08
VÝPOČTOVÝ PŘÍKON (kW) |  |  |  | soudobost odběrů = |  | 0.9 | 28.872
Výpočtová hodnota Imax | [5 empty] | 43.9185 | A
Navrhovaná hodnota jističe | [5 empty] | 80 | A
RS5 6.NP
ENERGETICKÁ BILANCE 5.NP - 4.patro
|  | výměra | m.j | Pinst (kW) | beta | Pmax (kW) | Pvýp (kW)
Spol spotřeba
Ostatní spotř 1fázové |  | 2 | kpl | 8 | 0.5 | 4
Osvětlení (W/m2) | 10 | 140 | m2 | 1.4 | 0.8 | 1.12
Nájemce I.+II.
Elektrické vaření |  | 0 | kpl | 0 | 0.5 | 0
Osvětlení (W/m2) | 14 | 0 | m2 | 0 | 0.8 | 0
Ostatní spotř 1fázové |  | 0 | kpl | 0 | 0.5 | 0
Informační technologie |  | 0 | kpl | 0 | 0.6 | 0
Nájemce III.
Finanční úřad R51 |  | 1 | kpl | 26 | 0.63 | 16.38
SOUČET INSTALOVANÝ VÝKON (kW) |  |  |  | 35.4
SOUČET MAXIMÁLNÍ PŘÍKON VÝKON (kW) | [5 empty] | 21.5
VÝPOČTOVÝ PŘÍKON (kW) |  |  |  | soudobost odběrů = |  | 0.9 | 19.35
Výpočtová hodnota Imax | [5 empty] | 29.4341 | A
Navrhovaná hodnota jističe | [5 empty] | 50 | A