# Obsah:

Obsah:	1

C	Garantované technické parametry	2

C.1	Turbína	2

C.1.1	Základní parametry turbíny	2

C.1.2	Základní parametry regulátoru turbíny	2

C.1.3	Použité materiály	3

C.1.4	Garantované účinnosti turbíny	3

C.1.5	Další garantované hodnoty turbiny:	3

C.2	Generátor	5

C.2.1	Výkon generátoru	5

C.2.2	Základní parametry	5

C.2.3	Přetížení generátoru	6

C.2.4	Účinnost generátoru	6

C.2.5	Další garantované hodnoty generátoru:	6

C.3	Zařízení vtoku a výtoku	7

C.3.1	Čistící stroj	7

C.3.2	Stavidlo na vtoku	7

C.3.3	Provizorní hrazení na výtoku	7

C.4	Vyčerpání hydraulického obvodu a prosáklé vody	8

C.4.1	Základní parametry pro vyčerpání hydraulického obvodu	8

C.4.2	Základní parametry pro vyčerpání prosáklé vody	8

C.5	Elektročást	9

C.5.1	Rozvaděč R22	9

C.5.2	Rozvaděč RH1	9

C.5.3	Rozvaděč RM1	9

C.5.4	Rozvaděč RB1	10

C.5.5	Rozvaděč RU1	10

C.6	Transformátory	11

C.6.1	Transformátor T1	11

C.6.2	Transformátor vlastní spotřeby T2	12

# Garantované technické parametry

Součástí nabídky bude specifikace následujících garantovaných technických parametrů a hodnot.

Níže uvedené garantované technické parametry použije uchazeč pro výpočet výroby elektrické energie v část E. Zadávací dokumentace

Uchazeč je povinen vyplnit všechny požadované údaje v části C.1 až C. 6, jinak bude jeho nabídka posouzena jako nabídka zpracovaná v rozporu s požadavky zadavatele a vyřazena. Uchazeč tedy vyplní všechna šedě vyznačená pole.

Pokud je šedě vyznačené pole vyplněno, jedná se o závazný požadavek zadavatele.

## Turbína

### Základní parametry turbíny

- Typ turbíny						__horizontální Kaplanova turbína

- Provedení						_____________

- Počet turbín						___1_________

- Výrobce						_____________

- Označení						_____________

- Průměr oběžného kola					_____________ mm

- Jmenovité otáčky	 				_____________ min-1

- Smysl otáčení						_____________

- Počet lopat OK / RK					_____________

- Výška na vstupu do rozvaděče				_____________ mm

- Výstupní průměr savky za komorou OK			_____________ mm

- průměr kulové plochy pláště rozvaděče			_____________  mm

- Hmotnost oběžného kola				_____________  kg

- Hmotnost tělesa turbíny (bez generátoru)		_____________  kg

- Barva tělesa turbíny  RAL				____5010_modrá

- Barva pohyblivých mechanismů  RAL			____3020 červená

### Základní parametry regulátoru turbíny

- Typ regulátoru						_hydraulický __

- Počet 							___1_________

- Výrobce						_____________

- Regulační tlak						_____________  MPa

- Barva regulátoru RAL					____5010_modrá____

### Použité materiály

- Náboj a lopatky oběžného kola				nerez CrNi 13-4

- Komora oběžného kola a dolní lopatkový kruh     	nerez CrNi 13-1

- Lopatky rozváděcího kola				nerez CrNi 13-1

- Těleso rozvaděče – vnější a vnitřní plášť		_ocel 37_____

### Garantované účinnosti turbíny

- v nabídkové dokumentaci doplní dodavatel hodnoty účinnosti turbiny ETAT (%) pro zadané čisté spády a průtoky při provozu soustrojí na jmenovitých otáčkách (odpovídající frekvenci sítě 50Hz) :

| H (m) | 3,90 | 3,60 | 3,45 | 3,25 | 3,00 | 2,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | ETAT | ETAT | ETAT | ETAT | ETAT | ETAT |
| (m3/s) | T (%) | T (%) | T (%) | T (%) | T (%) | T (%) |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |

Základem garantovaných hodnot je měření účinnosti na modelu dle ČSN EN 60193.

Dodavatel musí doložit jako součást své nabídky i pracovní diagram (charakteristika) turbíny Q – H, se zakreslením průběhu účinnosti a výkonu turbíny.

### Další garantované hodnoty turbiny:

Extrémní provozní parametry turbíny

Dodavatel garantuje turbínový provoz za těchto extrémních podmínek:

- minimální průtok přes turbínu: 			QTmin  =	___________  m3/s

tomu odpovídající čistý spád:				Hn      =	_________ m

s výkonem na svorkách generátoru:			PG         =	_________ kW

- minimální čistý spád na turbínu:  			Hmin   =	_________ m

a tomu odpovídající průtok

při maximálním otevření turbíny:			QTmax  =	____________  m3/s

s výkonem na svorkách generátoru:			PG        =	___________ kW

Průběžné otáčky

Dodavatel garantuje, že průběžné otáčky nepřevýší níže uvedené hodnoty:

- Maximální přechodné zvýšení otáček				_____________ [ot/min]

- Maximální ustálené průběžné otáčky				_____________ [ot/min]

Maximální zvýšení resp. snížení hladiny ve vtokovém objektu

Při odstavení nebo rozběhu soustrojí nepřekročí hladina vody před česlemi následující hodnoty

- Maximální nárůst hladiny na vtoku před česlemi			_____0.5______ [m v. sl.]

- Minimální pokles hladiny na vtoku před česlemi			_____0.2______ [m v. sl.]

Vibrace a hluk

Dodavatel garantuje, že soustrojí bude spolehlivě pracovat v zadaném pracovním rozsahu dle technické specifikace.

Při těchto provozních podmínkách nebudou překročeny stanovené limity hluku a vibrací:

- Garantovaná hodnota hladiny hluku - Garantované hodnoty hladiny hluku musí být v souladu s příslušnými nařízeními a vyhláškami (např. Nařízení vlády 148/2006 Sb., 9/2002 Sb. a 502/2000 Sb., 272/2011 Sb.).

- Garantované hodnoty vibrací – pro hodnoty vibrací je třeba dodržet doporučené hodnoty uvedené v příloze ČSN ISO 10816-5 a ČSN ISO 7919-5.

Kavitační garance

- Kavitační garance – Pro vyhodnocení kavitačního opotřebení je třeba postupovat v souladu 
s ustanovení ČSN EN 60609-1.

- Povolené hodnoty kavitačních úbytků materiálu pro vztažnou dobu v rozsahu 8000 pracovních hodin:

- maximální úbytek materiálu na oběžném kole 50 cm3

- maximální úbytek materiálu na nerotační části turbíny 50 cm3

- hloubka poškození nesmí přesáhnout hodnotu max. 5 mm.

Dodavatel se zavazuje nepřekročit povolené hodnoty kavitačních garancí za předpokladu, že turbíny budou pracovat v povoleném rozsahu pracovních spádů, průtoků, výkonů a stanovené minimální dolní hladině.

- Kavitační jistota

(diference mezi sací výškou díla a dovolenou sací výškou

vztaženou k ose oběžného kola):                     			___0.5________ m

## Generátor

### Výkon generátoru

- Štítkový činný výkon generátoru 			_____________  kW

### Základní parametry

- Typ generátoru						_synchronní horizontální

- Počet 							___1_________

- Výrobce						_____________

- Označení						_____________

- Jmenovité otáčky	 				_____________ min-1

- Maximální povolené otáčky po dobu 15 min		_____________ min-1

- Maximální mechanický výkon na hřídeli			_____________ kW

- Celková hmotnost					_____________ kg

- Moment setrvačnosti (GD2) 				_____________  kg.m2

- Systém chlazení					_____________

- Max. teplota ve strojovně 				_____________ 0C

- Třída izolace						    F/B________

- Krytí							_ IP23 _______

- Účiník	cos 						_ 0.95 _______

- Napětí statoru						__6300_______ V

- Jmenovitá frekvence					__50 ________ Hz

- Jmenovitý proud statoru				_____________ A

- Barva tělesa generátoru   RAL				__3020 - červená_

### Přetížení generátoru

- Možnost přetížení generátoru - pracujícího při jmenovitém napětí a frekvenci bez překročení bezpečných teplotních mezí, při pokračování trvalého provozu

•	po dobu 30 minut	_____________ kW

•	po dobu 60 minut	_____________ kW

•	po dobu 120 minut	_____________ kW

### Účinnost generátoru

- Účinnost generátoru při jmenovitém napětí a frekvenci včetně ztrát v ložiscích pro níže uvedená procenta jmenovitého výkonu:

| cos  | 0.90 | 1.00 |
| --- | --- | --- |
| S/Sn | G | G |
| (%) | (%) | (%) |
| 25 |  |  |
| 50 |  |  |
| 75 |  |  |
| 100 |  |  |
| 110 |  |  |

### Další garantované hodnoty generátoru:

- Garantované hodnoty hladiny hluku generátoru 							– měřená při plném zatížení ve vzdálenosti 1 m od povrchu:		_____________ dB

- Garantované hodnoty tepelné izolace					_____________

## Zařízení vtoku a výtoku

### Čistící stroj

- Typ čistícího stroje					_stacionární hydraulicky ovládaný_

- Výrobce						________________

- Šířka škrabky			 			________________ mm

- Rozměry kontejneru					  3400x2100x600__ mm

- Šířka česlicového pole					________________ mm

- Délka česlic 			 			________________ mm

- Maximální hmotnost plného kontejneru			_4000___________  kg

- Barva RAL				 		 7032 šedá__       _

- Vyložení jeřábu - maximální vodorovná vzdálenost

škrabky od průsečíku plochy, na které bude stroj

ukotven a svislé návodní roviny os kotevního stojanu	_4200___________ mm

- Výška háku - maximální svislá vzdálenost škrabky

od plochy, na které bude stroj ukotven			_4000___________  mm

### Stavidlo na vtoku

- Typ a ovládání					_rychlouzávěrná tabule hydraulicky ovládaná

- Světlá šířka						________________ mm

- Světlá výška						________________ mm

- Zdvih 							________________ mm

- velikost průtoku, do kterého je tabule

spolehlivě schopna zahradit                       		___10 m3/s______

- Barva RAL				 		 7032 šedá_       __

### Provizorní hrazení na výtoku

- Typ a ovládání					_tabule s ručním ovládáním zdvihu

- Světlá šířka						________________ mm

- Světlá výška 						________________ mm

- Zdvih 							________________ mm

- Barva RAL				 		 7032 šedá__     __

## Vyčerpání hydraulického obvodu a prosáklé vody

### Základní parametry pro vyčerpání hydraulického obvodu

- Typ čerpadla						ponorné odstředivé vertikální

- Výrobce						_____________

- Čerpané množství					_50________ l/s

- Dopravní výška		 				_15________ m v.sl.

- Napětí/příkon						 _____________ V/kW

- Počet kusů						_2_________

### Základní parametry pro vyčerpání prosáklé vody

- Typ čerpadla						ponorné odstředivé vertikální

- Výrobce						_____________

- Čerpané množství					_5_________ l/s

- Dopravní výška		 				_15________ m v.sl..

- Napětí/příkon						_____________ V/kW

- Počet kusů						_2________

## Elektročást

### Rozvaděč R22

- Typ									_____________

- Výrobce								_____________

- Počet skříní								_____________

- Jmenovité napětí 							_____________ kV

- Jmenovitý proud přípojnic						_____________ A

- Typ vn vypínače							_____________

- Krytí			 						_____________

- Celkové rozměry (délka x šířka x výška)		  ________x_______x________  mm

- Celková hmotnost							_____________  kg

- Barva skříně rozvaděče   RAL 						__7032 šedá__

### Rozvaděč RH1

- Typ									_____________

- Výrobce								_____________

- Počet skříní								_____________

- Jmenovité napětí 							_____________ V

- Jmenovitý proud přípojnic						_____________ A

- Krytí			 						_____________

- Celkové rozměry (délka x šířka x výška)		  ________x_______x________  mm

- Celková hmotnost							_____________  kg

- Barva skříně rozvaděče   RAL						__7032_šedá______

### Rozvaděč RM1

- Typ									_____________

- Výrobce								_____________

- Počet skříní								_____________

- Jmenovité napětí 							_____________ V

- Jmenovitý proud přípojnic						_____________ A

- Krytí			 						_____________

- Celkové rozměry (délka x šířka x výška)		  ________x_______x________  mm

- Celková hmotnost							_____________  kg

- Barva skříně rozvaděče   RAL						___7032_šedá_

### Rozvaděč RB1

- Typ									_____________

- Výrobce								_____________

- Počet skříní								_____________

- Jmenovité napětí 							_____________ V

- Jmenovitý proud přípojnic						_____________ A

- Krytí			 						_____________

- Celkové rozměry (délka x šířka x výška)		  ________x_______x________  mm

- Celková hmotnost							_____________  kg

- Barva skříně rozvaděče   RAL						___7032_šedá_

### Rozvaděč RU1

- Typ									_____________

- Výrobce								_____________

- Počet skříní								_____________

- Jmenovité napětí 							_____________ V

- Jmenovitý proud přípojnic						_____________ A

- Krytí			 						_____________

- Celkové rozměry (délka x šířka x výška)		  ________x_______x________  mm

- Celková hmotnost							_____________  kg

- Barva skříně rozvaděče   RAL						_7032_šedá___

## Transformátory

### Transformátor T1

- Počet									__1__________

- Výkon transformátoru							__1 000______  kVA

- Typ transformátoru							__suchý______

- Výrobce								_____________

- Označení								_____________

- Materiál vinutí		 						_____________

- Zapojení 								_____________

- Napětí primár/sekundár							__22/6.3______ kV

- Frekvence								__50_________ Hz

- Vývody vn/vn								_____________

Rozměry a hmotnost

- Délka x šířka x výška							_____________  mm

- Rozchod podvozku							_____________  mm

- Hmotnost 								_____________  kg

Ztráty

- Ztráty naprázdno							_____________  W

- Ztráty nakrátko při 750							_____________  W

Účinnost

- Účinnost transformátoru T1 při jmenovitém napětí a frekvenci:

| P/Pn |  |
| --- | --- |
| (%) | (%) |
| 25 |  |
| 50 |  |
| 75 |  |
| 100 |  |
| 110 |  |

Další garantované hodnoty transformátoru T1:

- Garantované hodnoty hladiny hluku  	– měřená při plném zatížení ve vzdálenosti 1 m od povrchu:							_____________ dBA

- Krytí pro vnitřní instalaci				_IP 00________

### Transformátor vlastní spotřeby T2

- Počet									______1______

- Výkon transformátoru							__250________  kVA

- Typ transformátoru							__suchý______

- Výrobce								_____________

- Označení								_____________

- Materiál vinutí		 						_____________

- Zapojení 								_____________

- Napětí primár/sekundár							__22/0.4______ kV

- Frekvence								__50_________ Hz

- Vývody vn/nn								_____________

- Barva krytu transformátoru   RAL					__7032 šedá___

Rozměry a hmotnost

- Délka x šířka x výška (bez krytu)					_____________  mm

- Délka x šířka x výška (s krytem)					_____________  mm

- Rozchod podvozku							_____________  mm

- Hmotnost (bez krytu)							_____________  kg

- Hmotnost s krytem (s krytem)						_____________  kg

Ztráty

- Ztráty naprázdno							_____________  W

- Ztráty nakrátko při 750							_____________  W

Účinnost

- Účinnost transformátoru T2 při jmenovitém napětí a frekvenci:

| P/Pn |  |
| --- | --- |
| (%) | (%) |
| 25 |  |
| 50 |  |
| 75 |  |
| 100 |  |
| 110 |  |

Další garantované hodnoty transformátoru T2:

- Garantované hodnoty hladiny hluku  	– měřená při plném zatížení ve vzdálenosti 1 m od povrchu:							_____________ dBA

- Krytí pro vnitřní instalaci         				__IP 23_______