## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [15 empty] | 3.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {02d3945a-9cf5-4b17-a6b1-04db84e463e3}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | H15-021 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: |  |  |  |  | 833 11 | [6 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 22. 3. 2016 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Povodí Labe, státní podnik | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | HG Partner, s.r.o. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
|  |  | Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací(informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. | [27 empty] | False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | H15-021
| Stavba: | [6 empty] | VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 22. 3. 2016
| Zadavatel: | [6 empty] | Povodí Labe, státní podnik |  |  |  |  | Projektant: |  | HG Partner, s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {02d3945a-9cf5-4b17-a6b1-04db84e463e3} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 833 11
/ |  | PS 01 |  |  |  | Spodní výpusti obtoku | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ce1ec794-f2d8-4764-835f-9547ea48104a} | {02d3945a-9cf5-4b17-a6b1-04db84e463e3} | 833 11 | 2
/ |  | SO 01 |  |  |  | Spodní výpusti v obtoku | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {2610719a-abc6-410c-951a-37c99eb782d2} | {02d3945a-9cf5-4b17-a6b1-04db84e463e3} |  | 2
/ |  | SO 02 |  |  |  | Česle na vtoku do spodních výpustí obtoku | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {126d78c5-7555-4857-a014-2bbedad79579} | {02d3945a-9cf5-4b17-a6b1-04db84e463e3} |  | 2
|  | SO 03 |  |  |  | Odtoková štola | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {84b6ca20-660b-43d5-af3a-21fea38f9782} | {02d3945a-9cf5-4b17-a6b1-04db84e463e3} |  | 2
/ |  |  | SO 03.01 |  |  |  | Odtoková štola - úprava dna |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {5623b314-82cc-434a-8ce4-3cf5c1d54a93} | {84b6ca20-660b-43d5-af3a-21fea38f9782}
/ |  |  | SO 03.02 |  |  |  | Odtoková štola - zajištění výrubu |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {a5d8d361-f70a-4322-9e80-6e8c64eaa7ae} | {84b6ca20-660b-43d5-af3a-21fea38f9782}
/ |  | SO 04 |  |  |  | potrubí limnigrafu | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {cd38df50-d33d-4a1d-87d0-26a61f426bd7} | {02d3945a-9cf5-4b17-a6b1-04db84e463e3} |  | 2
|  | SO 05 |  |  |  | Přístup k uzávěrům šoupátkovou šachtou | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {d5b9c84c-efa8-4712-bbf5-d07a9f5af06c} | {02d3945a-9cf5-4b17-a6b1-04db84e463e3} |  | 2
/ |  |  | SO 05.01 |  |  |  | Přístup k uzávěrům |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {5b27b533-d46e-4469-96bc-8308d9b2cc89} | {d5b9c84c-efa8-4712-bbf5-d07a9f5af06c}
/ |  |  | SO 05.02 |  |  |  | Úprava oken, dveří a vstupu |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {7ffcd379-c70a-4f57-b4a2-9ef9d9cbff71} | {d5b9c84c-efa8-4712-bbf5-d07a9f5af06c}
/ |  |  | SO 05.03 |  |  |  | Nouzový vlez |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {f78a7a74-9446-4722-8e8f-bfa9cb3458fa} | {d5b9c84c-efa8-4712-bbf5-d07a9f5af06c}
|  | SO 07 |  |  |  | Ochrana korunového a šachtového přelivu | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {ec44910e-9ff6-4fa7-9515-d4a1a36d5153} | {02d3945a-9cf5-4b17-a6b1-04db84e463e3} |  | 2
/ |  |  | SO 07.01 |  |  |  | Ochrana korunového přelivu, mikropilotové založení |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {a46bbfca-f78a-4163-88e3-360720550a2f} | {ec44910e-9ff6-4fa7-9515-d4a1a36d5153}
/ |  |  | SO 07.02 |  |  |  | Ochrana šachtového přelivu, mikropilotové založení |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {449df07a-1bce-43ec-9e67-a278f8204bcc} | {ec44910e-9ff6-4fa7-9515-d4a1a36d5153}
/ |  |  | SO 07.03 |  |  |  | Přeložka SEK |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {3395b651-ad83-43cb-9c54-6aca75173588} | {ec44910e-9ff6-4fa7-9515-d4a1a36d5153}
|  | SO 08 |  |  |  | Levobřezní zeď pod vyústěním obtokového tunelu VD | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {40dfcd32-13e6-4498-876b-ecc5d5c048f5} | {02d3945a-9cf5-4b17-a6b1-04db84e463e3} |  | 2
/ |  |  | SO 08.01 |  |  |  | Oprava levobřežní zdi |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {35baa658-aa00-4614-8f18-bb79b8de42bb} | {40dfcd32-13e6-4498-876b-ecc5d5c048f5}
/ |  |  | SO 08.02 |  |  |  | MVE Úprava oken a dveří |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {7a6ee353-5e24-45d6-b419-202b4258b426} | {40dfcd32-13e6-4498-876b-ecc5d5c048f5}
|  | SO 09 |  |  |  | Elektroinstalace a řídící systémy | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {470fa940-bb96-4f67-ad6e-ee7b5b313d13} | {02d3945a-9cf5-4b17-a6b1-04db84e463e3} |  | 2
/ |  |  | SO 09.01 |  |  |  | Elektroinstalace horní strojovny |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {fee60e62-8ce7-4786-a0ed-17adc1e6c1e6} | {470fa940-bb96-4f67-ad6e-ee7b5b313d13}
/ |  |  | SO 09.02 |  |  |  | Řídící systémy |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {7fb696ba-f965-45ab-ab4a-bba949047385} | {470fa940-bb96-4f67-ad6e-ee7b5b313d13}
/ |  | VON |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {42c6903c-1937-4912-92bf-e737080c7f84} | {02d3945a-9cf5-4b17-a6b1-04db84e463e3} |  | 2

## PS 01 - Spodní výpusti ob...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{ce1ec794-f2d8-4764-835f-9547ea48104a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
PS 01 - Spodní výpusti obtoku
| KSO: |  | 833 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 3. 2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Povodí Labe, státní podnik |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | HG Partner, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
PS 01 - Spodní výpusti obtoku
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 3. 2016
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner, s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| P01 - Potápěčské práce - návodní předzátka | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| M 01 - Nátokové konvalinky a potrubí spodních výpustí skrz návodní zátku obtoku DN2000 a DN800 | [5 empty] | 0
| M 02 - Rekonstrukce technologie spodních výpustí DN2000 a DN800 v komoře uzávěrů | [5 empty] | 0
| M 03 - Regulační uzávěry výpustí DN2000 a odtok DN800 skrz povodní zátku | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní pomocné a doplňkové práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
PS 01 - Spodní výpusti obtoku
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 3. 2016
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner, s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 12.0192 |  | 78 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 78 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 70 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R8914918 | Demontáž vodovodních šoupat DN 1000 v komoře uzávěrů | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 70 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1832626895
| PP |  | Demontáž vodovodních šoupat DN 1000 v komoře uzávěrů, demontovaný materiál nebude poškozen, aby mohl být využit k dalšímu použití na odlišném projektu | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 10 "stávající šoupata v komoře uzávěrů |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 8 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | R9660711 | Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 10 t ve stísněných podmínkách komory uzávěrů | t | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1524469034
| PP |  | Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 10 t ve stísněných podmínkách komory uzávěrů | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáží ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí části B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 8 "stávající lávky v komoře uzávěrů |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | R 997002.1 | Vodorovné přemístění odstraněného ocelového odpadu - vybourané lávky a demontovaná šoupata, od místa demontáže až do místa uložení - areál investora v obci Pouchov, s naložením a se složením, včetně případného překládání | t | 78 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31944202
| PP |  | Vodorovné přemístění odstraněného ocelového odpadu - vybourané lávky a demontovaná šoupata, od místa demontáže až do místa uložení - areál investora v obci Pouchov, s naložením a se složením, včetně případného překládání | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 8 "stávající lávky v komoře uzávěrů |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*7 "stávající šoupata v komoře uzávěrů |  | 70 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | P01 | Potápěčské práce - návodní předzátka |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | PS 1.01 | Zaslepení stávajících vtoků zátkami DN1100 (montáž) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 567449759
| P |  | Poznámka k položce: - nutné využití speciálních potápěčských technologií v hl. do 30 m, časová náročnost 8 dní | [15 empty] | P | 2
5 | M | MPS01.01 | dočasné ocelové zátky do stávajícího potrubí DN1100 - dle D.1.1 (TZ pro SO 01) | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1572643269
| PP |  | dočasné ocelové zátky do stávajícího potrubí DN1100 | [15 empty] | PP | 2
6 | K | PS 1.02 | Montáž pomocné konstrukce vtokového dílu pro DN 2000 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -83745027
| P |  | Poznámka k položce: - nutné využití speciálních potápěčských technologií v hl. do 30 m, časová náročnost 2 dny - materiál pro pomocnou konstrukci je součástí pol. MPS01.04 -konvalinka D2750/2000 | [15 empty] | P | 2
7 | K | PS 1.03 | Montáž I.dílu konvalinky DN2750/2000 + zátky D2600 | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 198922836
| P |  | Poznámka k položce: - nutné využití speciálních potápěčských technologií v hl. do 30 m, celková časová náročnost 20 dní | [15 empty] | P | 2
8 | M | MPS01.04 | konvalinka D2750/2000, dl. 2503 (mont.rám a zaslep. včetně) - dle D.1.1 (TZ pro SO 01) | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1684975747
| PP |  | konvalinka D2750/2000, dl. 2503 (mont.rám a zaslep. včetně), včetně povrchové úpravy lícních ploch ve styku s vodou dle TZ - např. systém PERMATEX 2807 HS, tl. 1 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - včetně pomocných konstrukcí - ve dvou dílech dle šířky předzátky | [15 empty] | P | 2
9 | M | MPS01.03 | vyvážená zátka DN2600 - dle D.1.1 (TZ pro SO 01) | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 325405
| PP |  | vyvážená zátka DN2600, včetně povrchové úpravy dle TZ - např. systém PERMATEX 2807 HS, tl. 1 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - včetně pomocných konstrukcí | [15 empty] | P | 2
10 | K | PS 1.04 | Montáž konvalinky DN1100/800 + zátka D1100 + část.I.trub.dílu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2040457823
| P |  | Poznámka k položce: - nutné využití speciálních potápěčských technologií v hl. do 30 m, časová náročnost 6 dní | [15 empty] | P | 2
11 | M | MPS01.06 | konvalinka D1100/800, dl. 1000 - dle D.1.1 (TZ pro SO 01) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 519557668
| PP |  | konvalinka D1100/800, dl. 1000, včetně povrchové úpravy lícní plochy ve styku s vodou dle TZ - např. systém PERMATEX 2807 HS, tl. 1 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - včetně pomocných konstrukcí | [15 empty] | P | 2
12 | M | MPS01.05 | vyvážená zátka DN1100 - dle D.1.1 (TZ pro SO 01) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 402802218
| PP |  | vyvážená zátka DN1100, včetně povrchové úpravy dle TZ - např. systém PERMATEX 2807 HS, tl. 1 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - včetně pomocných konstrukcí | [15 empty] | P | 2
13 | K | PS 1.05 | Odhrazení nátoků obtoku, 2xDN2000, 1xDN800 | kpl | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1240344109
| P |  | Poznámka k položce: - nutné použití spec.technologií, potápěči, hl. do 30 m - po dokončení stavby před komlpex.zkouškami, časová náročnost 3 dny | [15 empty] | P | 2
14 | K | PS 1.06 | Přesun hmot v rámci potápěčských prací na VD - PS 01 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 616381208
| PP |  | Přesuny hmot v rámci potápěčských prací na VD včetně pronájmu techniky a speciálních zařízení - pontony, čluny, jeřáb, elektrocentály, souprava pro hyperbarické svařování, distribuční panely pro dýchací směsi, pohony plavidel | [15 empty] | PP | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 12.0192 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | M 01 | Nátokové konvalinky a potrubí spodních výpustí skrz návodní zátku obtoku DN2000 a DN800 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 12.0192 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | R.MONT.01.01 | Demontáž dočasných zátek DN1100 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -46624179
16 | K | R.MONT.01.02 | Demontáž zaslepení I.dílu konvalinky po probourání náv.zátky | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1424558583
17 | K | R.MONT.01.03 | Úprava konce I.dílu konvalinky po odkrytí ve výlomu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1701505196
18 | K | R.MONT.01.04 | Montáž konvalinky DN1100/800 + zátka D1100+I.trubní díl (část) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -283405189
| P |  | Poznámka k položce: - na suchu před osazením a vyvážením ve vodě - včetně případných oprav povrchové úpravy po montáži | [15 empty] | P | 2
19 | K | R.MONT.01.05 | Montáž II.dílu konvalinky DN2750/2000 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 170808428
| P |  | Poznámka k položce: - montáž + betonáž výlomu - včetně spojovacího, instalačního a těsnícího materiálu pro DN2000, spojovací materiál - nerez A2 - včetně případných oprav povrchové úpravy po montáži | [15 empty] | P | 2
20 | K | R.MONT.01.06 | Montáž I.trubního dílu DN2000, dl. 9.8 m | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1961785482
| P |  | Poznámka k položce: - montáž + betonáž výlomu - včetně spojovacího, instalačního a těsnícího materiálu pro DN2000, spojovací materiál - nerez A2 - včetně případných oprav povrchové úpravy po montáži | [15 empty] | P | 2
21 | M | MPS01.07 | I.trubní díl DN2000, dl. 9.8 m, materiál ocel, tl.12 mm, parametry dle D.1.1 (TZ pro SO 01) | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -196785123
| P |  | Poznámka k položce: - v 5 dílech pro montáž - včetně povrchové úpravy lícní plochy ve styku s vodou, resp. atmosférou, dle TZ - např. systém PERMATEX 2807 HS, tl. 1 mm | [15 empty] | P | 2
22 | K | R.MONT.01.07 | Montáž I.trubního dílu DN800, II:díl (dl. 5.6 m) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 130534492
| P |  | Poznámka k položce: - montáž uvnitř DN1100 - včetně spojovacího, instalačního a těsnícího materiálu pro DN800, spojovací materiál - nerez A2 - včetně případných oprav povrchové úpravy po montáži | [15 empty] | P | 2
23 | M | MPS01.08 | I.trubní díl DN800, dl. 11.6 m, materiál ocel, tl.12 mm, parametry dle D.1.1 (TZ pro SO 01) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1503080075
| P |  | Poznámka k položce: - v 6 dílech pro montáž - včetně spojovacího, instalačního a těsnícího materiálu pro DN800, spojovací materiál - nerez A2 - včetně povrchové úpravy lícní plochy ve styku s vodou, resp. atmosférou, dle TZ - např. systém PERMATEX 2807 HS, tl. 1 mm | [15 empty] | P | 2
24 | K | R.MONT.01.08 | Provedení zálivky DN800 uvnitř DN1100 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -608288483
| P |  | Poznámka k položce: - čerpaná cementová směs do utěsněné spáry š. 0.1-0.25 m | [15 empty] | P | 2
25 | M | MPS01.09 | samozhutnící cementová zálivka do spáry v DN1100 | m3 | 4.936 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.435 | 12.0192 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21346802
| P |  | Poznámka k položce: - včetně pomocného materálu, ucpávek a bednění | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10,5*((1,1/2*1,1/2*pi)-(0,8/2*0,8/2*pi))*1,05 "délka potrubí x rozdíl plochy průřezu DN1100 a DN800 |  | 4.936 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | R.MONT.01.09 | Kontaktní injektáž DN2000 po zabudování do náv.zátky | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1507077478
27 | K | R9987332.M01 | Procentí přesun hmot - příplatek za zvětšenou dopravní vzdálenost a ztížený přesun hmot v uzavřené štole - stavební díl M 01 | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 103499691
| D | M 02 | Rekonstrukce technologie spodních výpustí DN2000 a DN800 v komoře uzávěrů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | R.MONT.02.01 | Montáž nožového šoupěte DN2000 a II.trub.dílu DN2000, vč. montáže přírubového obtoku DN 100 s kulovým kohoutem | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1994616659
| P |  | Poznámka k položce: - včetně podkladních betonových soklů a ukotvení potrubí a armatur - včetně spojovacího, instalačního a těsnícího materiálu pro DN 2000 - včetně případných oprav povrchové úpravy po montáži | [15 empty] | P | 2
29 | M | MPS01.10 | nožové šoupě DN2000, příruby PN10 s pohonem, materiál ocel, parametry dle D.1.1 (TZ pro SO 01) | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 323256246
| P |  | Poznámka k položce: - armatura + převod + servomotor - včetně povrchové úpravy dle TZ - např. systém PERMATEX 2807 HS, tl. 1 mm | [15 empty] | P | 2
30 | M | MPS01.11 | trubní mezikus II. DN2000 (nož.šoupě x mont.vložka), materiál ocel, parametry dle D.1.1 (TZ pro SO 01) | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -236484149
| P |  | Poznámka k položce: - včetně povrchové úpravy dle TZ - např. systém PERMATEX 2807 HS, tl. 1 mm | [15 empty] | P | 2
31 | M | MPS01.12 | trubní přírubový obtok DN100, PN10 nožového šoup. DN2000, s přírubovým kulovým kohoutem, materiál ocel, parametry dle D.1.1 (TZ pro SO 01) | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -759861335
| VV |  | 2 "obtoky nožového šoupěte |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "obotky zavíracího šoupěte |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | R.MONT.02.02 | Montáž montážní vložky DN2000 a III.trub.dílu DN2000 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1545829359
| P |  | Poznámka k položce: - včetně podkladních betonových soklů a ukotvení potrubí a armatur - včetně spojovacího, instalačního a těsnícího materiálu pro DN 2000 - včetně případných oprav povrchové úpravy po montáži | [15 empty] | P | 2
33 | M | MPS01.13 | montážní vložka potrubí DN2000, PN10 s pohonem, materiál ocel, parametry dle D.1.1 (TZ pro SO 01) | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1613728928
| P |  | Poznámka k položce: - včetně povrchové úpravy dle TZ - např. systém PERMATEX 2807 HS, tl. 1 mm | [15 empty] | P | 2
34 | M | MPS01.14 | trubní mezikus III. DN2000 (mont.vložka x šoupě), materiál ocel, parametry dle D.1.1 (TZ pro SO 01) | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1776556265
| P |  | Poznámka k položce: - včetně povrchové úpravy dle TZ - např. systém PERMATEX 2807 HS, tl. 1 mm | [15 empty] | P | 2
35 | K | R.MONT.02.03 | Montáž šoupěte DN2000 a IV.trub.dílu DN2000, vč. montáže přírubového obtoku DN 100 s kulovým kohoutem | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1002752978
| P |  | Poznámka k položce: - včetně podkladních betonových soklů a ukotvení potrubí a armatur - včetně spojovacího, instalačního a těsnícího materiálu pro DN 2000 - včetně případných oprav povrchové úpravy po montáži | [15 empty] | P | 2
36 | M | MPS01.15 | uzavírací šoupě DN2000, příruby PN10, s pohonem, materiál ocel, parametry dle D.1.1 (TZ pro SO 01) | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1689641418
| P |  | Poznámka k položce: - armatura + převod + servomotor - včetně povrchové úpravy dle TZ - např. systém PERMATEX 2807 HS, tl. 1 mm | [15 empty] | P | 2
37 | M | MPS01.16 | trubní díl IV. DN2000 (šoupě x segment) | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -758651043
| P |  | Poznámka k položce: - včetně povrchové úpravy dle TZ - např. systém PERMATEX 2807 HS, tl. 1 mm | [15 empty] | P | 2
38 | K | R.MONT.02.04 | Montáž nožového šoupěte DN800 a II.trub. mezikusu DN800, vč. montáže přírubového obtoku DN 100 s kulovým kohoutem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 512413198
| P |  | Poznámka k položce: - vč.podkladních betonových soklů a ukotvení potrubí a armatur - včetně případných oprav povrchové úpravy po montáži | [15 empty] | P | 2
39 | M | MPS01.17 | nožové šoupě DN800, PN10 s pohonem, materiál ocel, parametry dle D.1.1 (TZ pro SO 01) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 211356367
| P |  | Poznámka k položce: - armatura + převod + servomotor - včetně povrchové úpravy dle TZ - např. systém PERMATEX 2807 HS, tl. 1 mm | [15 empty] | P | 2
40 | M | MPS01.18 | trubní přírubový obtok DN100, PN10 nožového šoup. DN800, s přírubovým kulovým kohoutem, materiál ocel, parametry dle D.1.1 (TZ pro SO 01) | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1213882349
| VV |  | 1 "obtok nožového šoupěte |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "obtok třmenového šoupěte |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | MPS01.19 | trubní mezikus II. DN800 (nož.šoupě x mont.vložka), materiál ocel, parametry dle D.1.1 (TZ pro SO 01) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1647598540
| P |  | Poznámka k položce: - včetně povrchové úpravy dle TZ - např. systém PERMATEX 2807 HS, tl. 1 mm | [15 empty] | P | 2
42 | K | R.MONT.02.05 | Montáž montážní vložky DN800 a III.trub.dílu D8000 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -408623036
| P |  | Poznámka k položce: - včetně podkladních betonových soklů a ukotvení potrubí a armatur - včetně spojovacího, instalačního a těsnícího materiálu pro DN 800 - včetně případných oprav povrchové úpravy po montáži | [15 empty] | P | 2
43 | M | MPS01.20 | montážní vložka potrubí DN800, PN10 s pohonem, materiál ocel, parametry dle D.1.1 (TZ pro SO 01) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1068055683
| P |  | Poznámka k položce: - včetně povrchové úpravy dle TZ - např. systém PERMATEX 2807 HS, tl. 1 mm | [15 empty] | P | 2
44 | M | MPS01.21 | trubní mezikus III. DN800 (mont.vložka x třmen. šoupě), materiál ocel, parametry dle D.1.1 (TZ pro SO 01) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1437882571
| P |  | Poznámka k položce: - včetně povrchové úpravy dle TZ - např. systém PERMATEX 2807 HS, tl. 1 mm | [15 empty] | P | 2
45 | K | R.MONT.02.06 | Montáž třmen. šoupěte DN800 a IV.trub.dílu DN800, vč. montáže přírubového obtoku DN 100 s kulovým kohoutem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1374178603
| P |  | Poznámka k položce: - včetně podkladních betonových soklů a ukotvení potrubí a armatur - včetně spojovacího, instalačního a těsnícího materiálu pro DN 2000 - včetně případných oprav povrchové úpravy po montáži | [15 empty] | P | 2
46 | M | MPS01.22 | třmenové šoupě DN800, příruby PN10, s pohonem, materiál ocel, parametry dle D.1.1 (TZ pro SO 01) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1701348403
| P |  | Poznámka k položce: - armatura + převod + servomotor - včetně povrchové úpravy dle TZ - např. systém PERMATEX 2807 HS, tl. 1 mm | [15 empty] | P | 2
47 | M | MPS01.23 | trubní mezikus IV. DN800 dl. 0,35 m, materiál ocel, parametry dle D.1.1 (TZ pro SO 01) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19316144
| P |  | Poznámka k položce: - včetně povrchové úpravy dle TZ - např. systém PERMATEX 2807 HS, tl. 1 mm | [15 empty] | P | 2
48 | K | R.MONT.02.07 | Montáž V. a VI. trubního dílu DN800 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 205741592
| P |  | Poznámka k položce: - včetně podkladních betonových soklů a ukotvení potrubí a armatur - včetně spojovacího, instalačního a těsnícího materiálu pro DN 800 - včetně případných oprav povrchové úpravy po montáži | [15 empty] | P | 2
49 | M | MPS01.24 | trubní mezikus V. DN800 dl. 3,1 m (snížení), materiál ocel, parametry dle D.1.1 (TZ pro SO 01) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1928509697
| P |  | Poznámka k položce: - včetně povrchové úpravy dle TZ - např. systém PERMATEX 2807 HS, tl. 1 mm | [15 empty] | P | 2
50 | M | MPS01.25 | trubní mezikus VI. DN800 dl. 0,65 m (oblouk), materiál ocel, parametry dle D.1.1 (TZ pro SO 01) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 693738054
| P |  | Poznámka k položce: - včetně povrchové úpravy dle TZ - např. systém PERMATEX 2807 HS, tl. 1 mm | [15 empty] | P | 2
51 | K | R.MONT.02.08 | Montáž plunžru DN800 a zavzdušňovacího dílu DN800/1200 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -739849601
| P |  | Poznámka k položce: - včetně podkladních betonových soklů a ukotvení potrubí a armatur - včetně spojovacího, instalačního a těsnícího materiálu pro DN 800 - včetně případných oprav povrchové úpravy po montáži | [15 empty] | P | 2
52 | M | MPS01.26 | regulační plunžrový uzávěr DN800, PN10, s pohonem, materiál ocel, parametry dle D.1.1 (TZ pro SO 01) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1784520793
| P |  | Poznámka k položce: - armatura + převod + servomotor - včetně povrchové úpravy dle TZ - např. systém PERMATEX 2807 HS, tl. 1 mm | [15 empty] | P | 2
53 | M | MPS01.27 | zavzdušňovací díl DN800/1200, PN10, s pohonem, materiál ocel, parametry dle D.1.1 (TZ pro SO 01) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -999148067
| P |  | Poznámka k položce: - včetně povrchové úpravy dle TZ - např. systém PERMATEX 2807 HS, tl. 1 mm | [15 empty] | P | 2
54 | K | R9987332.M02 | Procentí přesun hmot - příplatek za zvětšenou dopravní vzdálenost a ztížený přesun hmot v uzavřené štole - stavební díl M 02 | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -226177925
| D | M 03 | Regulační uzávěry výpustí DN2000 a odtok DN800 skrz povodní zátku |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | R.MONT.03.01 | Osazení a montáž základových desek a dosedacího prahu segmentu | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2118458901
| P |  | Poznámka k položce: - do připravených drážek v zákl.stavbě, ustavení do polohy pro montáž segmentu | [15 empty] | P | 2
56 | M | MPS01.28 | základové desky a dosedací práh segmentu, parametry dle D.1.1 (TZ pro SO 01) | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -549296893
57 | K | R.MONT.03.02 | Montáž segmentu DN2000/2500x1200 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 54573398
| P |  | Poznámka k položce: - včetně rektifikace těsnění i vedení hradící desky na excentrickém čepu - včetně podkladních betonových soklů pod podstavy segmentu - včetně případných oprav povrchové úpravy po montáži | [15 empty] | P | 2
58 | M | MPS01.29 | segmentový uzávěr regulační DN2000/2500x1200, dl. 4.9 m | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -916246527
| P |  | Poznámka k položce: - těleso s čepy, hradící deska s rameny a zdvihací rám - spojovací mat. - nerez A2 - včetně povrchové úpravy dle TZ - např. systém PERMATEX 2807 HS, tl. 1 mm | [15 empty] | P | 2
59 | K | R.MONT.03.03 | montáž koncového dílu VII. DN1200 na výpusti DN800 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -910588198
| P |  | Poznámka k položce: - včetně případných oprav povrchové úpravy po montáži | [15 empty] | P | 2
60 | M | MPS01.30 | trubní díl VII. DN1200 na výpusti DN800, dl. 4.8 m, materiál ocel, parametry dle D.1.1 (TZ pro SO 01) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -586117720
| P |  | Poznámka k položce: - včetně povrchové úpravy dle TZ - např. systém PERMATEX 2807 HS, tl. 1 mm | [15 empty] | P | 2
61 | K | R.MONT.03.04 | Montáž pohonu segmentu a konzol pohonu uzávěru s pákami | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 723379547
| P |  | Poznámka k položce: - po výstavbě povodní zátky, montáž na její vnitřní stěnu | [15 empty] | P | 2
62 | M | MPS01.31 | pohon segmentového uzávěru | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1166260430
| P |  | Poznámka k položce: - převodovky + servomotor - spojovací mat. - nerez A2 | [15 empty] | P | 2
63 | M | MPS01.32 | konzoly pohonu segmentového uzávěru s pákami | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1867426965
| P |  | Poznámka k položce: - konzoly převodovek, pohonu a páka táhla | [15 empty] | P | 2
64 | K | R9987332.M03 | Procentí přesun hmot - příplatek za zvětšenou dopravní vzdálenost a ztížený přesun hmot v uzavřené štole - stavební díl M 03 | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 850012067
| D | OST | Ostatní pomocné a doplňkové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | R.OST.01. | Komplexní přezkoušení funkčnosti zařízení | kpl | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1045161218

## SO 01 - Spodní výpusti v ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{2610719a-abc6-410c-951a-37c99eb782d2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 01 - Spodní výpusti v obtoku
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 3. 2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Povodí Labe, státní podnik |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | HG Partner, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 01 - Spodní výpusti v obtoku
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 3. 2016
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner, s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| P01 - Potápěčské práce - návodní předzátka | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
| 35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 01 - Spodní výpusti v obtoku
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 3. 2016
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner, s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 817.2013 |  | 292.578 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 816.9066 |  | 292.578 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | P01 | Potápěčské práce - návodní předzátka |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.0019 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | P 01.01 | Očištění a příprava stávající zátky pro osazení nových vtoků | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -303275755
| PP |  | Očištění a příprava stávající zátky pro osazení nových vtoků výpustí - očištění povrchu zátky tlak. vodou - odbourání prohlubní v zátce podél potrubí - odstranění vyčnívajcícíh prvků ze zátky - včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - odhadovaná časová náročnost 19 dní - plocha zátky 47 m2, bourání betonu 5m3 (3,14x0,8 x (0,6m2+4x0,3 m2) | [15 empty] | P | 2
2 | K | P 01.02 | Odstranění nátoků DN 1100 ze zátky | kpl | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24258790
| PP |  | Odstranění nátoků DN 1100 ze zátky - upálení nátoků potrubí - demontáž včetně vodorovného a svislého přesunu - odvoz k likvidaci a likvidace dle platné legislativy | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - odhadované časová náročnost 23 dní | [15 empty] | P | 2
3 | K | P 01.03 | Úprava skalního podloží po obvodu předzátky | m2 | 34.32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1903061576
| PP |  | Úprava skalního podloží po obvodu předzátky - odlámání porušených částí skály ručním nářadím - očištění skály tlakovou vodou | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - odhadované časová náročnost 16 dní | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 26,4*1,3 "obvod zátky * tloušťka nové zátky |  | 34.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | P 01.04 | Osazení kotevních trnů po obvodu zátky | kus | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -224850692
| P |  | Poznámka k položce: - odhadované časová náročnost 19 dní - kotevní trny po obvodě: ocel. prut ∅32 mm, dl, 1,0 m, á 0,35 m, osazeny do vrtu ∅ 40 mm hl. 0,5 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 48 "D.1.4.2 - obvod zátky/ rozteč trnů |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | M1302102.05 | Kotevní trn ∅32 mm, dl. 1,0 m | kus | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00631 | 0.30288 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1474164776
| PP |  | Kotevní trny pr. 32 dl, 1,0 m - výztuž z oceli 10505 D pr. 32mm - chem malta Resifix 3E - materiál nerez | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 6,31 kg/m | [15 empty] | P | 2
6 | K | P 01.06 | Betonáž předzátky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1810936201
| PP |  | Betonáž předzátky - osazení výztuže předzátky - bednění rovinné (zřízení a odstranění) - těsnění pracovní spáry plechem - těsnící injektáž v pracovní spáře (systém injektážních hadiček) - těsnící injektáž v obvodové spáře - čerpání a doprava směsi pod vodou - hyperbarické svařování - zhotovení pomocných kotev | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - odhadovaná časová náročnost 48 dní | [15 empty] | P | 2
7 | M | M5893333.07 | směs pro beton třída C30/37 XC4, XA2 | m3 | 70.265 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -235308691
| PP |  | směs pro beton třída C30/37 XC4, XA2 - pro betonování pod vodou - s přísadami proti vyplavování | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - nadspotřeba 15% (tvar podel skutečného výrubu) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 47*1,3*1,15 "plocha předzátky v pohledu x tloušťka předzátky x 15% ztráta při betonáži pod vodou |  | 70.265 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 130210150 | tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 16 mm | t | 1.173 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 1.173 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -231497854
| PP |  | Ocel betonářská a příslušenství tyče ocelové žebírkové značka oceli BSt 500S, tyče 6 a 12 m D 16 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 1,58 kg/m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,173 "D.1.4 Výkresy tvaru a schémata výztuže |  | 1.173 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 130210170 | tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 20 mm | t | 6.526 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 6.526 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248370684
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 2,47 kg/m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 6,526 "D.1.4 Výkresy tvaru a schémata výztuže |  | 6.526 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 130210190 | tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 25 mm | t | 0.535 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -201064064
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 3,85 kg/m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0,535 "D.1.4 Výkresy tvaru a schémata výztuže |  | 0.535 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | P 01.09 | Zatěsnění předzátky chemickou injektáží | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 727133331
| PP |  | Zatěsnění předzátky chem. injeltáží - navrtání injekčních vrtů - vysokotlaká výplňová chem. injektáž | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - odhadovaná časová náročnost 16 dní | [15 empty] | P | 2
12 | K | P 01.10 | Spojovací a kotevní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -728736213
13 | K | P 01.11 | Ostatní materiál pro práce pod vodou | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1727086223
| PP |  | Ostatní materiál pro práce pod vodou -pálící elektrody, svařovací elektrody, pomocné kotvy, kyslík, apod. | [15 empty] | PP | 2
14 | K | P 01.12 | Přesun hmot v rámci potápěčských prací na VD - SO 01 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -210032944
| PP |  | Přesuny hmot v rámci potápěčských prací na VD včetně pronájmu techniky a speciálních zařízení - pontony, čluny, jeřáb, elektrocentály, vysokotlaké čistící stroje, distribuční panely pro dýchací směsi, pohony plavidel | [15 empty] | PP | 2
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 13.4311 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | R15381212 | Trn z nerezové oceli včetně zainjektování D do 26 mm l do 3 m | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.017372 | 0.34743 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1054102655
| PP |  | Trn z nerezové oceli včetně zainjektování D do 26 mm l do 3 m, délky přes 0,4 do 3,0 m, včetně dodávky materiálu | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vrty pro trny; tyto vrty se oceňují cenami souboru cen 22 Vrty, b) napnutí trnů a opěrné desky; tyto stavební práce se oceňují cenami, 153 81-22 Napnutí trnů z betonářské oceli a 153 89-13 Opěrné desky z oceli. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 20 "D.1.4.5.2 - smykové trny v povodní zátce |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 149474111 | Výlom kaverny do 3 m l do 200 m litá skála mokrá | m3 | 162 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.06614 | 10.7147 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1183223024
| PP |  | Výlom jádra kaverny nebo konstrukcí již v kaverně zabudovaných v prostoru do 3 m od obrysu kaverny při délce přístupových cest v hoře do 200 m, v lité skále mokré | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - včetně trhacích prací, např. pyrotechnickým expandérem | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 81 "D.1.3.1 - výkres bouracích prací v komoře uzávěrů, pravá výpusť |  | 81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 81 "D.1.3.1 - výkres bouracích prací v komoře uzávěrů,levá výpusť |  | 81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 162 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | R1540761 | Pohotovost materiálu pro vystrojení min. délku 3 m jedné štoly na havarijní skládce, pro případ nepředvídaného chování nadloží tunelu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.2367 | 2.2367 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1904452810
| PP |  | Pohotovost materiálu pro vystrojení min. délku 3 m jedné štoly na havarijní skládce, pro případ nepředvídaného chování nadloží tunelu | [15 empty] | PP | 2
18 | K | AGR1 | Zřízení provizorní čerapcí jímky během stavby, čerpání po dobu výstavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.13228 | 0.13228 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -238106341
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 9.4864 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 222122116 | Rychlostní diamantové vrtání D do 56 mm úklon přes 45° hl do 25 m hor. V a VI v omezeném prostoru | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.0086 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 165814000
| PP |  | Rychlostní diamantové vrtání průměru do 56 mm v omezeném prostoru úklonu přes 45 st. v hl 0 až 25 m v hornině tř. V a VI | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 20 "D.1.4.5.2 - smykové trny v povodní zátce |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 281811211 | Ocelové trubky pro injektování nízkotlaké s vytažením trubek l do 1,5 m D trubek do 38,1 mm | m | 10.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00377 | 0.039585 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1746367575
| PP |  | Ocelové injekční trubky pro injektování osazené do předem připraveného injekčního vrtu, s vytažením trubek z vrtu, z trubek délky jednotlivě do 1,5 m, vnitřního průměru trubek přes 8 do 38,10 mm,(1,5") | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro ocelové trubky, pro injektování tlakem do 2 MPa. 2. Ceny nelze použít pro ocelové trubky s obturátorem vkládané do vrtů. Náklady na tyto trubky jsou započteny v cenách injektování. 3. V cenách jsou započteny i náklady na utěsnění trubek ve vrtu provazcem a cementovou maltou, nařezání trubek na patřičné délky, opatření trubek závity a spojkami a na utěsnění nebo jinou úpravu otvorů po injekčních vrtech. Dále jsou započteny i náklady: a) v cenách -1111 až -1123 na dodání trubek a jejich odříznutí po injektování, b) v cenách -1211 až -1223 na opotřebení trubek a jejich očištění po vytažení. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 10,5 "D.1.4.7 - obetonování potrubí, injektáž prostoru mezi DN 800 a DN 1100, délka výpustí |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 281811221 | Příplatek ZKD 1m vytažené nízkotlaké trubky nad 1,5 m D trubek do 38,1 mm | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00037 | 0.00333 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1497924007
| PP |  | Ocelové injekční trubky pro injektování osazené do předem připraveného injekčního vrtu, s vytažením trubek z vrtu, z trubek délky jednotlivě Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 m délky, vnitřního průměru trubek přes 8 do 38,10 mm,(1,5") | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro ocelové trubky, pro injektování tlakem do 2 MPa. 2. Ceny nelze použít pro ocelové trubky s obturátorem vkládané do vrtů. Náklady na tyto trubky jsou započteny v cenách injektování. 3. V cenách jsou započteny i náklady na utěsnění trubek ve vrtu provazcem a cementovou maltou, nařezání trubek na patřičné délky, opatření trubek závity a spojkami a na utěsnění nebo jinou úpravu otvorů po injekčních vrtech. Dále jsou započteny i náklady: a) v cenách -1111 až -1123 na dodání trubek a jejich odříznutí po injektování, b) v cenách -1211 až -1223 na opotřebení trubek a jejich očištění po vytažení. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 10,5-1,5 "D.1.4.7 - obetonování potrubí, celková délka potrubí bez 1,5 m hlavní položky |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | R2827911 | Injektážní trubky D do50 mm hladké, pro injektáž pracovní a obvodové spáry | m | 333.971 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00099737 | 0.33309 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1328931369
| PP |  | Injektážní trubky D do50 mm hladké, pro injektáž pracovní a obvodové spáry | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž gumových manžet a na spojení trubek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na stabilizaci trubek ve vrtu injekční zálivkou; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 28. 60-11 Injektování. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 21*10,5 "D.1.4.7 - obetonování potrubí, dotěsnění obvodové spáry, 21 vrtů x délka výpustí 10,5 m |  | 220.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*pi*1,625)*7 "D.1.4.7 - obetonování potrubí, dotěsnění pracovní spáry, obvod obetonování x počet záběrů |  | 71.471 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*10,5 "D.1.4.7 - obetonování potrubí, dotěsnění spáry styku potrubí, 4 vrty x délka výpustí 10,5 m |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 333.971 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | R2121531 | Odvodnění tunelu svodnicemi, včetně zaústění do čerpací jímky | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.27283 | 0.54566 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1300874466
| PP |  | Odvodnění tunelu svodnicemi, včetně zaústění do čerpací jímky | [15 empty] | PP | 2
24 | K | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m | 12.82 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.22657 | 2.9046 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1748450542
| PP |  | Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 12,82 "D.1.4.3 - výkres tvaru komory uzávěrů, drenáž v ose nové desky - dle podélného řezu |  | 12.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0.698 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0531 | 0.73504 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1074646525
| PP |  | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: - výztuž podlahy, hmotnost KARI sítě 26,64 kg/kus | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (8,88/1000)*(8,8*(1,9+2,7+1,63+2,7)) "D.1.2.2 - výkres tvaru komory uzávěrů - podlaha, 88,88 kg/m2 , šířka komory x délka v ose |  | 0.698 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 221213131 | Vrty pro injektování za rubem ostění přenosnými kladivy hornina tř V | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.0108 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 760677969
| PP |  | Vrty pro injektování za rubem ostění a kotvy podzemní přenosnými kladivy hornina tř. V | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - vrty pro hydraulické svorníky a sklolaminátové svorníky | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 12 "D.1.3.1 - výkres bouracích prací v komoře uzávěrů, pravá výpusť, vrty pro těsnící injektáž (mimo utěsnění předzátky) |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 "D.1.3.1 - výkres bouracích prací v komoře uzávěrů,levá výpusť, vrty pro těsnící injektáž (mimo utěsnění předzátky) |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36 "D.1.3.1 - výkres bouracích prací v komoře uzávěrů,levá výpusť, vrty pro těsnící injektáž na přechodu k předzátce |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 221213139 | Příplatek za vrty dovrchní pro injektování za rubem ostění přenosnými kladiva hornina tř V | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -282938446
| PP |  | Vrty pro injektování za rubem ostění a kotvy podzemní přenosnými kladivy Příplatek k cenám za vrty dovrchní hornina tř. V | [15 empty] | PP | 2
28 | K | 221222116 | Vrty přenosnými kladivy D do 56 mm úklon přes 90° hl do 10 m hor. VI v omezeném prostoru | m | 144 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0432 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 143641996
| PP |  | Vrty přenosnými vrtacími kladivy v hloubce 0 až 10 m průměru přes 13 do 56 mm, v omezeném prostoru, úklonu přes 90 st. (dovrchně), v hornině tř. VI | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 72 "D.1.3.1 - výkres bouracích prací v komoře uzávěrů, pravá výpusť |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 72 "D.1.3.1 - výkres bouracích prací v komoře uzávěrů, levá výpusť |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 144 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | R 01.01 | M+D - Dodávka a osazení, hydraulické svorníky pr. 26 mm, dl.1-2 m - zajištění výrubu | m | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03363 | 2.4214 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1644801311
| VV |  | 36 "D.1.3.1 - výkres bouracích prací v komoře uzávěrů, pravá výpusť, hydraulické svorníky |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36 "D.1.3.1 - výkres bouracích prací v komoře uzávěrů,levá výpusť, hydraulické svorníky |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | R 01.02 | M+D Dodávka, osazení a zainjektování, sklolaminátové svorníky dl 2 m - zajištění výrubu | m | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0337 | 2.4264 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1126385973
| VV |  | 36 "D.1.3.1 - výkres bouracích prací v komoře uzávěrů, pravá výpusť,sklolaminátová svorníky |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36 "D.1.3.1 - výkres bouracích prací v komoře uzávěrů,levá výpusť,sklolaminátové svorníky |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 222113121 | Vrty pro injektování za rubem obezdívky z betonu | kus | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.01288 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -244981809
| PP |  | Vrty pro injektování dutin za rubem obezdívky ve štolách světlosti do 44 mm v obezdívce z betonu nebo betonových tvárnic a kamene | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro všechny výrubní průřezy, délky štoly a tloušťky obezdívky, b) pro těsnicí injektáž a pro vyplnění dutin za rubem obezdívky; pro vrty pro injektování hornin jsou určeny příslušné ceny souborů cen 22..-Vrty části A 01 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) nasazení a opotřebení injekčních trubek, b) vyjmutí těchto trubek po zainjektování, c) úpravu líce obezdívky v místech vrtů. 3. Příplatek k ceně lze použít i za provrtání ocelových rámů (oblouků). Při současném provrtání 1 ks rámu a 2 ks pažnic jedním vrtem se množství měrných jednotek násobí třemi. Množství vrtů, ve kterých se současně provrtává 1 rám a 2 pažnice, se stanoví v % celkového počtu vrtů takto: při vzdálenosti mezi okraji rámů přes 500 mm a více 5 %, přes 300 do 500 mm 15 %, do 300 mm 30 %, na sraz 100 %. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: - vrty pr. 32 mm, délka 0,60 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 23"=(2*pi*2)/0,5 D.1.4.7 - vzorový řez obetonováním, dotěsnění obvodové spáry výrubu - pravá výpusť, obvod trouby 2 m, vrty po obvodu po 0,5 m |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23"=(2*pi*2)/0,5 D.1.4.7 - vzorový řez obetonováním, dotěsnění obvodové spáry výrubu - levá výpusť, obvod trouby 2 m, vrty po obvodu po 0,5 m |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 72.2141 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 360342213 | Zajištění výrubu l do 200 m mokro betonem tl nad 50 do 100 mm s výztuží | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.2373 | 2.373 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -349213327
| PP |  | Zajištění výrubu štol, ražených v hornině mokré stříkaným betonem tř. C 16/20 délky štoly, do 200 m, o tloušťce přes 50 do 100 mm, s výztuží ze svařovaných sítí | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 5 "D.1.3.1 - výkres bouracích prací v komoře uzávěrů, pravá výpusť, zajištění výrubu primárním ostěním |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 "D.1.3.1 - výkres bouracích prací v komoře uzávěrů,levá výpusť, zajištění výrubu primárním ostěním |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 360366112 | Výztuž stříkaného betonu svařovanou sítí l do 200 m mokrá | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00865 | 0.0865 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1871806664
| PP |  | Výztuž stříkaného betonu ocelovou svařovanou sítí tl. do 10 mm, délky štoly, do 200 m, v hornině mokré | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro všechny výrubní průřezy štol, tloušťky obezdívek a stupně ražnosti. 2. V cenách jsou započteny i náklady na vrtání otvorů pro příchytné kotvičky, jejich dodání, osazení a zalití cementovou maltou. 3. Množství m.j. jedné vrstvy výztuže stříkaného betonu je stejné jako množství m.j. vrstvy stříkaného betonu, ve které je výztuž uložena. Při vícevrstvé výztuži se každá jednotlivá vrstva oceňuje samostatně. | [15 empty] | PSC | 2
34 | K | 375311114 | Dno tunelu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 39.27 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 373073036
| PP |  | Dno tunelu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dno tunelu betonované při odstraněném železničním svršku. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 35,7*1,1 "D.1.4.3 - výkres tvaru komory uzávěrů, vyrovnávací vrstva betonu (dle tab.), 10% navíc z důvodu nepřesnosti výrubu |  | 39.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 321357110 | Bednění konstrukcí vodních staveb ztracené | m2 | 19.75 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.07447 | 1.4708 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -620894087
| PP |  | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí bednění ztracené ploch rovinných, válcově zakřivených jinak zakřivených než válcově | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 . | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: - bednění pracovních spár pomocí např. B-systému | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 19,75 "D.1.4.3 - výkres tvaru komory uzávěrů, plocha pracovní spáry těsněná B-systémem (dle poznámky) |  | 19.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 321351010 | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení | m2 | 154.454 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00765 | 1.1816 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1056199324
| PP |  | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 . | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2*62,5 "D.1.4.3 - výkres tvaru komory uzávěrů, 2 x plocha povodní zátky |  | 125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2*(1,225/2*1,225/2*pi) "D.1.4.3 - výkres tvaru komory uzávěrů, plocha prostřední výpusti v povodní zátce |  | -2.357 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4*(2,025/2*2,025/2*pi) "D.1.4.3 - výkres tvaru komory uzávěrů, plocha krajních výpustí v povodní zátce |  | -12.882 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2*(1*1,8) "D.1.4.3 - výkres tvaru komory uzávěrů, plocha otvoru pro dveře v povodní zátce |  | -3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,56*1+(1+7,56+1)*0,2 "D.1.4.3 - výkres tvaru komory uzávěrů, pochozí lávka na povodní zátce, BLOK III/5 |  | 9.472 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 115.633 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,7+0,37)*9,59 "D.1.4.3 - výkres tvaru komory uzávěrů, čelo za povodní zátkou, výška x šířka |  | 10.261 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13*(4*(0,5*1)) "D.1.4.3 - výkres tvaru komory uzávěrů, 13 větších betonových bloků pod armatury |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(2*((0,6*0,2)+(1*0,2))) "D.1.4.3 - výkres tvaru komory uzávěrů, 13 větších betonových bloků pod armatury |  | 2.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 154.454 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 321321116 | Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 | m3 | 97.02 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1298769251
| PP |  | Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.. 3. V cenách jsou započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání, d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce, f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: - povodní zátka bude provedena se samozhutnitelného betonu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 22*1,1 "D.1.4.3 - výkres tvaru komory uzávěrů, BLOK I. (dle tab.),10% navíc z důvodu nepřesnosti výrubu |  | 24.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,6*1,1 "D.1.4.3 - výkres tvaru komory uzávěrů, BLOK II. (dle tab.),10% navíc z důvodu nepřesnosti výrubu |  | 27.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,6*1,1 "D.1.4.3 - výkres tvaru komory uzávěrů, BLOK III. (dle tab.),10% navíc z důvodu nepřesnosti výrubu |  | 45.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 97.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 321366111 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm | t | 0.713 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0958 | 0.78131 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -851077054
| PP |  | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 0,065 "D.1.4 Výkresy tvaru a schémata výztuže - blok I |  | 0.065 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,065 "D.1.4 Výkresy tvaru a schémata výztuže - blok II |  | 0.065 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,043+0,251 "D.1.4 Výkresy tvaru a schémata výztuže - blok III/1+III/4 |  | 0.294 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,12+0,169 "D.1.4 Výkresy tvaru a schémata výztuže - blok III/2+III/2+III/5 |  | 0.289 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.713 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 321366112 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm | t | 13.912 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0563 | 14.6954 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1663054892
| PP |  | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2,568+0,560 "D.1.4 Výkresy tvaru a schémata výztuže - blok I |  | 3.128 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,649+0,443 "D.1.4 Výkresy tvaru a schémata výztuže - blok II |  | 3.092 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,296 "D.1.4 Výkresy tvaru a schémata výztuže - blok III/1+III/4 |  | 4.296 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,396 "D.1.4 Výkresy tvaru a schémata výztuže - blok III/2+III/3+III/5 |  | 3.396 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.912 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 321368211 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí | t | 0.14 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.03 | 0.1442 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528346726
| PP |  | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 0,140 "D.1.4 Výkresy tvaru a schémata výztuže - blok III/2+III/3+III/5 |  | 0.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 321352010 | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění | m2 | 154.454 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00086 | 0.13283 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1783026102
| PP |  | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 . | [15 empty] | PSC | 2
42 | K | R3774521 | Těsnící nebo kontrolní injektáž za rubem obezdívky štol | m | 421.571 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -732609618
| PP |  | Těsnící nebo kontrolní injektáž štol za rubem ostění | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena neplatí pro injektování živicemi za tepla nebo umělými pryskyřicemi (Epoxy). 2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) vyšroubování a zašroubování zátek v prstencích , b) míchání injekční směsi včetně dodání potřebné vody, c) vyčištění injektážního stroje, míchačky a hadic od injekční směsi, d) plošinu, z níž se provádí injektáž výše položenými otvory (resp. vrty). 3. V ceně nejsou započteny náklady na dodání injekčních hmot, jejich úpravu, např. prosívání popř. nutné vysoušení písku; dodání injekčních hmot se oceňuje ve specifikaci. 4. Doba injektáže je určena počátkem a ukončením vhánění injekční směsi za rub obezdívky, popř. ukončením udržování předepsaného injekčního tlaku. 5. Od doby injektování se neodečítá doba přerušení práce jednotlivě do 1/2 hodiny nutná na pročištění stroje při jeho ucpání nebo při odstraňování poruch na něm a na přerušení injektáže nařízené investorem. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 12 "D.1.3.1 - výkres bouracích prací v komoře uzávěrů, pravá výpusť, těsnící injektáž (mimo utěsnění předzátky) |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 "D.1.3.1 - výkres bouracích prací v komoře uzávěrů,levá výpusť, těsnící injektáž (mimo utěsnění předzátky) |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36 "D.1.3.1 - výkres bouracích prací v komoře uzávěrů,levá výpusť, těsnící injektáž na přechodu k předzátce |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23*0,6 "D.1.4.7 - řez obetonováním, dotěsnění obvodové spáry výrubu na přechodu do komory uzávěrů - pravá výpusť, 23 vrtů délky 0,6 m |  | 13.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23*0,6 "D.1.4.7 - řez obetonováním, dotěsnění obvodové spáry výrubu na přechodu do komory uzávěrů - levá výpusť, 23 vrtů délky 0,6 m |  | 13.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 27.6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21*10,5 "D.1.4.7 - obetonování potrubí, dotěsnění obvodové spáry, 21 vrtů x délka výpustí 10,5 m |  | 220.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*pi*1,625)*7 "D.1.4.7 - obetonování potrubí, dotěsnění pracovní spáry, obvod obetonování x počet záběrů |  | 71.471 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*10,5 "D.1.4.7 - obetonování potrubí, dotěsnění spáry styku potrubí, 4 vrty x délka výpustí 10,5 m |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 421.571 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | R3774511 | Výplňová injektáž mezi potrubí DN 800 a DN 1000 | m3 | 5.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1572623595
| PP |  | Výplňová injektáž mezi potrubí DN 800 a DN 1000 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena neplatí pro injektování živicemi za tepla nebo umělými pryskyřicemi (.Epoxy). 2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) vyšroubování a zašroubování zátek v prstencích , b) osazení manipulačních dřevěných zátek během injektáže, c) těsnění spáry mezi štítem a těsnícím kruhem, d) míchání injekční směsi včetně dodání potřebné vody, e) vyčištění tybinků, míchačky a hadic od injekční směsi, 3. V ceně nejsou započteny náklady na dodání injekčních hmot a jejich úpravu, např. prosívání popř. nutné vysoušení písku; dodání injekčních hmot se oceňuje ve specifikaci. 4. Doba injektáže je určena počátkem a ukončením vhánění injekční směsi za rub obezdívky, popř. ukončením udržování předepsaného injekčního tlaku. 5. Od doby injektování se neodečítá doba přerušení práce jednotlivě do 1/2 hodiny nutná na pročištění stroje při jeho ucpání nebo při odstraňování poruch na něm a na přerušení injektáže nařízené investorem. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 0,5*10,5 "D.1.4.7 - obetonování potrubí DN 800, plocha mezikruží v řezu x délka potrubí |  | 5.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | M01.05 | směs pro cementovou injektáž | t | 11.66 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2043906374
| PP |  | směs pro cementovou injektáž | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 "D.1.3.1 - výkres bouracích prací v komoře uzávěrů, pravá výpusť, těsnící injektáž (mimo utěsnění předzátky) |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "D.1.3.1 - výkres bouracích prací v komoře uzávěrů,levá výpusť, těsnící injektáž (mimo utěsnění předzátky) |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*10,5*1,6*1,15 "D.1.4.7 - obetonování potrubí DN 800, délka potrubí x plocha mezikruží, 1,6 t/m3 obj. hmotnost směsi, 15% nadspotřeba |  | 9.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.66 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | M01.04 | směs pro chemickou injektáž (dvousložková polyuretanová) | t | 4.668 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2129533648
| PP |  | směs pro chemickou injektáž (dvousložková polyuretanová) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,5 "D.1.3.1 - výkres bouracích prací v komoře uzávěrů, pravá výpusť, těsnící injektáž (mimo utěsnění předzátky) |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5 "D.1.3.1 - výkres bouracích prací v komoře uzávěrů,levá výpusť, těsnící injektáž (mimo utěsnění předzátky) |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5 "D.1.3.1 - výkres bouracích prací v komoře uzávěrů,levá i pravá výpusť, těsnící injektáž na přechodu k předzátce |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5 "D.1.4.7 - řez obetonováním, dotěsnění obvodové spáry výrubu na přechodu do komory uzávěrů, levá i pravá výpusť |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21*10,5)*0,002 "D.1.4.7 - obetonování potrubí, dotěsnění obvodové spáry, 21 vrtů x délka výpustí 10,5 m |  | 0.441 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2*pi*1,625)*7)*0,002 "D.1.4.7 - obetonování potrubí, dotěsnění pracovní spáry, obvod obetonování x počet záběrů |  | 0.143 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4*10,5)*0,002 "D.1.4.7 - obetonování potrubí, dotěsnění spáry styku potrubí, 4 vrty x délka výpustí 10,5 m |  | 0.084 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.668 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | R36034221 | Zajištění výrubu l do 200 m mokro betonem tl nad 100 do 200 mm s výztuží | m2 | 104.267 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.48371 | 50.4351 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -166959419
| PP |  | Zajištění výrubu štol, ražených v hornině mokré stříkaným betonem tř. SB30/typ III/obor J2 délky štoly do 200 m, o tloušťce přes 100 do 200 mm, s výztuží ze svařovaných sítí | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (2,06+2,79)*4,266 "D.1.4.3 - tvar komory uzávěrů, řez 1-1, délka obou stěn v půdorysu x výška svislých stěn |  | 20.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,06+2,79)/2)*10,571 "D.1.4.3 - tvar komory uzávěrů, řez 1-1, délka komory v ose půdorysu x délka vrchního oblouku |  | 25.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2*((2,215*3,656))"D.1.4.3 - tvar komory uzávěrů, řez 2-2, délka obou stěn v půdorysu x výška svislých stěn |  | 32.392 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,215*11,535 "D.1.4.3 - tvar komory uzávěrů, řez 1-1, délka komory v ose půdorysu x délka vrchního oblouku |  | 25.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 104.267 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 360366112 | Výztuž stříkaného betonu svařovanou sítí l do 200 m mokrá | m2 | 104.267 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00865 | 0.90191 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -457939393
| PP |  | Výztuž stříkaného betonu ocelovou svařovanou sítí tl. do 10 mm, délky štoly, do 200 m, v hornině mokré | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro všechny výrubní průřezy štol, tloušťky obezdívek a stupně ražnosti. 2. V cenách jsou započteny i náklady na vrtání otvorů pro příchytné kotvičky, jejich dodání, osazení a zalití cementovou maltou. 3. Množství m.j. jedné vrstvy výztuže stříkaného betonu je stejné jako množství m.j. vrstvy stříkaného betonu, ve které je výztuž uložena. Při vícevrstvé výztuži se každá jednotlivá vrstva oceňuje samostatně. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: - KARI síť KY 50 (8/150/150) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (2,06+2,79)*4,266 "D.1.4.3 - tvar komory uzávěrů, řez 1-1, délka obou stěn v půdorysu x výška svislých stěn |  | 20.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,06+2,79)/2)*10,571 "D.1.4.3 - tvar komory uzávěrů, řez 1-1, délka komory v ose půdorysu x délka vrchního oblouku |  | 25.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(2*(2,215*3,656))"D.1.4.3 - tvar komory uzávěrů, řez 2-2, 2 vrstvy sítě x délka obou stěn v půdorysu x výška svislých stěn |  | 32.392 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,215*11,535 "D.1.4.3 - tvar komory uzávěrů, řez 1-1, délka komory v ose půdorysu x délka vrchního oblouku |  | 25.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 104.267 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 395341254 | Vyrovnávací vrstva ze stříkaného bet se zvýš nároky C 25/30 tl 50 mm v klenbě na obezdívku hor suchá | m2 | 104.267 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1658696258
| PP |  | Stříkaný beton vyrovnávací nebo základní záchytná vrstva tl. do 50 mm v klenbě na obezdívku v suchu, beton se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -5113 až -5215 jsou započteny pouze náklady na jednu jádrovou vrstvu. Předepisuje-li projekt na žebrech provedení základní, uzavírací nebo další jádrové vrstvy, oceňují se tyto vrstvy příslušnými cenami tohoto souboru cen. 2. V cenách -5113 až -5215 nejsou započteny náklady na dodání a osazení příhradových skruží; skruže se oceňují cenami souboru cen 948 36- . . Skruže příhradové zhotovené z betonářské oceli. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž. Výztuž se oceňuje cenami souboru cen 395 36- . . Výztuž stříkaného betonu. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: - vyrovnání stříkaného betonu do hladka | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (2,06+2,79)*4,266 "D.1.4.3 - tvar komory uzávěrů, řez 1-1, délka obou stěn v půdorysu x výška svislých stěn |  | 20.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,06+2,79)/2)*10,571 "D.1.4.3 - tvar komory uzávěrů, řez 1-1, délka komory v ose půdorysu x délka vrchního oblouku |  | 25.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2*((2,215*3,656))"D.1.4.3 - tvar komory uzávěrů, řez 2-2, délka obou stěn v půdorysu x výška svislých stěn |  | 32.392 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,215*11,535 "D.1.4.3 - tvar komory uzávěrů, řez 1-1, délka komory v ose půdorysu x délka vrchního oblouku |  | 25.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 104.267 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 395341269 | Příplatek za vyrovnávací vrstvu ze stříkaného betonu v klenbě na obezdívku hornina mokrá | m2 | 104.267 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.011469 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -253360914
| PP |  | Stříkaný beton vyrovnávací nebo základní záchytná vrstva tl. do 50 mm v klenbě na obezdívku v suchu, beton Příplatek k ceně mokré za základní vrstvu v hornině | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -5113 až -5215 jsou započteny pouze náklady na jednu jádrovou vrstvu. Předepisuje-li projekt na žebrech provedení základní, uzavírací nebo další jádrové vrstvy, oceňují se tyto vrstvy příslušnými cenami tohoto souboru cen. 2. V cenách -5113 až -5215 nejsou započteny náklady na dodání a osazení příhradových skruží; skruže se oceňují cenami souboru cen 948 36- . . Skruže příhradové zhotovené z betonářské oceli. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž. Výztuž se oceňuje cenami souboru cen 395 36- . . Výztuž stříkaného betonu. | [15 empty] | PSC | 2
50 | K | 622471016 | Příplatek za vyhlazení poslední vrstvy u vnější omítky torkretové vodotěsné nádrží ploch zakřivených | m2 | 104.267 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1271346161
| PP |  | Vnější omítka torkretová vodotěsná nádrží nebo zásobníků s ponecháním přirozené struktury Příplatek k ceně -1011 za vyhlazení poslední vrstvy | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro vnitřní omítky nádrží a zásobníků. 2. V cenách je započteno i provedení fabionu. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: - vyrovnání stříkaného betonu do hladka | [15 empty] | P | 2
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 42.2245 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 411171135 | Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti přes 100 kg/m2 pokrytých rošty | t | 3.087 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -187900883
| PP |  | Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin pokrytou rošty hmotnosti konstrukce podlahy přes 100 kg/m2 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až -1115 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž betonových nebo železobetonových desek monolitických nebo montovaných. 2. V cenách -1121 až -1135 jsou započteny i náklady na montáž plechu nebo roštu; dodávka materiálu se oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 3086,5/1000 "D.1.5.2 - výkres pracovních plošin |  | 3.087 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | M01.01 | materiál pro ocelovou konstrukci pracovních plošin, výkaz materiálu dle výkresu D.1.5.2, hmotnost 3086,5 kg | kg | 3087 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 3.087 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -342180193
| PP |  | materiál pro ocelovou konstrukci pracovních plošin, výkaz materiálu dle výkresu D.1.5.2, hmotnost 3086,5 kg | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - životnost protikorozná ochrany kategorie H nabo VH, stupeň korozní agresivity prostředí C4 - vysoká, protikorozní ochrana žárové zinkování ponorem tloušťky 60-80 µm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3,087*1000 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3087 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
53 | K | 42137811R | injektáž drenážního potrubí | m | 12.82 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01049 | 0.13448 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -258475888
| PP |  | injektáž drenážního potrubí | [15 empty] | PP | 2
54 | K | 457311118 | Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu | m3 | 15.717 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4816 | 39.003 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1785285296
| PP |  | Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontrolu bednění, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu vibrační lištou, uhlazení horního povrchu betonu vyrovnávací nebo spádové konstrukce v tloušťce větší než 60 mm, v případě železobetonu přes 100 mm, ošetření a ochranu čerstvě uloženého certifikovaného betonu požadované konzistence. Rovinnost povrchu - třída 9 až 10. 2. Příplatek za rovinnost povrchu platí pro všechny ceny ukládaného konstrukčního betonu pod celoplošnou izolaci mostovky v požadovaném příčném nebo podélném minimálním sklonu 0,5 %. Rovinnost je daná normou 8 mm pod 2 m lati a třídou 8 přesnosti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) železobetonovou desku nebo spřahující desku ze železobetonu tloušťky přes 100 mm, b) bednění vyrovnávacího a spádového betonu, c) vyrovnávací vrstvy ze sanační reprofilační malty, tyto se oceňují souborem cen 628 63-21 Úprava příčných spár u montovaných mostů, d) dobroušení povrchu na požadovanou třídu 6 přesnosti. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 8,8*(1,9+2,7+1,63+2,7)*0,2 "D.1.2.2 - výkres tvaru komory uzávěrů - podlaha, šířka komory x délka v ose x tloušťka |  | 15.717 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 667.226 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 891185321 | Montáž zpětných klapek DN 40 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00068 | 0.00068 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1812508069
| PP |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 40 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1111 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1 "zpětná klapka na výtlaku z čerpací šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 422814000 | klapka zpětná z uhlíkové oceli L10 117 516 PN16 DN40 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2082587539
| PP |  | Klapky do PN 40 klapky z uhlíkové oceli do PN 40 L 10 117 516, PN 16, klapka zpětná, lité z oceli GS-C25, SD dle ČSN DN 40 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - klapka mezipřírubová | [15 empty] | P | 2
57 | K | 891183111 | Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 40 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -880415775
| PP |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 40 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1111 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1 "ventil na výtlaku z čerpací šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | M01.06 | Kulový kohout voda páka DN 40 - 6/4", materiál nerez | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -439275702
59 | K | R89962311 | Obetonování potrubí výpustí po záběrech 1,5 m betonem prostým, samozhutnitelným tř. C 25/30 XC4, XA2, S5 | m3 | 135.24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 4.9309 | 666.8509 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -355313558
| VV |  | 5,6*10,5*1,15 "D.1.4.7 - řez obetonováním potrubí, pravá výpusť, plocha v řezu x délka výpustí,15% navíc z důvodu nepřesnosti výrubu |  | 67.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*10,5*1,15 "D.1.4.7 - řez obetonováním potrubí, levá výpusť, plocha v řezu x délka výpustí,15% navíc z důvodu nepřesnosti výrubu |  | 67.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135.24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | R89964311 | Bednění pro obetonování potrubí výpustí, včetně odstranění | m2 | 90.16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00402 | 0.36244 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1964923054
| VV |  | 5,6*7*1,15 "D.1.4.7 - řez obetonováním potrubí, pravá výpusť, plocha v řezu x 7 záběrů,15% navíc z důvodu nepřesnosti výrubu |  | 45.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*7*1,15 "D.1.4.7 - řez obetonováním potrubí, levá výpusť, plocha v řezu x 7 záběrů,15% navíc z důvodu nepřesnosti výrubu |  | 45.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90.16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.3227 |  | 292.578 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 941211113 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m | m2 | 67.624 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -429603362
| PP |  | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 25 do 40 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (1,9+2,7+1,63+2,7+0,8)*(669,35-662,4) "D.1.2.2, D.1.2.3 - délka komory uzávěrů x rozdíl výšek dle výškových kót v řezu |  | 67.624 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 941211213 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití | m2 | 14201.04 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1551669562
| PP |  | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1113 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 67,624*210 |  | 14201.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 941211813 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m | m2 | 67.624 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 505763314
| PP |  | Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 25 do 40 m | [15 empty] | PP | 2
64 | K | R01.11 | Větrání po celo dobu výstavby a provádění prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1218703192
| PP |  | Větrání | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Dle technické zprávy Montáž včetně demontáže. | [15 empty] | P | 2
65 | K | 938906112 | Vyčištění tunelu od odpadu ze stříkaného betonu | m3 | 3.963 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -20691020
| PP |  | Vyčištění tunelu, ruční očištění líce obezdívky tunelu, osekání ledu v tunelu vyčištění tunelu od odpadu ze stříkaného betonu | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odstraňovaného materiálu na dopravní prostředek nebo odhození do 3 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovné přemístění odstraňovaných materiálů; tyto práce se oceňují cenami 163 23-1 . Vodorovné přemístění rubaniny bez naložení avšak se složením. 3. Množství jednotek se u variant -6111 a -6112 určuje v m3 odstraňovaného materiálu. 4. U variant -6311 a -6312 množství jednotek se určuje v hodinách práce podle záznamu ve stavebním deníku. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (88,071*0,15)*0,3 "D.1.4.3 - výkres tvaru komory uzávěrů, celková plocha stříkaného betonu x tloušťka x 30% odpad při provádění nástřiku |  | 3.963 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | R21.1 | Čerpání vody po dobu stavby SO 01, včetně zřízení čerpací jímky s uzavíratelným tlakovým poklopem a její následná likvidace, včetně poplatku za odvádění vody do kanalizace | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 237547964
| PP |  | Čerpání vody, včetně zřízení čerpací jímky s uzavíratelným tlakovým poklopem a její následná likvidace, včetně poplatku za odvádění vody do kanalizace | [15 empty] | PP | 2
67 | K | R9620423 | Bourání betonové konstrukce v komoře uzávěrů, vč. vybourání 5ti kusů stávajících potrubí sv DN1100 vč. svislého přemístění do 10 m,včetně naložení na dopravní prostředek | m3 | 132.99 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 292.578 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1367058336
| PP |  | Bourání betonové konstrukce v komoře uzávěrů, vč. vybourání 5ti kusů stávajících potrubí sv DN1100 vč. svislého přemístění do 10 m,včetně naložení na dopravní prostředek | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 44,3*2,35 "D.1.3.1 - výkres bouracích prací,povodní zátka, plocha ve svislém řezu x tloušťka |  | 104.105 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,8*0,6 "D.1.3.1 - výkres bouracích prací, schodza povodní zátkou, plocha ve svislém řezu x tloušťka |  | 6.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*0,67*8,8 "D.1.3.1 - výkres bouracích prací, podkladní beton pod stávající technologií, délka x tloušťka x šířka |  | 22.405 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 132.99 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 53.3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 968447612
| PP |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (3,8+8,8+3,8)*(666,25-663) "D.1.2 půdorys objektu, obvod komory uzávěrů x D.1.3 výška dle výškových kót |  | 53.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 985311113 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm | m2 | 53.3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.05828 | 3.1063 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1904543392
| PP |  | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm | [15 empty] | PP | 2
70 | K | 985312111 | Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm | m2 | 53.3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00356 | 0.18975 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1126075769
| PP |  | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm | [15 empty] | PP | 2
71 | K | 985324111 | Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) | m2 | 53.3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.02665 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -883977723
| PP |  | Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A) | [15 empty] | PP | 2
72 | K | 985324911 | Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za práci ve stísněném prostoru | m2 | 53.3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1564463997
| PP |  | Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru | [15 empty] | PP | 2
73 | K | R966008 | Vyřezání stávající litinové trouby DN 1100, tl. stěny 25 mm | m | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2074893405
| P |  | Poznámka k položce: - délka měřena v ose vyřezávané trouby | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10,5 "D.1.3.1 - výkres bouracích prací v komoře uzávěrů, levá výpusť |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5 "D.1.3.1 - výkres bouracích prací v komoře uzávěrů, pravá výpusť |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | R987002 | Likvidace kontaminovaných odpadních vod | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1746277282
| PP |  | Likvidace kontaminovaných odpadních vod - znečištěná průsaková voda z tunelu - jímání a odvoz k likvidaci - včetně poplatků za likvidaci | [15 empty] | PP | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | R 997002.2 | Vodorovné přemístění odstraněného ocelového odpadu - vybourané potrubí DN1100, od místa demontáže až do místa uložení - areál investora v obci Pouchov, s naložením a se složením, včetně případného překládání | t | 20.435 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1562935619
| PP |  | Vodorovné přemístění odstraněného ocelového odpadu - vybourané potrubí DN1100, od místa demontáže až do místa uložení - areál investora v obci Pouchov, s naložením a se složením, včetně případného překládání | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (5*360*2,95)/1000 "D.1.3.1 - výkres bouracích prací v komoře uzávěrů, 5 kusů vybouraných trub DN1100, 360 kg/mb, délka 2,95 m |  | 5.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5*340*2,95)/1000 "D.1.3.1 - výkres bouracích prací v komoře uzávěrů, 5 kusů vybouraných trub DN1000, 340 kg/mb, délka 2,95 m v troubě DN1100 |  | 5.015 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5*340*1,5)/1000 "D.1.3.1 - výkres bouracích prací v komoře uzávěrů, 5 kusů vybouraných trub DN1000, 340 kg/mb, délka 1,5 m v návodní zátce |  | 2.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12.875 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,5*360)/1000 "D.1.3.1 - výkres bouracích prací v komoře uzávěrů, vyříznutá pravá výpusť, 340 kg/mb, délka 10,5 m v návodní zátce |  | 3.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,5*360)/1000 "D.1.3.1 - výkres bouracích prací v komoře uzávěrů, vyříznutálevá výpusť, 340 kg/mb, délka 10,5 m v návodní zátce |  | 3.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.435 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | R997002 | Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy | t | 616.292 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1295611438
| PP |  | Vodorovné přemístění suti od místa vytvoření suti, vč. případného naložení, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2,3*((88,071*0,15)*0,3) "D.1.4.3 - výkres tvaru komory uzávěrů, celková plocha stříkaného betonu x tloušťka x 30% odpad při provádění nástřiku |  | 9.115 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.115 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*(44,3*2,35) "D.1.3.1 - výkres bouracích prací,povodní zátka, plocha ve svislém řezu x tloušťka |  | 239.442 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*(10,8*0,6) "D.1.3.1 - výkres bouracích prací, schod za povodní zátkou, plocha ve svislém řezu x tloušťka |  | 14.904 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*(3,8*0,67*8,8) "D.1.3.1 - výkres bouracích prací, podkladní beton pod stávající technologií, délka x tloušťka x šířka |  | 51.531 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 305.877 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*65,5 "D.1.3.1 - výkres bouracích prací v komoře uzávěrů, pravá výpusť |  | 150.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*65,5 "D.1.3.1 - výkres bouracích prací v komoře uzávěrů, levá výpusť |  | 150.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 616.292 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 998252211 | Přesun hmot pro tunely ražené svisle do 25 m | t | 816.907 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1494168463
| PP |  | Přesun hmot pro tunely ražené vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m na povrchu a do 200 m v podzemí svislý přesun do 25 m | [15 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.26867 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.26867 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | 767161123 | Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hmotnosti do 20 kg | m | 26.744 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0016046 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 502695788
| PP |  | Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2*(2+0,8) "D.1.5.2 - zábradlí na plošině č.4 |  | 5.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3,522 "D.1.5.2 - zábradlí na plošině č.4 |  | 7.044 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,2 "D.1.5.2 - zábradlí na plošině č.3 |  | 4.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+7,7+1 "D.1.5.2 - zábradlí na plošině povodní zátky |  | 9.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.744 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | M | M14051104.1 | Zábradlí ocelové svařované výšky 1,2m, materiál pozink - přesné rozměry dle dodavatele ocelových podest | m | 26.744 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.006216 | 0.16624 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -243877487
| PP |  | Zábradlí ocelové svařované výšky 1,2m, materiál pozink - přesné rozměry dle dodavatele ocelových podest, včetně výplně dle ČSN 74 3305, včetně přivaření kotvících plechů, včetně kotevního materiálu | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - životnost protikorozná ochrany kategorie H nabo VH, stupeň korozní agresivity prostředí C4 - vysoká, protikorozní ochrana žárové zinkování ponorem tloušťky 60-80 µm | [15 empty] | P | 2
80 | K | 767833100 | Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli | m | 8.2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00041 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1738779524
| PP |  | Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi z profilové oceli, z trubek nebo tenkostěnných profilů | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 5 "D.1.2.3 - podélný řez objektem, žebřík z podlahy na pracovní plošinu č.4 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2 "D.1.2.3 - příčný řez objektem, žebřík z pracovní plošinu č.4 na první plošinu SO 05 |  | 3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 767833291 | Příplatek k ceně za montáž žebříků na ocelovou konstrukci | m | 8.2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00041 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 686513920
| PP |  | Montáž žebříků Příplatek k cenám za montáž žebříků na ocelovou konstrukci | [15 empty] | PP | 2
82 | M | M01.02 | ocelový žebřík pro obsluhu výpustí, délka 5 m, k uchycení na kovovou konstrukci, včetně kotevního materiálu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1167736031
| P |  | Poznámka k položce: - životnost protikorozná ochrany kategorie H nabo VH, stupeň korozní agresivity prostředí C4 - vysoká, protikorozní ochrana žárové zinkování ponorem tloušťky 60-80 µm | [15 empty] | P | 2
83 | M | M01.03 | ocelový žebřík pro obsluhu výpustí, délka 3,2 m, k uchycení na kovovou konstrukci, včetně kotevního materiálu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1968653626
| P |  | Poznámka k položce: - životnost protikorozná ochrany kategorie H nabo VH, stupeň korozní agresivity prostředí C4 - vysoká, protikorozní ochrana žárové zinkování ponorem tloušťky 60-80 µm | [15 empty] | P | 2
84 | K | R7676401 | Montáž dveří ocelových pancéřových jednokřídlových, včetně zazdění zárubní | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 382818998
| P |  | Poznámka k položce: - včetně materiálu pro zazdění - včetně dopravy na místo osazení | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 "dveře v nové povodní zátce |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | M | M5534091 | dveře ocelové pancéřové s průzorem, včetně zárubní, včetně kování, včetně zámku, základní nátěrem, 100 x 180 cm pravé | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1072675142
86 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.269 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1168058009
| PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
87 | K | 998767193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.269 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 726979270
| PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | [15 empty] | PP | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02601 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01176 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
88 | K | 230140026 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 38 mm, tl 3 mm | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1594615699
| PP |  | Montáž trubek D 38 mm, tl. 3 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 7 "potrubí pro odvod vody z trvalé čerpací jímky u povodní zátky |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | M | 552613050 | trubka z ušlechtilé oceli (nerez), DN 38, včetně kolena 90° | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.01176 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1018131537
| PP |  | trubka z ušlechtilé oceli (nerez), DN 38, včetně kolena 90° | [15 empty] | PP | 2
90 | K | 230170002 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1057193056
| PP |  | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - zkouška potrubí výtlaku z čerpací šachty | [15 empty] | P | 2
91 | K | 230170012 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 443279332
| PP |  | Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - zkouška potrubí výtlaku z čerpací šachty | [15 empty] | P | 2
| D | 35-M | Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01425 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | 350150001 | Montáž čerpadlo ponorné 65 KDFU-130-10 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 667901865
| PP |  | Montáž čerpadel ponorných Montáž čerpadlo ponorné 65 KDFU-130-10 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 "čerpadlo pro výtlak z čerpací šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | M | M4261040 | čerpadlo ponorné kalové s plovákem | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -549787876
| PP |  | čerpadlo ponorné kalové s plovákem pro znečištěnou vodu, fekálie a kaly obsahující drobné látky do teploty 40° C, výtlak min. 9 m, průtok 3 l/s | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 "čerpadlo pro výtlak z čerpací šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 02 - Česle na vtoku do...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{126d78c5-7555-4857-a014-2bbedad79579}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 02 - Česle na vtoku do spodních výpustí obtoku
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 3. 2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Povodí Labe, státní podnik |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | HG Partner, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 02 - Česle na vtoku do spodních výpustí obtoku
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 3. 2016
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner, s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| P01 - Potápěčské práce - návodní předzátka | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 02 - Česle na vtoku do spodních výpustí obtoku
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 3. 2016
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner, s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | P01 | Potápěčské práce - návodní předzátka |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | P 02.01 | Přípravné práce - práce pod vodou | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1005427855
| PP |  | Přípravné práce - práce pod vodou - přemístění sedimentu v rámci VD | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - odhadované časová náročnost 15 dní | [15 empty] | P | 2
2 | K | P 02.02 | Demontáž původních česlí a lávky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1442005342
| PP |  | Demontáž původních česlí a lávky - potápěčské práce, včetně pálení OK, včetně dopravení česlí na povrch a naložení na dopravní prostředek | [15 empty] | PP | 2
3 | K | P 02.03 | Montáž česlové klece | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46083991
| PP |  | Montáž česlové klece - potápěčské práce, včetně vrtání do kamene, a osazení chem. kotev | [15 empty] | PP | 2
4 | K | P 02.04 | Montáž prahu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 891777933
| PP |  | Montáž prahu - potápěčské práce, včetně vrtání do kamene, a osazení chem. kotev | [15 empty] | PP | 2
5 | M | M02.04 | Česle, materiál 1.0038 (11 375) tvar dle výkresové dokumentace | kg | 35493 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 147324806
| PP |  | Česle, materiál 1.0038 (11 375) dle výkresové dokumentace, včetně složení do hlavních komponentů, včetně chemických kotev dle výpisu materálu, žárově zinkováno ponorem 60-80 µm, barevné řešení modrý zinek | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 35493 "D.2.4.2 - celková hmotnost konstrukce česlí dle výkazu materiálu |  | 35493 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | P 02.05 | Betonování patek a sloupů a prahu - potápěčské práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -222679142
| PP |  | Betonování patek a sloupů a prahu - potápěčské práce, včetně montáže a demontáže bednění, včetně dodávky bednění a přípravků pro betonáž, včetně vrtání do kamene a veškeré související betonářské práce | [15 empty] | PP | 2
7 | M | M02.05 | Prefabrikovaná betonová směs pro použití pod vodou | m3 | 4.98 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1138521061
| VV |  | 0,5*0,25*9,5 "D.2.2.2 - dosedací práh čelní česlové stěny, šířka x výška x délka |  | 1.188 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15*(0,8*0,55*0,25) "D.2.2.2 - podebetonování kotevní desky stojny, 15 ks, šířka x délka x výška |  | 1.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*8*(((0,273-0,02-0,02)/2)*((0,273-0,02-0,02)/2)*pi) "D.2.2.1 - vybetonování nosných sloupů česlí, 5ks, výška x vnitřní plocha |  | 1.706 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4+2,95+1,85+0,75+0,67)*(((0,273-0,02-0,02)/2)*((0,273-0,02-0,02)/2)*pi) "D.2.2.1 - vybetonování nosných sloupů česlí, 5ks, výška x vnitřní plocha |  | 0.436 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.98 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | P 02.06 | Ostatní materiál pro práce pod vodou | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 147636595
| PP |  | Ostatní materiál pro práce pod vodou -pálící elektrody, svařovací elektrody, pomocné kotvy, kyslík, apod. | [15 empty] | PP | 2
9 | K | P 02.07 | Přesun hmot v rámci potápěčských prací na VD - SO 02 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2026503643
| PP |  | Přesuny hmot v rámci potápěčských prací na VD včetně pronájmu techniky a speciálních zařízení - pontony, čluny, jeřáb, elektrocentály, vysokotlaké čistící stroje, distribuční panely pro dýchací směsi, pohony plavidel | [15 empty] | PP | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | R 997002 | Vodorovné přemístění odstraněného ocelového odpadu - vybourané česle a lávka do místa uložení - areál investora v obci Pouchov, s naložením a se složením | t | 3.638 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1759237963
| PP |  | Vodorovné přemístění odstraněného ocelového odpadu - vybourané česle a lávka do místa uložení - areál investora v obci Pouchov, s naložením a se složením | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 3637,9/1000 "D.2.3 - celková hmotnost stáávajících demontovaných česlí a lávky |  | 3.638 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 03.01 - Odtoková štola...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{5623b314-82cc-434a-8ce4-3cf5c1d54a93}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 03 - Odtoková štola
Soupis:
SO 03.01 - Odtoková štola - úprava dna
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 3. 2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Povodí Labe, státní podnik |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | HG Partner, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 03 - Odtoková štola
Soupis:
SO 03.01 - Odtoková štola - úprava dna
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 3. 2016
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner, s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 03 - Odtoková štola
Soupis:
SO 03.01 - Odtoková štola - úprava dna
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 3. 2016
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner, s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 533.9977 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 533.9977 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.0986 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 153271111 | Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu do malty hl do 0,2 m z oceli BSt 500 D do 10 mm | kus | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.02376 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 147231781
| PP |  | Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli BSt 500 do malty hloubky do 200 mm, průměru do 10 mm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vyvrtání otvoru a opotřebení vrtného materiálu, b) případné vyčištění otvoru (vyfoukáním otvoru), c) vyplnění otvorů maltou a osazení a dodání kotev. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kotevní prvky pro chodník na výtoku | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "oprav chodníku na vyústění" 8*9"ks/m2" |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 153271122 | Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu do malty hl do 0,4 m z oceli BSt 500 D do 16 mm | kus | 88 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00226 | 0.19888 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1260449631
| PP |  | Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli BSt 500 do malty hloubky přes 200 do 400 mm, průměru přes 10 do 16 mm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vyvrtání otvoru a opotřebení vrtného materiálu, b) případné vyčištění otvoru (vyfoukáním otvoru), c) vyplnění otvorů maltou a osazení a dodání kotev. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kotevní prvky pro hydraulicky drsný povrch | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "hydrailicky drsný povrch" 88*1 "ks/m2" |  | 88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 15327112R | kotvičky pro výztuž do malty hl do 0,4 m z oceli BSt 500 D do 16 mm | kus | 4302 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0011334 | 4.8759 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2111566172
| PP |  | Kotvičky pro výztuž z betonářské oceli BSt 500 do malty hloubky přes 200 do 400 mm, průměru přes 10 do 16 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Osazení kotevních prvků pro úpravu dna. Kotevní prvky jsou započítané ve výztuži 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vyvrtání otvoru a opotřebení vrtného materiálu, b) případné vyčištění otvoru (vyfoukáním otvoru), c) vyplnění otvorů maltou a osazení kotev. Kotevní prvky jsou započítané ve výztuži | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "ÚPRAVA DNA I" 105*9"ks/m2" |  | 945 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ÚPRAVA DNA II" 373*9"ks/m2" |  | 3357 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4302 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.049304 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože | m | 100.62 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00049 | 0.049304 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1145602332
| PP |  | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. 2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru cen 212 75-2 . Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Pro obsyp bude použito drtě z výrubu z místa stavby | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "ÚPRAVA DNA I" 12,86 |  | 12.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ÚPRAVA DNA II" 87,76 |  | 87.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100.62 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 468.1754 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 380316131 | Kompletní konstrukce z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl do 150 mm | m3 | 54.52 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.5321 | 138.0479 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 257175629
| PP |  | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 80 do 150 mm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je rovinný. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | vyrovnávací vrstva dna, C30/37 XC4, XA2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ÚPRAVA DNA I" 15,69 |  | 15.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ÚPRAVA DNA II" 38,83 |  | 38.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.52 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 380326132 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží atd. z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl do 300 mm | m3 | 118.79 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.5143 | 298.6737 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -797689845
| PP |  | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "ÚPRAVA DNA I" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | C30/37 XC4, XF1, XA2, XM3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska dna" 19,89 |  | 19.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska dna u výtoku nabetonávka" 19,25 |  | 19.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "usměrňovací pilíř" 2,87 |  | 2.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 42.01 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | C30/37 XC4, XF1, XA2, XM3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník" 1,61 |  | 1.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.61 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ÚPRAVA DNA II" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | C30/37 XC4, XF1, XA2, XM3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska dna" 68,57 |  | 68.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zavazující ostruha" 1,07 |  | 1.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 69.64 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | C30/37 XC4, XF1, XA2, XM3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník" 5,53 |  | 5.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.53 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 118.79 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení | m2 | 70.359 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00265 | 0.18645 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 920321654
| PP |  | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "ÚPRAVA DNA I" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska dna čelo" 2,64+1,48 |  | 4.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska dna u výtoku nabetonávka" 2,65*2 |  | 5.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "usměrňovací pilíř" 14,44*2+0,17+0,28 |  | 29.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník" 0,135*12,86 |  | 1.736 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 40.486 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ÚPRAVA DNA II" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska dna čela" 1,48+1,38+0,74+0,71+0,65+0,75+0,77+0,80+0,81+0,74+0,72+0,72 |  | 10.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska dna - ostruha st. 12,86-V5" 0,60*17,36 |  | 10.416 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zavazující ostruha cělo" 2,14 |  | 2.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník" 0,135*(16,17-12,86)"st"+0,54*(82-72)"st"+ 0,20*(155,40-149,40)"st" |  | 7.047 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 29.873 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70.359 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění | m2 | 70.359 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 151780187
| PP |  | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). | [15 empty] | PSC | 2
9 | K | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 | t | 15.165 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.1095 | 16.8257 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1060109818
| PP |  | Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Včetně B-systému | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "ÚPRAVA DNA I" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | C30/37 XC4, XF1, XA2, XM3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska dna" 19,89*250"kg/m3"/1000 |  | 4.973 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska dna u výtoku nabetonávka" 19,25*250"kg/m3"/1000 |  | 4.813 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "usměrňovací pilíř" 2,87*250"kg/m3"/1000 |  | 0.718 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.504 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | C30/37 XC4, XF1, XA2, XM3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník" 1,25*150"kg/m3"/1000 |  | 0.188 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.188 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ÚPRAVA DNA II" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | C30/37 XC4, XF1, XA2, XM3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska dna" 68,57*50"kg/m3"/1000 |  | 3.429 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zavazující ostruha" 1,07*200"kg/m3"/1000 |  | 0.214 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.643 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | C30/37 XC4, XF1, XA2, XM3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník" 5,53*150"kg/m3"/1000 |  | 0.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.83 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.165 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 380361011 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI | t | 13.714 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0531 | 14.4417 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -147805158
| PP |  | Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Včetně B-systému | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "ÚPRAVA DNA II" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | C30/37 XC4, XF1, XA2, XM3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska dna" 68,57*200"kg/m3"/1000 |  | 13.714 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 60.6731 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 42137811R | injektáž drenážního potrubí | m | 100.62 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01049 | 1.0555 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1376913221
| PP |  | injektáž drenážního potrubí | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "ÚPRAVA DNA I" 12,86 |  | 12.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ÚPRAVA DNA II" 87,76 |  | 87.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100.62 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 451313511 | Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl do 100 mm | m2 | 89.27 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.24533 | 21.9006 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1980180080
| PP |  | Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. do 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro podkladní vrstvy pod dno a svahy melioračních kanálů. 2. Ceny nelze použít pro podkladní vrstvy pod konstrukci dna vývarů; tyto práce lze ocenit cenami souboru cen 321 3 . - . . Konstrukce z betonu vodníc h staveb části A 01 katalogu 321-1 Hráze a úprava na tocích. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Odečtemo z výkresu: D.3.2.1 Situační koordinační výkres | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 89,27 |  | 89.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 46245111R | zalití kamenů C30/37 XC4, XF1, XA2 | m3 | 8.927 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.576 | 22.9955 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 906542046
| PP |  | zalití kamenů C30/37 XC4, XF1, XA2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 89,27*0,2*0,5 "zmenšeno o 50% - objem kamene" |  | 8.927 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 46251137R | hydraulicky drsný povrch: opevnění z lomového kamene o hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg | m3 | 44.635 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -592789321
| PP |  | hydraulicky drsný povrch: opevnění z lomového kamene o hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Položka je bez kamene (předpoklad využití kamene z ražby - objem kamene odečtený z celkové kubatury odvozu na skládku. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 89,27"m2"*0,5"výška kamene" |  | 44.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 46251900R | příplatek za urovnání opevnění z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg | m2 | 89.27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1381499446
| PP |  | Opevnění z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Odečtemo z výkresu: D.3.2.1 Situační koordinační výkres | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 89,27 |  | 89.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 465513317 | Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 tl 300 mm | m2 | 13.2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.1153 | 14.7214 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1463522805
| PP |  | Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro opravu dlažeb o sklonu přes 1:1; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 32 . 21-2 . Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní betonové lože; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého části A01 katalogu, b) lože z kameniva; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva časti A01 katalogu, c) bourání porušené dlažby; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb části B01 katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na opravu dlažby v úzkém pruhu. 4. Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté lícní opravované plochy dlažby. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Odečtemo z výkresu: D.3.2.1 Situační koordinační výkres | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3,0*4,4 |  | 13.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 634911112 | Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 20 mm v čerstvé betonové mazanině | m | 43.995 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 389377319
| PP |  | Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 10 do 20 mm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Proříznuté smršťovací spáry Odečtemo z výkresu: D.3.2.5 Úprava dna I, II – příčné řezy D.3.2.6 Úprava dna II – příčné řezy | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "st. 12,86" 4,46+0,135+0,80 |  | 5.395 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "st. 20,22=V4" 3,52+0,54+1,20 |  | 5.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V5" 3,52+0,2+1,5 |  | 5.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V6" 3,30 |  | 3.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V7" 4,055 |  | 4.055 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V8" 4,14 |  | 4.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V9" 4,48 |  | 4.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V10" 4,545 |  | 4.545 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V11" 3,86 |  | 3.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V12" 3,74 |  | 3.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.995 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0013199 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 931994141 | Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 1,5 cm2 | m | 43.995 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0013199 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 808057013
| PP |  | Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry pracovní do 1,5 cm2 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách těsnění spár pásy „waterstop“ jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním „waterstop“, vložení extrudovaného polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr „waterstop“ svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112, b) bednění podpěr „waterstop“ vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112, c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142, e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Těsnění proříznuté smršťovací spáry Odečtemo z výkresu: D.3.2.5 Úprava dna I, II – příčné řezy D.3.2.6 Úprava dna II – příčné řezy | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "st. 12,86" 4,46+0,135+0,80 |  | 5.395 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "st. 20,22=V4" 3,52+0,54+1,20 |  | 5.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V5" 3,52+0,2+1,5 |  | 5.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V6" 3,30 |  | 3.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V7" 4,055 |  | 4.055 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V8" 4,14 |  | 4.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V9" 4,48 |  | 4.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V10" 4,545 |  | 4.545 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V11" 3,86 |  | 3.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V12" 3,74 |  | 3.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.995 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 998252211 | Přesun hmot pro tunely ražené svisle do 25 m | t | 533.998 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 507879765
| PP |  | Přesun hmot pro tunely ražené vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m na povrchu a do 200 m v podzemí svislý přesun do 25 m | [15 empty] | PP | 2

## SO 03.02 - Odtoková štola...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{a5d8d361-f70a-4322-9e80-6e8c64eaa7ae}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 03 - Odtoková štola
Soupis:
SO 03.02 - Odtoková štola - zajištění výrubu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 3. 2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Povodí Labe, státní podnik |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | HG Partner, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 03 - Odtoková štola
Soupis:
SO 03.02 - Odtoková štola - zajištění výrubu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 3. 2016
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner, s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 03 - Odtoková štola
Soupis:
SO 03.02 - Odtoková štola - zajištění výrubu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 3. 2016
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner, s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1108.6522 |  | 19 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1108.6522 |  | 19 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 957.8091 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R1 | Rozšiřování tunelu mechanicky i pomocí TP, tvarování tunelu obrysovými vrty, omezení TP na obrysech. Vrtání pro TP z lešení | m3 | 422.013 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2 | 844.026 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1971764703
| VV |  | SO01 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro profil 8" (73,68-41,01)*4,50 |  | 147.015 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro profil 7" (64.58-41.01)*4.945 |  | 116.554 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet objemu zátky - zařazeno v SO01" -41,01*(4,495-2,0) |  | -102.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 161.249 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SO03 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v místě úpravy dna I stan. 0,00-12,86" 219,62 |  | 219.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v místě upravy dna II stan. 12,86-16,17" 17,46 |  | 17.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro podpěrný rám 1" 20,16*1,0 |  | 20.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro podpěrný rám 2" 16,28*0,8 |  | 13.024 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 270.264 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet bourání bet. chodníku-odhad množství" -9,50 |  | -9.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 422.013 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | R2 | Výrub dna tunelu, úprava dna II | m3 | 51.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00223 | 0.11507 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2742325
| PP |  | Výrub dna tunelu, úprava dna II | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Odečítaná položka je započítaná v položce číslo 1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | ÚPRAVA DNA II | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 69,06-17,46 |  | 51.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | R3 | Technologický nadvýrub, 12% | m3 | 56.834 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2 | 113.668 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -556603182
| PP |  | Výplňový a podkladní beton pod paty rámů C 20/25-XF3, tl.15-20cm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (422,013+51,60)*0,12 |  | 56.834 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 32.7623 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 212793121 | Odvodnění flexibilní drenážkou příčné mimo kolej I stupeň ražnosti suchá | m | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.37795 | 28.3463 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1825052379
| PP |  | Odvodnění rubu obezdívky flexibilní drenážkou v hornině I. stupně ražnosti, suché příčné mimo kolej | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Rezerva: pomocné konstrukce pro centrovaný svod soustředěných výtoku vody ze stěn a úpravy se zaustěním do odtokového žlábku nebo drenáže, přesné množství není možné specifikovat. | [15 empty] | P | 2
5 | K | R4 | Výplňový a podkladní beton pod paty rámů C 20/25-XF3, tl.15-20cm | m3 | 1.92 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.3 | 4.416 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -758604465
| PP |  | Výplňový a podkladní beton pod paty rámů C 20/25-XF3, tl.15-20cm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "odhad" 1,920 |  | 1.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 98.1784 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | R10 | Plocha bednění - zaoblené, odstranění | m2 | 35.18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -773747702
| PP |  | Plocha bednění - zaoblené, odstranění | [15 empty] | PP | 2
7 | K | R5 | Želbet. monolit ztužujících rámů C30/37-XF1, XA2 | m3 | 37.258 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.5143 | 93.6778 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1895143453
| PP |  | Želbet. monolit ztužujících rámů C30/37-XF1,XA2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "ZAJIŠTĚNÍ VÝRUBU" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | C30/37 XC4, XF1, XA2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podpěrný rám 1" 21,81*1,0 |  | 21.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podpěrný rám 2" 19,31*0,8 |  | 15.448 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.258 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | R6 | Výztuž do monolit betonu - ocel B500B | t | 3.748 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.1095 | 4.1584 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 533124342
| PP |  | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Výkresová dokumentace: D.3.6 10% rezerva- kotevní prvky | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "pro podpěrný rám 1" 1,902*1,10 |  | 2.092 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro podpěrný rám 2" 1,505*1,10 |  | 1.656 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.748 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | R7 | Plocha bednění - rovinné, zřízení | m2 | 82.24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00265 | 0.21794 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188661842
| PP |  | Plocha bednění - rovinné, zřízení | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "ZAJIŠTĚNÍ VÝRUBU" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podpěrný rám 1 - boky" 21,81*2 |  | 43.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podpěrný rám 2 - boky" 19,31*2 |  | 38.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82.24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | R8 | Plocha bednění - rovinné, odstranění | m2 | 82.24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1082810338
| PP |  | Plocha bednění - rovinné, odstranění | [15 empty] | PP | 2
11 | K | R9 | Plocha bednění - zaoblené, zřízení | m2 | 35.18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00353 | 0.12419 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1168688900
| PP |  | Plocha bednění - zaoblené, zřízení | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "ZAJIŠTĚNÍ VÝRUBU" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podpěrný rám 1" 20,78*1,0 |  | 20.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podpěrný rám 2" 18,00*0,8 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.18 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 19.9025 |  | 19 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 153271111 | Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu do malty hl do 0,2 m z oceli BSt 500 D do 10 mm | kus | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.099 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1681786446
| PP |  | Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli BSt 500 do malty hloubky do 200 mm, průměru do 10 mm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vyvrtání otvoru a opotřebení vrtného materiálu, b) případné vyčištění otvoru (vyfoukáním otvoru), c) vyplnění otvorů maltou a osazení a dodání kotev. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: oddad - rezerva (v případě vypadnutí většího bloku) | [15 empty] | P | 2
13 | K | 153273112 | Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí jednovrstvá D drátu 6 mm skalních a poloskalních ploch | m2 | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00538 | 0.4035 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1521565934
| PP |  | Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí skalních a poloskalních ploch jednovrstvých, průměru drátu přes 4 do 6 mm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na výztuž a její provázání. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) kotvičky; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 27-11 . Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu, b) příčnou a podélnou výztuž, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 27-2 Výztuž stříkaného betonu příčná a podélná. | [15 empty] | PSC | 2
14 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 9.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 658339089
| PP |  | Bourání základů z betonu prostého | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "Betoný chodník v tunelu" 9,5 |  | 9.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | R11 | Větrání | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1659623933
| PP |  | Větrání | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Dle technické zprávy Montáž včetně demontáže. | [15 empty] | P | 2
16 | K | R12 | Pažení tunelu - stříkaný beton tloušťky 25-30cm-výplň kaveren a nerovností (C20/25- X0) | m3 | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1286406500
| PP |  | Pažení tunelu - stříkaný beton tloušťky 25-30cm-výplň kaveren a nerovností (C20/25- X0) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "odhad-rezerva" 15,00 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | R13 | Pažení tunelu - stříkaný beton tloušťky 5-10cm (C20/25- X0), výklenky pro rámy atp. | m2 | 133.95 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1392017171
| PP |  | Pažení tunelu - stříkaný beton tloušťky 5-10cm (C20/25- X0), výklenky pro rámy atp. | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "odhad-rezerva" 13,95+120,00 |  | 133.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | R15 | Zpevňující cementová injektáž horninového masivu, včetně provedení vrtů (množství dle spotřebované hmoty) | t | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21442575
| PP |  | Zpevňující cementová injektáž horninového masivu, včetně provedení vrtů (množství dle spotřebované hmoty) | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Cementová injektáž, velikost zrna <0,5, průtokový kužel 21 sec, bez odloučení vody v čase, změna objemu %/24 hod. +0,8%, pevnost v tlaku po 8 hod. min 1 MPa, po 24 hod. min 25 MPa, po 28 dnech min 50 MPa. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "odhad-rezerva" 8,0 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | R16 | Zpevňující chemická injektáž horninového masivu, včetně provedení vrtů (množství dle spotřebované hmoty) | t | 9.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 9.1 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2101290124
| PP |  | Zpevňující chemická injektáž horninového masivu, včetně provedení vrtů (množství dle spotřebované hmoty) | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Chemická injektáž, dvousložková polyuretanová injektážní pryskyřice bez rozpouštědel pro zpevňování hornin, s nastavitelnou reakční dobou. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "odhad-rezerva" 9,10 |  | 9.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | R17 | Samozávrtné sklolaminátové kotvy dl. 4m, vč. vrtů a injektáže | ks | 58 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.58 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1852608866
| PP |  | Samozávrtné sklolaminátové kotvy dl. 4m, vč. vrtů a injektáže | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: profil 25 mm, únosnost min.120 kN Dodávka včetně montáže | [15 empty] | P | 2
21 | K | R18 | Samozávrtné sklolaminátové kotvy dl. 6m, vč. vrtů a injektáže | ks | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.72 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 695559772
| PP |  | Samozávrtné sklolaminátové kotvy dl. 6m, vč. vrtů a injektáže | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: profil 25 mm, únosnost min.120 kN Dodávka včetně montáže | [15 empty] | P | 2
22 | K | R21 | Čerpání vody, včetně zřízení ocelové čerpací jímky s uzavíratelným tlakovým poklopem a její následná likvidace, včetně poplatku za odvádění vody do kanalizace | hod | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -569861769
| PP |  | Čerpání vody, včetně zřízení ocelové čerpací jímky s uzavíratelným tlakovým poklopem a její následná likvidace, včetně poplatku za odvádění vody do kanalizace | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Po po dobu provádění stavebních prací a betonáže, předpoklad je 200 hodin | [15 empty] | P | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 9970135R1 | Vodorovné přemístění rubaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy | t | 1060.893 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 391380730
| PP |  | Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Naložení, převoz na skládku včetně poplatku za uložení - předpokládaná skládka Trutnov - vzdálenost cca. 45 km. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | Součet |  | 1060.893 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
24 | K | 9970135R2 | Vodorovné přemístění vybouraného betonového odpadu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislavity | t | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2124120594
| PP |  | Vodorovné přemístění vybouraného štěrku a drenáže na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislavity | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Naložení, převoz na skládku včetně poplatku za uložení - předpokládaná skládka Trutnov - vzdálenost cca.45 km. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "položka č.12" 19 "t" |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | R26 | Přesun hmot pro tunely ražené svisle do 25 m | t | 1108.652 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1823772360
| PP |  | Přesun hmot pro tunely ražené vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m na povrchu a do 200 m v podzemí svislý přesun do 25 m | [15 empty] | PP | 2

## SO 04 - potrubí limnigrafu
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{cd38df50-d33d-4a1d-87d0-26a61f426bd7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 04 - potrubí limnigrafu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 3. 2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Povodí Labe, státní podnik |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | HG Partner, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 04 - potrubí limnigrafu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 3. 2016
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner, s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| P04 - Potápěčské práce - potrubí limnigrafu | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
| 36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 04 - potrubí limnigrafu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 3. 2016
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner, s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.4707 |  | 1.3903 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.063189 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R 997002.1 | Vodorovné přemístění odstraněného ocelového odpadu - vybourané lávky a demontovaná šoupata, od místa demontáže až do místa uložení - areál investora v obci Pouchov, s naložením a se složením, včetně případného překládání | t | 0.697 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1662447028
| PP |  | Vodorovné přemístění odstraněného ocelového odpadu - vybourané lávky a demontovaná šoupata, od místa demontáže až do místa uložení - areál investora v obci Pouchov, s naložením a se složením, včetně případného překládání | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (695,05-666,00)*(24/1000) "D.4.5 - rozdíl výškových kót v řezu, stavající demontovaný limnigraf, hmotnost 24 kg/mb |  | 0.697 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | P04 | Potápěčské práce - potrubí limnigrafu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00226 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | P 04.01 | Demontáž stávajícího potrubí limnigrafu - práce pod vodou | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1035376168
| PP |  | Demontáž stávajícího potrubí limnigrafu - práce pod vodou, včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu dle platné legislativy | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - odhadovaná časová náročnost 5 dní - vybourání plastového potrubí DN 50 v délce 30 m, včetně stávajících objímek - včetně vybourání cca 30 cm (v dostatečném prostoru pro provedení svaru) betonu pro obnažení stávající ocelové roury - včetně uříznutí stávající ocelové roury | [15 empty] | P | 2
3 | K | P 04.02 | Osazení nového potrubí limnigrafu - montáž pod vodou | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1293168476
| PP |  | Osazení nového potrubí limnigrafu - montáž pod vodou, včetně spojovacího materiálu (šrouby M12 x 60 a matky) a osazení sacího koše, včetně očištění česlí chránících sací koš | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - přivaření krkové příruby DN 100 k uříznuté ocelové troubě - osazení redukčního kusu DN 100/50 s točivou přírubou na konci - osazení úderových hmožinek - osazení 16 ks přírubových dílu DN 50 z nerezu dl. cca 3 m, tvaru dle výkresové dokumentace D.4.4 - přírubobé spoje těsněny klínovými kruhy s úhlem cca 4° | [15 empty] | P | 2
4 | M | M55261308 | nerezový přírubový trubní díl DN 50, délka cca 3 m, tvar výkresové části | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1266982142
| VV |  | 16 "D4.4, nerezové přírubové tvarovky DN 50 délky 3 m |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | M2732250 | těsnění přírubové pryžové DN 50 klínové s úhlem cca 4° | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -305190651
6 | M | M4269205 | koš sací 2" - materiál nerez | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.0021 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -354807173
| PP |  | koš sací 2" - materiál nerez | [15 empty] | PP | 2
7 | K | P 04.12 | Přesun hmot v rámci potápěčských prací na VD - SO 04 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 856594761
| PP |  | Přesuny hmot v rámci potápěčských prací na VD včetně pronájmu techniky a speciálních zařízení - pontony, čluny, jeřáb, elektrocentály, vysokotlaké čistící stroje, distribuční panely pro dýchací směsi, pohony plavidel | [15 empty] | PP | 2
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.060929 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 899911113 | Osazení ocelových součástí pro potrubí závěsných a úložných hmotnosti jednotlivě nad 10 kg | kg | 25.3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00133 | 0.033649 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1233369478
| PP |  | Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti jednotlivě přes 10 kg | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 25,3 "D.4.4, pol. 13, nosník U200 vetknutý do podlahy, hmotnost 25,3 kg/mb, délka 1 m |  | 25.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 130109200 | ocel profilová UE, v jakosti 11 375, h=200 mm | t | 0.025 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -194378518
| PP |  | Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová U UE h=200 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 18,40 kg/m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 25,3*0,001 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.025 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | R89118122 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00068 | 0.00068 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1815110036
| PP |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v šachtách s ručním kolečkem DN 25 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - D.4.4 pol. 6 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 "D.4.4 pol. 6 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | M04.03 | Šoupátko z ušlechtilé oceli (nerez 1.4301) s ručním kolem DN 25, PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1124186882
| P |  | Poznámka k položce: - D.4.3. pol. 6 | [15 empty] | P | 2
12 | K | 891261221 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0016 | 0.0016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1908186743
| PP |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v šachtách s ručním kolečkem DN 100 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 "D.4.4 pol. 2 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | M04.01 | Šoupátko z ušlechtilé oceli (nerez 1.4301) s ručním kolem DN 100, PN 10, dlouhé stavební délky | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -116207477
| P |  | Poznámka k položce: - D.4.4 pol. 2 | [15 empty] | P | 2
14 | K | 891181295 | Příplatek za montáž šoupátek v objektech DN 40 až 1200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1199278779
| PP |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí Příplatek k ceně za montáž v objektech DN od 40 do 1200 | [15 empty] | PP | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 998272211 | Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných ve štole | t | 0.038 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1889212732
| PP |  | Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody ve štole dopravní vzdálenost do 50 m | [15 empty] | PP | 2
16 | K | 998272224 | Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.038 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1927591337
| PP |  | Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | [15 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.011777 |  | 1.3903 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1.3903 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 722110815 | Demontáž potrubí litinové přírubové do DN 125 | m | 29.05 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.04786 | 1.3903 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1299421479
| PP |  | Demontáž potrubí z litinových trub přírubových TP přes 80 do DN 125 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - pro další použití | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 695,05-666,00 "D.4.5 -demontáž stávajícího potrubí limnigrafu, rozdíl výškových kót v řezu |  | 29.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.011777 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí | m2 | 35.688 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0024982 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 339417887
| PP |  | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (2*pi*0,2)*(695,05-666,65) "D.4.5, pol. 12, ošetření stávající potrubí DN 400, rozdíl výškových kót v řezu |  | 35.688 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 783606884 | Odstranění nátěrů armatur potrubí přes DN 200 mm okartáčováním | m2 | 35.688 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 442017899
| PP |  | Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 200 mm okartáčováním | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (2*pi*0,2)*(695,05-666,65) "D.4.5, pol. 12, ošetření stávající potrubí DN 400, rozdíl výškových kót v řezu |  | 35.688 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 783614691 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí přes DN 200 mm | m2 | 35.688 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0049963 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -466786
| PP |  | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 200 mm syntetický standardní | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (2*pi*0,2)*(695,05-666,65) "D.4.5, pol. 12, ošetření stávající potrubí DN 400, rozdíl výškových kót v řezu |  | 35.688 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 783617681 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 200 mm | m2 | 35.688 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0042826 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1047597902
| PP |  | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 200 mm jednonásobný syntetický standardní | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (2*pi*0,2)*(695,05-666,65) "D.4.4, pol. 12, ošetření stávající potrubí DN 400, rozdíl výškových kót v řezu |  | 35.688 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | R9853219 | Příplatek k cenám ochranného nátěru ve stísněném prostoru, nebo ve výškách | m2 | 71.377 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 853744403
| PP |  | Příplatek k cenám ochranného nátěru ve stísněném prostoru, nebo ve výškách | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*((2*pi*0,2)*(695,05-666,65)) "D.4.5, pol. 12, ošetření stávající potrubí DN 400, rozdíl výškových kót v řezu |  | 71.377 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.3958 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.3958 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | R230120 | Obroušení vyčnívajících konců stávajícího potrubí a opatření konců protikorozním zinkovým nátěrem | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00104 | 0.00104 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1233347410
| PP |  | Obroušení vyčnívajících konců stávajícího potrubí a opatření konců protikorozním zinkovým nátěrem | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - D.4.4 pol. 11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 "D.4.4 pol. 11 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | R23002407 | Montáž trubní díly přivařovací nerez do 50 kg do DN 100, včetně spojovacího materiálu | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0016 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 142687101
| PP |  | Montáž trubní díly přivařovací nerez do 50 kg do DN 100, včetně spojovacího materiálu | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - včetně dodávky 8-mi šroubů M14 a matek pro připojení pol. 1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1" D.4.4 pol. 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1" D.4.4 pol. 3, 4 a 5 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "D.4.4 pol. 7 a 8 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "D.4.4 pol. 10, spodní díl pro osazení pol. 9 - kolena s patkou |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | M55261342 | koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez 1.4301), DN 100, PN 10 s přírubou na jedné straně | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.00056 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -655965289
| P |  | Poznámka k položce: - D.4.5 pol. 1 - tl. stěny potrubí min. 2 mm | [15 empty] | P | 2
26 | M | 273225100 | těsnění přírubové pryžové DN 100 d=114/152 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1318524939
| PP |  | Výrobky pryžové vykrajované a vysekávané z desek těsnění přírubové pro spoje s hrubou čelní plochou materiál pryž pro všeobecné použití s textilní vložkou PN 6 vnitřní/vnější průměr síla 3 mm DN 100 d=114/152 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: dle ČSN 131550.1 | [15 empty] | P | 2
27 | M | M04.02 | TP DN 100, PN 10 z ušlechtilé oceli (nerez 1.4301) s odbočkou s převlečnou přírubou a lemovým kroužkem, s ohybem 15° na straně s přírubou | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2127209725
| P |  | Poznámka k položce: - D.4.4 pol. 3, 4 a 5 - tl. stěny potrubí min. 2 mm | [15 empty] | P | 2
28 | M | M04.04 | redukční kus 100/150, DN 100/150, PN 10 s 90° kolenem DN 100, PN 10, s přírubou | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 828459291
| P |  | Poznámka k položce: - D.4.3. pol. 7 a 8 - tl. stěny potrubí min. 2 mm | [15 empty] | P | 2
29 | K | 230030004 | Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 25 kg do 50 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1883645885
| PP |  | Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 25 do 50 kg | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 "D.4.3. pol. 9 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | M5525181 | koleno 90° s patkou, DN 150, PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0295 | 0.0295 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1638799219
| PP |  | koleno 90° s patkou, DN 150, PN 10 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - D.4.4 pol. 9 - tl. stěny potrubí min. 2 mm | [15 empty] | P | 2
31 | K | 230030005 | Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 50 kg do 100 kg | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1133066549
| PP |  | Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 50 do 100 kg | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - včetně kotvení potrubí k nosné konstrukci schodiště pomocí ohnuté betonářské výztuže R8 přivařením, 2x na každou možnou podestu ve směru kotvení | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 15 "D.4.5 - řez, pol. 10, předpoklad TP délky cca 2 m |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 273225120 | těsnění přírubové pryžové DN 150 d=165/207 mm | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.5e-05 | 0.000375 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1568547232
| PP |  | Výrobky pryžové vykrajované a vysekávané z desek těsnění přírubové pro spoje s hrubou čelní plochou materiál pryž pro všeobecné použití s textilní vložkou PN 6 vnitřní/vnější průměr síla 3 mm DN 150 d=165/207 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: dle ČSN 131550.1 | [15 empty] | P | 2
33 | M | M5539124 | šroub M12 x 40 - nerez | kus | 120 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 3.6 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1074334713
| PP |  | šroub M12 x 40 - nerez | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (8*15) "D.4.5 - řez, pol. 10, předpoklad 15 ks, 8 šroubů a matek na jeden přírubový spoj |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | M55391251 | matice M16 - 6 nerez | kus | 120 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 3.6 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 714578030
| PP |  | matice M16 - 6 nerez | [15 empty] | PP | 2
35 | M | M55261309 | trubka z ušlechtilé oceli (nerez 1.4301), DN 100, PN 10, s přírubou | m | 29.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0056 | 0.16268 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1387087380
| PP |  | trubka z ušlechtilé oceli (nerez 1.4301), DN 100, PN 10, s přírubou, tl. stěny potrubí min. 2 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 695,05-666,00 "D.4.5 - pol. 10, TP různé délky, rozdíl výškových kót v řezu |  | 29.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 36-M | Montáž prov.,měř. a regul. zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 361410242 | Montáž měřiče výšky hladiny kapacitní kontinuální typ VZH 213 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -867022080
| PP |  | Montáž čidel - 1. dodatek Montáž měřič výšky hladiny kapacitní kontinuální, typVZH 213 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 "osazení tlakového čidla do nového potrubí |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | M04.06 | Kontinuální tlakové čidlo s krytím IPF 67 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1744801426
| PP |  | Kontinuální tlakové čidlo s krytím IPF 67, např. BD LMP 308 | [15 empty] | PP | 2
38 | K | R000 | Zajištění provizorního elektronického měření hladiny vody v nádrži po dobu výstavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -204402798

## SO 05.01 - Přístup k uzáv...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{5b27b533-d46e-4469-96bc-8308d9b2cc89}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 05 - Přístup k uzávěrům šoupátkovou šachtou
Soupis:
SO 05.01 - Přístup k uzávěrům
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 3. 2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Povodí Labe, státní podnik |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | HG Partner, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 05 - Přístup k uzávěrům šoupátkovou šachtou
Soupis:
SO 05.01 - Přístup k uzávěrům
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 3. 2016
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner, s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh | [5 empty] | 0
| 43-M - Montáž ocelových konstrukcí | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 05 - Přístup k uzávěrům šoupátkovou šachtou
Soupis:
SO 05.01 - Přístup k uzávěrům
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 3. 2016
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner, s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 10.1027 |  | 19.2 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.8837 |  | 19.2 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.015686 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 321351020 | Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - zřízení | m2 | 1.52 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0093 | 0.014136 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1654201957
| PP |  | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch válcově zakřivených | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 . | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2*3,8*0,2 "D.5.2.2 - půdorys horní strojovny, 2 rohy podlahy strojovny x délka oblouku x tloušťka betonu |  | 1.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 321352020 | Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - odstranění | m2 | 1.52 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.0015504 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1749748767
| PP |  | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch válcově zakřivených | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 . | [15 empty] | PSC | 2
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.868 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 411171132 | Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 50 kg/m2 pokrytých rošty | t | 1.82 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -331861759
| PP |  | Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin pokrytou rošty hmotnosti konstrukce podlahy přes 30 do 50 kg/m2 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až -1115 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž betonových nebo železobetonových desek monolitických nebo montovaných. 2. V cenách -1121 až -1135 jsou započteny i náklady na montáž plechu nebo roštu; dodávka materiálu se oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 4*0,455 "D.5.3.5, plošiny č.2 až 5 |  | 1.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | M05.02 | materiál pro ocelovou konstrukci plošiny č.2 až 5, výkaz materiálu dle výkresu D.5.3.5, hmotnost 455 kg | kg | 1820 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 1.82 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1531121599
| PP |  | materiál pro ocelovou konstrukci plošiny č.2 až 5, výkaz materiálu dle výkresu D.5.3.5, hmotnost 455 kg | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - životnost protikorozná ochrany kategorie H nabo VH, stupeň korozní agresivity prostředí C4 - vysoká, protikorozní ochrana žárové zinkování ponorem tloušťky 60-80 µm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,82*1000 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1820 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
5 | K | 411171134 | Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 100 kg/m2 pokrytých rošty | t | 2.643 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1024704200
| PP |  | Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin pokrytou rošty hmotnosti konstrukce podlahy přes 70 do 100 kg/m2 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až -1115 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž betonových nebo železobetonových desek monolitických nebo montovaných. 2. V cenách -1121 až -1135 jsou započteny i náklady na montáž plechu nebo roštu; dodávka materiálu se oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2,643 "D.5.3.1, plošina č.6 |  | 2.643 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | M05.03 | materiál pro ocelovou konstrukci plošiny č.6 - podlaha strojovny, výkaz materiálu dle výkresu D.5.3.1, hmotnost 2643 kg | kg | 2643 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 2.643 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1133448072
| PP |  | materiál pro ocelovou konstrukci plošiny č.6 - podlaha strojovny, výkaz materiálu dle výkresu D.5.3.1, hmotnost 2643 kg | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - životnost protikorozná ochrany kategorie H nabo VH, stupeň korozní agresivity prostředí C4 - vysoká, protikorozní ochrana žárové zinkování ponorem tloušťky 60-80 µm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,643*1000 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2643 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 411171135 | Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti přes 100 kg/m2 pokrytých rošty | t | 1.405 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1978103519
| PP |  | Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin pokrytou rošty hmotnosti konstrukce podlahy přes 100 kg/m2 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až -1115 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž betonových nebo železobetonových desek monolitických nebo montovaných. 2. V cenách -1121 až -1135 jsou započteny i náklady na montáž plechu nebo roštu; dodávka materiálu se oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1,405 "D.5.3.6, plošina č.1 |  | 1.405 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | M05.04 | materiál pro ocelovou konstrukci plošiny č.1, výkaz materiálu dle výkresu D.5.3.6, hmotnost 1405 kg | kg | 1405 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 1.405 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -838961276
| PP |  | materiál pro ocelovou konstrukci plošiny č.1, výkaz materiálu dle výkresu D.5.3.6, hmotnost 1405 kg | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - životnost protikorozná ochrany kategorie H nabo VH, stupeň korozní agresivity prostředí C4 - vysoká, protikorozní ochrana žárové zinkování ponorem tloušťky 60-80 µm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,405*1000 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1405 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 457311116 | Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy povrchu | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1038924973
| PP |  | Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 20/25 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontrolu bednění, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu vibrační lištou, uhlazení horního povrchu betonu vyrovnávací nebo spádové konstrukce v tloušťce větší než 60 mm, v případě železobetonu přes 100 mm, ošetření a ochranu čerstvě uloženého certifikovaného betonu požadované konzistence. Rovinnost povrchu - třída 9 až 10. 2. Příplatek za rovinnost povrchu platí pro všechny ceny ukládaného konstrukčního betonu pod celoplošnou izolaci mostovky v požadovaném příčném nebo podélném minimálním sklonu 0,5 %. Rovinnost je daná normou 8 mm pod 2 m lati a třídou 8 přesnosti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) železobetonovou desku nebo spřahující desku ze železobetonu tloušťky přes 100 mm, b) bednění vyrovnávacího a spádového betonu, c) vyrovnávací vrstvy ze sanační reprofilační malty, tyto se oceňují souborem cen 628 63-21 Úprava příčných spár u montovaných mostů, d) dobroušení povrchu na požadovanou třídu 6 přesnosti. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2*2,5*0,2 "D.5.2.2 - půdorys horní strojovny, 2 rohy podlahy strojovny x plocha betonovaných rohů x tlouštka betonu |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 19.2 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 941211113 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m | m2 | 1066.099 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2083224482
| PP |  | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 25 do 40 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (2,5*4,4*pi)*(693,85-663) "polovina šířky strojovny x polovina délky strojovny x PI x rozdíl výškových kót strojovny v řezu |  | 1066.099 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 941211213 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití | m2 | 127931.88 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -944829475
| PP |  | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1113 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1066,099*120 |  | 127931.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 941211813 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m | m2 | 1066.099 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1652472007
| PP |  | Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 25 do 40 m | [15 empty] | PP | 2
13 | K | 966071111 | Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m | t | 13.7 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.7 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 746931069
| PP |  | Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 10,5 "D.5.2.1, demontáž šesti stávajících ocelových plošin |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4 "D.5.2.1, demontáž příčných ocelových prvků (samostatné traverzy) v šachtě |  | 1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8 "D.5.2.1, stávající nosníky jeřábové dráhy |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 966071123 | Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 40 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m | t | 5.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1946066405
| PP |  | Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 10 do 50 t | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáží ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí části B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 5,5 "D.5.3.1, demontáž stávající ocelové konstrukce podlahy strojovny |  | 5.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | R 997002.2 | Vodorovné přemístění odstraněného ocelového odpadu - vybourané plošiny a ocelové prvky v šachtě, od místa demontáže až do místa uložení - areál investora v obci Pouchov, s naložením a se složením, včetně případného překládání | t | 19.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1880559607
| PP |  | Vodorovné přemístění odstraněného ocelového odpadu - vybourané plošiny a ocelové prvky v šachtě, od místa demontáže až do místa uložení - areál investora v obci Pouchov, s naložením a se složením, včetně případného překládání | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 10,5 "D.5.3, demontáž šesti stávajících ocelových plošin |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4 "D.5.3, demontáž příčných ocelových prvků (samostatné traverzy) v šachtě |  | 1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8 "D.5.2.1, stávající nosníky jeřábové dráhy |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.7 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5 "D.5.3.1, demontáž stávající ocelové konstrukce podlahy strojovny |  | 5.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 998321011 | Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité | t | 5.884 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -206154755
| PP |  | Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m | [15 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.9258 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.9258 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 767161123 | Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hmotnosti do 20 kg | m | 43.668 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0026201 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 692385385
| PP |  | Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 4*(1,9+2,072) "D.5.3.5, zábradlí plošin č. 2-5 |  | 15.888 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*7,48+(2-0,94) "D.5.3.6, zábradlí plošiny č.1 |  | 16.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,935+1+2+1+0,935 "D.5.3.1, zábradlí u schodiště plošiny strojovny - plošina č.6 |  | 5.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,945+2 "D.5.3.1, zábradlí u otevíracích polí plošiny strojovny - plošina č.6 |  | 5.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.668 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | M14051104.1 | Zábradlí ocelové svařované výšky 1,2m, materiál pozink - přesné rozměry dle dodavatele ocelových podest | m | 43.668 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.006216 | 0.27144 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -416465496
| PP |  | Zábradlí ocelové svařované výšky 1,2m, materiál pozink - přesné rozměry dle dodavatele ocelových podest, včetně výplně dle ČSN 74 3305, včetně přivaření kotvících plechů, včetně kotevního materiálu | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - životnost protikorozná ochrany kategorie H nabo VH, stupeň korozní agresivity prostředí C4 - vysoká, protikorozní ochrana žárové zinkování ponorem tloušťky 60-80 µm | [15 empty] | P | 2
19 | K | 767210123 | Montáž schodnic ocelových vřetenových na ocelovou konstrukci šroubováním | m | 24.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -544010088
| PP |  | Montáž schodnic ocelových vřetenových na ocelovou konstrukci šroubováním | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 693,85-669,35 "D.5.2.1, rozdíl výškových kót horní podlahy strojovny a prac. plošiny č.1 |  | 24.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | M1401108 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 (vnější průměr133 mm, tl. stěny 10 mm) - přesný rozměr dle dodavatele ocelového schodiště | m | 24.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0303 | 0.74235 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1001006388
| PP |  | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 (vnější průměr133 mm, tl. stěny 10 mm) - přesný rozměr dle dodavatele ocelového schodiště | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - životnost protikorozná ochrany kategorie H nabo VH, stupeň korozní agresivity prostředí C4 - vysoká, protikorozní ochrana žárové zinkování ponorem tloušťky 60-80 µm | [15 empty] | P | 2
21 | K | 767210151 | Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových šroubováním | kus | 140 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1930654238
| PP |  | Montáž schodišťových stupňů z oceli rovných nebo vřetenových šroubováním | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 5*28 "D.5.2.1, 28 schodišťových stupňů mezi jednotlivými podestami, 5 sestav mezi podestami |  | 140 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | M5534713 | schodišťový stupeň pro točité vřetenové schodiště, výška 175 mm, poloměr stupně 900 mm - přesný tvar dle dodavatele schodiště | kus | 140 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.017 | 2.38 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 497251342
| PP |  | schodišťový stupeň pro točité vřetenové schodiště, výška 175 mm, poloměr stupně 900 mm - přesný tvar dle dodavatele schodiště (geometrie dle výkresu D.5.3.5) | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - životnost protikorozná ochrany kategorie H nabo VH, stupeň korozní agresivity prostředí C4 - vysoká, protikorozní ochrana žárové zinkování ponorem tloušťky 60-80 µm | [15 empty] | P | 2
23 | K | 767220220 | Montáž zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotnosti do 25 kg | m | 57.05 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.0062755 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1112040859
| PP |  | Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů, c) montáž výplně tvarovaným plechem. 3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 5*(7*1,63) "D.5.3.6, 5 sestav mezi podestami x počt dílů zábradlí x délka jednoho dílu |  | 57.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | M14051104 | Zábradlí ocelové svařované výšky 1,2m - přesné rozměry dle dodavatele schodiště | m | 57.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0091686 | 0.52307 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2021834927
| PP |  | Zábradlí ocelové svařované výšky 1,2m - přesné rozměry dle dodavatele schodiště, včetně výplně dle ČSN 74 3305, včetně přivaření kotvících plechů, včetně kotevního materiálu | [15 empty] | PP | 2
25 | K | 998767103 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | t | 3.926 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1556949777
| PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
26 | K | 998767181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace | t | 3.926 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 645403283
| PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
27 | K | 998767193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 500 m | t | 3.926 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -909750390
| PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.29324 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 33-M | Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00242 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 330010175 | Montáž kladkostroj pojezdný 5 t ruční pojezd+ elektr zdvih | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00242 | 0.00242 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1267900250
| PP |  | Montáž jeřábů Montáž kladkostroj pojezdný 5 t ruční pojezd+ elektr zdvih | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 "D.5.2.1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | M05.01 | elektrický řetězový kladkostroj s nosností 5 tun, včetně ručního pojezdu, dosah řetězu 35 metrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 103678450
| PP |  | elektrický řetězový kladkostroj s nosností 5 tun, včetně ručního pojezdu, dosah řetězu 35 metrů | [15 empty] | PP | 2
| D | 43-M | Montáž ocelových konstrukcí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.29082 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | R43021110 | Montáž jeřábových drah na ocel sloupech 1 válcovaný nosník č. 26 krajní větev, včetně spojovacího a kotevního materiálu, včetně dodávky a osazení kotevních patek a plechů | m | 3.04 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.001824 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1618323222
| PP |  | Montáž jeřábových drah Montáž jeřábových drah na ocel sloupech 1 válcovaný nosník č. 26 krajní větev, včetně spojovacího a kotevního materiálu, včetně dodávky a osazení kotevních patek a plechů (patka na chemické kotvy, plech přivařen ke stávajícímu ocelovému nosníku) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 3,04 "D.5.2.1, nosník IPN 260 s jeřábovou kočkou nosnost 5 t |  | 3.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 130109860 | ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=260 mm | t | 0.289 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.289 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 782871334
| PP |  | Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová H ocel profilová HE-B h=260 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 95,00 kg/m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (95*3,04)/1000 "nosník jeřábové dráhy |  | 0.289 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 05.02 - Úprava oken, d...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{7ffcd379-c70a-4f57-b4a2-9ef9d9cbff71}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 05 - Přístup k uzávěrům šoupátkovou šachtou
Soupis:
SO 05.02 - Úprava oken, dveří a vstupu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 3. 2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Povodí Labe, státní podnik |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | HG Partner, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 05 - Přístup k uzávěrům šoupátkovou šachtou
Soupis:
SO 05.02 - Úprava oken, dveří a vstupu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 3. 2016
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner, s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 05 - Přístup k uzávěrům šoupátkovou šachtou
Soupis:
SO 05.02 - Úprava oken, dveří a vstupu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 3. 2016
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner, s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.40038 |  | 0.045756 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.045756 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.045756 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 968062245 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 | m2 | 1.476 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.045756 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1642040835
| PP |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1,11*1,33 "D.5.2.1 obloukové okno ve strojovně |  | 1.476 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.40038 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.3015 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 751111273 | Mtž vent ax střtl potrubního základního D do 400 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2023031986
| PP |  | Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubního základního, průměru přes 300 do 400 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 "ventilátor v podlaze strojovny pro přisávání vzducho do komory spodních výpustí |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | M05.05 | axiální ventilátor, průtok 2970 m3/h, napětí 230 V, např. S&P XHBR 4-355 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0075 | 0.0075 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -339424429
| PP |  | axiální ventilátor, průtok 2970 m3/h, napětí 230 V, např. S&P XHBR 4-355 | [15 empty] | PP | 2
4 | K | 751398014 | Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 400 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2037095494
| PP |  | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 "ventilátor v podlaze strojovny pro přisávání vzducho do komory spodních výpustí |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | M05.06 | kruhová mřížka, DN dle axiálního ventilátoru, materiál nerez | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 474098597
| PP |  | kruhová mřížka, DN dle axiálního ventilátoru, materiál nerez | [15 empty] | PP | 2
6 | K | 751398021 | Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 17484382
| PP |  | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 "mřížka na odvětrání NZ ve strojovně |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | M05.09 | kruhová mřížka na zeď, DN 100, materiál nerez | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -437384829
8 | K | 751525054 | Mtž potrubí plast kruh s přírubou D do 400 mm | m | 24.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 739123646
| PP |  | Montáž potrubí plastového kruhového s přírubou, průměru přes 300 do 400 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - včetně ukotvení do jednotlivých pracovních plošin | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 693,85-669,35 "D.5.2.1, rozdíl výškových kót horní podlahy strojovny a prac. plošiny č.1 |  | 24.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | M05.07 | Potrubí plastové, DN dle axiálního ventilátoru, včetně kotevního a spojovacího materiálu | m | 24.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.294 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 253255717
| PP |  | Potrubí plastové, DN dle axiálního ventilátoru, včetně kotevního a spojovacího materiálu | [15 empty] | PP | 2
10 | K | 998751103 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m | t | 0.302 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1782799870
| PP |  | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
11 | K | 998751181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.302 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1695919791
| PP |  | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
12 | K | 998751191 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.302 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1052485039
| PP |  | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0185 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 762621120 | Osazení dveří tesařských jednokřídlových | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1208913698
| PP |  | Osazení dveří tesařských jednokřídlových | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 "dveře ve vstupu do strojovny |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 611627020 | dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 80x197 cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0185 | 0.0185 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 845814133
| PP |  | Dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké fóliované bez vrchního kování, zámek obyčejný typ Elegant fólie bílá plné - model 10 jednokřídlové 80 x 197 cm | [15 empty] | PP | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.040385 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 766621011 | Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva | m2 | 1.54 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.000385 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1905891462
| PP |  | Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1,1*1,4 "D.5.2.1 obloukové okno ve strojovně |  | 1.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | M6111012 | okno dřevěné dvoukřídlé obloukové otevíravé sklopné, bez středního sloupku - rozměr 1,4 x1,1 m, shodný se stávajícím oknem | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 695423463
| PP |  | okno dřevěné dvoukřídlé obloukové otevíravé sklopné, bez středního sloupku - rozměr 1,3x1,05 m, shodný se stávajícím oknem | [15 empty] | PP | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.04 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | R7671542 | Montáž protipovodňové ochrany vstupních dveří | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2108304223
| PP |  | Montáž protipovodňové ochrany vstupních dveří | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - dle D.8.6.3 Výkres ochrany vstupních dveří. - Řešeno formou systémového řešení - protipovodňové mobilní zábrany na dveře (např. systém "Flood Barier Shield", výrobce Trade Mark Hardware). Řešení spočívá v uchycení bočních vodících lišt do stávajícího rámu dveří, do kterých se zasouvá vlastní hliníková hradící deska. Součástí bočních lišt je vlastní gumové těsnění. Hradící deska je po montáži dotažena pomocí šroubů s křídlovou matkou - tedy odpadá nutnost použití nářadí. Hradící deska má na spodní straně pryžové těsnění, které bude dosedat na stávající betonový práh. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2+1+1 "D.5.2.3 - dvě kruhová okna šířky hrazení 1,1 m, jedno obloukové okno šířky hrazení 1,8 m, jedny dveře šířky hrazení 1,1 m |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | M05.08 | Protipovodňová mobilní zábrana na dveře a okna, včetně osazovacího a spojovacího materiálu, v přesném rozměru dle ochraňovaného prvku | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 456844015
| PP |  | Protipovodňová mobilní zábrana na dveře a okna, včetně osazovacího a spojovacího materiálu, v přesném rozměru dle ochraňovaného prvku | [15 empty] | PP | 2

## SO 05.03 - Nouzový vlez
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{f78a7a74-9446-4722-8e8f-bfa9cb3458fa}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 05 - Přístup k uzávěrům šoupátkovou šachtou
Soupis:
SO 05.03 - Nouzový vlez
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 3. 2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Povodí Labe, státní podnik |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | HG Partner, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 05 - Přístup k uzávěrům šoupátkovou šachtou
Soupis:
SO 05.03 - Nouzový vlez
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 3. 2016
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner, s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 715 - Izolace proti chemickým vlivům | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 05 - Přístup k uzávěrům šoupátkovou šachtou
Soupis:
SO 05.03 - Nouzový vlez
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 3. 2016
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner, s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.487 |  | 0.38041 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.3427 |  | 0.34748 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 130901123 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně | m3 | 0.296 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1230865627
| PP |  | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu železového nebo předpjatého | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu, b) pod vodou - ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin, - z betonu železového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí. 4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření. 5. Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 Vykopávka pod vodou v hornině tř. 5 s použitím trhavin. 6. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1,11*1,11*0,24 "D.5.2.4 - otvor pro nouzový vlez |  | 0.296 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | R3212123 | Oprava zdiva z lomového kamene vodních staveb - zapravení po provedení jádrového vrtu a větracího otvoru z obou stran konstrukce | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1007639193
| PP |  | Oprava zdiva z lomového kamene vodních staveb - zapravení po provedení jádrového vrtu a větracího otvoru z obou stran konstrukce | [15 empty] | PP | 2
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 451311511 | Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl do 100 mm | m2 | 1.232 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1167619657
| PP |  | Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly, ve vrstvě tl. do 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro podklady z prostého betonu pod schody a pod prefabrikované konstrukce. 2. Ceny neplatí pro: a) těsnící nebo opevňovací betonovou vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- . . Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí b) podklad z prostého betonu pod dlažbu dna vývaru; tento se oceňuje cenami souboru cen 321 31-11 Konstrukce z prostého betonu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu a těsnění dilatačních spár; tyto se oceňují cenami souboru cen 931 . . - . . Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu. 4. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod níž je podklad určen. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1,11*1,11 "D.5.2.4 - otvor pro nouzový vlez |  | 1.232 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.29704 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 596841120 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 1.232 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.1461 | 0.18 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2025728282
| PP |  | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1,11*1,11 "D.5.2.4 - otvor pro nouzový vlez |  | 1.232 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | M5924531 | dlažba desková betonová hladká - rozměr a barva voleny tak, aby odpovídali okolní stávající dlažbě | m2 | 1.232 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.095 | 0.11704 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1099199262
| PP |  | dlažba desková betonová hladká - rozměr a barva voleny tak, aby odpovídali okolní stávající dlažbě | [15 empty] | PP | 2
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.0429 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | R8991031 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů - geometrie a provedení dle výkresu D.5.2.4, včetně přivaření k výzuži betonové desky, včetně vyplnění prostoru mezi deskou a poklopem samozhutnitelným betonem | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.0429 | 2.0429 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1764644580
| PP |  | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů - geometrie a provedení dle výkresu D.5.2.4, včetně přivaření k výzuži betonové desky, včetně vyplnění prostoru mezi deskou a poklopem samozhutnitelným betonem | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 lze použít i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: - životnost protikorozní ochrany bude odpovídat kategorii H nebo VH, stupeň korozní agresivity prostředí - C4 - vysoká, protikorozní ochrana - žárové zinkování (60 - 80 µm) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 "nouzový vlez |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | M286617 | Poklop ocelový 500 x 500 mm s těsněním A15 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1218306051
| PP |  | Poklop ocelový 500 x 500 mm s těsněním A15 | [15 empty] | PP | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.002781 |  | 0.34748 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 965081353 | Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 1.232 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.23408 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1767597086
| PP |  | Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. přes 40 mm, plochy přes 1 m2 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1,11*1,11 "D.5.2.4 - otvor pro nouzový vlez |  | 1.232 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 0.9 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00309 | 0.002781 | 0.126 | 0.1134 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1097202435
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 0,9 "prostup stěnou pro vyvedení spalin NZ ve strojovně - stavební připravenost pro SO 09 |  | 0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 977151911 | Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru | m | 0.9 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1438072156
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | R997002 | Vodorovné přemístění suti na skládku, vč. uložení a likvidace (poplatku) | t | 0.705 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 555636392
| PP |  | Vodorovné přemístění suti na skládku, vč. uložení a likvidace (poplatku) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2,3*(1,11*1,11*0,24) "D.5.2.4 - otvor pro nouzový vlez |  | 0.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,18/2*0,18/2*pi "odpad z jádrového odvrtu pro odvod spalin od NZ |  | 0.025 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.705 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 998321011 | Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité | t | 2.343 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1591213517
| PP |  | Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m | [15 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.14427 |  | 0.032929 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 715 | Izolace proti chemickým vlivům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0071895 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 715291911 | Oprava izolací proti chemickým vlivům napojení na stávající izolaci asfaltovými tmely za horka | m2 | 1.232 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00135 | 0.0016632 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1968350493
| PP |  | Oprava a údržba izolací doplňkových technologických zařízení napojením na stávající izolaci tmely asfaltovými za horka | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,11*1,11 "D.5.2.4 - otvor pro nouzový vlez |  | 1.232 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 628526740 | pás modifikovaný SBS BITUELAST | m2 | 1.417 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0039 | 0.0055263 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1443389390
| PP |  | Pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož asfaltové hydroizolační pásy modifikované SBS (styren - butadien - styren) BITUELAST | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,232*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.417 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5e-05 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 767833100 | Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1066308607
| PP |  | Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi z profilové oceli, z trubek nebo tenkostěnných profilů | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 "žebřík u nouzového vlezu |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | M05.03.01 | ocelový žebřík pro obsluhu výpustí, délka 2,9 m, k uchycení na zděnou konstrukci, včetně kotevního materiálu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -580454914
| PP |  | ocelový žebřík pro obsluhu výpustí, délka 2,9 m, k uchycení na zděnou konstrukci, včetně kotevního materiálu | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - životnost protikorozná ochrany kategorie H nabo VH, stupeň korozní agresivity prostředí C4 - vysoká, protikorozní ochrana žárové zinkování ponorem tloušťky 60-80 µm | [15 empty] | P | 2
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.13703 |  | 0.032929 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 106.222 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.10622 | 0.00031 | 0.032929 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1703949096
| PP |  | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2,95*((20,6/2)+2,45+7,84+2,45) "D.5.2.2 stěny strojovny, výška místnosti x (polovina obvodu elipsy+ půdorysné rozměry pravoůhlé části strojovny) |  | 67.968 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (pi*(7,84/2)*(4,98/2))/2+(7,84*(4,98/2)) "D.5.2.2 strop strojovny, (polovina plochy elipsy+ půdorysná plocha pravoůhlé části strojovny) |  | 34.854 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*((2*0,55)+(2*0,3)) "D.5.2.2 trámce stropu strojovny, počet trámců x výšky stěn trámců |  | 3.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 106.222 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 106.222 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 837074135
| PP |  | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | [15 empty] | PP | 2
19 | K | 784211111 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 106.222 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.030804 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -597145011
| PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m | [15 empty] | PP | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 460680154 | Vybourání otvorů ve zdivu kamenném plochy do 0,25 m2, tloušťky do 90 cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1787874172
| PP |  | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve zdivu kamenném plochy do 0,25 m2 a tloušťky přes 75 do 90 cm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0011 až -0013 nejsou započteny náklady na dodávku tvárnic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1 "výdech tepla u nouzového agrgátu - stavební připravenost pro SO 09 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 07.01 - Ochrana korun...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{a46bbfca-f78a-4163-88e3-360720550a2f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 07 - Ochrana korunového a šachtového přelivu
Soupis:
SO 07.01 - Ochrana korunového přelivu, mikropilotové založení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 3. 2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Povodí Labe, státní podnik |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | HG Partner, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 07 - Ochrana korunového a šachtového přelivu
Soupis:
SO 07.01 - Ochrana korunového přelivu, mikropilotové založení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 3. 2016
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner, s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 07 - Ochrana korunového a šachtového přelivu
Soupis:
SO 07.01 - Ochrana korunového přelivu, mikropilotové založení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 3. 2016
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner, s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 211.088 |  | 7.7825 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 186.2616 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.0466 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1208766687
| PP |  | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Sejmutí ornice u přelivů. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0,15*400 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 110 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502502058
| PP |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Sjezdová rampa viz. výkres D.7.10 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 22"hloubení rampy" |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 85"likvidace rampy" |  | 85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3"drenáž" |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 110 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 131201202 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 151 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1384933220
| PP |  | Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 27"mezi zákl. pasem a nádrží" |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 103,4+20,6"základový pás" |  | 124 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 151 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 131301201 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 41.29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 580733125
| PP |  | Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 18,67+3,72 "základový pás" |  | 22.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,9 "mezi základovým pásem a nádrží" |  | 18.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.29 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 131401201 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3 | m3 | 33.94 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00351 | 0.11913 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -715282460
| PP |  | Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 21,54+4,30"základový pás" |  | 25.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,1 " mezi základovým pásem a nádrží" |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.94 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 131501101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 6 objemu do 100 m3 | m3 | 63 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01543 | 0.97209 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 125473965
| PP |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 6 do 100 m3 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Sjezdová rampa viz výkres D.7.10 | [15 empty] | P | 2
7 | K | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -312044980
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Přemístění ornice na SO 07.2 šachtový přeliv Přemístění výkopku rampy na mezideponii. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*22"výkopek rampy na mezideponii a zpětný zásyp" |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60-39-10"ornice" |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1141841778
| PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Přemístění ornice na SO 07.2 šachtový přeliv. | [15 empty] | P | 2
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22"nakladání výkopku rampy na mezidep.i" |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60-39"zpětné rozprostření ornice korunový přeliv"-10"rozprostření ve svahu pod příjezdovou cestou" |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 23.822 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1503749148
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 0,56*19,3+18,2*0,57+3,3*0,8 |  | 23.822 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 585301590 | vápnoCL 90-Q nehašené bal. 32 kg | t | 0.95 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1254603985
| PP |  | Vápna pro stavební účely mleté ČSN EN 459-1 CL 90 - Q nehašené bal. 25 kg | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vydatnost:>26 dm3/10 kg. Pojivo pro výrobu omítkových a maltových směsí, event. používaný jako chemický výrobek pro úpravu vody a neutrali- zaci kyselých látek. | [15 empty] | P | 2
11 | K | 175101209 | Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m | m3 | 22.522 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -630303250
| PP |  | Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami 174 10-1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami souboru cen 171 . 0-11 Uložení sypaniny do násypů. 2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů. 3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 11-11 Obsyp potrubí ručně, nebo 175 15-11 Obsypání potrubí strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování, b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18 . 30-11 Rozprostření a urovnání ornice, c) osetí obsypu; toto se oceňuje příslušnými cenami souborů cen části A Zřízení konstrukcí katalogu 823-2 Rekultivace. 5. Vzdáleností do 3 m uvedenou v popisu souboru cen se rozumí nejkratší vzdálenost těžiště hromady nebo dočasné skládky, z níž se sypanina odebírá, od vnějšího okraje objektu. Použije-li se pro obsyp objektů sypaniny ze zeminy, kterou je nutno přemisťovat ze vzdálenosti přes 30 m od vnějšího okraje objektu a rozpojovat, oceňuje se toto a) přemístění sypaniny cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, b) rozpojení dle čl. 3172 Všeobecných podmínek katalogu přičemž se vzdálenost 3 m od celkové vzdálenosti neodečítá. 6. Míru zhutnění předepisuje projekt. 7. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (0,56*19,3+18,2*0,57+3,3*0,8)-1,3 |  | 22.522 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 260 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110390665
| PP |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. | [15 empty] | PSC | 2
13 | K | 181411122 | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 | m2 | 260 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1943625153
| PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 260 |  | 260 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 181411123 | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 | m2 | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -224501340
| PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 100 |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 005724800 | osivo směs jetelotravní | kg | 5.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0054 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 944786064
| PP |  | Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 360*0,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 182301122 | Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm | m2 | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -417683517
| PP |  | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 148.9589 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 15171111R | Dodávka a zřízení mikrozápor D 108 | m | 117.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1435944371
| PP |  | Dodávka a zřízení mikrozápor D 108 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: dodávka ocelové trubky hladké 108x16 , zřízení mikrozápory včetně dočasné převázky 2x UPE 180, cementové zálivky | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 11*3,6+12*6,2+1*3,2 |  | 117.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 151712121 | Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1292054200
| PP |  | Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv délky převázky zdvojené | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: celková hmotnost cca.400 kg | [15 empty] | P | 2
19 | K | 212752213 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.23058 | 5.7645 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 145300945
| PP |  | Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm | [15 empty] | PP | 2
20 | K | 224511112 | Vrty maloprofilové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II | m | 134.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.037772 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472666627
| PP |  | Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45 st. v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 29*3,1+7*4,6-7,25-13*3*1,5+31*2,3"mikropiloty" |  | 127.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*29 |  | 7.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 134.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 224511114 | Vrty maloprofilové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV | m | 270.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.15689 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1909195399
| PP |  | Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45 st. v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 3*4+4*4"kotevní mikropiloty" |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*3,6+12*6,2+1*3,2"mikrozápory" |  | 117.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*36+2,3*31"mikropiloty" |  | 125.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 270.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 581284520 | bentonit aktivovaný mletý GA bal. | t | 0.84 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.84 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1928345122
| PP |  | Zeminy jílovinové - bentonity (ČSN 72 1350) aktivované mleté GA, PNK 72 1360 bal. | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: výplach při vrtání | [15 empty] | P | 2
23 | M | 585221130 | cement struskoportlandský CEM II/A-S 42.5R bal. 25 kg | t | 6.056 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 6.056 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 822949026
| PP |  | Cementy struskoportlandské a vysokopecní (ČSN P ENV 197-1) CEM II/A-S 42.5R SPECIAL bal. 25 kg | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: výplach při vrtání | [15 empty] | P | 2
24 | K | 273321311 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 0.54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 1.2184 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -259391783
| PP |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2,7*0,2*1"přibetonávkamezi základovým nosníkem a pažením" |  | 0.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 273351215 | Zřízení bednění stěn základových desek | m2 | 12.39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00103 | 0.012762 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1963262430
| PP |  | Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2,7*1+2*0,2*1"přibetonácky" |  | 3.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*(43-2,7+67*0,25*3,14) "podkladní desky" |  | 9.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.39 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 273351216 | Odstranění bednění stěn základových desek | m2 | 12.39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1391691845
| PP |  | Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2,7*1+2*0,2*1"přibetonácky" |  | 3.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*(43-2,7+67*0,25*3,14) "podkladní desky" |  | 9.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.39 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0.389 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.0531 | 0.40964 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1944619096
| PP |  | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (2*2,6*0,9*7,9)/1000"přibetonávka" |  | 0.037 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (44,5*7,9)/1000"podkladový beton" |  | 0.352 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.389 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 274313511 | Základové pásy z betonu tř. C 12/15 | m3 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 6.769 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1909995207
| PP |  | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 0,3*0,4*25"likvidace provizorní drenáže" |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 274322611 | Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 47.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 115.7953 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2128422307
| PP |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: žb.C30/37 ,XA1, XC4, XF3 max. průsak 20 mm | [15 empty] | P | 2
30 | K | 274351215 | Zřízení bednění stěn základových pasů | m2 | 39.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00103 | 0.041097 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 996041790
| PP |  | Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1*(42,6-2,7) |  | 39.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 274351216 | Odstranění bednění stěn základových pasů | m2 | 39.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2058279228
| PP |  | Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění | [15 empty] | PP | 2
32 | K | 274361821 | Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 10.19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.0602 | 10.8031 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 940288533
| PP |  | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Dle výkresu D.7.17 | [15 empty] | P | 2
33 | K | 28311111R | Dodávka a zřízení trubkové mikropiloty D 108 | m | 258 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1897310175
| PP |  | Dodávka a zřízení trubkové mikropiloty D 108 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: dodávka mat. trubky ocelové manžetové 108x16 zřízení+ cementová zálivka+vysokotlaká injektáž | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 29*3+38*4,5 |  | 258 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 28311112R | Dodávka a zřízení trubkové mikropiloty část hladká D 108 | m | 26.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1388250274
| PP |  | Dodávka a zřízení trubkové mikropiloty část hladká D 108 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: dodávka ocel. trubky hladké 108x16 + zřízení | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 29*0,4+38*0,4 |  | 26.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 28311114R | Dodávka a zřízení kotevní mikropiloty D 108 | m | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -934732305
| PP |  | Dodávka a zřízení kotevní mikropiloty D 108 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: včetně cementové zálivky,vysokotlaké injektáže,injekčních hmot | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3*4"trubka hladká 108x16" |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*4"trubka manžetová 108x16" |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 283131113 | Hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 115 mm | kus | 71 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 0.05041 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1293472807
| PP |  | Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 105 do 115 mm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přivaření nebo našroubování hlavy mikropiloty a zajištění svarem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na materiál hlavy mikropilot; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 67+4 |  | 71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 130103360 | tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 300 x 20 mm | t | 1.004 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 1.004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1533439635
| PP |  | Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová plochá konstrukční ocel válcovaná za tepla 300 x 20 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 48,00 kg/m - mat. hlavy mikropilot | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (0,3*0,3*0,02*7850*4)/1000 |  | 0.057 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3*0,3*0,02*7850*67)/1000 |  | 0.947 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.004 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 38638111R | Dodání a osazení plastové jímky o objemu 500 lt | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76948125
| PP |  | Dodání a osazení plastové jímky o objemu 500 lt | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Provizorní (čerpací jímky) umístěné v křížení provozorní drenáže. | [15 empty] | P | 2
39 | K | 71111300R | Separační vrstva z asfaltovaného pásu | m2 | 5.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90857457
| PP |  | Separační vrstva z asfaltovaného pásu | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Svislá separace mezi mezi přibetonávkou a základovým nosníkem. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,7*2 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 35.256 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 452321161 | Podkladní desky ze ŽB tř. C 25/30 otevřený výkop | m3 | 4.445 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 117051621
| PP |  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (47,2+0,2*2,7-0,25*0,25*3,14/4*67)*0,1 |  | 4.445 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 463211151 | Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce | m3 | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.848 | 31.416 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2088351811
| PP |  | Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3, z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155 a -1156 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její přemístění ze vzdálenosti do 20 m. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Sjezdová rampa - násyp terénu z dovezeného materiálu viz. D.7.10 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 80-63 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 46321115R | Rovnanina objemu nad 3m3 z lomového kamene s urovnáním líce | m3 | 63 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 539023186
| PP |  | Rovnanina objemu nad 3m3 z lomového kamene s urovnáním líce | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Sjezdová rampa - násyp terénu, materiál použitý z místního výlomu skály. Výkres D.7.10 | [15 empty] | P | 2
43 | K | 465511114 | Dlažba z lomového kamene na sucho bez výplně spár plocha do 20 m2 tl 400 mm | m2 | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.768 | 3.84 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1099839021
| PP |  | Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, bez výplně spár v ploše do 20 m2, tl. 400 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Dle výkresu D.7.10 | [15 empty] | P | 2
44 | K | 46551152R | Dlažba z lomového kamene do podkladního betonu C12/15 s vyplněním spár maltou MC,vyspárování MCS, plocha nad 20m2 tl.250 | m2 | 102 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 646548105
| PP |  | Dlažba z lomového kamene do podkladního betonu C12/15 s vyplněním spár maltou MC,vyspárování MCS, plocha nad 20m2 tl.250 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 42+60 |  | 102 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 99701350R | Vodorovné přemístění sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy | t | 589.936 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1933375300
| PP |  | Vodorovné přemístění sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Odvoz přebytečného výkopku včetně vývrtu mikropilotů. Naložení, převoz na skládku včetně poplatku za uložení - předpokládaná skládka Trutnov - vzdálenost cca. 45 km. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | Součet |  | 589.936 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
46 | K | R 997002.7.02 | Vodorovné přemístění odstraněného ocelového odpadu - demontované zábradlí, od místa demontáže až do místa uložení - areál investora v obci Pouchov, s naložením a se složením, včetně případného překládání | t | 1.75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1618604716
| PP |  | Vodorovné přemístění odstraněného ocelového odpadu - demontované zábradlí, od místa demontáže až do místa uložení - areál investora v obci Pouchov, s naložením a se složením, včetně případného překládání | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Likvidace demontovaného zábradlí. | [15 empty] | P | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 998321011 | Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité | t | 185.063 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230630154
| PP |  | Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m | [15 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 18.2544 |  | 0.86 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 711111053 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací | m2 | 49.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 864409534
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 47,2+2 |  | 49.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 24551507R | hydrofobní impregnace (silany, siloxany) | kg | 73.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1448671402
| PP |  | hydrofobní impregnace (silany, siloxany) | [15 empty] | PP | 2
50 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 37.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1299125055
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1*(42,6-2,7-2) |  | 37.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 11163151R | lak asfaltový penetrační | kg | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1349689159
| PP |  | lak asfaltový penetrační | [15 empty] | PP | 2
52 | K | 711112052 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou lepenkou | m2 | 37.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 704273554
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1*(42,6-2,7-2) |  | 37.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 24551030R | nátěr hydroizolační - tekutá lepenka | kg | 62.535 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -997404126
| PP |  | nátěr hydroizolační - tekutá lepenka | [15 empty] | PP | 2
54 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t | 0.149 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1877038819
| PP |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.079132 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 766414213 | Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely z měkkého dřeva přes 1,50 m2 | m2 | 33.44 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -813577297
| PP |  | Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely obkladovými z měkkého dřeva, plochy přes 1,50 m2 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1212 až -6243 jsou započteny i náklady na přišroubování soklu. 2. V cenách -1212 až -6243 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou -7211. 3. V ceně -7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně. 4. Cenami -1212 až -6243 nelze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu; toto obložení se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1,52*2*11 |  | 33.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 60514113R | řezivo jehličnaté impregnované | m3 | 5.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -57072172
| PP |  | řezivo jehličnaté impregnované | [15 empty] | PP | 2
57 | M | 311971120 | tyč závitová pozinkovaná 4.6 M12 x 2000 mm | kus | 39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00136 | 0.05304 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 733943812
| PP |  | Materiál spojovací speciální tyče závitové DIN 975 ocel třídy 4.6 pozinkované M12 x 2000 mm | [15 empty] | PP | 2
58 | M | 553912540 | matice M12 - 6 tZn | tis kus | 0.44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.00704 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 962229625
| PP |  | Díly (sestavy) k částem a prefabrikátům kovovým svodidla silniční ocelová - díly svodidlo NH-4-99 tloušťka pásu 4 mm matice M12 - 6 tZn | [15 empty] | PP | 2
59 | M | 311212180 | podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440, D 12 mm,otvor 14 mm | tis kus | 0.44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0433 | 0.019052 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 603436398
| PP |  | Podložky ocelové z normalizovaného materiálu podložky pro dřevěné konstrukce, DIN 440, bez povrchové úpravy D šroubu 12 mm, otvor 13,5 mm | [15 empty] | PP | 2
60 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 2.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 941914063
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 18.153 |  | 0.86 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 76716000R | Výroba kotevních roštů | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.17518 | 1.927 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1573299618
| PP |  | Výroba kotevních roštů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Výroba a dodávka ocelových kotevních roštů dle SO 07.1 D.7.18 | [15 empty] | P | 2
62 | K | 76716003R | Výroba a dodávka stojny | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.25 | 13.75 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1472332646
| PP |  | Výroba stojiny | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Výkres D.7.11 | [15 empty] | P | 2
63 | K | 76716111R | Výroba a montáž zábradlí | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 918212702
| PP |  | Výroba a montáž zábradlí | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zhotovení a montáž dle výkresu D.7.19 | [15 empty] | P | 2
64 | K | 767161813 | Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.035 | 1.75 | 0.016 | 0.8 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1790515376
| PP |  | Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg | [15 empty] | PP | 2
65 | K | 76799000R | Montáž kotevních roštů | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1283296405
| PP |  | Montáž kotevních roštů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž ocelových kotevních roštů dle SO 07.1 D.7.16, D.7.17, D.7.18 | [15 empty] | P | 2
66 | M | 311971280 | tyč závitová zinek bílý DIN 975 8.8 M30 x 1000 mm | kus | 132 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0055 | 0.726 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1628594995
| PP |  | Materiál spojovací speciální tyče závitové DIN 975 ocel třídy 8.8 zinek bílý M30 x 1000 mm | [15 empty] | PP | 2
67 | M | 31111138R | matice šestihranná M 30 zinek bílý 8,8 | kus | 528 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 923441339
| PP |  | matice šestihranná M 30 zinek bílý 8,8 | [15 empty] | PP | 2
68 | M | 31120530R | podložka plochá M 30/31 zinek bílý 8,8 | kus | 396 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1990132375
| PP |  | podložka plochá M 30/31 zinek bílý 8,8 | [15 empty] | PP | 2
69 | K | 76799004R | Montáž stojny | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1295970370
| PP |  | Montáž stojny | [15 empty] | PP | 2
70 | K | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.06 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1729748023
| PP |  | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 22+38"demontáž reklamních tabulí" |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 18.153 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 575863874
| PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.022267 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 783334201 | Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 159.052 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.022267 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1638006274
| PP |  | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický epoxidový | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (1.55*2+1.65*4+1.74*0.35*4+0.65*1*2)*11"stojiny" |  | 147.796 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2.3*0.06*2+0.13*2)*21"zábradlí" |  | 11.256 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 159.052 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 78333710R | Krycí dvojnásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 159.052 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 731864067
| PP |  | Krycí dvojnásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (1.55*2+1.65*4+1.74*0.35*4+0.65*1*2)*11"stojiny" |  | 147.796 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2.3*0.06*2+0.13*2)*21"zábradlí" |  | 11.256 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 159.052 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 6.572 |  | 6.9225 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 6.572 |  | 6.9225 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 113151111 | Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců | m2 | 19.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 6.9225 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -227524207
| PP |  | Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů kladených do lože z kameniva. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Včetně likvidace podkladu. | [15 empty] | P | 2
75 | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m | m2 | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.006 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -382624740
| PP |  | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Dle výkresu D.7.10 | [15 empty] | P | 2
76 | M | 693110400 | geotextilie netkaná geoNetex M/B, 200 g/m2, šíře 300 cm | m2 | 69 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0138 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2081715124
| PP |  | Geotextilie geotextilie netkané vzráběné technologií vpichování z polyesterových vláken geoNetex M/B 200 g/m2, šíře 300 cm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: geoNETEX M/B 200, Plošná hmotnost: 200 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 2,0/2,5 kN/m, Statické protržení (CBR): 400 N, Funkce: F, F+S Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
77 | M | M5938110 | panel silniční IZD 300/150/15 JP 6 tun 300x150x15 cm - pronájem | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.69 | 1.69 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -631125685
| PP |  | Prefabrikáty silniční betonové a železobetonové panely silniční IZD 300/150/15 JP 6 t 300 x 150 x 15 - pronájem, panely v majetku zhotovitele | [15 empty] | PP | 2
78 | M | M5938113 | panel silniční IDZ 3/490 300x200x15 cm - pronájem | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.115 | 2.115 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1497834876
| PP |  | Prefabrikáty silniční betonové a železobetonové panely silniční IDZ 3/490 10t 300 x 200 x 15 - pronájem, panely v majetku zhotovitele | [15 empty] | PP | 2
79 | M | M59381131 | panel silniční IDZ 2/490 300x100x15 cm - pronájem | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.119 | 1.119 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1288449385
| PP |  | Prefabrikáty silniční betonové a železobetonové panely silniční IDZ 2/490 7t 300 x 100 x 15 - pronájem, panely v majetku zhotovitele | [15 empty] | PP | 2
80 | K | 460650141 | Zřízení provizorní příjezdové komunikace ze silničních panelů se štěrkovým ložem | m2 | 19.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0835 | 1.6282 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 214439199
| PP |  | Vozovky a chodníky zřízení provizorní příjezdové komunikace z panelů silničních včetně úpravy podkladní pláně se štěrkovým ložem | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování. 2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 5. V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Dle výkresu D.7.10 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 6,5*3 |  | 19.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 07.02 - Ochrana šachto...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{449df07a-1bce-43ec-9e67-a278f8204bcc}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 07 - Ochrana korunového a šachtového přelivu
Soupis:
SO 07.02 - Ochrana šachtového přelivu, mikropilotové založení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 3. 2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Povodí Labe, státní podnik |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | HG Partner, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 07 - Ochrana korunového a šachtového přelivu
Soupis:
SO 07.02 - Ochrana šachtového přelivu, mikropilotové založení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 3. 2016
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner, s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 07 - Ochrana korunového a šachtového přelivu
Soupis:
SO 07.02 - Ochrana šachtového přelivu, mikropilotové založení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 3. 2016
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner, s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 307.2244 |  | 21.9292 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 292.7338 |  | 15.5392 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.9115 |  | 12.1774 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113153111 | Odstranění podkladů zpevněných ploch ze štěrkopísku stabilizovaného cementem | m3 | 6.919 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 12.1774 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26435330
| PP |  | Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze štěrkopísku stabilizovaného cementem | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu podkladu každé vrstvy samostatně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (185,77-40,2*2,9)*0,1 |  | 6.919 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 11900120R | Úprava zemin vápnem tl. vrstvy 150 mm | m2 | 817 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364172340
| PP |  | Úprava zemin vápnem tl. vrstvy 150 mm | [15 empty] | PP | 2
3 | M | 585301590 | vápnoCL 90-Q nehašené bal. 32 kg | t | 4.904 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 4.904 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -653077535
| PP |  | Vápna pro stavební účely mleté ČSN EN 459-1 CL 90 - Q nehašené bal. 25 kg | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vydatnost:>26 dm3/10 kg. Pojivo pro výrobu omítkových a maltových směsí, event. používaný jako chemický výrobek pro úpravu vody a neutrali- zaci kyselých látek. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 122,6*0,04 |  | 4.904 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 121101103 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m | m3 | 59.32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1782247455
| PP |  | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Příjezd | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 9,32+50 |  | 59.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 131101201 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 | m3 | 75.744 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1483297155
| PP |  | Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (254,1+185,77)/2*1,05*0,35-(26,4*1,05-26,4*0,5)*0,35 |  | 75.744 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 131201202 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 140.668 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1392765132
| PP |  | Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (254,1+185,77)/2*1,05*0,65-(26,4*1,05-26,4*0,5)*0,65 |  | 140.668 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132101101 | Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 | m3 | 11.008 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1203699954
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Demontáž drenáže. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 68,8*0,4*0,4 |  | 11.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 59.32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1530943074
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Přemístění ornice k šachtovému přelivu. | [15 empty] | P | 2
9 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 59.32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 832914682
| PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. | [15 empty] | PSC | 2
10 | K | 177410110R | Třídění zpětného zásypu | m3 | 122.61 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -59116911
| PP |  | Třídění zpětného zásypu | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 75+140,67-81,4-11,66 |  | 122.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 406 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1144399256
| PP |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Rozprostření sejmuté ornice 59,32 m3 + 11 m3 přemístěných z korunového přelivu. | [15 empty] | P | 2
12 | K | 181411122 | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 | m2 | 406 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1620144255
| PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
13 | K | 181411123 | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 | m2 | 94 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480451280
| PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
14 | M | 005724800 | osivo směs jetelotravní | kg | 7.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0075 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1362966003
| PP |  | Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 500*0,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
15 | K | 182301122 | Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm | m2 | 94 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -439966424
| PP |  | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 244.3944 |  | 1.3356 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 15171111R | Dodávka a zřízení mikrozápor D 108 | m | 73.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1621949549
| PP |  | Dodávka a zřízení mikrozápor D 108 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: dodávka ocelové trubky hladké 108x16 , zřízení mikrozápory včetně dočasné převázky, cementové zálivky | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 7*4,5+7*6 |  | 73.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 15382111R | Dodávka , osazení, injektáž a předpjetí 2 pramencové kotvy předpjaté ocelové, 2*Ø15,5mm -1770 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1738430894
| PP |  | Dodávka , osazení, injektáž a předpjetí 2 pramencové kotvy předpjaté ocelové, 2*Ø15,5mm -1770 | [15 empty] | PP | 2
18 | K | 15382112R | Dodávka , osazení, injektáže a předpjetí 4 pramencové kotvy předpjaté ocelové, 4*Ø15,5mm -1770 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1341061397
| PP |  | Dodávka , osazení, injektáže a předpjetí 4 pramencové kotvy předpjaté ocelové, 4*Ø15,5mm -1770 | [15 empty] | PP | 2
19 | K | 15382219R | Kontrolní zkouška kotev | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1301153188
| PP |  | Kontrolní zkouška kotev | [15 empty] | PP | 2
20 | K | 212752211 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 65 mm včetně lože otevřený výkop | m | 8.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.22129 | 1.8588 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1976535817
| PP |  | Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D do 65 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,6*14 |  | 8.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 212752213 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop | m | 62.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.23058 | 14.4804 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 269776619
| PP |  | Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 20+18,8+2,6+18,1+3,3 |  | 62.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 224311112 | Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II | m | 56.88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.0091008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1064436341
| PP |  | Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45 st. v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: jílocementový výplach | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 09*7-6,12"vrty pro kotvy" |  | 56.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 224311114 | Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV | m | 6.72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.0021504 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1707947505
| PP |  | Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45 st. v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: jílocemntový výplach | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0,96*7"vrty pro kotvy" |  | 6.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 224511112 | Vrty maloprofilové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II | m | 401.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.11239 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -748376333
| PP |  | Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45 st. v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: jílocementový výplach | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 5,7*59"mikropiloty" |  | 336.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 73,5-8,4"mikrozápory" |  | 65.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 401.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 581284520 | bentonit aktivovaný mletý GA bal. | t | 0.86 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.86 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1633216434
| PP |  | Zeminy jílovinové - bentonity (ČSN 72 1350) aktivované mleté GA, PNK 72 1360 bal. | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: výplach při vrtání | [15 empty] | P | 2
26 | M | 585221130 | cement struskoportlandský CEM II/A-S 42.5R bal. 25 kg | t | 6.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 6.6 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1366742840
| PP |  | Cementy struskoportlandské a vysokopecní (ČSN P ENV 197-1) CEM II/A-S 42.5R SPECIAL bal. 25 kg | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: výplach při vrtání | [15 empty] | P | 2
27 | K | 274322611 | Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 81.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 199.6978 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -103896796
| PP |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: žb C 30/37 XA1, XF3, XC4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1*81,4 |  | 81.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 274351215 | Zřízení bednění stěn základových pasů | m2 | 81 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00103 | 0.08343 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302117585
| PP |  | Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1*(85,7-2,6-4,1)+2*1 |  | 81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 274351216 | Odstranění bednění stěn základových pasů | m2 | 81 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 648259795
| PP |  | Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1*(85,7-2,6-4,1)+2*1 |  | 81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 274361821 | Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 19.45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.0602 | 20.6203 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -169739842
| PP |  | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Dle výkresu D.7.28 | [15 empty] | P | 2
31 | K | 28311111R | Dodávka a zřízení trubkové mikropiloty D 108 | m | 330.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1814147519
| PP |  | Dodávka a zřízení trubkové mikropiloty D 108 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: dodávka mat. trubky ocelové manžetové 108x16 zřízení+ zálivka+vysokotlaká injektáž, dodávka injekčních hmot | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 5,6*59 |  | 330.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 28311112R | Dodávka a zřízení trubkové mikropiloty část hladká D 108 | m | 23.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 578509904
| PP |  | Dodávka a zřízení trubkové mikropiloty část hladká D 108 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: dodávka ocel. trubky hladké 108x16 + zřízení | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0,4*59 |  | 23.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 283131113 | Hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 115 mm | kus | 59 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 0.04189 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1409942123
| PP |  | Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 105 do 115 mm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přivaření nebo našroubování hlavy mikropiloty a zajištění svarem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na materiál hlavy mikropilot; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
34 | M | 13010336R | tyč ocelová plochá v jakosti 11 375 300x40 mm | t | 1.667 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 891785593
| PP |  | tyč ocelová plochá v jakosti 11 375 300x40 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (0,3*0,3*0,04*7850*59)/1000 |  | 1.667 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 977151126 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů | m | 8.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00334 | 0.028056 | 0.159 | 1.3356 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2040893994
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 14*0,6 |  | 8.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.8654 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 317322611 | Římsy nebo žlabové římsy ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 0.66 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 1.6192 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1299479117
| PP |  | Římsy nebo žlabové římsy z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: žb C 30/37 XA1, XF3, XC4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,7*0,12+4,2*0,08 |  | 0.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 317351101 | Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových | m2 | 2.685 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00955 | 0.025642 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1017938032
| PP |  | Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,45*2,7+0,35*4,2 |  | 2.685 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 317351102 | Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových | m2 | 2.685 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2138674024
| PP |  | Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění | [15 empty] | PP | 2
39 | K | 317361821 | Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505 | t | 0.211 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.0453 | 0.22055 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1687742190
| PP |  | Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | ((2,7+4,2)/0,1*1,2*10*0,222+(2,7+4,2)*6*0,667)/1000 |  | 0.211 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 41.5497 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 273351215 | Zřízení bednění stěn základových desek | m2 | 12.532 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00103 | 0.012908 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3409000
| PP |  | Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,1*(85,7-2,6-4,1)+0,1*3,14*0,25*59 |  | 12.532 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.532 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 273351216 | Odstranění bednění stěn základových desek | m2 | 12.532 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1980320075
| PP |  | Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,1*(85,7-2,6-4,1)+0,1*3,14*0,25*59 |  | 12.532 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.532 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0.682 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.0531 | 0.71819 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1670430855
| PP |  | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (8,63/0,1*7,9)/1000 |  | 0.682 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.682 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 45153511R | Zřízení stabilizivaného štěrku 32/64 | m3 | 7.21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266575861
| PP |  | Zřízení stabilizivaného štěrku 32/64 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: V otvorech šablony a nad drenážemi. Dodávka štěrku 32/64 včetně cementu v množství 40kg/m3 | [15 empty] | P | 2
44 | K | 452321161 | Podkladní desky ze ŽB tř. C 25/30 otevřený výkop | m3 | 3.842 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 836446808
| PP |  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 40,2*0,1*2,9-27*0,25*0,25*3,14/4*59*0,1 |  | 3.842 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 463211151 | Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce | m3 | 17.928 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.848 | 33.1309 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538215708
| PP |  | Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3, z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155 a -1156 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její přemístění ze vzdálenosti do 20 m. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 16,6*2,7*0,4 |  | 17.928 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 465511114 | Dlažba z lomového kamene na sucho bez výplně spár plocha do 20 m2 tl 400 mm | m2 | 10.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.768 | 7.6877 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 678505426
| PP |  | Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, bez výplně spár v ploše do 20 m2, tl. 400 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 3.1*2.2/2+4.4*1.5 |  | 10.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0128 |  | 2.0262 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 931992121 | Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm | m2 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00063 | 0.00126 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1376381224
| PP |  | Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na řezání desek z polystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry s nutným zajištěním před betonáží. 2. V cenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry s předtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely. | [15 empty] | PSC | 2
48 | K | 931994132 | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00108 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 942324245
| PP |  | Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách těsnění spár pásy „waterstop“ jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním „waterstop“, vložení extrudovaného polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr „waterstop“ svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112, b) bednění podpěr „waterstop“ vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112, c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142, e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. | [15 empty] | PSC | 2
49 | K | 931994154 | Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 40/40 mm | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1878591149
| PP |  | Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 40/40 mm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách těsnění spár pásy „waterstop“ jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním „waterstop“, vložení extrudovaného polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr „waterstop“ svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112, b) bednění podpěr „waterstop“ vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112, c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142, e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. | [15 empty] | PSC | 2
50 | K | 966071111 | Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m | t | 1.77 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.77 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 223772712
| PP |  | Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáží ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí části B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Odříznutí česlic (2x řez, rozměry prvku: 0.08x0.015x1.825) | [15 empty] | P | 2
51 | K | 985511113 | Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti 25 MPa stěn tl 50 mm | m2 | 3.795 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0225 | 0.085388 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2124673464
| PP |  | Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku 25 MPa (tř. R3) stěn, jedné vrstvy tloušťky 50 mm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní plochy stříkaného betonu. 2. Ceny jsou určeny pro zhotovení jedné vrsty stříkaného betonu. U stříkaného betonu nanášeného ve více vrstvách se oceňuje zřízení každé vrstvy samostatně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na předvlhčení stříkané plochy, na smetení spadu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění, popř. nutnou úpravu plochy před zhotovením nástřiku z betonu, b) ocelovou výztuž; tyto náklady se oceňují cenami souborů cen: - 985 56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli, - 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí, - 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu, c) odvoz spadu ze stříkaného betonu, které se oceňují cenami odvozu suti pro objekt, na kterém se stříkání provádí, d) stržení povrchu stříkaného betonu, které se oceňují cenou 985 51-3111. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (2,7+4,2)*0,55 |  | 3.795 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 985511319 | Příplatek ke stříkanému betonu ze suché směsi pevnosti 25 MPa rubu kleneb a podlah ZKD 10 mm | m2 | 37.95 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.17078 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 978916889
| PP |  | Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku 25 MPa (tř. R3) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní plochy stříkaného betonu. 2. Ceny jsou určeny pro zhotovení jedné vrsty stříkaného betonu. U stříkaného betonu nanášeného ve více vrstvách se oceňuje zřízení každé vrstvy samostatně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na předvlhčení stříkané plochy, na smetení spadu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění, popř. nutnou úpravu plochy před zhotovením nástřiku z betonu, b) ocelovou výztuž; tyto náklady se oceňují cenami souborů cen: - 985 56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli, - 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí, - 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu, c) odvoz spadu ze stříkaného betonu, které se oceňují cenami odvozu suti pro objekt, na kterém se stříkání provádí, d) stržení povrchu stříkaného betonu, které se oceňují cenou 985 51-3111. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 3,795*10 |  | 37.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 985562111 | Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 2 mm velikost ok do 100 mm | m2 | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00257 | 0.01028 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -852547668
| PP |  | Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm průměru drátu 2 mm jednovrstvých stěn | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na výztuž a její provázání. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) kotvičky; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu, b) příčnou a podélnou výztuž, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli. 3. Ceny výztuže průměru drátu 2 mm jsou určeny i pro opravu povrchů reprofilačními maltami. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 99701350R | Vodorovné přemístění sypaninyi na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy | t | 193.42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1060425533
| PP |  | Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Naložení, převoz na skládku včetně poplatku za uložení - předpokládaná skládka Trutnov - vzdálenost cca. 45 km. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 101,8*1,9 |  | 193.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
55 | K | 99701358R | Vodorovné přemístění vybouraného štěrku a drenáže na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislavity | t | 36.12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1122920446
| PP |  | Vodorovné přemístění vybouraného štěrku a drenáže na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislavity | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Naložení, převoz na skládku včetně poplatku za uložení - předpokládaná skládka Trutnov - vzdálenost cca.45 km. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 17,2*2,1 |  | 36.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | R 997002.7.02 | Vodorovné přemístění odstraněného ocelového odpadu - demontované zábradlí, od místa demontáže až do místa uložení - areál investora v obci Pouchov, s naložením a se složením, včetně případného překládání | t | 1.77 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -264419876
| PP |  | Vodorovné přemístění odstraněného ocelového odpadu - demontované zábradlí, od místa demontáže až do místa uložení - areál investora v obci Pouchov, s naložením a se složením, včetně případného překládání | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Likvidace demontovaného zábradlí. | [15 empty] | P | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 998321011 | Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité | t | 292.749 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 922860635
| PP |  | Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m | [15 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 6.2128 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 711111053 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací | m2 | 89.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1881637566
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 81,4+0,1*(85,7-2,6-4,1) |  | 89.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 24551507R | hydrofobní impregnace (silany, siloxany) | kg | 133.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1884408055
| PP |  | hydrofobní impregnace (silany, siloxany) | [15 empty] | PP | 2
60 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 69.54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1048614969
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 77,44-0,1*(85,7-2,6-4,1) |  | 69.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 11163151R | lak asfaltový penetrační | kg | 23.64 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2016980416
| PP |  | lak asfaltový penetrační | [15 empty] | PP | 2
62 | K | 711112052 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou lepenkou | m2 | 69.54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 461977061
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 77,44-0,1*(85,7-2,6-4,1) |  | 69.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | 24551030R | nátěr hydroizolační - tekutá lepenka | kg | 114.741 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1624951339
| PP |  | nátěr hydroizolační - tekutá lepenka | [15 empty] | PP | 2
64 | K | 71111300R | Separační vrstva z asfaltovaného pásu | m2 | 6.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1806210695
| PP |  | Separační vrstva z asfaltovaného pásu | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Svislá separace mezi mezi přibetonávkou a základovým nosníkem. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,7+4,2 |  | 6.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t | 0.273 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -735028700
| PP |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.16055 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 42195331R | Dřevěná podlaha lávky z fošen - výroba a montáž | m2 | 51.26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1343143123
| PP |  | Dřevěná podlaha lávky z fošen - výroba a montáž | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Materiál Sibiřský modřín viz. D.7.30 | [15 empty] | P | 2
67 | M | 30925104R | šroub M10x115 | 100kus | 4.14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -313753826
| PP |  | šroub M10x115 | [15 empty] | PP | 2
68 | M | 553912530 | matice M10 - 6 tZn | tis kus | 0.414 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.00414 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2142070588
| PP |  | Díly (sestavy) k částem a prefabrikátům kovovým svodidla silniční ocelová - díly svodidlo NH-4-99 tloušťka pásu 4 mm matice M10 - 6 tZn | [15 empty] | PP | 2
69 | M | 311212160 | podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440, D 10 mm,otvor 11 mm | tis kus | 0.828 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0191 | 0.015815 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 763551549
| PP |  | Podložky ocelové z normalizovaného materiálu podložky pro dřevěné konstrukce, DIN 440, bez povrchové úpravy D šroubu 10 mm, otvor 11 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,414*2 |  | 0.828 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 766121210 | Montáž stěn plných s výplní v do 2,75 m | m2 | 60.48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -486822813
| PP |  | Montáž dřevěných stěn plných, s výplní palubovkou nebo překližkou, výšky do 2,75 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách je započtena i montáž oboustranného olištování. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1,12*2*27 |  | 60.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | M | 60514113R | řezivo jehličnaté impregnované | m3 | 7.258 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -611255879
| PP |  | řezivo jehličnaté impregnované | [15 empty] | PP | 2
72 | M | 311971120 | tyč závitová pozinkovaná 4.6 M12 x 2000 mm | kus | 61 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00136 | 0.08296 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1352242981
| PP |  | Materiál spojovací speciální tyče závitové DIN 975 ocel třídy 4.6 pozinkované M12 x 2000 mm | [15 empty] | PP | 2
73 | M | 553912540 | matice M12 - 6 tZn | tis kus | 0.972 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.015552 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1251728968
| PP |  | Díly (sestavy) k částem a prefabrikátům kovovým svodidla silniční ocelová - díly svodidlo NH-4-99 tloušťka pásu 4 mm matice M12 - 6 tZn | [15 empty] | PP | 2
74 | M | 311212180 | podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440, D 12 mm,otvor 14 mm | tis kus | 0.972 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0433 | 0.042088 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -201280472
| PP |  | Podložky ocelové z normalizovaného materiálu podložky pro dřevěné konstrukce, DIN 440, bez povrchové úpravy D šroubu 12 mm, otvor 13,5 mm | [15 empty] | PP | 2
75 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 3.69 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 702985521
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 767160003R | Ú prava lávky na přelivu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 631132609
| PP |  | Ú prava lávky na přelivu | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zhotovení a montáž (navaření) úchytů včetěně dodávky materiálu ocel plochá 60x10 - 90 kg 70x10 - 125 kg, 120x10- 10 kg, 60x8 - 482 kg | [15 empty] | P | 2
77 | K | 76716001R | Výroba kotevních roštů | kus | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -163489237
| PP |  | Výroba kotevních roštů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Výroba a dodávka ocelových kotevních roštů dle SO 07.2 D.7.29 | [15 empty] | P | 2
78 | K | 76716002R | Výroba a dodávka stojny | kus | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 416181376
| PP |  | Výroba stojiny | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Výkres D.7.21 | [15 empty] | P | 2
79 | K | 76799001R | Montáž kotevních roštů | kus | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 878524138
| PP |  | Montáž kotevních roštů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž ocelových kotevních roštů dle SO 07.2 D.7.28, D.7.29 | [15 empty] | P | 2
80 | K | 76799002R | Montáž stojny | kus | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1150038597
| PP |  | Montáž stojny | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Včetně podlití vysokopevnostní epoxidovou maltou v celkovém množství 0,243 m3 | [15 empty] | P | 2
81 | K | 76799511R | Výroba a dodávka šablony pro fixaci kotevních tyčí | kus | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -428438142
| PP |  | Výroba a dodávka šablony pro fixaci kotevních tyčí | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Výroba a dodávka + zřízení šablony pro fixaci kotevních tyčí, ocel tyčová S235 JO 50/4 s otvory 28mm pro závitové tyče, svařená konstrukce, 27*(0,64*3*0,05+2*0,4*0,05)*0,004*7850=115,3kg Včetně osazení závitových tyčí. | [15 empty] | P | 2
82 | M | 31197126R | tyč závitová zinek bílý DIN 975 8,8 M27 | m | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1298166312
| PP |  | tyč závitová zinek bílý DIN 975 8,8 M27 | [15 empty] | PP | 2
83 | M | 31111137R | matice šestihrannáM 27 zinek bílý 8,8 | kus | 648 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1147592106
| PP |  | matice šestihrannáM 27 zinek bílý 8,8 | [15 empty] | PP | 2
84 | M | 31120529R | podložka plochá M 27/28 zinek bílý 8,8 | kus | 648 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1986079235
| PP |  | podložka plochá M 27/28 zinek bílý 8,8 | [15 empty] | PP | 2
85 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 22.51 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1981521814
| PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.052226 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | 783334201 | Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 373.04 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.052226 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1777449887
| PP |  | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický epoxidový | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 18*(1.2*2)+40*0.91*2"lávka" |  | 116 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1.15*2+1.25*4+1.5*0.25*4+0.45*0.8*2)*27"stojny" |  | 257.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 373.04 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 78333710R | Krycí dvojnásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 373.04 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1941883495
| PP |  | Krycí dvojnásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 18*(1.2*2)+40*0.91*2"lávka" |  | 116 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1.15*2+1.25*4+1.5*0.25*4+0.45*0.8*2)*27"stojny" |  | 257.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 373.04 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 6 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
88 | K | 789211123 | Otryskání zařízení nečlenitých povrch jemný a střední B na Sa 2 | m2 | 116 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -371426651
| PP |  | Otryskání povrchů zařízení vyjma vnitřních povrchů uzavřených nádob s povrchem nečlenitým suché abrazivní tryskání s drsností povrchu jemnou a střední (kotvící profil) Sa 2 stupeň zrezivění B, stupeň přípravy | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 18 podpěr + lávka | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 18*(1.2*2)+40*0.91*2 |  | 116 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | M | 581513090 | písek sklářský sušený PR 23 zrnitost 0,1- 0,5 SVL | t | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1340092220
| PP |  | Písky sklářské (ČSN 72 1202) sušené SVL, sušený volně ložený PR 23 zrnitost 0,1- 0,5 | [15 empty] | PP | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.2778 |  | 6.39 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.2778 |  | 6.39 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | 113151111 | Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců | m2 | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 6.39 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1503336798
| PP |  | Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů kladených do lože z kameniva. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Včetně likvidace podkladu. | [15 empty] | P | 2
91 | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m | m2 | 44.82 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.004482 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118417927
| PP |  | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Opevnění břehu Tabulového potoka. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 16.6*2.7 |  | 44.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | M | 693110400 | geotextilie netkaná geoNetex M/B, 200 g/m2, šíře 300 cm | m2 | 51.543 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.010309 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 577394764
| PP |  | Geotextilie geotextilie netkané vzráběné technologií vpichování z polyesterových vláken geoNetex M/B 200 g/m2, šíře 300 cm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: geoNETEX M/B 200, Plošná hmotnost: 200 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 2,0/2,5 kN/m, Statické protržení (CBR): 400 N, Funkce: F, F+S Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 44,82*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 51.543 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
93 | K | 38638111R | Dodání a osazení plastové jímky o objemu 500 lt | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1127238950
| PP |  | Dodání a osazení plastové jímky o objemu 500 lt | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Provizorní (čerpací jímky) umístěné v křížení provozorní drenáže. | [15 empty] | P | 2
94 | M | M5938110 | panel silniční IZD 300/150/15 JP 6 tun 300x150x15 cm - pronájem | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.69 | 6.76 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 248960962
| PP |  | Prefabrikáty silniční betonové a železobetonové panely silniční IZD 300/150/15 JP 6 t 300 x 150 x 15 - pronájem, panely v majetku zhotovitele | [15 empty] | PP | 2
95 | K | 460650141 | Zřízení provizorní příjezdové komunikace ze silničních panelů se štěrkovým ložem | m2 | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0835 | 1.503 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 483562409
| PP |  | Vozovky a chodníky zřízení provizorní příjezdové komunikace z panelů silničních včetně úpravy podkladní pláně se štěrkovým ložem | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování. 2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 5. V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana drenáže. | [15 empty] | P | 2

## SO 07.03 - Přeložka SEK
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{3395b651-ad83-43cb-9c54-6aca75173588}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 07 - Ochrana korunového a šachtového přelivu
Soupis:
SO 07.03 - Přeložka SEK
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 3. 2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Povodí Labe, státní podnik |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | HG Partner, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 07 - Ochrana korunového a šachtového přelivu
Soupis:
SO 07.03 - Přeložka SEK
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 3. 2016
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner, s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| ZEMNÍ PRÁCE - ZEMNÍ PRÁCE | [5 empty] | 0
| MONTÁŽ - MONTÁŽ | [5 empty] | 0
| GEODETICKÉ PRÁCE REA - GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE | [5 empty] | 0
| PROVOZNÍ PRÁCE - PROVOZNÍ PRÁCE | [5 empty] | 0
| MATERIÁL - MATERIÁL | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 07 - Ochrana korunového a šachtového přelivu
Soupis:
SO 07.03 - Přeložka SEK
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 3. 2016
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner, s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | ZEMNÍ PRÁCE | ZEMNÍ PRÁCE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 952350.1 | Rýha v chodníku mozaika 25/50 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1722232964
| PP |  | Rýha v chodníku mozaika 25/50 | [15 empty] | PP | 1
2 | K | 955054.1 | Vytyčení trasy podél silnice,železnice | m | 51 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1637745759
| PP |  | Vytyčení trasy podél silnice,železnice | [15 empty] | PP | 1
3 | K | 955570.1 | Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 163259874
| PP |  | Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100 | [15 empty] | PP | 1
4 | K | 955572.1 | Rýha ve vozovce kostky 50/100 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2016090592
| PP |  | Rýha ve vozovce kostky 50/100 | [15 empty] | PP | 1
5 | K | 955577.1 | Rýha v chodníku 35/50-70 | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -41830037
| PP |  | Rýha v chodníku 35/50-70 | [15 empty] | PP | 1
6 | K | 958554 | Paušál na zemní práce do 50 m,doprava,poplatky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -89588468
| PP |  | Paušál na zemní práce do 50 m,doprava,poplatky | [15 empty] | PP | 1
| D | MONTÁŽ | MONTÁŽ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 955015 | Demontáž samonos. kabelů do 5 XN | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1065854280
| PP |  | Demontáž samonos. kabelů do 5 XN | [15 empty] | PP | 1
8 | K | 952649 | Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -303458784
| PP |  | Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka | [15 empty] | PP | 1
9 | K | 952650 | Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka | ks | 66 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -985630181
| PP |  | Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka | [15 empty] | PP | 1
10 | K | 952644 | Měření střídavé během stavby - další čtyřka | ks | 66 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2052532566
| PP |  | Měření střídavé během stavby - další čtyřka | [15 empty] | PP | 1
11 | K | 952643 | Měření střídavé během stavby - první čtyřka | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -575776547
| PP |  | Měření střídavé během stavby - první čtyřka | [15 empty] | PP | 1
12 | K | 955000 | Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním | ks | 125 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1660029384
| PP |  | Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním | [15 empty] | PP | 1
13 | K | 955296 | Montáž rozvaděče sloupového | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1692967513
| PP |  | Montáž rozvaděče sloupového | [15 empty] | PP | 1
14 | K | 954981 | Montáž samonosných kabelů do 5 XN | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1166709194
| PP |  | Montáž samonosných kabelů do 5 XN | [15 empty] | PP | 1
15 | K | 955279 | Montáž spojky smršt.dvoupl.do 50 čtyř. | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2131158116
| PP |  | Montáž spojky smršt.dvoupl.do 50 čtyř. | [15 empty] | PP | 1
16 | K | 955280 | Montáž spojky smršt.dvoupl.nad 50 čtyř. | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2111896945
| PP |  | Montáž spojky smršt.dvoupl.nad 50 čtyř. | [15 empty] | PP | 1
17 | K | 954990 | Montáž úložných kabelů do 15 XN | m | 95 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 50838750
| PP |  | Montáž úložných kabelů do 15 XN | [15 empty] | PP | 1
18 | K | 954991 | Montáž úložných kabelů do 50 XN | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 428666916
| PP |  | Montáž úložných kabelů do 50 XN | [15 empty] | PP | 1
19 | K | 955303 | Montáž uzemnění venkovního rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1874341267
| PP |  | Montáž uzemnění venkovního rozvaděče | [15 empty] | PP | 1
20 | K | 955298 | Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči | ks | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1951049471
| PP |  | Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči | [15 empty] | PP | 1
21 | K | 955258 | Ukončení kabelu armovaného v rozvaděči | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1301306752
| PP |  | Ukončení kabelu armovaného v rozvaděči | [15 empty] | PP | 1
22 | K | 955259 | Ukončení kabelu v rozvaděči | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 146390224
| PP |  | Ukončení kabelu v rozvaděči | [15 empty] | PP | 1
23 | K | 954986 | Vystrojení jednod.patkov.stož.se vzpěrou | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1286949675
| PP |  | Vystrojení jednod.patkov.stož.se vzpěrou | [15 empty] | PP | 1
24 | K | 958555 | Zpracování dok. skut. provedení do 50 m | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1127700355
| PP |  | Zpracování dok. skut. provedení do 50 m | [15 empty] | PP | 1
25 | K | 955026 | Zrušení jednod.patkov.stož.s kotvou | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -588972767
| PP |  | Zrušení jednod.patkov.stož.s kotvou | [15 empty] | PP | 1
26 | K | 955024 | Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 699846943
| PP |  | Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru | [15 empty] | PP | 1
27 | K | 955107 | Zrušení rozvaděče sloupového | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2062572414
| PP |  | Zrušení rozvaděče sloupového | [15 empty] | PP | 1
28 | K | 955022 | Zrušení samonosných kabelů do 5 XN | m | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -986920222
| PP |  | Zrušení samonosných kabelů do 5 XN | [15 empty] | PP | 1
29 | K | 955082 | Zrušení ukončení armov. kab. v rozvaděči | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1060795151
| PP |  | Zrušení ukončení armov. kab. v rozvaděči | [15 empty] | PP | 1
30 | K | 955081 | Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad. | ks | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -510232976
| PP |  | Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad. | [15 empty] | PP | 1
31 | K | 955083 | Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -300286167
| PP |  | Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči | [15 empty] | PP | 1
32 | K | 955040 | Zrušení úložných kabelů do15 XN | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -890664757
| PP |  | Zrušení úložných kabelů do15 XN | [15 empty] | PP | 1
| D | GEODETICKÉ PRÁCE REA | GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 956284 | Zaměření trasy pro stavbu do 100m | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 778248301
| PP |  | Zaměření trasy pro stavbu do 100m | [15 empty] | PP | 1
| D | PROVOZNÍ PRÁCE | PROVOZNÍ PRÁCE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 955208 | Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1102662782
| PP |  | Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár | [15 empty] | PP | 1
35 | K | 955209 | Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -2059908062
| PP |  | Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár | [15 empty] | PP | 1
| D | MATERIÁL | MATERIÁL |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | M | 305463.1 | Deska kotevní 40x25x5 cm s otvorem | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 19286403
| PP |  | Deska kotevní 40x25x5 cm s otvorem | [15 empty] | PP | 1
37 | M | 303857.1 | Deska krycí plast. 250x1000 mm | ks | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 690227362
| PP |  | Deska krycí plast. 250x1000 mm | [15 empty] | PP | 1
38 | M | 305789.1 | Drát ocelový pozink. D 4,0 mm | kg | 0.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 61871319
| PP |  | Drát ocelový pozink. D 4,0 mm | [15 empty] | PP | 1
39 | M | 303795.1 | Fólie výstražná 220mm PE oranžová | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1841000183
| PP |  | Fólie výstražná 220mm PE oranžová | [15 empty] | PP | 1
40 | M | 300145.1 | Kabel plastový TCEPKPFLEZE 10x4x0,6 | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1473784934
| PP |  | Kabel plastový TCEPKPFLEZE 10x4x0,6 | [15 empty] | PP | 1
41 | M | 300146.1 | Kabel plastový TCEPKPFLEZE 15x4x0,6 | m | 55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -847383632
| PP |  | Kabel plastový TCEPKPFLEZE 15x4x0,6 | [15 empty] | PP | 1
42 | M | 300156.1 | Kabel plastový TCEPKPFLEZE 50x4x0,8 | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1306368975
| PP |  | Kabel plastový TCEPKPFLEZE 50x4x0,8 | [15 empty] | PP | 1
43 | M | 301277.1 | Lišta dřevěná 200x4,8x2,8 cm ochranná | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 652944341
| PP |  | Lišta dřevěná 200x4,8x2,8 cm ochranná | [15 empty] | PP | 1
44 | M | 302550.1 | Mini Marker 1401 3M Ball | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1002000894
| PP |  | Mini Marker 1401 3M Ball | [15 empty] | PP | 1
45 | M | 312425.1 | Modul konektor. 9700-10P | ks | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 23259300
| PP |  | Modul konektor. 9700-10P | [15 empty] | PP | 1
46 | M | 306745.1 | Napínač šroubový oko-oko M 16 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -878692724
| PP |  | Napínač šroubový oko-oko M 16 | [15 empty] | PP | 1
47 | M | 307247.1 | Objímka kotevní D 140 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1989444080
| PP |  | Objímka kotevní D 140 mm | [15 empty] | PP | 1
48 | M | 303174.1 | Objímka stožár. D 140 mm rozvodná | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1056297555
| PP |  | Objímka stožár. D 140 mm rozvodná | [15 empty] | PP | 1
49 | M | 309698.1 | Očnice kovová FeZn pro lano 10mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -416307552
| PP |  | Očnice kovová FeZn pro lano 10mm | [15 empty] | PP | 1
50 | M | 309931.1 | Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m | kg | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -83236366
| PP |  | Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m | [15 empty] | PP | 1
51 | M | 305506.1 | Patka stožárová EZP 16x20x290 cm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 422479416
| PP |  | Patka stožárová EZP 16x20x290 cm | [15 empty] | PP | 1
52 | M | 308707.1 | Sběrnice zemnící 6-ti pólová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1430582377
| PP |  | Sběrnice zemnící 6-ti pólová | [15 empty] | PP | 1
53 | M | 306356.1 | Skříň rozváděče MRS 3-QT 100p-na sloup | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 639718673
| PP |  | Skříň rozváděče MRS 3-QT 100p-na sloup | [15 empty] | PP | 1
54 | M | 301339.1 | Sloup dřevěný 7m-impregnace Korasit CK | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1917290748
| PP |  | Sloup dřevěný 7m-impregnace Korasit CK | [15 empty] | PP | 1
55 | M | 320312.1 | Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1865463301
| PP |  | Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15 | [15 empty] | PP | 1
56 | M | 313698.1 | Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/Z-FT | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 313588023
| PP |  | Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/Z-FT | [15 empty] | PP | 1
57 | M | 313741.1 | Spojka kabelová XAGA 500 75/15-400/Z-FT | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2025197643
| PP |  | Spojka kabelová XAGA 500 75/15-400/Z-FT | [15 empty] | PP | 1
58 | M | 320304.1 | Spojka smršťovací XAGA 500 43/8-150/Z-RF | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1875297654
| PP |  | Spojka smršťovací XAGA 500 43/8-150/Z-RF | [15 empty] | PP | 1
59 | M | 307033.1 | Svorka lanová D 9-12 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1730472250
| PP |  | Svorka lanová D 9-12 mm | [15 empty] | PP | 1
60 | M | 309974.1 | Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1589832251
| PP |  | Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm | [15 empty] | PP | 1
61 | M | 309380.1 | Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400 | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 959374858
| PP |  | Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400 | [15 empty] | PP | 1
62 | M | 306824.1 | Svorník M 20x370x90x25 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -864583588
| PP |  | Svorník M 20x370x90x25 | [15 empty] | PP | 1
63 | M | 306843.1 | Svorník M 20x410x90x25 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -203720371
| PP |  | Svorník M 20x410x90x25 | [15 empty] | PP | 1
64 | M | 303222.1 | Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 778196239
| PP |  | Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35 | [15 empty] | PP | 1
65 | M | 301411.1 | Vzpěra dřevěná 7m-impregnace Korasit CK | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -223303488
| PP |  | Vzpěra dřevěná 7m-impregnace Korasit CK | [15 empty] | PP | 1
66 | M | 306180.1 | Zámek skříně 1370 L2 Sever-31423 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1458876739
| PP |  | Zámek skříně 1370 L2 Sever-31423 | [15 empty] | PP | 1

## SO 08.01 - Oprava levobře...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{35baa658-aa00-4614-8f18-bb79b8de42bb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 08 - Levobřezní zeď pod vyústěním obtokového tunelu VD
Soupis:
SO 08.01 - Oprava levobřežní zdi
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 3. 2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Povodí Labe, státní podnik |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | HG Partner, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 08 - Levobřezní zeď pod vyústěním obtokového tunelu VD
Soupis:
SO 08.01 - Oprava levobřežní zdi
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 3. 2016
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner, s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 08 - Levobřezní zeď pod vyústěním obtokového tunelu VD
Soupis:
SO 08.01 - Oprava levobřežní zdi
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 3. 2016
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner, s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2475.9294 |  | 277.2065 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2407.4288 |  | 277.2065 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.016238 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 114203202 | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty | m3 | 38.91 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1105649006
| PP |  | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek, b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 50,52*0,5 "tab vv, rozebrání líce stávající zdi - vzorový řez A, předpoklad 50% rozebraného kamene k dalšímu využití |  | 25.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,4*0,7*0,3 "rozebrání koruny zdiva - vzorový řez A, rozměr 300 x 700 mm, délka koruny 27,4 m |  | 5.754 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,6*0,7*0,3 "rozebrání koruny zdiva - vzorový řez B, rozměr 300 x 700 mm, délka koruny 37,6 m |  | 7.896 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.91 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 114203301 | Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru | m3 | 31.014 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -196500032
| PP |  | Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na uložení vytříděného lomového kamene nebo tvárnic na hromady podle druhu, velikosti nebo tvaru ve vzdálenosti do 3 m nebo na naložení vytříděného kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek. 2. V ceně nejsou započteny náklady na: a) očištění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 3. Množství měrných jednotek se určí v m3 tříděného kamene nebo tvárnic. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: - doplnění dna vytříděným materiálem z provizorní lavice | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 50,52*0,5 "tab vv, rozebrání líce stávající zdi - vzorový řez A, předpoklad 50% rozebraného kamene k dalšímu využití |  | 25.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,4*0,7*0,3 "rozebrání koruny zdiva - vzorový řez A, rozměr 300 x 700 mm, délka koruny 27,4 m |  | 5.754 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.014 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 114203401 | Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m | m3 | 31.014 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -162463394
| PP |  | Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Vzdálenost přemístění se určuje mezi těžištěm původní hromady a těžištěm měřitelné figury. 2. Množství jednotek se určí v m3 srovnaného lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 50,52*0,5 "tab vv, rozebrání líce stávající zdi - vzorový řez A, předpoklad 50% rozebraného kamene k dalšímu využití |  | 25.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,4*0,7*0,3 "rozebrání koruny zdiva - vzorový řez A, rozměr 300 x 700 mm, délka koruny 27,4 m |  | 5.754 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.014 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 124403101 | Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 5 | m3 | 38.661 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00042 | 0.016238 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1728378719
| PP |  | Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 1 000 m3 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně části A 01 tohoto katalogu, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů části A 01 tohoto katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustřeďovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A01 tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se toto rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění výkopku cenami souboru cen 162 .0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn části A 01 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapažených vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 128,87*0,3 "tab vv - plocha očištění líce zdi tlakovou vodou - vzorový řez B x 30 cm, dolamování skály |  | 38.661 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162301151 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m | m3 | 62.028 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2108894467
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2*(50,52*0,5) "tab vv, rozebrání líce stávající zdi - vzorový řez A, přesun rozebraného zdiva na mezideponii a zpět |  | 50.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(27,4*0,7*0,3) "rozebrání koruny zdiva - vzorový řez A, rozměr 300 x 700 mm, délka koruny 27,4 m, přesun rozebrané koruny na mezideponii a zpět |  | 11.508 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.028 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | R162301 | Vodorovné přemístění výkopku na skládku, vč. uložení a likvidace (poplatku) | m3 | 42.756 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1703084602
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopkui na skládku, vč. uložení a likvidace (poplatku) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 128,87*0,3 "tab vv - plocha očištění líce zdi tlakovou vodou - vzorový řez B x 30 cm, dolámaná skála |  | 38.661 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 38.661 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27,4*0,7*0,3)*0,3 "zpětné osazení koruny zdiva - vzorový řez A, délka koruny 27,4 m, doplnění nového kamene 30%, odvoz nepoužitelného kamene |  | 1.726 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (37,6*0,7*0,3)*0,3 "zpětné osazení koruny zdiva - vzorový řez B, délka koruny 37,6 m, doplnění nového kamene 30%, odvoz nepoužitelného kamene |  | 2.369 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.756 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2224.3104 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 153211005 | Zřízení stříkaného betonu tl do 250 mm skalních a poloskalních ploch | m2 | 126.3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -676349287
| PP |  | Zřízení stříkaného betonu skalních a poloskalních ploch průměrné tloušťky přes 200 do 250 mm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny ï náklady na použití stroje určeného ke strojnímu omítání. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) betonovou směs; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) popř. nutnou úpravu plochy před zhotovením nástřiku z betonu, c) ocelovou výztuž; tyto náklady se oceňují cenami souborů cen: - 153 27-11. Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu. - 153 27-2 . Výztuž stříkaného betonu příčná a podélná, - 153 27-31. Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí, d) odklizení odpadu ze stříkaného betonu; tyto náklady se oceňují cenami pro odvoz zeminy. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní plochy stříkaného betonu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 126,30 "tab vv, rub nového zdiva - vzorový řez A |  | 126.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 589329400 | směs pro beton třída C25-30 XF3 frakce do 8 mm | m3 | 41.048 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.429 | 99.7056 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1861131682
| PP |  | Směsi pro beton prostý a železový třída C 25/30 ( B30) betony stupeň vlivu prostředí - XF2, XF3 kamenivo do 8 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - uvažována nadspotřeba 40% z důvody vyplnění nerovností podkladu a ztrátách při nástřiku | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (126,30*0,25)*1,3 "tab vv, rub nového zdiva - vzorový řez A, 30% nadspotřeba pro ztráty při stříkání a výplně nerovností podkladu |  | 41.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 153273123 | Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí dvouvrstvá D drátu 8 mm skalních a poloskalních ploch | m2 | 126.3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0191 | 2.4123 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264552411
| PP |  | Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí skalních a poloskalních ploch dvouvrstvých, průměru drátu přes 6 do 8 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - karisíť 100/100/8 mm - řez A | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 126,30 "tab vv, rub nového zdiva - vzorový řez A |  | 126.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | AGR 20 | M+D Kotvení trn R28 s injektáží, vč. vrtaní a injektovaní - vzorový řez A+ B | m | 544 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.036145 | 19.6629 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1813766809
| PP |  | - Trny jsou navrženy z betonářské výztuže R 10 505 průměru 28 mm Délka trnů v jednotlivých etážích je navržena 1,5 m a 2,0 m (viz vzorový příčný řez A a B). Sklon hřebíků je 10° od vodorovné, s výjimkou nejnižší etáže, kde je s ohledem na vrtání z úrovně provizorního přísypu zvolen sklon 25° od vodorovné. Injektáž trnu bude provedena vždy od spodního konce injektovaného úseku za použití cementu CEM II 32,5. | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - Navrženo je 9 úrovní injektážních trnů, svisle vzdálených od sebe 850 mm, vodorovně vzdálené 890 mm, trny jsou navrženy z betonářské oceli R 10 505 průměru 28 mm. Průměr vrtů pro trny je požadován min. 38 mm, vrty budou zaijnektovány cementovou injekční směsí za použití cementu CEM II 32,5. Délka trnů v jednotlivých etážích je navržena 1,5 m až 2,0 m (viz vzorový příčný řez A a B). Sklon trnů je 10° od vodorovné, s výjimkou nejnižší etáže, kde je s ohledem na vrtání z úrovně provizorního přísypu zvolen sklon 25° od vodorovné. Horní etáže budou prováděny z lešení, přenosnou vrtací soupravou typu lumesa. Spodní etáže trnů budou realizovány malou vrtnou soupravou na pásovém podvozku, případně lze rovněž i zde využít přenosnou vrtačku. Množství cementu pro injektáž může být proměnlivé v závislosti na geologických podmínkách a výsledná spotřeba materiálu a konečný náklad na injektování je zahrnut již v jednotkové ceně. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 57*1,5 "D.8.4 - Rozvinutý pohled, vzorový řez A, trny 1 až 57, délka 1,5 m |  | 85.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (171-57)*2 "D.8.4 - Rozvinutý pohled, vzorový řez A, trny 58 až 171, délka 2,0 m |  | 228 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (250-171)*1,5 "D.8.4 - Rozvinutý pohled, vzorový řez B, trny 172 až 250, délka 1,5 m |  | 118.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (306-250)*2 "D.8.4 - Rozvinutý pohled, vzorový řez B, trny 251 až 306, délka 2,0 m |  | 112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 544 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | R 221213 | Vrty pro odvodnění přenosnými kladivy prům. 90 mm | m | 63 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0001483 | 0.0093429 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522799278
| PP |  | Vrty pro odvodnění přenosnými kladivy prům. 90 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 63*1 "D.8.4 - Rozvinutý pohled, délka 1,0 m |  | 63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | R283131 | Odříznutí kotevních hlav svorníků, zkrácení ocelových svorníků ∅ 25 mm, navaření nových hlav s podkladní deskou | kus | 39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.000195 | 0.007605 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -706643455
| PP |  | Odříznutí kotevních hlav svorníků, zkrácení ocelových svorníků ∅ 25 mm, navaření nových hlav s podkladní deskou, včetně likvidace odřezanéhoa vybouraného amteriálu dle platné legislativy | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 39 "D.8.4 - Rozvinutý pohled, vzorový řez A |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | M08.01 | Přivařovací kotevní hlava pro zemní hřebík ∅ 25 mm, včetně podkladní desky | kus | 39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00292 | 0.11388 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1824252096
| PP |  | Přivařovací kotevní hlava pro zemní hřebík ∅ 25 mm, včetně podkladní desky o rozměru 150x150x10 mm | [15 empty] | PP | 2
14 | K | R29121101 | Zřízení a odstranění provizorní přístupové komunikace vývarem | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2102.3988 | 2102.3988 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -112477792
| PP |  | Zřízení a odstranění provizorní přístupové komunikace vývarem, včetně dodávky veškerého potřebného materiálu, včetně odstranění veškerého použitého materiálu a jeho odstranění dle platné legislativy, včetně případného nutného čerpání vody po dobu výstavby | [15 empty] | PP | 2
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 117.6054 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | R3212133 | Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním | m3 | 22.105 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 3.1139 | 68.8323 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37852510
| PP |  | Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: - vyzděné a vyspárované na MC 30, dle technické zprávy | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 44,21*0,5 "tab vv - kamenné lícové zdivo, obkladní zdivo z LK - vzorový řez A, 50% využití rozebraného kamene |  | 22.105 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | R3212133.1 | Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním - bez dodávky kamene | m3 | 22.105 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.1099 | 24.534 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1232698729
| PP |  | Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - vyzděné a vyspárované na MC 30, dle technické zprávy | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 44,21*0,5 "tab vv - kamenné lícové zdivo, obkladní zdivo z LK - vzorový řez A, 50% využití rozebraného kamene |  | 22.105 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 317221111 | Osazení kamenných římsových desek do maltového lože | m3 | 13.65 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.03689 | 0.50355 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1505907473
| PP |  | Osazení kamenných římsových desek do maltového lože | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 27,4*0,7*0,3 "zpětné osazení koruny zdiva - vzorový řez A, rozměr 300 x 700 mm, délka koruny 27,4 m |  | 5.754 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,6*0,7*0,3 "zpětné osazení koruny zdiva - vzorový řez B, rozměr 300 x 700 mm, délka koruny 37,6 m |  | 7.896 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.65 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | M5838101 | Kamenný blok - římsa opracovaný předepsaným způsobem, v rozměru dle PD 0,7x0,3 m | t | 8.477 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.8 | 23.7356 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1276583534
| PP |  | Kamenný blok opracovaný předepsaným způsobem, zbavený ostrých hran a tak aby co nejvíce odpovídali stávajícímu zidvu, v rozměru dle tvaru poruchy | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - uvažováno pro 50% objemu poruchy | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (27,4*0,7*0,3)*0,3*1,8 "zpětné osazení koruny zdiva - vzorový řez A, rozměr 300 x 700 mm, délka koruny 27,4 m, doplnění nového kamene 30% |  | 3.107 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (37,6*0,7*0,3)*0,3*1,8 "zpětné osazení koruny zdiva - vzorový řez B, rozměr 300 x 700 mm, délka koruny 37,6 m, doplnění nového kamene 30% |  | 4.264 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.371 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 7,371*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.477 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 6.959 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 628635412 | Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 70 do 120 mm | m2 | 128.87 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.054 | 6.959 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1259643113
| PP |  | Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 70 do 120 mm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vysekání staré malty ze spár zdiva a vyčištění spár. 2. Náklady na spárování nového zdiva při jeho provádění se zvlášť neoceňují, protože jsou započteny v nákladech na zdění. 3. Spárování do hloubky spáry 30 mm se oceňuje pložkami 628 63-12 . . Spárování zdiva opěrných zdí a valů katalogu 801-5 Objekty pozemní zvláštní. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 128,87 "tab vv - plocha očištění líce zdi tlakovou vodou - vzorový řez B, hloubkové přespárování |  | 128.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 58.5377 |  | 277.2065 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 941121111 | Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 391.42 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -396014447
| PP |  | Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 126,21 "tab vv - Průmět plochy zdiva do svislé roviny - Vzorový řez A - lešení pro rozebrání zdiva a provedení stříkaného betonu |  | 126.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 139 "tab vv - Průmět plochy zdiva do svislé roviny - Vzorový řez B |  | 139 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 126,21 "tab vv - Průmět plochy zdiva do svislé roviny - Vzorový řez A - lešení pro vyzdění kamenného lícového zdiva |  | 126.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 391.42 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 941121211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 19698.9 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 810457536
| PP |  | Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - předpoklad použití lešení 60 dní pro rozebrání, 60 dní pro vyzdění | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 60*126,21 "tab vv - Průmět plochy zdiva do svislé roviny - Vzorový řez A - lešení pro rozebrání zdiva a provedení stříkaného betonu, doba 60 dní |  | 7572.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60*139 "tab vv - Průmět plochy zdiva do svislé roviny - Vzorový řez B, doba provedení 60 dní |  | 8340 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30*126,21 "tab vv - Průmět plochy zdiva do svislé roviny - Vzorový řez A - lešení pro vyzdění kamenného lícového zdiva, doba 30 dní |  | 3786.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19698.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 941121811 | Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 391.42 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1822871867
| PP |  | Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m | [15 empty] | PP | 2
23 | K | 985221013 | Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3 | m3 | 64.17 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 160.425 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1350319658
| PP |  | Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění cihel nebo kamene. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 50,52 "tab vv, rozebrání líce stávající zdi - vzorový řez A |  | 50.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,4*0,7*0,3 "rozebrání koruny zdiva - vzorový řez A, rozměr 300 x 700 mm, délka koruny 27,4 m |  | 5.754 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,6*0,7*0,3 "rozebrání koruny zdiva - vzorový řez B, rozměr 300 x 700 mm, délka koruny 37,6 m |  | 7.896 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64.17 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 962042321 | Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 | m3 | 44.21 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 97.262 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1050001093
| PP |  | Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 44,21 "tab vv, bourání dříku stávající zdi - vzorový řez A |  | 44.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | AGR 5 | M+D Kotevní trny R12 dl.0,3 m vč. vrtů a malty - kotvení obklad | kus | 758 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001085 | 0.82243 | 0.00025 | 0.1895 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1218907059
| PP |  | - osazení kotvení obkladu obsahuje (chemická malta, sklolaminatový trn R12 např. Basalt , vrt D 14 mm dl. 0,15m) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 126,3*6+(0,2 "zaokrouhlení na celé ks" ) "tab vv - plocha lícového zdiva, kotvení obkladního zdiva, 6 ks/m2 |  | 758 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | R9389021 | Čištění ploch zděných konstrukcí tlakovou vodou | m2 | 128.87 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1701016920
| PP |  | Čištění ploch zděných konstrukcí tlakovou vodou | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1131 jsou započteny i náklady na rozpojení bahna a naložení, ruční přemístění vodorovné za prvních 10 m, svislé za prvních 3,5 m, ztížení prací při rozmáčení. 2. V ceně -1132 jsou započteny i náklady na odstranění zbytků nečistot zametením nebo seškrábáním včetně naložení, ruční vodorovné přemístění za prvních 10 m, svislé přemístění za prvních 3,5 m, opláchnutí vyčištěných míst proudem tlakové vody. 3. V ceně -1150, -1151 jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění m3 bahna za každých dalších 10 m, nebo svislé přemístění za každých 3,5 m nad základní přemístění započítané v cenách -1131 a -1132. 4. V cenách -1150 a -1151 nejsou započteny náklady na odvoz bahna auty. Toto vodorovné přemístění se oceňuje cenami ceníku 800-1 Zemní práce. 5. Množství měrných jednotek se určuje u cen: a) 1131, -1150, -1151 za m3 odstraňovaného nerozpojeného bahna; b) 1132, -2121, -2122, -2123 v m2 očištěné plochy. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 128,87 "tab vv - očištění líce zdi tlakovou vodou - vzorový řez B |  | 128.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 985223212 | Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty přes 3 m3 | m3 | 7.732 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.50375 | 3.895 | 2.5 | 19.33 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1633423638
| PP |  | Přezdívání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu přes 3 m3 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění narušených zdicích prvků a jejich postupnou náhradu prvky novými. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku zdicích prvků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) fixování okolního zdiva např. vyklínováním, rozepřením, apod., c) spárování zdiva, které se oceňuje cenami souborů cen 985 23-11 Spárování zdiva hloubky do 40 mm nebo 985 23-21 Hloubkové spárování zdiva hloubky do 80 mm. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 0,15*0,4*128,87 "tab vv - plocha očištění líce zdi tlakovou vodou - vzorový řez B, přezdění v místech stávajících poruch, 15% plochy zdiva, tl. 0,4 m |  | 7.732 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | M583810 | Kamenný blok opracovaný předepsaným způsobem, v rozměru dle tvaru poruchy | t | 8.892 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.8 | 24.8976 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1285431080
| PP |  | Kamenný blok opracovaný předepsaným způsobem, zbavený ostrých hran a tak aby co nejvíce odpovídali stávajícímu zidvu, v rozměru dle tvaru poruchy | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - uvažováno pro 50% objemu poruchy | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 7,732*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.892 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
29 | K | 931992121 | Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm | m2 | 17.884 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00063 | 0.011267 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1826241478
| PP |  | Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 4*(5,26*0,85) "D.8.5 - Příčné řezy, příčný řez 6 - výška zdi, 4 dilatační spáry, celková tloušťka spáry 850 mm |  | 17.884 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 931994142 | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 | m | 21.04 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.0035768 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320109041
| PP |  | Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách těsnění spár pásy „waterstop“ jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním „waterstop“, vložení extrudovaného polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr „waterstop“ svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112, b) bednění podpěr „waterstop“ vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112, c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142, e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 4*5,26 "D.8.5 - Příčné řezy, příčný řez 6 - výška zdi, 4 dilatační spáry |  | 21.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 935112111 | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm | m | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.13096 | 8.5124 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196329820
| PP |  | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují ve specifikaci. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy, b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu), c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu). 4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka tvárnice. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 27,4 "D.8.2 - Podrobná situace, délka zdiva pro vzorový řez A |  | 27.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,6 "D.8.2 - Podrobná situace, délka zdiva pro vzorový řez B |  | 37.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 935112911 | Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u příkopového žlabu osazeného do betonu | m2 | 479.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02681 | 12.8554 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -890113998
| PP |  | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují ve specifikaci. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy, b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu), c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu). 4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka tvárnice. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (450-100)/10*(27,4*0,5) "D.8.2 - Podrobná situace, délka zdiva pro vzorový řez A, šířka 0,5 m, celková tloušťka lože 450 mm |  | 479.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 592275180 | žlabovka betonová TBZ 39-50 50x50x13 cm | kus | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.058 | 7.54 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -271675102
| PP |  | Tvárnice meliorační a příkopové betonové a železobetonové žlabovky TBZ 50/50/13 50 x 50 x 13 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 65*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 130 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | R997002 | Vodorovné přemístění suti na skládku, vč. uložení a likvidace (poplatku) | t | 239.666 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1552875486
| PP |  | Vodorovné přemístění suti na skládku, vč. uložení a likvidace (poplatku) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 44,21*2,3 "tab vv, bourání dříku stávající zdi - vzorový řez A |  | 101.683 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,52*2,3 "tab vv, rozebrání líce stávající zdi - vzorový řez A |  | 116.196 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((126,30*0,25)*0,3)*2,3 "odklizení nadspotřeby stříkaného betonu - 30% pro ztráty při stříkání a výplně nerovností podkladu |  | 21.787 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 239.666 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 998321011 | Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité | t | 2475.929 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1951072868
| PP |  | Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m | [15 empty] | PP | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 68.5007 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 68.5007 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | R 936944 | M+D odvodnění z potrubí plastového DN 75 vč. zatěsnění maltou | kus | 63 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.0873 | 68.5007 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1695789278
| PP |  | M+D odvodnění z potrubí plastového DN 75 vč. zatěsnění maltou, dl. 1,0 - 1,2 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 63 "D.8.4 - Rozvinutý pohled, délka 1,0 - 1,2 m |  | 63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 08.02 - MVE Úprava oke...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{7a6ee353-5e24-45d6-b419-202b4258b426}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 08 - Levobřezní zeď pod vyústěním obtokového tunelu VD
Soupis:
SO 08.02 - MVE Úprava oken a dveří
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 3. 2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Povodí Labe, státní podnik |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | HG Partner, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 08 - Levobřezní zeď pod vyústěním obtokového tunelu VD
Soupis:
SO 08.02 - MVE Úprava oken a dveří
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 3. 2016
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner, s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 08 - Levobřezní zeď pod vyústěním obtokového tunelu VD
Soupis:
SO 08.02 - MVE Úprava oken a dveří
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 3. 2016
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner, s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.094169 |  | 0.16006 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.094169 |  | 0.16006 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.093385 |  | 0.16006 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 767141800 | Demontáž konstrukcí pro beztmelé zasklení se zasklením | m2 | 3.078 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06156 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1677051137
| PP |  | Demontáž konstrukcí pro beztmelé zasklení se zasklením | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1*(1,02*0,62) "D.8.6.2 - Výkres úpravy rámu oken, nová skla v okně bez žaluzií, otvevíravé okno |  | 0.632 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(0,69*0,62) "D.8.6.2 - Výkres úpravy rámu oken, nová skla v okně s žaluziemi, otevíravé okno |  | 0.428 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.06 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,02*0,59) "D.8.6.2 - Výkres úpravy rámu oken, nová skla v okně bez žaluzií |  | 1.204 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,69*0,59) "D.8.6.2 - Výkres úpravy rámu oken, nová skla v okně s žaluziemi |  | 0.814 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.078 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 767141911 | Oprava stěn pro beztmelé zasklení - úprava příčlí | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1415642444
| PP |  | Oprava stěn pro beztmelé zasklení doplňkové práce úprava příčlí | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 3*3 "dílce žaluzií přemístěné vzhůru |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 767141915 | Oprava stěn pro beztmelé zasklení - přivaření držáků | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1305512675
| PP |  | Oprava stěn pro beztmelé zasklení doplňkové práce přivaření držáků skla | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*3 "D.8.6.2 - Výkres úpravy rámu oken, přivaření nových dolních příčlí oken |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | M08.02.02 | Ocelový svařený profil dle výkresu D.8.6.2, včetně vzpěry a uzavřeného profilu 20x20x3 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -882057972
| PP |  | Protipovodňová mobilní zábrana na dveře, včetně osazovacího a spojovacího materiálu | [15 empty] | PP | 2
5 | K | 767613912 | Oprava oken - výměna izolačního dvojskla přes 1 m2 | kus | 1.06 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.03392 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1636252172
| PP |  | Oprava a údržba oken výměna izolačního dvojskla kovových oken otvíravých, plochy přes 1 m2 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -4911 až -4922 lze oceňovat i výměnu krytiny a výplně meziokenních vložek. 2. V cenách není započtena výměna lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-19 Opravy ostatních zámečnických konstrukcí – výměna lišt. 3. Cenami -3911, -3912, -3921, -3922 lze oceňovat jen v případech, kdy je nutná zámečnická montáž konstrukce okna. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1*(1,02*0,62) "D.8.6.2 - Výkres úpravy rámu oken, nová skla v okně bez žaluzií |  | 0.632 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(0,69*0,62) "D.8.6.2 - Výkres úpravy rámu oken, nová skla v okně s žaluziemi |  | 0.428 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.06 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 767613922 | Oprava oken - výměna pevného dvojskla přes 1 m2 | kus | 2.018 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.064576 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -729015040
| PP |  | Oprava a údržba oken výměna izolačního dvojskla pevně zasklených oken, plochy přes 1 m2 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -4911 až -4922 lze oceňovat i výměnu krytiny a výplně meziokenních vložek. 2. V cenách není započtena výměna lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-19 Opravy ostatních zámečnických konstrukcí – výměna lišt. 3. Cenami -3911, -3912, -3921, -3922 lze oceňovat jen v případech, kdy je nutná zámečnická montáž konstrukce okna. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2*(1,02*0,59) "D.8.6.2 - Výkres úpravy rámu oken, nová skla v okně bez žaluzií |  | 1.204 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,69*0,59) "D.8.6.2 - Výkres úpravy rámu oken, nová skla v okně s žaluziemi |  | 0.814 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.018 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | M6341310.08.02 | sklo ploché tažené tl. 3 mm | m2 | 3.078 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0075 | 0.023085 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -814545262
| PP |  | sklo ploché tažené tl. 3 mm | [15 empty] | PP | 2
8 | K | R7671542 | Montáž protipovodňové ochrany vstupních dveří | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -637711318
| PP |  | Montáž protipovodňové ochrany vstupních dveří | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - dle D.8.6.3 Výkres ochrany vstupních dveří. - Řešeno formou systémového řešení - protipovodňové mobilní zábrany na dveře (např. systém "Flood Barier Shield", výrobce Trade Mark Hardware). Řešení spočívá v uchycení bočních vodících lišt do stávajícího rámu dveří, do kterých se zasouvá vlastní hliníková hradící deska. Součástí bočních lišt je vlastní gumové těsnění. Hradící deska je po montáži dotažena pomocí šroubů s křídlovou matkou - tedy odpadá nutnost použití nářadí. Hradící deska má na spodní straně pryžové těsnění, které bude dosedat na stávající betonový práh. | [15 empty] | P | 2
9 | M | M08.02.01 | Protipovodňová mobilní zábrana na dveře, včetně osazovacího a spojovacího materiálu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2022054400
10 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.093 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 662115032
| PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.000784 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 783314203 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 5.6 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.000784 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1656659374
| PP |  | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*2,8 "D.8.6.2 - plocha rámu oken |  | 5.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 09.01 - Elektroinstala...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{fee60e62-8ce7-4786-a0ed-17adc1e6c1e6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 09 - Elektroinstalace a řídící systémy
Soupis:
SO 09.01 - Elektroinstalace horní strojovny
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 3. 2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Povodí Labe, státní podnik |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | HG Partner, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 09 - Elektroinstalace a řídící systémy
Soupis:
SO 09.01 - Elektroinstalace horní strojovny
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 3. 2016
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner, s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 09 - Elektroinstalace a řídící systémy
Soupis:
SO 09.01 - Elektroinstalace horní strojovny
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 3. 2016
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner, s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | Trubka ohebná plastová 25 mm 750kN/ 5cm, p.ul. včetně příchytek | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1
| PP |  | Trubka ohebná plastová 25 mm 750kN/ 5cm, p.ul. včetně příchytek | [15 empty] | PP | 2
2 | K | Pol2 | Trubka platpvá pevna 25 mm 750kN/5cm p.ul. včetně příchytek | m | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Trubka platpvá pevna 25 mm 750kN/5cm p.ul. včetně příchytek | [15 empty] | PP | 2
3 | K | Pol3 | Trubka plastová pevna 32 mm 750kN/5cm p.ul., včetně příchytek | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3
| PP |  | Trubka plastová pevna 32 mm 750kN/5cm p.ul., včetně příchytek | [15 empty] | PP | 2
4 | K | Pol4 | Krabice platová se svorkovnicí 4mm IP 54 120x120 | ks | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Krabice platová se svorkovnicí 4mm IP 54 120x120 | [15 empty] | PP | 2
5 | K | Pol5 | Vodic CYA 4 mm zž 450 V | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5
| PP |  | Vodic CYA 4 mm zž 450 V | [15 empty] | PP | 2
6 | K | Pol6 | Vodič CYA 16 mm zž. 450/750 V | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Vodič CYA 16 mm zž. 450/750 V | [15 empty] | PP | 2
7 | K | Pol7 | Kabel CYKY 2 x 1,5 p.u. 450/750 V zkušební napětí 2,5 kV | m | 405 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7
| PP |  | Kabel CYKY 2 x 1,5 p.u. 450/750 V zkušební napětí 2,5 kV | [15 empty] | PP | 2
8 | K | Pol8 | Kabel CYKY 3 x 1,5 p.u. 450/750 V zkušební napětí 2,5 kV | m | 300 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Kabel CYKY 3 x 1,5 p.u. 450/750 V zkušební napětí 2,5 kV | [15 empty] | PP | 2
9 | K | Pol9 | Kabel CYKY 4 x 1,5 p.u. 450/750 V zkušební napětí 2,5 kV | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9
| PP |  | Kabel CYKY 4 x 1,5 p.u. 450/750 V zkušební napětí 2,5 kV | [15 empty] | PP | 2
10 | K | Pol10 | Kabel CYKY 3 x 2,5 p.u. 450/750 V zkušební napětí 2,5 kV | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Kabel CYKY 3 x 2,5 p.u. 450/750 V zkušební napětí 2,5 kV | [15 empty] | PP | 2
11 | K | Pol11 | Kabel CYKY 5 x 6 p.u. 450/750 V zkušební napětí 2,5 kV | m | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11
| PP |  | Kabel CYKY 5 x 6 p.u. 450/750 V zkušební napětí 2,5 kV | [15 empty] | PP | 2
12 | K | Pol12 | Kabel CYKY 5 x 4 p.u. 450/750 V zkušební napětí 2,5 kV | m | 405 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Kabel CYKY 5 x 4 p.u. 450/750 V zkušební napětí 2,5 kV | [15 empty] | PP | 2
13 | K | Pol13 | Kabel CYKY 7 x 1,5 p.u. 450/750 V zkušební napětí 2,5 kV | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13
| PP |  | Kabel CYKY 7 x 1,5 p.u. 450/750 V zkušební napětí 2,5 kV | [15 empty] | PP | 2
14 | K | Pol14 | Kabel CYKY 4 x 10 p.u. 450/750 V zkušební napětí 2,5 kV | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Kabel CYKY 4 x 10 p.u. 450/750 V zkušební napětí 2,5 kV | [15 empty] | PP | 2
15 | K | Pol15 | Kabel CYKY 4 x 16 p.u. 450/750 V zkušební napětí 2,5 kV | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15
| PP |  | Kabel CYKY 4 x 16 p.u. 450/750 V zkušební napětí 2,5 kV | [15 empty] | PP | 2
16 | K | Pol16 | Ukonceni vodicu do l6 mm2 | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Ukonceni vodicu do l6 mm2 | [15 empty] | PP | 2
17 | K | Pol17 | Ukonceni kabelu do 4 x 16 | ks | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17
| PP |  | Ukonceni kabelu do 4 x 16 | [15 empty] | PP | 2
18 | K | Pol18 | Ukonceni kabelu do 4 x 25 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Ukonceni kabelu do 4 x 25 | [15 empty] | PP | 2
19 | K | Pol19 | konceni kabelu do 7 x 1,5 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19
| PP |  | konceni kabelu do 7 x 1,5 | [15 empty] | PP | 2
20 | K | Pol20 | Přepinač 3558 01600 IP 44 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Přepinač 3558 01600 IP 44 | [15 empty] | PP | 2
21 | K | Pol21 | Přepinač 3558 05600 IP 44 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21
| PP |  | Přepinač 3558 05600 IP 44 | [15 empty] | PP | 2
22 | K | Pol22 | Tlačítko CENTRAL STOP IP 65, 230V/10A | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Tlačítko CENTRAL STOP IP 65, 230V/10A | [15 empty] | PP | 2
23 | K | Pol23 | Zásuvka 400V 32A /5P/ IP 44 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23
| PP |  | Zásuvka 400V 32A /5P/ IP 44 | [15 empty] | PP | 2
24 | K | Pol24 | Zásuvková skříň 400V32V/230V/16A/12V/IP 65 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Zásuvková skříň 400V32V/230V/16A/12V/IP 65 | [15 empty] | PP | 2
25 | K | Pol25 | Montáž rozváděče do vahy 1000 kg | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25
| PP |  | Montáž rozváděče do vahy 1000 kg | [15 empty] | PP | 2
26 | K | Pol26 | Trubice zařivková 58W 5200 lm | ks | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Trubice zařivková 58W 5200 lm | [15 empty] | PP | 2
27 | K | Pol27 | Nouzové svítidlo LED s akum. 230V/1x5W/ 200 lm/1hod IP 65 | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27
| PP |  | Nouzové svítidlo LED s akum. 230V/1x5W/ 200 lm/1hod IP 65 | [15 empty] | PP | 2
28 | K | Pol28 | Plastové svítidlo zářivkové 2x58W, EP, IP 66 | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Plastové svítidlo zářivkové 2x58W, EP, IP 66 | [15 empty] | PP | 2
29 | K | Pol29 | Reflektor LED 230V/2500lm/30W/IP65 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29
| PP |  | Reflektor LED 230V/2500lm/30W/IP65 | [15 empty] | PP | 2
30 | K | Pol30 | Přepínač AUT-0-RUC 125A/3pol/400V v plastovém krytu IP 65 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Přepínač AUT-0-RUC 125A/3pol/400V v plastovém krytu IP 65 | [15 empty] | PP | 2
31 | K | Pol31 | Zemnící pásek Fezn Zn 30x4 vedený po povrch včetně podpěr | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31
| PP |  | Zemnící pásek Fezn Zn 30x4 vedený po povrch včetně podpěr | [15 empty] | PP | 2
32 | K | Pol32 | FeZn D 10 mm 1m=0,4kg vedeni na povr.včetně podpěr | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | FeZn D 10 mm 1m=0,4kg vedeni na povr.včetně podpěr | [15 empty] | PP | 2
33 | K | Pol33 | Antikorozívní ochrana na přechodu beton-země | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33
| PP |  | Antikorozívní ochrana na přechodu beton-země | [15 empty] | PP | 2
34 | K | Pol34 | HOP Svorka EPS 10x1-95+30x4 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | HOP Svorka EPS 10x1-95+30x4 | [15 empty] | PP | 2
35 | K | Pol35 | svorka SP 1 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 35
| PP |  | svorka SP 1 | [15 empty] | PP | 2
36 | K | Pol36 | svorka SR O2 | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | svorka SR O2 | [15 empty] | PP | 2
37 | K | Pol37 | svorka SR 03 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37
| PP |  | svorka SR 03 | [15 empty] | PP | 2
38 | K | Pol38 | Revizni technik | h | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Revizni technik | [15 empty] | PP | 2
39 | K | Pol39 | Ucpávka proti vnikaní vlhkosti | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 39
| PP |  | Ucpávka proti vnikaní vlhkosti | [15 empty] | PP | 2
40 | K | Pol40 | Pomocný materiál (spojovací, konzervační, označovací štítky) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Pomocný materiál (spojovací, konzervační, označovací štítky) | [15 empty] | PP | 2
41 | K | Pol41 | Drátěný žlab 150x60 mm včetně podpěr a spojpvacího materiálu | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 41
| PP |  | Drátěný žlab 150x60 mm včetně podpěr a spojpvacího materiálu | [15 empty] | PP | 2
42 | K | Pol42 | Kabelový žebřík žárový pozink 400 mm včetně kotvení do beton. | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | Kabelový žebřík žárový pozink 400 mm včetně kotvení do beton. | [15 empty] | PP | 2
43 | K | Pol43 | Kabelový žebřík žárový pozink 500 mm včetně kotvení do beton. | m | 65 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 43
| PP |  | Kabelový žebřík žárový pozink 500 mm včetně kotvení do beton. | [15 empty] | PP | 2
44 | K | Pol44 | Kabelová příchytka na KZ žár. pozink prům 12 | ks | 620 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | Kabelová příchytka na KZ žár. pozink prům 12 | [15 empty] | PP | 2
45 | K | Pol45 | Kabelová příchytka na KZ žár. pozink prům 18 | ks | 710 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 45
| PP |  | Kabelová příchytka na KZ žár. pozink prům 18 | [15 empty] | PP | 2
46 | K | Pol46 | Likvidace demontovaného materiálu | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | Likvidace demontovaného materiálu | [15 empty] | PP | 2
47 | K | Pol47 | Zapojení pohonů | hod | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 47
| PP |  | Zapojení pohonů | [15 empty] | PP | 2
48 | K | Pol48 | Montáž a zapojení NZ | hod | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Montáž a zapojení NZ | [15 empty] | PP | 2
49 | K | Pol49 | Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 49
| PP |  | Demontáž stávající elektroinstalace | [15 empty] | PP | 2
50 | K | Pol50 | Provozní zkoušky | hod | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | Provozní zkoušky | [15 empty] | PP | 2
51 | K | Pol51 | Napojení stávající instalace | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 51
| PP |  | Napojení stávající instalace | [15 empty] | PP | 2
52 | K | Pol52 | Nouzový zdroj | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 625865697
| PP |  | Nouzový zdroj, specifikace dle PD, včetně příslušenství, veškerých souvisejíích prací a dodávek - výchozích zkoušek v zátěži, proškolení obsluhy, včetně dodávky a montáže vzduchotechniky a spalinovodu | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - dodávka + montáž, včetně pomocného a propojovacího materiálu | [15 empty] | P | 2
53 | K | Pol53 | Rozvaděč RM1 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -803698785
| P |  | Poznámka k položce: - dodávka + montáž, včetně pomocného a propojovacího materiálu | [15 empty] | P | 2

## SO 09.02 - Řídící systémy
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{7fb696ba-f965-45ab-ab4a-bba949047385}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 09 - Elektroinstalace a řídící systémy
Soupis:
SO 09.02 - Řídící systémy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 3. 2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Povodí Labe, státní podnik |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | HG Partner, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 09 - Elektroinstalace a řídící systémy
Soupis:
SO 09.02 - Řídící systémy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 3. 2016
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner, s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
SO 09 - Elektroinstalace a řídící systémy
Soupis:
SO 09.02 - Řídící systémy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 3. 2016
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner, s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | Řídící systémy | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -166542418
| PP |  | Řídící systémy, specifikace a přesné parametry dle PD - Technická zpráva, včetně veškerého příslušenství | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - dodávka + montáž, včetně pomocného a propojovacího materiálu | [15 empty] | P | 2

## VON - Vedlejší a ostatní ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{42c6903c-1937-4912-92bf-e737080c7f84}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 3. 2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Povodí Labe, státní podnik |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | HG Partner, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 3. 2016
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner, s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| A 01 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| A 02 - Projektová dokumentace - ostatní náklady | [5 empty] | 0
| A 03 - Geodetické práce a vytýče - ostatní náklady | [5 empty] | 0
| 09 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrucí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 3. 2016
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner, s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | A 01 | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R 03000 | Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1242660448
| PP |  | - zajištění místnosti pro TDI v ZS vč. jejího vybavení - zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle §104 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb. - zajištění oplocení prostoru ZS, jeho napojení na inž. sítě - zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na inž. sítě - zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů po realizaci stavby - zajištění ostahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby - zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště - provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty - provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti pané obecně závaznou vyhláškou - zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a zimní opatření - zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti proti poškození během realizace stavby | [15 empty] | PP | 2
2 | K | R0112 | Zajištění obnovy příjezdových komunikací dotčených stavbou, v případě jejich porušení stavební dopravou | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1802870512
| PP |  | Zajištění obnovy příjezdových komunikací dotčených stavbou, v případě jejich porušení stavební dopravou - příjezdová komunikace k ZS v severní části - místní komunikace u parkoviště 1 ve Špindlerové mlýně na parc.č. 823/1 v k.ú. Bedřichov v Krkonoších - příjezodvá komunikace podhrázím k vyústění obtokových tunelů - nezpevněná komunikace na parc.č. 813/3 a 813/1 v k.ú. Labská - příjezdová komunikace po koruně hráze - zpevněná cesta na koruně hráze a na parc.č. 619/6 v k.ú. Přední Labská | [15 empty] | PP | 2
| D | A 02 | Projektová dokumentace - ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | R 0210 | Vypracování Plánu opatření - zpracování havarijního plánu dle §39 odst. 2. písm. a) zákona č. 254/2001 Sb včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 956508098
4 | K | R 0221 | Zpracování Povodňového plánu dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -78046710
| PP |  | Zpracování Povodňového plánu dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik | [15 empty] | PP | 2
5 | K | R023 | Vypracování projektu skutečného provedení díla v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1066621152
| PP |  | Vypracování projektu skutečného provedení díla v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb | [15 empty] | PP | 2
6 | K | R024 | Zajištění zpracování manipulačního řádu po dokončení realizace jako podklad pro kolaudační řízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1959489328
| P |  | Poznámka k položce: - včetně projednání | [15 empty] | P | 2
7 | K | R024.1 | Zajištění zpracování manipulačního řádu pro VD během realizace a pro potřeby mokrých zkoušek včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 592869388
| P |  | Poznámka k položce: - včetně veškerých nutných podkladů pro projednání | [15 empty] | P | 2
8 | K | R025 | Zpracování provozního řádu po dokončení realizace | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1470512051
| P |  | Poznámka k položce: - včetně projednání | [15 empty] | P | 2
9 | K | R026 | Zpracování realizační dokumentace zhotovitele, dílenských výkresů, technologických předpisů | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -679543653
| PP |  | Zpracování realizační dokumentace zhotovitele, dílenských výkresů, technologických předpisů | [15 empty] | PP | 2
10 | K | R028 | Zajištění projektu pro komplexní vyzkoušení díla, vlastní funkční přezkoušení díla a technologie (suché i mokré zkoušky technologie a veškerých elektrozařízení) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -968301935
| P |  | Poznámka k položce: - včetně pořízení videozáznamu z průběhu zkoušek v obtokovém tunelu | [15 empty] | P | 2
| D | A 03 | Geodetické práce a vytýče - ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | R 031 | Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 813278817
| PP |  | Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu | [15 empty] | PP | 2
12 | K | R 35 | Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -335963729
| PP |  | Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla, včetně vytyčení obvodu staveniště | [15 empty] | PP | 2
| D | 09 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | R 037 | Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -317214677
| PP |  | Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací | [15 empty] | PP | 2
14 | K | R 092 | Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 535972524
| PP |  | Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací | [15 empty] | PP | 2
15 | K | R 0931 | Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových cest | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -746555690
| PP |  | Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových cest | [15 empty] | PP | 2
16 | K | R 094 | Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1175077182
| PP |  | Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení | [15 empty] | PP | 2
17 | K | R 095 | Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1235988731
| PP |  | Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti | [15 empty] | PP | 2
18 | K | R 0993 | Zajištění dopravně inženýrských opatření | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 358187978
| PP |  | - zajištění dopravně inženýrských opatření - zajištění zřízení a likvidace dopravního značení včetně případné světelné signalizace - zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí | [15 empty] | PP | 2
19 | K | R 0994 | Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -168341967
| PP |  | Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - | [15 empty] | P | 2
20 | K | R 0997 | Zajištění kontrolního a zkušebního plánu stavby a technologických předpisů z hlediska BOZP | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1170860286
| PP |  | Zajištění kontrolního a zkušebního plánu stavby a technologických předpisů z hlediska BOZP | [15 empty] | PP | 2
21 | K | R 09991 | Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -921229429
| PP |  | Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty | [15 empty] | PP | 2
22 | K | R 0996 | Zajištění výroby a instalace informačních tabulí ke stavbě | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -893587556
| PP |  | Zajištění výroby a instalace informačních tabulí ke stavbě | [15 empty] | PP | 2
23 | K | R0992 | Zajištění průzkumu staveniště zaměřeného na výskyt zvláště chráněných živočichů a rostlin a jejich odborného transferu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1273613606
24 | K | R0998 | Zajištění techniky a speciálního zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1851500821
| PP |  | Zajištění techniky a speciálního zařízení potřebného pro realizaci díla - např. pontony, čluny, jeřáby a pod. | [15 empty] | PP | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 0431030R1 | Seismika, monitoring TP | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -557763300
| PP |  | seismika, monitoring TP | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - dle TZ pro SO 03, D.3.9 - dle TP pro trhací práce | [15 empty] | P | 2
26 | K | 04920300R | Náklady stanovené zvláštními předpisy | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1357768405
| PP |  | Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady stanovené zvláštními předpisy | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zajištění povolení TP, skladování a dovoz výbušin, včetně zajištění nutných dokldů a povolení dle platné legislativy, BZS apod. | [15 empty] | P | 2
27 | K | R0419030 | Geotechnický dozor, včetně kontrolních zkoušek, kontroly dopadu výstavby a vyhotovení závěrečné zprávy z průběhu výstavby s ohledem na geotechnické poměry | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1820006333
| PP |  | Geotechnický dozor | [15 empty] | PP | 2
28 | K | R0419031 | Inženýrsko geologický průzkum pro ochranu korunového a šachtového přelivu, včetně závěrečné zprávy a posouzení navrženého technického řešení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1655398134
| P |  | Poznámka k položce: - dle TZ pro SO 07 | [15 empty] | P | 2

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST