Technická zpráva

1. Úvodní údaje

Tento projekt silnoproudých rozvodů a hromosvodu pro provozně stravovací objekt je vypracován na základě projektové dokumentace stavební a technologické části, požadavků projektů jednotlivých profesí, podkladů předaných hlavním projektantem, stávajícího stavu a požadavků investora. Projekt je zpracován dle platných norem a předpisů.

2. Rozsah projektu

Tento projekt zahrnuje následující instalace a zařízení :

- přípojku NN ze stávající trafostanice

- pojistkovou přípojkovou skříň SP

- hlavní a elektroměrový rozvaděč RH (nefakturační měření)

- rozvaděče R1.1, R1.2, R1.3, R2.1 a R2.2

- vnitřní silnoproudé rozvody a osvětlení

- napájení technologických zařízení

- hlavní a doplňkové ochranné pospojování

- hromosvod a uzemnění

3. Základní údaje

3.1 Proudové soustavy

Světelné a silnoproudé rozvody :

3PEN AC 50Hz, 400/230V, síť TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 bude provedena jako ochrana normální - automatickým odpojením od zdroje, která bude pro vybrané obvody a prostory (zásuvkové obvody, koupelny, ... ) doplněna doplňkovým pospojováním a proudovým chráničem.

3.2  Energetické údaje

Předpokládané bilanční údaje (podle dosud známých podkladů) :

Bilanční údaje mohou být upřesněny při zpřesnění podkladů od jednotlivých technologických zařízení.

3.3.  Ochrana proti přetížení, zkratu a přepětí

Ochrana proti přetížení a zkratu je provedena jističi a pojistkami, ochrana před přepětím je řešena dvoustupňově svodičem bleskového proudu (1.stupeň) instalovaným v hlavním  rozvaděči RH a svodiči přepětí (2. stupeň) instalovanými v podružných rozvaděčích. Případná instalace 3. stupně bude provedena investorem u vybraných obvodů – zejména zásuvkové obvody pro výpočetní a řídící techniku.

3.4.  Měření spotřeby el. energie

Fakturační měření spotřeby el. energie vůči dodavateli el. energie je stávající v trafostanici VN/NN (měření nepřímé na straně NN) – případná změna požadovaného maxima bude provedena investorem podle skutečných celkových požadavků areálu.

Pro potřeby uživatele bude provedeno nefakturační měření spotřeby el. energie v hlavním rozvaděči RH (měření spotřeby rozdělené na kuchyň, jídelnu, technickou místnost a ubytovací prostory) – měření nepřímé a přímé.

4. Technické řešení

Napájení

Napájení objektu bude provedeno novým kabelovým vedením ze stávajícího NN rozvaděče trafostanice (uživatelská) PA 0944 (35/0.4kV, 250kVA – sloupová).  Kabelové vedení (AYKY 3x240+120) bude uloženo v pískovém loži ve výkopu a v kabelových chráničkách (pod vozovkou a zpevněnými plochami) a bude ukončeno kabelovou pojistkovou skříní SP (SS201), instalovanou ve vnější stěně provozně stravovacího objektu (ve výši min. 600 mm nad zemí). Z této skříně bude napájen hlavní rozvaděč RH (kabelem AYKY 3x185+95). Z rozvaděče RH budou napájeny jednotlivé podružné rozvaděče :

R1.1 – napájení prostoru jídelny

R1.2 – napájení prostoru kuchyně

R1.3 – napájení technické místnosti (spol. spotřeba)

R2.1 a R2.2 – napájení prostoru ubytování

Světelná a silnoproudá instalace

Osvětlení bude provedeno dle příslušných ČSN (zejména ČSN EN 12464-1 a ČSN EN 12464-2) svítidly LED (typ svítidel a hodnoty osvětlení jsou patrné z půdorysných výkresů). Svítidla v prostoru kuchyně a přípraven budou v provedení s krytem. Ovládání osvětlení je provedeno místně od vstupů do jednotlivých prostorů.

Spínače budou instalovány ve výši cca 1200 mm nad podlahou, zásuvky ve výši cca 400 a 1200 mm (případně dle interiérového řešení a rozmístění pracovních ploch).

Instalace bude provedena kabely CYKY, uloženými pod omítkou a v kabelových chráničkách v podlaze, případně v kabelových žlabech nad požárně odolným podhledem.

Napájení zařízení VZT (odtahové ventilátory, klimajednotka), ZT (aut. splachovače), slaboproudu (datový rozvaděč) a MaR (VZT jednotka, systém ÚT) bude provedeno podle požadavků PD jednotlivých profesí. Ovládání VZT zařízení – viz požadavky projektu VZT.

V technické místnosti bude provedeno napájení rozvaděče pro přečerpávací jímku kanalizace – koordinovat s požadavky skutečného dodavatele technologie.

Při instalaci je třeba dbát na skutečné provedení stavební části a na skutečné vybavení elektrospotřebiči.

Gastrotechnologie

Napájení gastrotechnologie bude provedeno podle požadavků projektu gastrotechnologie – vývody budou připraveny podle požadavků konkrétního dodavatele technologického zařízení. U vstupu do prostoru kuchyně budou instalována bezpečnostní vyrážecí tlačítka pro havarijní vypnutí technologického zařízení. v prostoru kuchyně bude provedeno ochranné pospojování.

Hlavní ochranné pospojování

V objektu bude provedeno hlavní ochranné pospojování vodičem CY 25 z/žl dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 2000-5-54 ed.2 na přípojnici ochranného pospojování - HOP. Na přípojnici ochranného pospojování budou připojeny veškeré rozsáhlé  vodivé části objektu (potrubní rozvody, vodivé konstrukce objektu, ochranná přípojnice PEN rozvaděčů, ...) a bude uzemněna na společnou zemnící síť.

Hromosvod a uzemnění

Hromosvod a uzemnění objektu bude provedeno dle platných norem a předpisů (zejména ČSN řady 62305 ed.2) – třída LPS III.

Jímací část hromosvodu bude provedena jako hřebenová soustava s pomocnými jímači (dodržení ochranného úhlu), tvořená vodičem FeZn 8 mm (případně AlMgSi), uchyceným na typových podpěrách. Na jímací soustavu budou připojeny veškeré vodivé části střechy (oplechování, ...). Zařízení nad střechou bude chráněno pomocnými jímači (umístěno v ochranném prostoru).

Svody (v rozteči po 15m) budou uchyceny na vnější plášť objektu. Propojení se zemničem bude provedeno prostřednictvím zkušebních svorek SZ, umístěných nad ochranným úhelníkem. Propojení se zemničem bude provedeno vodičem FeZn 10 mm napojeným na společnou zemnící síť.

Na zemnící síť bude provedeno i uzemnění kovového vnějšího schodiště (musí tvořit jeden vodivý celek).

Zemnící síť bude tvořena základovým zemničem - zemnící pásek FeZn 4x30 uložený v betonových základech – vývody (výstupy z betonových základů) budou chráněny před korozí.

Na zemnící síť bude připojena hlavní ochranná přípojnice objektu - HOP.

Všeobecně

Veškeré instalace budou provedeny podle platných norem a předpisů a podle skutečného provedení stavební, technologické a interiérové části.

Elektroinstalaci může provádět pouze odborná firma s patřičným oprávněním.

Před uvedením do provozu musí být vyhotovena výchozí revize elektro.