TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

Akce :				PROVOZNĚ STRAVOVACÍ OBJEKT

Místo :				Kladruby nad Labem

Projektovaná část :		D.1.4a – ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Stupeň :			Dokumentace pro provedení stavby

Investor : 			Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Zodpov. projektant :		Ing. Karel Dovrtěl

Vypracoval :			Ondřej Zikán

Datum zpracování:		08 / 2016

OBSAH:

1.	ÚVOD	3

2.	TECHNICKÁ ČÁST	4

3.	TEPELNÁ BILANCE OBJETU	4

4.	STANOVENÍ TEPELNÉHO VÝKONU ZDROJE	5

5.	TLAKOVÉ POMĚRY V SYSTÉMU	5

6.	ZDROJ TEPLA	5

7.	ODVOD SPALIN	6

8.	OHŘEV TeV	6

9.	REGULACE TOPNÉHO VÝKONU	7

10.	SYSTÉM VYTÁPĚNÍ	7

11.	ROZVODNÉ POTRUBÍ	7

12.	OTOPNÁ PLOCHA	9

13.	TEPELNÁ IZOLACE	9

14.	ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ	9

15.	UVEDENÍ DO PROVOZU	10

16.	MONTÁŽNÍ PODMÍNKY	10

17.	POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE	11

18.	BEZPEČNOST PRÁCE	11

## ÚVOD

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA JAKO REFERENČNÍ. VEŠKERÉ POUŽITÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ A NA VÝKRESECH SLOUŽÍ JAKO ORIENTAČNÍ STANDARD INVESTORA. INVESTOR NEVYLUČUJE NÁHRADU TĚCHTO VÝROBKŮ ZA ADEKVÁTNÍ TYPY JINÝCH VÝROBCŮ.

Projektová dokumentace řeší zařízení pro vytápění staveb a systém ohřevu teplé vody dvoupodlažního objektu určeného pro stravování a ubytování se sedlovou střechou.

Návrhové součinitele prostupu tepla vybraných hlavních obvodových konstrukcí domu dle podkladů stavební části vč. korekce lineárních tepelných vazeb a tepelných mostů:

- Stěna obvodová				U = 0,249 W/m2K

- Podlaha přilehlá k zemině			U = 0,247 W/m2K

- Střecha	šikmá					U = 0,172 W/m2K

- Okna vč. rámu					U = 0,900 W/m2K ( limitní hodnota )

- Vstupní dveře					U = 1,200 W/m2K ( limitní hodnota )

Jako podklad pro vypracování byla použita projektová dokumentace stavební části, požadavky investora, hlavního projektanta a podklady výrobců navrhovaných zařízení.

Vytápění bude provedeno v souladu s příslušnými normami a předpisy, zvláště ČSN 730540-2:2011 Tepelná ochrana budov, ČSN EN 12831:2005-03 Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu, ČSN EN ISO 13789:2008-06 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda, ČSN EN ISO 13370:2008-06 Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody, ČSN EN 13947:2007-07 Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla, ČSN EN ISO 10077-1:2007-05 Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Všeobecně, ČSN 060310 Ústřední vytápění – projektování a montáž, ČSN 060220 Ústřední vytápění – dynamické stavy, ČSN 06 1101:2005-05 Otopná tělesa pro ústřední vytápění, ČSN EN 12828:2005-03 Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních tepelných soustav, ČSN EN 215-1 Ventily pro otopná tělesa a regulátory teploty, ČSN EN 12098-1 / ČSN 060330 Regulace otopných soustav, ČSN EN 12171 Otopné soustavy nevyžadující kvalifikovanou, Vyhláška MPO č. 193/2007.

## TECHNICKÁ ČÁST

Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN EN 12 831 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu  pro venkovní výpočtovou teplotu -12°C, klimatická oblast 1, průměrná teplota 5,2°C a počet dnů 224 v otopném období. Stupeň těsnosti obvodového pláště 4.0 – limitní hodnota obálkové provzdušnosti pro daný typ budovy. Stupeň zastínění ,,e“ je mírné – budova v zastavěném území. Zátopový součinitel fRH 0.0 – nepřerušované vytápění s plně automatickým provozem. Lineární tepelné vazby jsou stanoveny zjednodušenou metodou zadáním korigovaných součinitelů prostupu tepla. Výměna vzduchu v jednotlivých místnostech je uvažována dle parametrů uvedených v projektové dokumentaci části vzduchotechnika.

Teploty ve vytápěných místnostech byly voleny v souladu ČSN EN 12 831. Tepelné odpory stavebních konstrukcí byly posuzovány dle ČSN 730540-2:2011 s přihlédnutím na použité materiály.

Výpočet tepelných ztrát objektu - viz. příloha Tepelné ztráty – výpočet budovy, výpočet potřeby energie a paliva pro vytápění ze zadání tepelných ztrát - viz. příloha Tepelné ztráty – potřeba energie a paliva, výpočet potřeby energie a paliva pro vzduchotechniku a výpočet potřeby energie a paliva na ohřev TeV - viz. příloha Tepelné ztráty – potřeba energie a paliva na ohřev TeV.

## TEPELNÁ BILANCE OBJETU

Tepelné ztráty objektu :					30,452 kW

Spotřeba energie a paliva pro vytápění :		    54 541 kWh/rok	  5 484 m3/rok

Spotřeba energie a paliva pro vzduchotechniku :  33 356 kWh/rok	  3 354 m3/rok

Spotřeba energie a palivy na ohřev TeV :		    40 514 kWh/rok	  4 074 m3/rok

Celkem:						  128 411 kWh/rok	12 912 m3/rok

Uvedené hodnoty spotřeby energie na vytápění vycházejí z výpočtu tepelných ztrát objektu dle ČSN 06 0210, jako referenční hodnota s informativní povahou.

Uvedené hodnoty spotřeby energie na ohřev TeV vycházejí z výpočtu dle ČSN 06 0320, jako referenční hodnota s informativní povahou.

## STANOVENÍ TEPELNÉHO VÝKONU ZDROJE

QPRIP = 0,8*QTOP + 0,8*Qvzt + QTV

QPRIP = 0,8*30,4 + 0,8*25,8 + 46,0

QPRIP = 24,3 + 20,6 + 46,0

QPRIP = 90,9 kW

## TLAKOVÉ POMĚRY V SYSTÉMU

Maximální provozní tlak v systému						3,0 bar

Minimální tlak v systému							1,0 bar

Počáteční tlak pro doplňování vody do systému				1,5 bar

Konečný tlak pro doplňování vody do systému				2,0 bar

Maximální provozní teplota v systému					80°C

## ZDROJ TEPLA

Jako zdroj tepla pro vytápění, vzduchotechniku a ohřev TeV jsou navrženy dva nástěnné plynové kondenzační kotle umístěné v technické místnosti v 1.NP objektu. Celkový součtový jmenovitý topný výkon kotlů je 92,8kW, nejedná se tedy o plynovou kotelnu ve smyslu ČSN 07 0703.

Parametry jednoho kotle:

Tepelný výkon zdroje					7,7 kW – 46,4 kW

Elektrický příkon zdroje				240 W

Napětí							230 V

Maximální tlak topné vody				3,0 bar

Spotřeba plynu					5,08 m3/hod

Účinnost kotle						96,8% při kondenzačním provozu 106%

Kotel je vybaven deskou s mikroprocesorem, elektronickou modulací plamene, oběhovým čerpadlem, tlakoměrem, teploměrem, pojistným ventilem 3.0 bar, bezpečnostní výbavou pro zajištění základních provozních a bezpečnostních stavů kotle.

## ODVOD SPALIN

Plynové kotle jsou konstruovány jako uzavřené plynové spotřebiče v provedení ,,C“ s uzavřenou spalovací komorou a odvodem spalin a přívodem spalovacího vzduchu koncentrickým komínovým systémem DN110 / 160 originální stavební sadou nad střechu objektu. Systém odkouření bude proveden z plastu a bude ukončen univerzálním střešním límcem, jednotlivé díly systému budou sestaveny z originálních dílců dle montážních předpisů výrobce.

Napojení spotřebiče na odtah spalin musí být provedeno v souladu s ČSN 734201 a TPG 941 01.

Odvod spalin bude označen identifikačním štítkem. Identifikační štítek musí být instalován na spalinové cestě. Štítek bude zpracován výrobcem nebo montážní firmou.

Obsah identifikačního štítku

- identifikace výrobce komína

- označení výrobku podle ČSN EN 1443

- identifikace montážní firmy

- datum instalace

Po dokončení montáže spalinové cesty bude provedena výchozí kontrola dle ČSN 734201.

Po dokončení kontrol spalinové cesty bude provedena zkouška provozuschopnosti a to zkouškou komínového tahu, zkouškou těsnosti komína, na základě požadavku investora je možné doplnit zkoušku o zkoušku plynotěsnosti.

## OHŘEV TeV

Příprava teplé vody v objektu bude probíhat centrálně ve dvou nepřímotopných zásobníkových ohřívačích TeV umístěných v technické místnosti v 1.NP objektu.

Parametry jednoho zásobníku:

Objem zásobníku						500 l

Trvalý výkon ohřevu TeV					562 l/h při teplotním spádu

10°C / 45°C

Tepelný příkon						26,0 kW

## REGULACE TOPNÉHO VÝKONU

Regulace topného výkonu kotlů probíhá prostřednictvím základního digitálního automatu pro řízení a zajištění provozních a havarijních stavů kotle – součástí kotle. Základní regulační automatika kotle zajistí provozní a havarijní zabezpečení kotle a komunikaci s hořákovou automatikou.

Nadstavbová regulační automatika pro řízení čtyř topných okruhů, dvou pro vytápění řízených podle venkovní teploty. Jednoho pro vzduchotechniku s podávacím čerpadlem řízeným na konstantní teplotu a směšovacího uzlu před vzduchotechnickou jednotkou řízeného dle nastaveného programu. Jednoho pro ohřev TeV řízeného na konstantní teplotu. Kaskádové spínání kotlů.  Vše je řešeno samostatnou projektovou dokumentací měření a regulace.

Místní regulace topného výkonu je zajištěna systémem termostatických pohonů instalovaných na těles s centrálním řízením řešených samostatnou projektovou dokumentací měření a regulace.

Regulace teploty smyčky vytápění podlahy je zajištěna mechanickou individuální přímočinnou regulací podle teploty topné vody ve smyčce a teploty v místnosti.

## SYSTÉM VYTÁPĚNÍ

Systém vytápění byl navržen jako teplovodní, dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody pomocí oběhových čerpadel. Způsob vytápění je řešen deskovými otopnými tělesy. Teplotní spád 75°C / 55°C pro otopná tělesa a 80°C / 60°C pro ohřev TeV a vzduchotechniku.

## ROZVODNÉ POTRUBÍ

Kotlový okruh bude proveden okruhově a zapojen do hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků v technické místnosti, za HVDT je navržen kombinovaný rozdělovač se sběračem.

Na rozdělovači budou osazeny topné větve:

- Vytápění – topný okruh ubytovací část

- Ohřev TeV

- Vytápění – topný okruh provozní část

- Vzduchotechnika

Topné větve budou na rozdělovači osazeny uzavíracími armaturami, zpětnou klapkou, filtrem, oběhovým čerpadlem, třícestným směšovacím ventilem a teploměry. Topná větev ohřevu TeV je bez třícestného směšovacího ventilu.

Vytápění – topný okruh ubytovací část:

Od rozdělovače je rozvodné potrubí vedeno pod stropem 1.N.P. a dále stoupacími potrubími přímo pro napojení jednotlivých topných těles ve 2.NP z podlahy nebo do konstrukce podlahy 2.NP a dále je připojovací potrubí topných těles. V konstrukci podlahy 2.NP jsou navrženy prvky statického zajištění objektu – příčná táhla, která brání širšímu návrhu rozvodného potrubí v podlaze.

Ohřev TeV:

Od rozdělovače je rozvodné potrubí vedeno pod stropem technické místnosti a dále k ohřívačům TeV v technické místnosti.

Vytápění – topný okruh provozní část:

Od rozdělovače je rozvodné potrubí vedeno do konstrukce podlahy 1.NP a dále k jednotlivým topným tělesům.

Vzduchotechnika:

Od rozdělovače je rozvodné potrubí vedeno pod základovou desku a dále ke vzduchotechnické jednotce. Přívodní potrubí pro vzduchotechnickou jednotku bude v zemi uloženo do plastové ochranné trubky, konce ochranné trubky budou vyvedeny nad terénem a nad podlahu v technické místnosti a ochráněny proti vniknutí vody a nečistot. Část nadzemního vedení u vzduchotechnické jednotky bude oplechována, potrubí bude ovinuto odporovým drátem, jako ochrana proti zamrznutí – zajistí projektová dokumentace měření a regulace.

Obecně:

Připojení topných těles je navrženo pomocí přímé připojovací armatury s uzavíráním a vypouštěním z podlahy. Rozvodná potrubí jsou navržena potrubním z mědi spojovaným pájením měkkou pájkou

.

- Odvzdušnění systému je zajištěno v nejvyšším místě rozvodu a na otopných tělesech manuálními a automatickými odvzdušňovacími armaturami, vypouštění a napouštění je zajištěno vypouštěcími a napouštěcími kohouty. Jednotlivá tělesa lze vypustit přes uzavírací armaturu.

## OTOPNÁ PLOCHA

Jako otopná plocha pro vytápění byla navržena ocelová desková tělesa s profilovanou čelní plochou, s pravým spodním připojením, zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilovou vložkou. Připojení těles na topný systém bude pomocí radiátorového uzavíracího šroubení s vypouštěním a svěrného šroubení.

Otopná plocha sprchy u wc personálu je doplněna o speciální koupelnové trubkové topné těleso se spodním připojením. Připojení tělesa na topný systém bude pomocí termostatického, radiátorového ventilu rohového s přednastavením na přívodu, radiátorového uzavíracího a regulačního šroubení na zpátečce..

Uložení topných těles bude na typových konzolách dodávaných s tělesy. Tělesa budou standardně osazena odvzdušňovacími armaturami.

Jako otopná plocha pro vytápění kuchyně je navrženo vytápění v podlaze položením plastového potrubí PE-Xa - lisovaný spoj - PE-Xa 17*2 na vrstvu tepelné izolace a přichyceného příchytkami se zalitím krycí vrstvou betonem.

## TEPELNÁ IZOLACE

Trubní rozvody topné vody budou proti ztrátám tepla izolovány potrubní polyuretanovou návlekovou izolací pro topné systémy.

Tloušťka tepelné izolace musí odpovídat požadavkům vyhlášky č.193 Ministerstva průmyslu a obchodu.

Přívodní potrubí pro vzduchotechnickou jednotku bude opatřeno tepelnou izolací potrubními pouzdry s tloušťkou 60mm.

Rozdělovače a sběrače vytápění opatřit tepelnou izolací.

Orientační štítky:

V prostoru technické místnosti budou jednotlivá zařízení opatřena orientačními štítky.

## ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Zabezpečovací zařízení a pojištění otopné soustavy je řešeno dle ČSN 06 0830. Pojištění systému bude zajištěno pojistným ventilem, součástí dodávky kotle.

Otopná soustava je vybavena externí tlakovou expanzní nádobou 50l – 6bar, které umožní změny objemu vody v soustavě vlivem objemové roztažnosti. Pojištění systému proti překročení nejvyššího dovoleného pracovního přetlaku bude zajištěno pojistným ventilem 3 bar v kotli. Pojištění proti překročení nejvyšší pracovní teploty a nedostatku vody v soustavě je zajištěno automatickým odstavením kotle od přívodu plynu.

Doplňování vody do systému bude v závislosti na tlaku v systému z vodovodního řadu. S ohledem na charakter objektu a celkový vodní objem není navrženo automatické dopouštění vody do systému.

## UVEDENÍ DO PROVOZU

Zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Naplněno vodou podle ČSN 077401 nebo ČSN 383350. Vyčistění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení má být proveden zápis.

Před uvedením soustavy do provozu musí být provedeny zkoušky těsnosti, dilatační zkouška a zkouška provozní. Zkoušky těsnosti a provozní jsou součástí dodávky dodavatele otopné soustavy. Po provedení těchto zkoušek bude provedena topná zkouška. O provedení všech zkoušek musí být proveden zápis.

## MONTÁŽNÍ PODMÍNKY

Potrubí, armatury a otopná tělesa musí být osazeny s max.  přesností v délkách, dimenzích a spádech odpovídajících projektové dokumentaci. Kolem zařízení strojovny vytápění je nutno zachovávat minimální průchodné šířky ( 600 mm ) a podchodné výšky ( 2100 mm ). Při přerušení montážních prací se musí volné konce znepřístupnit proti vniknutí cizích předmětů.

Před instalací všech armatur je nutno přezkoušet jejich plynulou funkci. Před vyzkoušením a uvedením do provozu bude zařízení několikrát propláchnuto a tlakově odzkoušeno. Funkce zařízení musí po ukončení montáže vyhovovat jak po stránce montážní, tak  provozní. Jeho způsobilost je nutné ověřit zkouškami dle ČSN  060310, ČSN 060830 a odbornou prohlídkou.

Montážní firma se bude při realizaci díla řídit montážními předpisy pro instalaci a montáž uvedených druhů potrubí ( ocelového potrubí v topných systémech ) a instalačními předpisy pro dodaná zařízení. Uchycení potrubí je zakresleno schématicky a bude dořešeno při realizaci dodavatelskou firmou dle místních podmínek, s ohledem na tepelnou roztažnost potrubí a možnosti dilatace, výkazy fitinků jsou věcí dodavatelské firmy při montáži.

Napouštění systému nutno provádět po jednotlivých topných okruzích za současného odvzdušňování.

Při provozních zkouškách bude seřízena regulace, nastaveny provozní a havarijní podmínky a  prověřeny veškeré provozní a havarijní stavy. Dodavatel během provozních zkoušek zajistí zaškolení obsluhy.

## POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

Elektro – přívod 230V zakončený v krabičce pro napájení regulační automatiky – Qelmax = 2.0kW – limitní odběr.

ZTI – zajistit odvod přepadu od pojistných ventilů a přívod vody ½‘‘ pro doplňování vody do systému UT. Napojení zásobníkové ohřívače TeV na rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace.

Stavba – provedeny stavební připravenost pro osazení zařízení kotelny, strojovny, těles a montáž systému UT.

## BEZPEČNOST PRÁCE

Za provádění prací je odpovědná realizační firma. Tyto práce smějí provádět jen pracovníci řádně poučení a musí nad nimi být zajištěn odborný dozor stavebním technikem. Požadavky na bezpečnost práce na pracovišti včetně dalších náležitostí a souvislostí upravuje zákon 309/2006 Sb. včetně prováděcích předpisů. Při provádění veškerých prací, spojených s výstavbou instalací je nutné dodržovat dále požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, specifikované v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Hradec Králové 	srpen 2016

Vypracoval:		Ondřej Zikán