POŽÁRNĚ  BEZPEČNOSTNÍ  ŘEŠENÍ

STAVBA :                            KLADRUBY NAD LABEM

###### PROVOZNĚ STRAVOVACÍ OBJEKT

DODATEK 07 / 2016

# Popis stavby

Jedná se o novostavbu provozně stravovacího objektu v sousedství Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Nový objekt bude zahrnovat část stravovací a část ubytovací. Sloužit bude pro zaměstnance hřebčína.

Navrhovaný objekt je obdélníkového půdorysu rozměrů 8,35 x 36,7 m, dvoupodlažní, nepodsklepený, se šikmou střechou. 1. NP zahrnuje jídelnu s hygienickým vybavením, kuchyň, sklady a přípravny potravin, zázemí pro zaměstnance kuchyně a technickou místnost. Ve 2. NP, které dispozičně tvoří trojtrakt se střední chodbou, budou situovány pokoje se samostatným sociálním zařízením, společná kuchyňka a příruční sklady prádla. Nadzemní podlaží je přístupné po venkovním jednoramenném schodišti.

Samostatný požární úsek tvoří celé 1. NP, ve 2. NP pak každá obytná buňka a chodba.

# Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Nutnost vybavení objektu vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními je posouzena podle ČSN 73 0802 a 73 0875.

Elektrická požární signalizace

Požární úseky nemusí být vybaveny EPS, protože podmínky ČSN 73 0875 čl. 4.2.2 a čl. 6.6.9 ČSN 73 0802 nejsou splněny – není požadavek na SSHZ, objekt má výšku h < 22,5 m.

##### Samočinné stabilní hasicí zařízení

Požární úseky nemusí být vybaveny SSHZ, protože podmínky 6.6.10 ČSN 73 0802 nejsou splněny – úseky v 1. a 2. nadzemní podlaží mají plochu S < 4000 m2.

##### Samočinné odvětrací zařízení

Požární úseky nemusí být vybaveny SOZ, protože podmínky 6.6.11 ČSN 73 0802 nejsou splněny – v požárních úsecích je méně než 150 osob a pro navržené ubytovací zařízení není nutno posuzovat dobu evakuace.

Objekt nemusí být vybaven požárně bezpečnostními zařízeními.