## 2DT1
Karta | Označení | Adresa | Typ | Modul | Signál | Rozsah min | Rozsah max | Jednotky | Stav "0" OPEN | Stav "1" CLOSE | Přístroj | Funkční text | Odkaz na str. přehledu | Index | Strana_E
N1 | COM |  |  | Centrální jednotka | Ethernet | [7 empty] | Podlahové rozdělovače, MS
[5 empty] | RS485 | [6 empty] | Komunikace s chladícími jednotkami
AB1 | AI0 | AI0 | AI | AI | Ni1000 | -30 | 150 | °C |  |  | 101BT1 | Teplota sání VZT1 |  | 1 | =DT+1DT1/6
AB1 | AI1 | AI1 | AI |  | Ni1000 | -30 | 150 | °C |  |  | 101BT2 | Teplota přívod VZT1 |  | 2 | =DT+1DT1/6
AB1 | AI2 | AI2 | AI |  | Ni1000 | -30 | 150 | °C |  |  | 101BT3 | Teplota odtah VZT1 |  | 3 | =DT+1DT1/6 | DI
AB1 | AI3 | AI3 | AI |  | Ni1000 | -30 | 150 | °C |  |  | 101BT4 | Teplota výfuk VZT1
AB1 | AI4 | AI4 | AI |  | Ni1000 | -30 | 150 | °C |  |  | 101BT6 | Teplota TV zpětná
AB1 | AI5 | AI5 | AI |  | Ni1000 | -30 | 150 | °C |  |  | 102BT1 | Teplota TUV přívod
AB1 | AI6 | AI6 | AI |  | Ni1000 | -30 | 150 | °C |  |  | 103BT1 | Teplota přívod - větev 1
AB1 | AI7 | AI7 | AI |  | Ni1000 | -30 | 150 | °C |  |  | 104BT1 | Teplota přívod - větev 3
AB2 | AI0 | AI0 | AI | AI | Ni1000 | -30 | 150 | °C |  |  | 105BT2 | Teplota TV zpětná
AB2 | AI1 | AI1 | AI |  | Ni1000 | -30 | 150 | °C |  |  | 105BT1 | Teplota TV přívod
AB2 | AI2 | AI2 | AI |  | Ni1000 | -30 | 150 | °C |  |  | 105BT4 | Teplota z kotle
AB2 | AI3 | AI3 | AI |  | Ni1000 | -30 | 150 | °C |  |  | 105BT5 | Teplota z kotle
AB2 | AI4 | AI4 | AI |  | Ni1000 | -30 | 150 | °C |  |  | 105BT6 | Teplota venkovní
AB2 | AI5 | AI5 | AI | [8 empty] | Rezerva
AB2 | AI6 | AI6 | AI | [8 empty] | Rezerva
AB2 | AI7 | AI7 | AI | [8 empty] | Rezerva
AB3 | AO0 | AO0 | AO | AOU | 0-10V | 0 | 100 | % |  |  | 101FM1 | Frekvenční měnič ventilátoru - přívod |  | 1 | =DT+1DT1/6
AB3 | AO1 | AO1 | AO |  | 0-10V | 0 | 100 | % |  |  | 101FM2 | Frekvenční měnič ventilátoru - přívod |  | 2 | =DT+1DT1/6
AB3 | AO2 | AO2 | AO |  | 0-10V | 0 | 100 | % |  |  | 101YV3 | Obtoková klapka rekuperátoru
AB3 | AO3 | AO3 | AO |  | 0-10V | 0 | 100 | % |  |  | 101K1 | Kotel - řízení
AB3 | AO4 | AO4 | AO |  | 0-10V | 0 | 100 | % |  |  | 101K2 | Kotel - řízení
AB3 | AO5 | AO5 | AO | [8 empty] | Rezerva
AB3 | AO6 | AO6 | AO | [8 empty] | Rezerva
AB3 | AO7 | AO7 | AO | [8 empty] | Rezerva
AB4 | DI0 | DI0 | DI | DI-24VAC | [5 empty] | 1 | 101YV1 | VZT klapka sání - otevřena
AB4 | DI1 | DI1 | DI | [6 empty] | 1 | 101FM1 | Frekvenční měnič ventilátoru - PORUCHA
AB4 | DI2 | DI2 | DI | [6 empty] | 1 | 101FM2 | Frekvenční měnič ventilátoru - PORUCHA
AB4 | DI3 | DI3 | DI | [6 empty] | 1 | 101BP3 | Dif tlak ventilátoru přívod
AB4 | DI4 | DI4 | DI | [6 empty] | 1 | 101BP4 | Dif tlak ventilátoru odtah
AB4 | DI5 | DI5 | DI | [6 empty] | 1 | 101BP1 | Zanesení filtru
AB4 | DI6 | DI6 | DI | [6 empty] | 1 | 101BP2 | Zanesení filtru
AB4 | DI7 | DI7 | DI | [6 empty] | 1 | 101BP5 | Dif tlak rekuperátoru
AB4 | DI8 | DI8 | DI | [6 empty] | 1 | 101YV3 | Obtoková klapka rekuperátoru - zavřena
AB4 | DI9 | DI9 | DI |  |  |  | 7 | °C | 0 |  | 101BT5 | Mrazová ochrana
AB4 | DI10 | DI10 | DI | [6 empty] | 1 | 101M3 | Oběhové čerpadlo - PORUCHA
AB4 | DI11 | DI11 | DI | [6 empty] | 1 | 101YV4 | Regulační ventil TV - zavřen
AB4 | DI12 | DI12 | DI | [6 empty] | 1 | 101YV4 | Regulační ventil TV - otevřen
AB4 | DI13 | DI13 | DI | [6 empty] | 1 | 101YV2 | VZT klapka sání - otevřena
AB4 | DI14 | DI14 | DI | [6 empty] | 1 | 101M4 | Kondenzační jednotka - PORUCHA
AB4 | DI15 | DI15 | DI | [6 empty] | 1 | 101BQ1 | Detektor kouře
AB5 | DI0 | DI0 | DI | DI-24VAC | [5 empty] | 1 | 101SB1 | VYP/ZAP
AB5 | DI1 | DI1 | DI | [6 empty] | 1 | 101SA1 | AUT/MAN
AB5 | DI2 | DI2 | DI | [6 empty] | 1 | 101SA2 | léto/zima
AB5 | DI3 | DI3 | DI | [6 empty] | 1 | 102SB1 | Odstavení kotelny
AB5 | DI4 | DI4 | DI | [5 empty] | 0 |  | 102BT2 | Max. teplota TUV
AB5 | DI5 | DI5 | DI | [6 empty] | 1 | 102SB2 | Kvitace poruchy
AB5 | DI6 | DI6 | DI | [6 empty] | 1 | 102BL1 | Zaplavení
AB5 | DI7 | DI7 | DI | [6 empty] | 1 | 102M1 | Oběhové čerpadlo - PORUCHA
AB5 | DI8 | DI8 | DI | [6 empty] | 1 | 103M1 | Oběhové čerpadlo - PORUCHA
AB5 | DI9 | DI9 | DI | [6 empty] | 1 | 104M1 | Oběhové čerpadlo - PORUCHA
AB5 | DI10 | DI10 | DI | [6 empty] | 1 | 102BT3 | Max. teplota ÚT
AB5 | DI11 | DI11 | DI | [6 empty] | 1 | 102K1 | Kotel - PORUCHA
AB5 | DI12 | DI12 | DI | [6 empty] | 1 | 102K2 | Kotel - PORUCHA
AB5 | DI13 | DI13 | DI | [6 empty] | 1 | 105BQ1 | Únik plynu I.st.
AB5 | DI14 | DI14 | DI | [6 empty] | 1 | 105BQ1 | Únik plynu II.st.
AB5 | DI15 | DI15 | DI | [6 empty] | 1 | 105BT3 | Max. teplota PROSTOR
AB6 | DI0 | DI0 | DI | DI-24VAC | [7 empty] | Rezerva
AB6 | DI1 | DI1 | DI | [8 empty] | Rezerva
AB6 | DI2 | DI2 | DI | [8 empty] | Rezerva
AB6 | DI3 | DI3 | DI | [8 empty] | Rezerva
AB6 | DI4 | DI4 | DI | [8 empty] | Rezerva
AB6 | DI5 | DI5 | DI | [8 empty] | Rezerva
AB6 | DI6 | DI6 | DI | [8 empty] | Rezerva
AB6 | DI7 | DI7 | DI | [8 empty] | Rezerva
AB6 | DI8 | DI8 | DI | [8 empty] | Rezerva
AB6 | DI9 | DI9 | DI | [8 empty] | Rezerva
AB6 | DI10 | DI10 | DI | [8 empty] | Rezerva
AB6 | DI11 | DI11 | DI | [8 empty] | Rezerva
AB6 | DI12 | DI12 | DI | [8 empty] | Rezerva
AB6 | DI13 | DI13 | DI | [8 empty] | Rezerva
AB6 | DI14 | DI14 | DI | [8 empty] | Rezerva
AB6 | DI15 | DI15 | DI | [8 empty] | Rezerva
AB7 | DO0 | DO0 | DO | DO 24VDC | [5 empty] | 1 | 101YV | VZT klapka sání - otevřít
AB7 | DO1 | DO1 | DO |  |  |  |  | ; |  | 1 | 101FM1 | Frekvenční měnič ventilátoru - START/STOP
AB7 | DO2 | DO2 | DO | [6 empty] | 1 | 101FM2 | Frekvenční měnič ventilátoru - START/STOP
AB7 | DO3 | DO3 | DO | [6 empty] | 1 | 101M3 | Oběhové čerpadlo - povel CHOD
AB7 | DO4 | DO4 | DO | [6 empty] | 1 | 101YV4 | Regulační ventil TV - zavřít
AB7 | DO5 | DO5 | DO | [6 empty] | 1 | 101YV4 | Regulační ventil TV - otevřít
AB7 | DO6 | DO6 | DO | [6 empty] | 1 | 101YV2 | VZT klapka sání - otevřít
AB7 | DO7 | DO7 | DO | [6 empty] | 1 | 101M4 | Kondenzační jednotka - povolení chodu
AB7 | DO8 | DO8 | DO | [6 empty] | 1 | 101HL1 | Signalizace - PROVOZ
AB7 | DO9 | DO9 | DO | [6 empty] | 1 | 101HL2 | Signalizace - PORUCHA
AB7 | DO10 | DO10 | DO | [6 empty] | 1 | 101HA1 | Austická signalizace - PORUCHA
AB7 | DO11 | DO11 | DO | [6 empty] | 1 | 102HL1 | Signalizace - PROVOZ
AB7 | DO12 | DO12 | DO | [6 empty] | 1 | 102HL2 | Signalizace - PORUCHA
AB7 | DO13 | DO13 | DO | [6 empty] | 1 | 102M1 | Oběhové čerpadlo - povel CHOD
AB7 | DO14 | DO14 | DO | [6 empty] | 1 | 103YV1 | Regulační ventil větev 1 - zavřít
AB7 | DO15 | DO15 | DO | [6 empty] | 1 | 103YV1 | Regulační ventil větev 1 - otevřít
AB8 | DO0 | DO0 | DO | DO 24VDC | [5 empty] | 1 | 103M1 | Oběhové čerpadlo - povel CHOD
AB8 | DO1 | DO1 | DO |  |  |  |  | ; |  | 1 | 104YV1 | Regulační ventil větev 3 - zavřít
AB8 | DO2 | DO2 | DO | [6 empty] | 1 | 104YV1 | Regulační ventil větev 3 - otevřít
AB8 | DO3 | DO3 | DO | [6 empty] | 1 | 104M1 | Oběhové čerpadlo - povel CHOD
AB8 | DO4 | DO4 | DO | [6 empty] | 1 | 102K1 | Kotel - povel CHOD
AB8 | DO5 | DO5 | DO | [6 empty] | 1 | 102K2 | Kotel - povel CHOD
AB8 | DO6 | DO6 | DO | [6 empty] | 1 | 105YV1 | Hav. uzávěr plynu
AB8 | DO7 | DO7 | DO | [6 empty] | 1 |  | GSM - PORUCHA 1
AB8 | DO8 | DO8 | DO | [6 empty] | 1 |  | GSM - PORUCHA 2
AB8 | DO9 | DO9 | DO | [6 empty] | 1 |  | Rezerva
AB8 | DO10 | DO10 | DO | [6 empty] | 1 |  | Rezerva
AB8 | DO11 | DO11 | DO | [6 empty] | 1 |  | Rezerva
AB8 | DO12 | DO12 | DO | [6 empty] | 1 |  | Rezerva
AB8 | DO13 | DO13 | DO | [6 empty] | 1 |  | Rezerva
AB8 | DO14 | DO14 | DO | [6 empty] | 1 |  | Rezerva
AB8 | DO15 | DO15 | DO | [6 empty] | 1 | IRC | Blokování oběhových čerpadel vytápění