T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

OBSAH:

1. Rozsah projektovaného zařízení

2. Hlavní technické údaje

3. Předpisy

4. Kabelové rozvody

5. Ochrana před mechanickým poškozením

6. Provozní podmínky

7. Rozvaděče

8. Popis funkce

9. Zkratové poměry

10. Uzemnění

11. Závěr

### 1. Rozsah projektovaného zařízení

Projekt řeší část MaR vzduchotechniky a vytápění „PROVOZNĚ STRAVOVACÍ OBJEKT, Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o. „ (svorkové zapojení a spojovací vedení mezi čidly, snímači, akčními členy, a rozvaděčem +RD1) Projekt obsahuje návrh systému automatické regulace vzduchotechnické rekuperační jednotky pro větrání a dále regulaci vytápění v jednotlivých místnostech a regulaci kotelny.

Projekt neřeší:

silový přívod do rozváděče +RD1

uzemňovací a hromosvodnou síť objektu

stavební elektroinstalaci

### 2. Hlavní technické údaje

Napěťová soustava:				3NPE, 50Hz, 400V/TN-C-S

Napájecí napětí:				1NPE, 50Hz, 230V/TN-S

Napětí pro ovládání:				230VAC, 1NPE, 50Hz, 230V/TN-S

24V AC/DC

Nainstalovaný výkon (RD1):		 	cca  15,0kW

Ochrana před úrazem el. proudem:		dle ČSN 332000-4-41

- automatickým odpojením od zdroje

- oddělením obvodů

- malým napětím

Prostředí:

Vnější vlivy (prostředí) byly stanoveny dle ČSN EN 60079-10 (33 2320), ČSN EN 60529 (33 0330), ČSN 33 2000-5-51, ČSN 65 0201, podklady k posuzovanému objektu poskytnuté zadavatelem.

### 3. Předpisy

Projekt byl zpracován podle předpisů a norem ČSN platných v době zpracování.

### 4. Kabelové rozvody

Zařízení vzduchotechniky a vytápění

Pro kabelové rozvody jsou v projektu navrženy následující typy kabelů:

a) pro napájecí kabely typ CMSM, CYKY, CMFM

b) pro ovládací a datové kabely typ CMSM, J-Y/ST/Y,  JYTY

Kabely jsou uloženy v kovových žlabech a PVC vkládacích lištách. Vývody ze žlabů budou vedeny po volně k zařízením v ohebných PVC trubkách. Tyto trasy povedou v prostředí normálním. K venkovní VZT jednotce budou kabely ve venkovním prostředím uloženy v zemi v chráničkách a dále ve žlabech po jednotce.

Regulace vytápění v jednotlivých místnostech

Pro kabelové rozvody jsou v projektu navrženy následující typy kabelů: CYKY, CYSY

Kabely jsou uloženy v PVC ohebných trubkách uložených pod omítkou nebo v sádrokartonových stěnách. Kabely k hlavicím budou vedeny v PVC ohebných trubkách uložených pod omítkou nebo v sádrokartonových stěnách, dále volně k hlavicím.

### 5. Ochrana před mechanickým poškozením

Bude zajištěna uložením kabelů do instalačních žlabů Jednotlivě vedené kabely musí být v místech možného poškození a do výše 1,5m nad podlahou chráněny trubkou.

### 6. Provozní podmínky

Před uvedením zařízení do provozu musí být překontrolováno. Musí být zajištěn souhlasný stav výkresové dokumentace se skutečným stavem. Revizní technik předá zprávu o výchozí revizi, bez níž nesmí být zařízení uvedeno do provozu.

Předpokladem pro řádný a trvalý provoz zařízení je správná obsluha. Osoby pověřené obsluhou a opravami musí mít kvalifikaci předepsanou normami (odpovídající stupeň kvalifikace dle vyhl. č.50/78Sb. o  odborné způsobilosti v elektrotechnice) a musí být prokazatelně seznámeni s obsluhou zařízení a s bezpečnostními předpisy. Zvláště musí být seznámeni s první pomocí při úrazech elektrickým proudem a o chování při požárech.

Doporučujeme, aby na příslušných místech byly vyvěšeny plakáty o první pomoci při úrazech elektrickým proudem. Zmíněné tabulky a plakáty nejsou součástí dodávky a doporučujeme zákazníkovi, aby si je opatřil ve vlastní režii. Dále je nutno dodržovat všechny předpisy a pokyny uvedené v provozních předpisech.

Provozovatel je povinen zajistit periodické prohlídky a čištění zařízení.

### 7. Rozvaděče

Pro rozváděč +RD1 bude použita oceloplechová skříňová rozvodnice. Rozváděč bude umístěn v technické místnosti 1.09. Rozvaděč +RD1 bude konstrukčně řešen pro přívod a vývody vrchem. Z rozváděče bude napájena vzduchotechnická jednotka zař. č. 1, kotle, zařízení větví ÚT. TV a zařízení IRC.

### 8. Popis funkce

VZDUCHOTECHNIKA

Projekt řeší měření, signalizaci a automatickou regulaci vzduchotechnické rekuperační jednotky. Pro zajištění automatického chodu bez nároku na obsluhu bude použit procesorový řídící systém. Jedná se o volně programovatelný technologický počítač plně autonomní s možností napojení na dispečerský systém. Jeho vlastnosti vycházejí z přísných požadavků na kvalitu regulace, bezporuchovost a bezpečné zálohování proti ztrátě dat. Sestava jednotky: klapka na přívodu vzduchu , filtr , deskový rekuperátor, vodní ohřívač s regulačním uzlem, přímý chladič, ventilátor přívod, filtr, ventilátor odvod, klapka na odvodu vzduchu.

VZT jednotka je určena pro větrání kuchyně v 1.NP PROVOZNĚ STRAVOVACÍHO OBJEKTU, Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o . Kuchyňský provoz je navržen pro práci ve dvou režimech.

1/  Režim vaření : regulační klapka č.1 s ovládáním servo bude v poloze ZAVŘENO.

2/  Režim výdeje jídel : regulační klapka č.1 bude nastavena na VO = 1000 m3/h,

regulační klapka č.2 bude nastavena na VO = 900 m3/h.

Zařízení 1

Pro dohřev vzduchu je u jednotky použit vodní ohřívač s regulačním uzlem (trojcestný regulační ventil, oběhové čerpadlo , čidlo teploty TV zpětné. Pro chlazení bude použit přímý chladič. Pro úpravu teploty vzduchu na základní parametry bude použita vzduchotechnická rekuperační jednotka.

Teplota přívodního vzduchu bude regulována dle teploty odváděného vzduchu.  Chod ventilátorů na přívodu a odtahu vzduchu je kontrolován diferenčními tlakovými spínači. Vzduchotechnické klapky na sání a odtahu vzduchu se otevírají do zaregulované polohy. VZT klapky na přívodu a odtahu vzduchu budou vybaveny havarijní funkcí (pružinou) pro zajištění uzavření přívodu vzduchu při výpadku el. energie. Zanesení filtrů je kontrolováno dif. tlakovými spínači.

Výkon ventilátorů VZT jednotky bude řízen frekvenčními měniči (FM1 a FM2). Režim řízení výkonu VZT jednotky bude dohodnut při montáži se zástupcem investora.

Chod jednotky bude v automatickém režimu řízen předvoleným časovým programem. Při odstavení časového programu bude možno jednotku zapínat  tlačítkovým ovladačem umístěným ve větraném prostoru - přesné umístění ovladače bude dohodnuto se zástupcem investora při montáži - a na dveřích rozváděče +RD1. Na skříňce ovladače  bude rovněž umístěna signalizace chodu a poruchy vzduchotechnické jednotky. Ovládání jednotlivých datových bodů (ventilátorů, servopohonů, atd.) pro zkušební a servisní účely bude umožněno z panelu řídícího systému umístěnému na dveřích rozváděče +RD1.

Provozní stavy vzduchotechnické jednotky:

- Volba provozu: na rozvaděči RD1 přepínačem AUT/MAN. V režimu aut je provoz jednotky řízen pouze časovým programem z regulátoru. V případě , že je časový program vypnut , je doba chodu jednotky dána obsluhou pomocí ovladače na skříňce .

- Chod: Ohřev vzduchu je prioritně zajištěn deskovým rekuperátorem s výkonem řízeným obtokovou klapkou, dále vodním  ohřívačem s regulačním uzlem. Směšovací ventil je řízen podle teploty přiváděného vzduchu za jednotkou. Max.teplota přívodního vzduchu je omezena na +40°C po dobu cca 150s. V letním provozu (chlazení) bude vzduch chlazen přímýmm chladičem. Regulační uzel ohřevu bude odstaven včetně mrazové ochrany.

- Porucha: / signálka CHOD VZT. nesvítí, signálka PORUCHA svítí /

Poruchové vlivy:

Porucha větrání: chod ventilátorů je sledován snímači dif. tlaku.

Po rozběhu ventilátorů a časové prodlevě cca 20s musí snímače zaregistrovat chod ventilátorů. V případě, že se tak nestane, přejde jednotka do klidu a stav je signalizován. Zanesení filtrů: průchodnost filtrů je kontrolována snímači dif. tlaku, zanesení je signalizováno na displeji regulátoru.

- Klid: /signálka CHOD VZD nesvítí, signálka PORUCHA nesvítí/: do tohoto stavu přejde vzduchotechnika dle uživatelského software, nebo ručně tlačítkem –SB7 (pouze v případě režimu MAN) .

Ventilátory jsou vypnuty, přívodní a odtahová klapka uzavřena,.

- Servisní stav: je určen pouze pro servisní účely.  Z panelu regulátoru lze ovládat manuelně jednotlivé výstupy regulátoru /ventilátory, servopohony, / a prověřit tak správnou činnost těchto zařízení. Všechny ochrany jsou mimo provoz a při nekvalifikované obsluze může dojít k poškození VZT jednotky.

Řídící systém může být napojen napojen na dispečerské PC.

Vytápění objektu

Pro vytápění objektu budou použity dva kotle s regulací do kaskády. Z kotle bude napájen rozdělovač a sběrač TV s čtyřmi větvemi. Jedna osazená pouze čerpadlem pro ohřev TUVT a druhá a třetí bude osazená směšovacím uzlem pro ÚT, čtvrtá je určena pro přípravu TV pro vzduchotechniku. Z kotlů bude do ŘS signalizován stav CHOD a PORUCHA.

Regulace teploty v jednotlivých místnostech

Pro regulaci teploty v jednotlivých místnostech objektu bude použit systém IRC (Individual Room Control). Teplotu v každé místnosti lze naprogramovat nezávisle na zbytku objektu a to na každý den v týdnu zvlášť, a každý den ji lze ještě 8x změnit. Využívá se skutečnosti, že v různých místnostech je požadována jiná teplota v jinou dobu.

Programové vytápění místností lze u celého objektu přepnout do režimu úsporného vytápění (temperace) a to manuálně nebo v nastaveném dni a čase. Stejným způsobem lze obnovit normální režim. Této vlastnosti lze výhodně využít při plánované delší nepřítomnosti. Systém pro teplovodní soustavu představuje komunikační síť, kterou jsou propojeny jednotlivé prvky systému. Každý prvek v systému má jedinečnou adresu, to znamená, že jeden termostat je jeden řízený kanál. Jedna řídící jednotka může řídit nezávisle na sobě vytápění až ve  2x16 okruzích. Jeden programovatelný termostat může ovládat 10 hlavic s termopohonem. Celý regulační systém je tedy jako stavebnice a je tedy možné postavit regulátor podle přání zákazníka.

Prvky, ze kterých může být regulační systém tvořen, lze rozdělit do dvou skupin, a to na prvky základní a prvky nadstavbové. Základní prvky jsou nezbytným minimem pro každý regulátor a žádný z nich nesmí být nikdy vynechán.

Základ tvoří řídící jednotka s napájecím zdrojem, jednotlivá programovatelné termostaty a hlavice s termopohonem.

Řídící jednotka

Umožňuje nastavení denních nebo týdenních regulačních programů pro 2 x 16 nezávislých topných okruhů. Umí zobrazit reálnou teplotu v jednotlivých okruzích a umožňuje její přesnou kalibraci přímo z řídící jednotky. V jednom dni je možné až 8x změnit požadovanou teplotu a to v libovolném čase na libovolnou hodnotu. Styk s uživatelem zajišťuje alfanumerický displej 2x16 znaků a klávesnice s 16-ti tlačítky.

Technická data

| Napájecí napětí bez zabezpečovacího systému | 24V DC |
| --- | --- |
| Napájecí napětí se zabezpečovacím systémem | 12V DC |
| Příkon | 0,3 W |
| Záloha zachování dat | více než 10 let |
| Záloha zachování data a času | max. 24 hodin |

Programovatelné termostaty

Varianta s displejem a ovládacími tlačítky. Má vestavěný tepelný senzor a výstup pro ovládání termopohonu. Programovatelný termostat představuje samostatnou regulační jednotku, která která pracuje jako PI regulátor a komunikuje s řídící jednotkou, odkud získává údaje o požadované teplotě a naopak předává zpět hodnotu naměřené teploty a stav termopohonu.

Hlavice s termopohonem

Je to akční prvek systému, který přes tělo ventilu otvírá nebo zavírá přívod teplé vody do topidla. Ve standardním provedení je systém navržen na termopohony s ovládacím napětím DC 24V. K jednomu programovatelnému termostatu je pak možno připojit až 10 hlavic.

Rozhraní pro ovládání z PC

Rozhraní slouží k propojení celého regulačního systému s osobním počítačem. Do rozhraní je možno připojit až 16 regulátorů se 32-ti kanály, takže je možno řídit z jednoho místa až 512 místností. S PC je toto rozhraní propojeno přes standardní sériovou linku RS232. PC v tomto případě neslouží jako regulační prvek, ale pouze jako zdroj dat, případně jako monitor celého systému. Z toho vyplývá, že PC nemusí běžet 24 hodin denně a mohou být na něm provozovány další aplikace. Pokud je třeba provést zásah do topení nebo pokud je třeba zjistit stav vytopení jednotlivých místností, stačí spustit program regulátoru, provést požadované úkony a pak program opět ukončit. Programové vybavení pracuje na počítačích IBM PC kompatibilních. Je vytvořeno pro systém Windows98/2000 a Windows XT. Program je vybaven proti neoprávněnému použití systémem hesel (různá přístupová práva podle úrovně obsluhy či servisního pracovníka) a proti nelegální manipulaci je chráněn speciálním softwarovým zabezpečením.

### 9. Zkratové poměry

Zkratové poměry napájecí sítě tento projekt neřeší. Toto je předmětem kontroly místa připojení hlavního přívodu.

Vlastní rozvaděč bude dimenzován na účinky zkratových proudů po dobu než vypnou ochrany.

### 10. Uzemnění

V prostoru VZT, kotlů, sběrače a rozdělovače, atd  bude provedeno pospojení všech neživých částí elektrických zařízení, vzduchotechnického potrubí a armatur vodičem CYA 6mm²/zelenožlutým/ připojí na hlavní pospojení objektu ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Vodič CYA 6mm² je připojen na stávající zemnící síť objektu. Ochranný vodič je v rozváděči +RD1 přizemněn vodičem CYA 6mm2 na zemnící síť objektu. Přechodový zemní odpor musí být max. 15 Ohmů.

### 11. Závěr

Na závěr bude vyhotovena výchozí revizní zpráva, která bude součástí předání zařízení do trvalého provozu. Platnost projektu je jeden rok od vydání.