Ing. Tomáš Král

Ing. Tomáš Král

Pardubický

PROVOZNĚ STRAVOVACÍ OBJEKT - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

_ x A4

Pardubice

09/2016

PDPS

3110/16/091

SO 01 – PROVOZNĚ STRAVOVACÍ OBJEKT

TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET

D.1.2

.00

SO 01 – PROVOZNĚ STRAVOVACÍ OBJEKT

D.1.2. Konstrukční část

Obsah

TECHNICKÁ ZPRÁVA	3

1.	Úvod	3

2.	Podklady a použité normy	3

3.	Návrh konstrukce	4

3.1	IGP	4

3.2	Spodní stavba	6

3.3	Vrchní stavba	7

4.	Materiál	7

5.	Závěr	7

STATICKÝ VÝPOČET	8

TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Úvod

Předmětem projektu je novostavba provozně stravovacího objektu Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s.p.o. Dokumentace je provedena ve stupni pro provedení stavby.

Objekt tvoří jeden dilatační celek, konstrukce navržený z tradičních materiálů. Stavba je dvoupodlažní se sedlovou střechou s vikýři. Založení objektu je plošně. Půdorysné rozměry stavby jsou cca 36,7m x 9,65m, výška objektu cca 8,5m.

Nosné konstrukce objektu jsou navrženy podle platných norem ČSN EN. Tvarové řešení objektu vychází z podkladů projektu [1].

Pro lokalitu stavby uvádí EN 1991-1-3 – Zatížení stavebních konstrukcí následující hodnoty klimatického zatížení pro I. sněhovou oblast 0,7 kN/m2.  Zatížení větrem je stanoveno pro oblast II podle normy ČSN EN 1991-1-4 - Zatížení větrem hodnotou 25m/s.  Užitné zatížení stropů je podle EN 1991-1–1 uvažováno hodnotou 2,5kN/m2 (kat. B), užitné zatížení schodiště 3,0kN/m2 (kat. A), zatížení od příček hodnotou 1,2kN/m2.

# Podklady a použité normy

Pro navrhování a provádění veškerých konstrukcí projekt pokládá za závazné dodržování relevantních ustanovení českých norem (EN, ČSN), v jejich platném znění.

[1] DPS  – Prodin, a.s. (2016)

[2] Program Scia Engineer, SCIA CZ s.r.o., Brno

[3] ČSN EN 1990 (730002) - Eurokód 0: Zásady navrhování konstrukcí

[4] ČSN EN 1991-1-1 (730035) - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

[5] ČSN EN 1993-1-1 (731401) - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí

[6] ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí,

Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

[7] HILTI Profis Anchor 2

[8] ČSN EN 1997-1 - Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí

[9] ČSN EN 1991-1-3 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

[10] ČSN EN 1991-1-4 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

[11] Katalog Goldbeck (2014)

[12] ČSN EN 1995-1-1 (73 1701) Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí,

Část 1-1: Obecná  pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

[13] Katalog Wienerberger

[14] Závěrečná zpráva z IGP – Global – Geo, s.r.o. (01/2012)

# Návrh konstrukce

## IGP

Citace…

Zájmové místo se nachází v intravilánu Kladrub n. L.. Území patří do oblasti Východočeské tabule, podcelku Pardubická kotlina, jako rozlehlé terénní sníženiny rozprostírající se podél toku Labe mezi Jaroměří a Týncem nad Labem, s charakteristickým reliéfem niv a nejnižších teras.

Předkvartérní podloží

Posuzované území přísluší z regionálně - geologického hlediska k severovýchodnímu okraji České křídové pánve, k litofaciální oblasti labské, s monoklinálně uloženými zpevněnými politickými sedimenty, tvořícími monotónní souvrství s mírným úklonem k SV. Předkvartérní podloží je budováno jizerským souvrstvím (stáří svrchní křída – střední až svrchní turon). Litologicky se jedná převážné o slínovce s konkrecemi vápenců až jílovitovápnité prachovce, v horních partiích často rozložené na jílovité eluvium (slín). Směrem do hloubky přecházejí do partií méně zvětralých, s různým stupněm rozpukání. Strop podložních zvětralých slínovců v zájmovém prostoru nebyl kopanými sondami ověřen, dle archivního vrtu S-2 se nachází se v hloubce 5,80 m p.t, na kótě 201,80 m n.m. Od rozhraní s kvartérem jsou slínovce rozložené na jílovité eluvium - slín pevné konzistence, v mocnosti 0,50 m.

Kvartérní podloží

Křídové horniny jsou souvisle pokryty kvartérními sedimenty eolického a fluviálního původu, stáří pleistocén - holocén. Eolické sedimenty, vyvinuté ve fácii tzv. "vátých písku" (v geomapě vyznačené světle žlutohnědou barvou), reprezentují nezpevněné, středně až jemnozrnné a stejnozrnné písky bez štěrkových frakcí, řazené ke svrchnímu pleistocénu. V blízkém okolí (např. u nedalekého Semína) se vyskytují i v podobě morfologicky charakteristických přesypů. Pod nimi se nacházejí středně pleistocénní písky se štěrky, na bázi až písčité štěrky (terasový stupeň riss).

Od povrchu jsou písky v různých mocnostech rozmyté a nahrazené holocenními, blíže nečleněnými povodňovými náplavy, které zahrnují též sedimenty vodních nádrží (v geomapě světle modré). Jedná se o nesoudržné a zčásti i soudržné, jemnozrnné, smíšené hlinitopísčité a jílovité sedimenty. Charakteristická je pro ne ve vertikálním i horizontálním směru výrazná faciální proměnlivost (rychlé přechody, časté střídání tenkých, zrnitostně odlišných vrstev) a minimální obsah štěrku. Často mají i hojnou organickou příměs, zvláště v místě slepých ramen, která se vyskytují zejména jižně od Kladrub, směrem ke stávajícímu toku Labe. Nejvyšší člen vrstevního sledu představuje vrstva tvořená humózním hlinitým pískem s proměnlivým obsahem kořenů stromů a zetlelých kusu dřeva, svrchu většinou krytá drnem.

Hydrogeologické poměry

Souvislé zvodnění se v prostoru budoucího staveniště vyskytuje v hloubce 1,40 m (KS-2) - 1,60 m (KS-I) pod stávajícím terénem. Uvedenému zjištění odpovídá i ustálená hladina v archivním vrtu S-2 v úrovni 1,40 m p.t., tj. na kótě 206,20 m n. m.

Geologický profil

Situace sond

Průzkumem bylo ověřeno souvrství sedimentu fluviálního a eolického původu stejnozrnných jemnozrnných hlinitých písku tr. S4SM / siSa a stejnozrnných střednězrnných písků s příměsí jemnozrnné zeminy tř. S3S-F / Sa. Hlinité písky se vyskytují jednak v podobě slabě soudržné zeminy v povodním přirozeném uložení a dále jako nesoudržný přeplavený písek stejné zrnitosti, obsahující čočky a proplástky písčitých jílů tuhé konzistence. Relativní hutnost nesoudržných zemin se pohybuje vesměs při spodní hranici pro zeminy středně ulehlé, tj. ID= 0,35 - 0,40. Ustálená HPV, vázaná na průlinové propustné písky, je dokumentovaná v úrovni 1,40 m (KS-2) - 1,60 m (KS-I) pod stávajícím povrchem terénu. Základové poměry budoucího staveniště je nutné hodnotit jako složité. Důvodem je výskyt stejnozrnných zemin eolického původu a přítomnost mělkého horizontu podzemní vody, vázané na průlinové propustné písky, která přibližně od hloubky 1,50 m p. t. bude komplikovat zakládání.

Pro návrh předpokládaných plošných základu - pasů, umístěných do hloubky cca 1,0 m pod stávajícím povrchem terénu (mimo vliv promrzání), doporučuji pro eliminaci možného nerovnoměrného sedání objektu počítat s parametry pro nesoudržný hlinitý písek s vložkami písčitých jílu tuhé konzistence, tj. zeminu s očekávanou únosností Rdt = 150 kPa.

…konec citace

## Spodní stavba

Pro návrh základů byl k dispozici hydrogeologický průzkum [15]. Základovou spáru tvoří jemnozrnná zemina třídy S4 – písek hlinitý podle ČSN 73 1001, která je nad HPV.

Objekt je založen na ŽLB dvojstupňových pasech, základová spára je navržena v hl. cca 0,80m pod PT. V rámci stavebních úprav bude stávající terén upravován na výšku cca 207,23, tj. zvýšen oproti  PT o cca 0,55m. Vzhledem k očekávané hranici mezi navážkou a rostlou zeminou třídy S4 je navržena jednotná úprava základové spáry hutněným polštářem tl. cca 300mm ze ŠD frakce 32-63 s mírou ulehlosti ID>0,8 a min. Edef,2 > 30MPa.

První monolitický stupeň je navržen výšky 500mm, na který se vyzdí dva řádky bednících tvárnic. Šířka základů vychází podle zatížení od horní stavby, pod podélnými stěnami šířky 1000mm, pod příčnými stěnami šířky 600mm. Základy jsou konstrukčně vyztuženy. Beton je jakosti  C20/25 XC1, ocel vázaná jakosti  B500B.

Na základových pasech je uložena podkladní podlahová deska tl. 150mm, vyztužená celoplošnou sítěmi KARI 6/100-6/100.

Beton základové desky je  C20/25 XC1. Podloží desky bude tvořeno navážkami třídy S4 Y. Podle skutečné skladby navážek bude podloží zlepšeno, přehutněno na ulehlost  ID>0,8 a min. Edef,2 > 25MPa.

Založení předsazeného schodiště je navrženo na základových patkách se základovou spárou v nezámrzné hloubce. Beton C20/25 XC1, vyztužené konstrukčně sítěmi KARI 6/100-6/100.

## Vrchní stavba

Konstrukce objektu 1. a 2. NP je navržena zděná, ze zdiva jakosti P8 na systémový tmel. Tloušťka zdiva obvodových stěn je 440mm a 250mm vnitřních příčných stěn 1.NP. Stropní konstrukce je uložena na obvodových podélných stěnách s monolitickými ŽLB věnci a průvlaky 300x500mm. Stropní deska je navržena z předpjatých panelů na rozpětí 9,0m s tloušťkou 250mm, věnci, průvlaky a zálivkami.

Konstrukce 2.NP je zděná ze zdiva tl. 440mm, jakosti P8 na systémový tmel. Zdivo 2.NP je vyztuženo monolitickými ŽLB věnci podle výkresu č. D.1.2.03 rozměru 300/250mm.

Otvory svislých konstrukcí štítu a vnitřních akustických stěn jsou vystrojeny systémovými překlady zdiva. V podélných obvodových stěnách jsou otvory vystrojeny monolitickými průvlaky.

Jakost betonu horní stavby je C20/25 XC1, s výztuží B500B a sítěmi KARI 8/100-8/100.

Krov je navržen pro sedlovou střechu s vikýři, základní sklon střechy 31°, u vikýřů 18°. Hlavní vazby krovu jsou vytvořeny z ocelových rámů z HE180B s táhlem tyč 22. Rámy jsou kotveny do věnce stropu 1.NP.

Na rámy jsou uloženy vaznice 160/200 kotvené chemicky závit. tyčí M16 do kotevních „L“. Pozednice vikýřů jsou 180/100 a pozednice štítů 180/180. Krokve 100/180 jsou kladeny po max. vzdálenosti 950mm. Kleštiny 2x80/160 v každé vazbě. Kleština bude opatřena revizní lávkou z prken tl.25mm.

Pevnostní třída rostlého dřeva je C24. Ocel rámů S235.

Venkovní předsazené schodiště je navrženo z ocelových svařovaných nosníků TRHR 200x100x5, které tvoří schodnice. Sloupky jsou navrženy z TRHR  120x100x3. Schodišťové stupně a podesty jaou navrženy z pororoštů, uložených na schodnice. Nosná konstrukce schodnic je uložena do patek a do stropního věnce hlavního objektu. Ocel schodiště S235.

Ocelové konstrukce budou opatřeny nátěrovým systémem podle ČSN EN ISO 12944 pro stupeň korozní agresivity C3. Veškeré dřevěné prvky budou opatřeny ochranným nátěrem proti dřevokazným činitelům.

# Materiál

Jakost betonu spodní stavby je C20/25 XC1, XA1  prefabrikované konstrukce budou v jakostech dle zvyklostí dodavatele, splňující třídu min. XC1. Beton zálivek bude min. C20/25, jakost betonu ŽLB věnců je C20/25 XC1. Výztuž monolitických konstrukcí bude jakosti B500B a Sítě KARI. Ocel schodiště a rámů je jakosti S235.

# Závěr

Konstrukce objektu vyhovuje požadovanému investičnímu záměru a požadavku ČSN EN ve stávající i navržené části.

STATICKÝ VÝPOČET

1 Stěna 1

1.1 Vstupní data

Průřez

Materiál

Název: POROTHERM 44 T Profi Dryfix P8 - WIENERBERGER pěna

| Pevnost v tlaku | fk | = | 3,3 MPa |
| --- | --- | --- | --- |
| Pevnost ve smyku | fvko | = | 0,06 MPa |
| Pevnost v tahu za ohybu okolo vodorovné osy | fxk1 | = | 0,15 MPa |
| Pevnost v tahu za ohybu okolo svislé osy | fxk2 | = | 0,15 MPa |
| Dílčí součinitel materiálu | M | = | 2 |
| Součinitel dotvarování |  | = | 1 |
| Objemová hmotnost |  | = | 680 |

Vnitřní síly

| č. | Název zatěžovacího případu | NEd | MEdy | VEdz | Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [kN] | [kNm] | [kN] |  |
| 1 | Zat. případ 1 - koncentrace zatížení 10,0m/4,0m | -222,50 | 16,30 | 5,00 | Hlava |
|  |  | -228,46 | 8,15 | 5,00 | Střed |
|  |  | -285,55 | 0,00 | 10,75 | Pata |

Způsob podepření

| Účinná tloušťka: | 0,440m |
| --- | --- |
| Způsob podepření: | Stěna podepřená v úrovni paty a při obou svislých okrajích |
| Výška stěny: | 2,950m |
| Délka stěny: | 10,500m |
| Vzpěrná výška: | 3; =; 1 / [1 + (h / l)2] = 2 / [1 + (2,95 / 10,5)2] = 1,854. hef; =; 3 × h = 1,854 × 2,95 = 5,468 m. |

1.2 Výsledky

Mezní stav únosnosti

Štíhlost prvku hef/tef = 12,43  27  Vyhovuje

| č. | Název | NEd | MEdy | VEdz | Posouzení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NRd | MRdy | VRdz |  |
|  |  | [kN/m] | [kNm/m] | [kN/m] |  |
| 1 | Zat. případ 1 - koncentrace zatížení 10,0m/4,0m - Hlava | -222,50 | 16,30 | 5,00 | Vyhovuje |
|  |  | -444,15 | - | 53,62 |  |
|  | Zat. případ 1 - koncentrace zatížení 10,0m/4,0m - Střed | -228,46 | 8,15 | 5,00 | Vyhovuje |
|  |  | -406,79 | - | 58,89 |  |
|  | Zat. případ 1 - koncentrace zatížení 10,0m/4,0m - Pata | -285,55 | 0,00 | 10,75 | Vyhovuje |
|  |  | -653,40 | - | 70,31 |  |

Mezní stav únosnosti - Vyhovuje

Mezní stav použitelnosti

| Tloušťka (nejmenší rozměr) prvku | tef | = | 0,440m |  | 0,100m |  | Vyhovuje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poměr výšky a tloušťky prvku | h/tef | = | 6,705 |  | bez omezení |  |  |
| Poměr délky a tloušťky prvku | l/tef | = | 23,864 |  | bez omezení |  |  |

Mezní stav použitelnosti - Vyhovuje

Celkové posouzení - Průřez Vyhovuje

2 Pilíř 1

2.1 Vstupní data

Průřez

Materiál

Název: POROTHERM 44 T Profi Dryfix P8 - WIENERBERGER pěna

| Pevnost v tlaku | fk | = | 3,3 MPa |
| --- | --- | --- | --- |
| Pevnost ve smyku | fvko | = | 0,06 MPa |
| Pevnost v tahu za ohybu okolo vodorovné osy | fxk1 | = | 0,15 MPa |
| Pevnost v tahu za ohybu okolo svislé osy | fxk2 | = | 0,15 MPa |
| Dílčí součinitel materiálu | M | = | 2 |
| Součinitel dotvarování |  | = | 1 |
| Objemová hmotnost |  | = | 680 |

Vnitřní síly

| č. | Název zatěžovacího případu | NEd | MEdy | MEdz | VEdz | VEdy | Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |  |
| 1 | Zat. případ 1 - Z.S. 3,6m | -320,00 | 23,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | Hlava |
|  |  | -329,69 | 23,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | Střed |
|  |  | -411,19 | 23,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | Pata |

Vzpěr

Typ výpočtu: Imperfekce a vzpěr řešeny samostatně ve směru os

| Vzpěrná délka Y: | 3,000 × 1,00 = 3,000m |
| --- | --- |
| Vzpěrná délka Z: | 3,000 × 1,00 = 3,000m |

2.2 Výsledky

Mezní stav únosnosti

Štíhlost prvku hef/tef = 6,818  27  Vyhovuje

| č. | Název | NEd | MEdy | MEdz | VEdz | VEdy | Posouzení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NRd | MRdy | MRdz | VRdz | VRdy |  |
|  |  | [kN] | [kNm] |  | [kN] |  |  |
| 1 | Zat. případ 1 - Z.S. 3,6m - Hlava | -320,00 | 23,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | Vyhovuje |
|  |  | -725,12 | - | - | 80,56 | 0,00 |  |
|  | Zat. případ 1 - Z.S. 3,6m - Střed | -329,69 | 23,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | Vyhovuje |
|  |  | -662,31 | - | - | 82,98 | 0,00 |  |
|  | Zat. případ 1 - Z.S. 3,6m - Pata | -411,19 | 23,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | Vyhovuje |
|  |  | -806,79 | - | - | 102,17 | 0,00 |  |

Mezní stav únosnosti - Vyhovuje

Celkové posouzení - Průřez Vyhovuje

Posouzení plošného základu

Vstupní data

Projekt

| Akce | : | Provozně stravovací objekt Kladruby nad Labem |
| --- | --- | --- |
| Vypracoval | : | Ing. Tomáš Král |
| Datum | : | 30.9.2016 |

Nastavení

Standardní - EN 1997 - DA2

Materiály a normy

| Betonové konstrukce : | EN 1992-1-1 (EC2) |
| --- | --- |
| Součinitele EN 1992-1-1 : | standardní |

Sedání

| Metoda výpočtu : | ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu) |
| --- | --- |
| Omezení deformační zóny : | procentem Sigma,Or |
| Koef. omezení deformační zóny : | 10,0 [%] |

Patky

| Výpočet pro odvodněné podmínky : | EC 7-1 (EN 1997-1:2003) |
| --- | --- |
| Posouzení tažené patky : | standardní postup |
| Dovolená excentricita : | 0,333 |
| Metodika posouzení : | výpočet podle EN1997 |
| Návrhový přístup : | 2 - redukce zatížení a odporu |

| Součinitele redukce zatížení (F) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |  |  |
|  |  | Nepříznivé |  | Příznivé |  |
| Stálé zatížení : | G = | 1,35 | [–] | 1,00 | [–] |

| Součinitele redukce odporu (R) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel redukce svislé únosnosti : | Rvs = | 1,40 | [–] |
| Součinitel redukce vodorovné únosnosti : | Rhs = | 1,10 | [–] |

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | ef | cef |  | su |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [°] |
| 1 | Třída S4 Y |  | 29,00 | 5,00 | 18,00 | 8,00 |  |
| 2 | Třída S4 |  | 29,00 | 5,00 | 18,00 | 8,00 |  |
| 3 | Třída S3, středně ulehlá |  | 29,50 | 0,00 | 17,50 | 8,00 |  |
| 4 | Třída S2, středně ulehlá |  | 33,50 | 0,00 | 18,50 | 8,50 |  |

Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné.

Parametry zemin

| Třída S4 Y |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 18,00 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 29,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 5,00 | kPa |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 5,00 | MPa |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,30 |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 18,00 | kN/m3 |  |

| Třída S4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 18,00 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 29,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 5,00 | kPa |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 10,00 | MPa |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,30 |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 18,00 | kN/m3 |  |

| Třída S3, středně ulehlá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 17,50 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 29,50 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 0,00 | kPa |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 15,50 | MPa |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,30 |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 18,00 | kN/m3 |  |

| Třída S2, středně ulehlá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 33,50 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 0,00 | kPa |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 25,00 | MPa |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,28 |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 18,50 | kN/m3 |  |

Založení

Typ základu: základový pas

| Hloubka od původního terénu | hz | = | 0,80 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka základové spáry | d | = | 0,80 | m |
| Tloušťka základu | t | = | 0,50 | m |
| Sklon upraveného terénu | s1 | = | 0,00 | ° |
| Sklon základové spáry | s2 | = | 0,00 | ° |

Objemová tíha zeminy nad základem = 18,50 kN/m3

Geometrie konstrukce

Typ základu: základový pas

| Celková délka pasu |  | = | 37,00 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šířka pasu (x) |  | = | 1,00 | m |
| Šířka sloupu ve směru x |  | = | 0,40 | m |
| Objem pasu |  | = | 0,50 | m3/m |

Zadané zatížení je uvažováno na 1bm délky pasu.

Štěrkopískový polštář

Zemina tvořící ŠP polštář - Třída S2, středně ulehlá

| Přesah ŠP polštáře mimo základ | dsp | = | 0,05 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka štěrkopískového polštáře | hsp | = | 0,30 | m |

Materiál konstrukce

Objemová tíha  = 23,00 kN/m3

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 20/25

| Válcová pevnost v tlaku | fck | = | 20,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | fctm | = | 2,20 | MPa |
| Modul pružnosti | Ecm | = | 30000,00 | MPa |

Ocel podélná : B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ocel příčná: B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | 0,70 | Třída S4 Y |  |
| 2 | 1,00 | Třída S4 |  |
| 3 | 0,70 | Třída S3, středně ulehlá |  |
| 4 | 3,40 | Třída S3, středně ulehlá |  |
| 5 | - | Třída S2, středně ulehlá |  |

Zatížení

| Číslo | Zatížení |  | Název | Typ | N | My | Hx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN/m] | [kNm/m] | [kN/m] |
| 1 | Ano |  | Zatížení č. 1 | Návrhové | 137,84 | 6,70 | 4,20 |
| 2 | Ano |  | Zatížení č. 1 - provozní | Užitné | 99,17 | 4,82 | 3,02 |

Celkové nastavení výpočtu

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Posouzení čís. 1

Posouzení zatěžovacích stavů

| Název | Vl. tíha | ex | ey |  | Rd | Využití | Vyhovuje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | příznivě | [m] | [m] | [kPa] | [kPa] | [%] |  |
| Zatížení č. 1 | Ano | -0,04 | 0,00 | 154,95 | 369,32 | 41,95 | Ano |
| Zatížení č. 1 | Ne | -0,04 | 0,00 | 161,58 | 370,66 | 43,59 | Ano |

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

| Spočtená vlastní tíha pasu | G | = | 23,77 | kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spočtená tíha nadloží | Z | = | 4,50 | kN/m |

Výpočet únosnosti stanoven pod štěrkopískovým polštářem.

Posouzení svislé únosnosti

Tvar kontaktního napětí : obdélník

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (Zatížení č. 1)

Parametry smykové plochy pod základem:

| Hloubka smykové plochy | zsp | = | 1,71 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dosah smykové plochy | lsp | = | 5,10 | m |

| Výpočtová únosnost zákl. půdy | Rd | = | 370,66 | kPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Extrémní kontaktní napětí |  | = | 161,58 | kPa |

Svislá únosnost VYHOVUJE

Posouzení excentricity zatížení

| Max. excentricita ve směru délky patky | ex | = | 0,038<0,333 |
| --- | --- | --- | --- |
| Max. excentricita ve směru šířky patky | ey | = | 0,000<0,333 |
| Max. prostorová excentricita | et | = | 0,038<0,333 |

Excentricita zatížení základu VYHOVUJE

Posouzení vodorovné únosnosti

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (Zatížení č. 1)

Zemní odpor: 2/3 pas., 1/3 v klidu

| Výpočtová velikost zemního odporu | Spd | = | 24,81 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Horizontální únosnost základu | Rdh | = | 107,22 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Extrémní horizontální síla | H | = | 4,20 | kN |

Vodorovná únosnost VYHOVUJE

Únosnost základu VYHOVUJE

Posouzení čís. 1

Sednutí a natočení základu - vstupní data

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Výpočet proveden s uvažováním koeficientu 1 (vliv hloubky založení).

Napětí v základové spáře uvažováno od upraveného terénu.

| Spočtená vlastní tíha pasu | G | = | 11,50 | kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spočtená tíha nadloží | Z | = | 3,33 | kN/m |

| Sednutí středu délkové hrany | = | 3,4 | mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sednutí středu šířkové hrany 1 | = | 6,6 | mm |  |
| Sednutí středu šířkové hrany 2 | = | 6,0 | mm |  |

(1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená)

Sednutí a natočení základu - výsledky

Tuhost základu:

Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti Edef = 16,22 MPa

Základ je ve směru délky tuhý (k=231,13)

Základ je ve směru šířky tuhý (k=231,13)

Posouzení excentricity zatížení

| Max. excentricita ve směru délky patky | ex | = | 0,038<0,333 |
| --- | --- | --- | --- |
| Max. excentricita ve směru šířky patky | ey | = | 0,000<0,333 |
| Max. prostorová excentricita | et | = | 0,038<0,333 |

Excentricita zatížení základu VYHOVUJE

Celkové sednutí a natočení základu:

| Sednutí základu | = | 6,9 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Hloubka deformační zóny | = | 5,07 | m |

Natočení ve směru šířky = 0,558 (tan*1000); (3,2E-02 °)

Dimenzace čís. 1

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Posouzení podélné výztuže základu ve směru x

| Profil vložky | = | 14,0 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet vložek | = | 6,67 |  |
| Krytí výztuže | = | 50,0 | mm |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |
| Výška průřezu | = | 0,50 | m |

| Stupeň vyztužení |  | = | 0,23 | % | > | 0,13 | % | = | min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poloha neutrálné osy | x | = | 0,04 | m | < | 0,27 | m | = | xmax |
| Moment na mezi únosnosti | MRd | = | 190,29 | kNm | > | 7,06 | kNm | = | MEd |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení základu na protlačení

Normálová síla v sloupu = 137,84 kN

Maximální únosnost na obvodu sloupu

| Síla přenesená roznášením do zákl. půdy |  | = | 55,14 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Síla přenášená smykovou pevností ŽB |  | = | 82,70 | kN |
| Uvažovaný obvod sloupu | u0 | = | 1,34 | m |
| Smykové napětí na obvodu sloupu | vEd,max | = | 0,16 | MPa |
| Únosnost na obvodu sloupu | vRd,max | = | 2,94 | MPa |

Kritický průřez bez smykové výztuže

| Síla přenesená roznášením do zákl. půdy |  | = | 116,82 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Síla přenášená smykovou pevností ŽB |  | = | 21,02 | kN |
| Vzdálenost průřezu od sloupu |  | = | 0,22 | m |
| Délka průřezu | u | = | 2,00 | m |
| Smykové napětí na průřezu | vEd | = | 0,03 | MPa |
| Únosnost nevyztuženého průřezu | vRd,c | = | 1,35 | MPa |

vEd < vRd,c => Výztuž není nutná

Základ na protlačení VYHOVUJE

Posouzení krovu

2.Průřezy

| Jméno | Typ | Obrázek | Mater | A [m2] | It [m4] | Iy [m4] | Iz [m4] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS1 | HEB180 |  | S 235 | 6,5250e-03 | 4,2160e-07 | 3,8310e-05 | 1,3630e-05 |
| CS2 | RD22 |  | S 235 | 3,7994e-04 | 2,3042e-08 | 1,1258e-08 | 1,1258e-08 |
| CS3 | HEB180 |  | S 235 | 6,5250e-03 | 4,2160e-07 | 3,8310e-05 | 1,3630e-05 |
| CS4 | OBDEL |  | C24 | 3,2000e-02 | 1,4052e-04 | 1,0667e-04 | 6,8267e-05 |
| CS5 | OBDEL |  | C24 | 1,8000e-02 | 3,9073e-05 | 4,8600e-05 | 1,5000e-05 |
| CS6 | 2 Obdel |  | C24 | 2,5600e-02 | 3,7338e-05 | 5,4613e-05 | 2,2101e-04 |
| CS7 | OBDEL |  | C24 | 1,8000e-02 | 3,9073e-05 | 1,5000e-05 | 4,8600e-05 |

3.Zatěžovací stavy

| Jméno | Popis | Typ působení | Skupina zatížení | Typ zatížení | Spec | Směr | Působení | Řídicí zat. stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZS1 | Vlastní tíha | Stálé | SZ1 | Vlastní tíha |  | -Z |  |  |
| ZS2 | Stálé | Stálé | SZ1 | Standard |  |  |  |  |
| ZS3 | Sníh | Proměnné | SZ2 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| ZS4 | Vítr +X (tlak) | Proměnné | SZ3 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| ZS5 | Vítr +X (sání) | Proměnné | SZ3 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |

4.ZS2 Stálé

5.ZS3 Sníh

6.ZS4 Vítr +X tlak

7.ZS5 Vítr +X sání

8.Kombinace

| Jméno | Typ | Zatěžovací stavy | Souč. [-] |
| --- | --- | --- | --- |
| CO1 | EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B | ZS1 - Vlastní tíha. ZS2 - Stálé. ZS3 - Sníh. ZS4 - Vítr +X (tlak). ZS5 - Vítr +X (sání). | 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. |
| CO2 | EN-MSP charakteristická | ZS1 - Vlastní tíha. ZS2 - Stálé. ZS3 - Sníh. ZS4 - Vítr +X (tlak). ZS5 - Vítr +X (sání). | 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. |

9.Posudek oceli využití průřezu

10.Posudek dřeva podle MSÚ

POSOUZENÍ PŘEDSAZENÉHO SCHODIŠTĚ

Statický model schodiště

Ostatní stálé 						Užitné

Průběh momentů My [kNm]				Průběh momentů Mz [kNm]

Průběh normálových sil N [kN]				Průběh posouvajících sil Vz [kN]

Průběh posudku EC3 – Scia Eng. [-]				Průběh deformace Uz [mm]