Zak.č. 16/12/02/105/3 – Národní hřebčín Kladruby n. Labem, provozně stravovací objekt   DPS

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

k projektu vzduchotechniky

1. Úvod

Profese vzduchotechnika řeší větrání provozně stravovacího objektu v areálu Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Jedná se o nucené větrání s chlazením kuchyňských prostor vč. zázemí, dále podtlakové větrání hygienických zařízení a místností úklidu, technické místnosti 1.09, skladu prádla 2.04 a větrání pokojů v ubytovací části. Ostatní prostory budou větrány přirozeně, nebo jsou bez požadavků na větrání.

Při návrhu řešení byly respektovány závazné podmínky následujících platných norem, směrnic a předpisů:

-	ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“

-	Vyhláška MZ ČR 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů

-     Nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

-     Vyhláška č. 268/2009 Sb.- o technických požadavcích na stavby

-	ČSN 73 0548 „Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů“

-     ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“

-	ČSN 73 0802 „Požární ochrana staveb, nevýrobní objekty“ (novelizovanou r. 2000)

-	Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

-	Zákon č. 350/2012 o územním plánování a stavebním řádu

Podkladem pro vypracování návrhu řešení byly stavební dispozice předané firmou PRODIN.

1.1 Základní údaje

1.1.1  Vnější výpočtové údaje

Místo stavby :	zeměpisná šířka 	 	50o s.š.

nadmořská výška 	 	210 m n.m.

normální tlak vzduchu 	98,7 kPa

Teplotní a hydrometrické parametry vnějšího vzduchu :

venkovní výpočtová teplota - léto 	teL   = +32 oC

- zima   teZ   =  -12 oC

teplota vlhkého teploměru   		tVT   = +20 oC

entalpie vzduchu – léto   		iL =  58 kJ/kg

– zima   		iZ =  -9 kJ/kg

relativní vlhkost vzduchu - léto 	f= 33 %

- zima	f= 99 %

absolutní vlhkost vzduchu - léto        xL = 10,5 g/kg

- zima	 xZ = 1,3 g/kg

    - Vnitřní výpočtové údaje

Kuchyně: teplota vzduchu   			zima:   ti = 242 oC	léto:   ti = 282 oC

relativní vlhkost vzduchu		negarantováno		negarantováno

Prostory bez klimatizace :

- teplota vzduchu :		zima	min.+18 oC pro místnosti s trvalým pobytem osob

min.+24 oC pro koupelny

min.+20 oC pro toalety

min.+18 oC pro chodby

min.+15 oC pro sklady

1.1.3	Průtočné množství vzduchu:

odsávané množství vzduchu z WC				50 m3/h

odsávané množství vzduchu z pisoáru			25 m3/h

odsávané množství vzduchu z WC imobilních		100 m3/h

odsávané množství vzduchu z umyvadla			30 m3/h

odsávané množství vzduchu z  úklidu			50 m3/h

Min. výměna vzduchu v kuchyni:				25 1/hod

Min. výměna vzduchu v zázemí kuchyně:			9 1/hod

1.1.4	Dávky čerstvého vzduchu – větrání pokojů:

Min. dávka vzduchu – pokoj					30 m3/hod/osobu

1.1.5	Maximální hladiny hluku:

Pokoje, chodby:						40 dB(A)

Hygienická zařízení pokojů:					41 dB(A)

Ostatní hygienická zařízení:					33 dB(A)

Kuchyň:							60 dB(A)

Hladina hluku na fasádě budovy:				55 dB(A) - den											45 dB(A) - noc

1.1.6	Provozní podmínky:

chladicí médium						R410A

topné médium							voda 80/60 °C

1.2 Tepelně technické vlastnosti budovy

Z hlediska tepelně-technických vlastností se jedná o objekt s těžkým fasádním pláštěm a se značnou akumulací vnitřních stavebních konstrukcí. Okna budou tvořena dvojsklem s  bezpečnostním sklem, s čirým zasklením v plastovém nebo hliníkovém (vstupní dveře) rámu. Pro výpočet tepelné zátěže prostupem tepla fasádou a střechou a prostupem a osáláním oken byly použity následující hodnoty :

- součinitel prostupu tepla – obvodová konstrukce : 		U = 0,3 W/m2K

- součinitel prostupu tepla - strop pod nevytápěnou půdou : 	U = 0,3 W/m2K

- součinitel prostupu tepla - podlaha : 				U = 0,45 W/m2K

- součinitel prostupu tepla okny : 					U = 1,5 W/m2K

- koeficient zastínění oken:						s = 0,56

1.3 Maximální vnitřní zátěže klimatizovaných prostorů

Kuchyně :

Zátěž od osvětlení :    		15 W/m2

Zátěž od technologie :   		25 kW (příkon 138,5, současnost 60%, 70% odvedeno zákryty)

Pokoje :

Zátěž od osob : 			60 W/osobu 	teplo citelné

80 W/osobu 	teplo celkové

Obsazenost :	 		1-(2) osoby / 1 místnost

Zátěž od osvětlení :   		100 W

Jiné vnitřní zátěže :   		15 W/m2 (elektronika a jiné vybavení pokojů)

2. Rozdělení zařízení

Dle účelu a uspořádání jsou navržená vzduchotechnická zařízení rozdělena a označena takto:

Zařízení č.1– kuchyň a zázemí 1.NP			        				      - přívod, odvod

Zařízení č.2 – sklad chlazených potravin 1.10 1.NP		 			      - chlazení

Zařízení č.3 – sklad obaly a odpady 1.16 1.NP 					      - odvod

Zařízení č.4 – WC personál a úklid 1.NP						      - odvod

Zařízení č.5 – WC muži 1.NP	 						      - odvod

Zařízení č.6 – WC ženy a úklid 1.NP 						      - odvod

Zařízení č.7 – WC invalidé 1.03 1.NP    						      - odvod

Zařízení č.8 – ubytování 2.NP 						      	      - odvod

Zařízení č.9 – sklad prádla 2.04 2.NP 						      - odvod

Zařízení č.10 – technická místnost 1.09						      - přívod

Množství větracího vzduchu /V/m3/h// a násobnosti výměn vzduchu ve větraných místnostech

/I/h-1// jsou uvedeny v technické zprávě.

Větrací zařízení pro kuchyň (zařízení č.1) je ve venkovním provedení a je umístěno ve venkovním prostoru na stavebním základku s ocelovým rámem.

Venkovní jednotky chladicích zařízení (zařízení č.1,2) jsou osazeny ve venkovním prostoru.

Úpravou vzduchu v jednotce se rozumí filtrace, rekuperace a ohřev vzduchu v zimním období,   v letním období ohřev nahrazen chlazením. Na odtahu zařízení č.1 (kuchyňské provozy) jsou osazeny filtry pro záchyt tuku.

Motory ventilátorů vzduchotechnické jednotky jsou vybaveny frekvenčními měniči.

Chlazení je navrženo s přímým výparem chladiva.

Ostatní větrací zařízení jsou umístěna ve větraných prostorech nebo v podhledech a stropech  větraných prostor.

Jako distribuční elementy jsou navrženy velkoplošné výústky, čtyřhranné výústky a ventily pro přívod vzduchu, pro odvod vzduchu kuchyňské zákryty, odlučovače tuku, čtyřhranné výústky a odsávací ventily.

Pro rozvody vzduchu je navrženo čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu, kruhové SPIRO potrubí, ohebné hadice, resp. měděné tepelně izolované chladivové potrubí, ve venkovním prostředí vč. ochranné Al folie s odolností proti UV záření, vč. mechanické odolnosti /ptactvo/.

Tato PD je zpracována na základě požadavků projektanta stavební části a investora.

2.1 Popis jednotlivých zařízení

Zařízení č.1– kuchyň a zázemí 1.NP

Vzduchotechnické zařízení zajišťující větrání kuchyně a zázemí je ve venkovním provedení a je umístěno ve venkovním prostoru na rámu na stavebním základku.

Zajišťovat bude filtraci, ohřev a chlazení vzduchu.

Zařízení kuchyňské technologie je v provedení elektro a větrací zařízení je navrženo jako podtlakové.

Po úpravě v jednotce bude vzduch distribuován do větraného prostoru.

Objemový průtok odsávaného vzduchu z kuchyně je dán instalovaným kuchyňským zařízením, resp., navrženými kuchyňskými zákryty. Tyto jsou vybaveny doplňkovým indukčním zařízením, které zvyšuje intenzitu odváděných par a zplodin uvolňovaných při vaření. Tím se snižuje i potřeba odsávaného vzduchu, a to cca o 1/3 . (Vypínače k zákrytům vč. propojení do krabice jsou součástí dodávky zákrytů). Větrání zázemí kuchyně je navrženo dle násobnosti výměny vzduchu.

Přehled navržených vzduchových výkonů a násobností výměn

1.18 Kuchyně	 			VP = 4050 m3/h	VO = 4500 m3/h	I = 28 h-1

1.10 Sklad chlazených potravin	VP = 150 m3/h   				I = 4,5 h-1

1.14 Chodba 							VO = 100 m3/h	I = 2 h-1

1.17 Suchý sklad 			VP = 100 m3/h		VO = 100 m3/h	I = 6 h-1

1.18 Hrubá přípravna, sklad zeleninyVP = 150 m3/h		VO = 150 m3/h 	I = 9 h-1

1.19 Sklad nápojů			  			VO = 50 m3/h		I = 7 h-1

1.20 Příprava zeleniny		VP = 100 m3/h		VO = 100 m3/h	I = 12 h-1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navržený celkový vzduchový výkon		VPC / VOC = 4550/5000 m3/h.

Kuchyňský provoz je navržen pro práci ve dvou režimech.

1/  Režim vaření : regulační klapka č.1 s ovládáním servo bude v poloze ZAVŘENO.

2/  Režim výdeje jídel : regulační klapka č.1 bude nastavena na VO = 1000 m3/h,

regulační klapka č.2 bude nastavena na VO = 900 m3/h.

Poznámka

1/	Bude-li v kuchyni instalované zařízení v provedení plyn, budou upraveny tlakové poměry vzduchu, resp. bude provedena úprava parametrů větracího zařízení a jeho nový návrh.

2/	Budou-li při realizaci použity zákryty bez indukčního systému, bude mít toto rozhodnutí dopad na zvýšení množství odváděného vzduchu, resp. na parametry vzduchotechnického zařízení.

3/	Kuchyňské zákryty umístit dle skutečného rozmístění GASTRO zařízení.

4/	Pro zajištění správné funkce chladicích zařízení je nezbytné, aby okna byla zavřena.

5/	Plocha s umístěným větracím a chladicím zařízením bude oplocena.

6/	V zimním období musí být větrací zařízení udržováno před případnými sněhovými návějemi. Tzn., že sníh musí být odhrabáván, komory ometány.

Zařízení č.2 – sklad chlazených potravin 1.10 1.NP

Instalovaný příkon chladniček a mrazniček činí QCH = 1,35 kW.

Pro eliminaci produkovaného zátěžového tepla je do prostoru navržena chladicí jednotka systému SPLIT s vnitřní jednotkou v nástěnném provedení. Je navrženo zařízení o celkovém chladicím výkonu  QCH = 2,8 kW.

Venkovní jednotka je osazena na fasádě.

Chladicí systém bude obsahovat výbavu pro zimní provoz.

Zařízení č.3 – sklad obaly a odpady 1.16 1.NP

Řešený bezokenní prostor má navrženo nucené podtlakové větrání.

Navržený odsávaný vzduchový výkon VO = 150 m3/h zajišťuje I = 12 h-1.

Náhrada vzduchu za odvedený je řešena pomocí stěnových mřížek.

Zařízení č.4 – WC personál a úklid 1.NP

Zařízení č.5 – WC muži 1.NP

Zařízení č.6 – WC ženy a úklid 1.NP

Větrání prostor hygienických zařízení je navrženo centrálně, nuceně a podtlakově.

Dávky odsávaného vzduchu jsou dány hygienickými předpisy.

Odtah odpadního vzduchu je řešen pomocí diagonálního ventilátoru do fasády objektu.

Celkový odsávaný vzduchový výkon činí :

Zařízení č.4		VOC = 280 m3/h

Zařízení č.5		VOC = 210 m3/h

Zařízení č.6		VOC = 260 m3/h

Náhrada vzduchu za odvedený je řešena pomocí dveřních a stěnových mřížek.

Zařízení č.7 – WC invalidé 1.03 1.NP

Větrání WC invalidů je navrženo nuceně a podtlakově.

Odsávané množství vzduchu je dáno hygienickými předpisy.

Odtah odpadního vzduchu je řešen pomocí axiálního ventilátoru do fasády objektu.

Odsávaný vzduchový výkon činí VO = 100 m3/h.

Náhrada vzduchu za odvedený je řešena pomocí dveřní mřížky.

Zařízení č.8 – ubytování 2.NP

Navržený počet osob v pokoji je jedna, ve výjimečných případech dvě osoby.

Doporučená minimální výměna  vzduchu v pokojích bude zajištěna pomocí dvouotáčkových ventilátorů instalovaných v hygienických zařízeních.

Pro zajištění přívodu čerstvého vzduchu do pokoje je do fasády instalován set pro přívod čerstvého vzduchu. Pro bezbariérové proudění vzduchu budou pode dveřmi vytvořeny štěrbiny. Odsávaný vzduch bude vyústěn nad střechu objektu.

Trvalý chod /minimální stupeň otáček/, zajišťující nezbytnou infiltraci pokoje bude v případě potřeby přepnut do režimu větrání zvýšeného počtu osob v pokoji, resp. hygienického zařízení.

Komplet odsávacího ventilátoru tvoří instalační skříňka s požární odolností se zpětnou klapkou a vlastní ventilátor.

Odsávaný výkon činí VO = 30-60 m3/h, I = 1-2 h-1.

Zařízení č.9 – sklad prádla 2.04 2.NP

Řešený bezokenní prostor má navrženo nucené podtlakové větrání.

Navržený odsávaný vzduchový výkon VO = 150 m3/h zajišťuje I = 9 h-1.

Zařízení č.10 – technická místnost 1.09 1.NP

Řešený bezokenní prostor má navrženo nucené přetlakové větrání. Vnitřní teplota nesmí překročit 40°C.

Dle požadavku profese ÚT navržený vzduchový výkon VO = 40 m3/h zajišťuje I = 1 h-1, minimální

I = 0,5 h-1.

Poznámka

Ostatní nejmenované prostory mají možnost přirozeného větrání.

V prostoru jídelny uživatel nepožaduje chlazení vzduchu.

V pokojích v ubytování uživatel nepožaduje chlazení vzduchu.

2.2 Provoz vzduchotechnických zařízení

Zařízení č.1 – ručně dvojtlačítkem v režimu podle nastaveného programu, vč. režimů č.1 a 2. Kuchyňský provoz je navržen pro práci ve dvou režimech.

1/  Režim vaření : regulační klapka č.1 s ovládáním servo bude v poloze ZAVŘENO.

2/  Režim výdeje jídel : regulační klapka č.1 bude nastavena na VO = 1000 m3/h,

regulační klapka č.2 bude nastavena na VO = 900 m3/h.

Zařízení č.2 – ovládání automaticky nastavením požadované vnitřní teploty nebo ručně /součást dodávky zařízení/

Zařízení č.3 – ovládání ručně tlačítkem na čas

Zařízení č.4,5,6,7,9 – ovládání se světlem na čas

Zařízení č.8 – chod ventilátoru nastaven na trvalý chod nižších otáček, přepínání ručně tlačítkem s časovým omezením doby chodu /nastavení doby chodu dle potřeb uživatele/

Zařízení č.10 – ovládání ručně a prostorovým termostatem. Spouštění zařízení při dosažení teploty 35 °C.

2.3 Ostatní

2.3.1. Ochrana proti požáru

Systém VZT zařízení, příslušenství a potrubní rozvody jsou navrženy v souladu s ČSN 730802 a ČSN 730872.

1. Vzduchotechnické potrubní rozvody o průřezu větším než 0,04 m2  nebudou zasahovat do sousedních požárních úseků.

2/ Vzájemná vzdálenost potrubí o průřezu menším než 0,04 m2, procházejících požárně dělící konstrukcí bude větší než 0,5m.

3/ Vzdálenost umístění výústek od požárně dělící konstrukce musí splňovat článek 4.2.2

ČSN 73 0872.

4/ Otvory pro sání a výfuk vzduchu musí splňovat čl. 4.3.2 a 4.3.3 ČSN 73 0872.

5/ Odsávací ventilátory zařízení č.8, umístěné do stropu 2.NP, jsou osazeny v protipožární instalační skříňce z vápenosilikátu.

6/ V souladu s požadavky PO jsou prostupy potrubí požárně dělícími konstrukcemi zatěsněny požárními ucpávkami. Tato bude odpovídat svým provedením druhu, rozměru a materiálu média či kabelu, které dotěsňuje.

Požární ucpávky musí mít minimální požární odolnost v minutách, jaká je předepsána na požárně dělící konstrukci a svým provedením musí odpovídat druhu stavební konstrukce, kterou utěsňují.

2.3.2 Potrubí

V PD bude použito následujících rozvodů vzduchu:

a/  čtyřhranné pozinkované potrubí sk. I

b/  potrubí SPIRO z pozink. plechu

c/  ohebné hadice

d/  měděné tepelně izolované potrubí, ve venkovním prostředí vč. ochranné Al folie s odolností proti UV záření, vč. mechanické odolnosti /ptactvo/.

Potrubí je kotveno pomocí pozink. úchytů a závitových tyčí do stavebních konstrukcí přes ocelové hmoždinky s roztečí max. 3m.

2.3.3 Izolace

Z důvodů tepelných a hlukových je nutno části vzduchovodů izolovat.

- tepelně akustická /čtyřhranné potrubí/ - tl. 40mm s polepem Al folií na trny

- tepelně akustická /čtyřhranné potrubí/ - tl. 40mm s polepem Al folií do plechu

- tepelně-akustická /kruhové potrubí/ - pásy tl. 40mm s povrch. úpravou Alfol

- tepelná /rozvody chladu/ - izolace s parotěsnou zábranou a odolností proti UV záření, resp. mechanickému namáhání /ptactvo/

2.3.4 Požadavky na ostatní profese a stavbu

# Stavební práce

- zhotovení otvorů pro prostupy potrubí – příčky, strop, střecha,  + stavební úpravy

- utěsnění prostupů potrubí,

- dveřní mřížky v dodávce stavby

- stavební připomoci s osazením větracích jednotek a venkovních chladicích jednotek

- kontrolní dvířka pod ventilátory a regulační klapky osazené v podhledech

# Elektro

- připojení na elektrickou síť

- zajistit chod a ovládání  veškerých VZT zařízení v souladu s technickým popisem.

- uzemnění všech VZT elementů, potrubí a příslušenství

- ovládání režimu chodu zař.č.8:

1) nižší otáčky trvale

2) přepnout na vyšší otáčky s časovým doběhem

- vypínače k zákrytům vč. propojení do krabice jsou součástí dodávky zákrytů.

Veškeré potřebné komponenty a kabelové rozvody jsou součástí systému Elektro.

M+R

-  zapojení a spouštění zařízení č.1

-  automatická regulace teploty přiváděného vzduchu tp /zař. 1/

-  ovládání regulačních klapek servopohony v závislosti na chodu příslušné hnací jednotky, polohy: otevřeno, zavřeno; a dále zajistit 2 režimy větrání provozu kuchyně

-  dodat a osadit servopohony k uzavíracím klapkám /zař.1/.

-  snímání a signalizování stupně zanesení vzduchových filtrů hnacích jednotek zařízení č.1.

Veškeré potřebné komponenty jsou součástí systému  M+R.

ZTI

- napojení odvodu kondenzátu z rekuperátoru a chladicího dílu VZT jednotky zař.č.1- venku,

kondenzační jednotky 2ks – zař.č.1,2 - venku

nástěnná jednotka ve skladu 1.10 zař.č.2.

Potřebné komponenty jsou součástí systému ZTI.

3. Energetické údaje

Požadavky na energie souhrnné

a/ tepelná – (voda 80/60°C)				   …………    Qt = 25,8 kW

b/ chladicí – instalovaný chladicí výkon činí R410A  …………    Qch = 22,8 kW

c/ elektrická		             		   230 V  …………	Pi = 1,95 kW

400 V  …………	Pi = 10,50 kW

4. Všeobecné

4.1 Útlum hluku

Při provozu vzduchotechnických zařízení bude respektováno Nařízení vlády č. 272/2011. Aby nedošlo provozem vzduchotechnických zařízení ke zvýšení hladin hluku, budou vzduchovody opatřeny tepelně akustickou izolací.

Vzduchotechnické zařízení je navržené tak, aby hladina hluku od VZT zařízení nepřesáhla:

Pracovní prostředí:

- Pokoje, chodby:						………	40 dB(A)

- Hygienická zařízení pokojů:				………	35 dB(A)

- Ostatní hygienická zařízení:				………	40 dB(A)

- Kuchyň:							………	60 dB(A)

Venkovní prostor:

- ve venkovním prostoru na hraně pozemku (přes den)	………	50 dB(A)

- ve venkovním prostoru na hraně pozemku (přes noc)	………	40 dB(A)

/v noční době je zařízení č.1 mimo provoz/

4.2 Vliv na životní prostředí

Popsaná zařízení jsou navržená tak, aby splňovala požadavky platných hygienických předpisů v době zpracování PD.

4.3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při provozu VZT zařízení odpovídá za bezpečnost práce provozovatel, který je povinen řídit se obecně platnými bezpečnostními předpisy, manuály jednotlivých VZT zařízení, předpisy souvisejícími s provozem těchto zařízení, provozními předpisy VZT zařízení a provozním řádem.

Součástí dodávky VZT zařízení musí být jednotlivé manuály instalovaných zařízení pro jejich odbornou obsluhu a údržbu  a  rovněž návrh provozního předpisu instalovaných zařízení .

## 5. Dodávka a montáž, provoz zařízení

5.1 Dodávka a montáž

Dodávku, montáž a kompletaci VZT zařízení provede odborně způsobilá montážní firma a bude odpovědností dodavatele správné provedení montáže jednotlivých VZT dílů a s tím spojených prací.

Zhotovitel díla doplní informace uvedené v projektu obecně platnými zásadami montáže VZT a svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl provést montáž výše popsaného VZT zařízení. V případě nejasností bude provedeno prozkoumání a prodiskutování s příslušnými stranami.

Dodatečné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré materiály používané při výstavbě byly v souladu s projektovou dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami.

5.2 Obsluha a údržba

Veškerá vzduchotechnická zařízení je třeba pravidelně udržovat, aby byla zajištěna jejich trvalá bezporuchová funkce.

Zařízení může obsluhovat a udržovat pouze odborně zaškolená obsluha.

Zaškolení obsluhy bude provedeno při předání a zkušebním provozu zařízení odbornou firmou.

Při obsluze a údržbě zařízení je nutné se řídit všemi normami bezpečnosti práce.

Uživatel, nebo jím pověřená osoba, bude vést „Deník údržby, revizí a kontrol VZT zařízení“.

Při prohlídce, revizi a údržbě VZT zařízení je nutné zajistit jejich odpojení od elektrické sítě. Všechna VZT zařízení musí být řádně uzemněna.

5.3 Bezpečnostní zásady

Zařízení bude moci obsluhovat a udržovat pouze odbornou firmou zaškolená obsluha. Při obsluze a údržbě zařízení je nutné se řídit všemi normami bezpečnosti práce.

Opravy, údržbu a obsluhu elektrického zařízení ventilátorů (tj. motorů) a instalace smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací, který za tyto práce přebírá záruku.

Tato technická zpráva je nedílnou součástí jmenované projektové dokumentace.

Příloha :			Tabulka výkonů 2016-07-14

Vypracovala:   		Ing. Cincibusová

Hradec Králové             		  07/2016