## Uživatelské standardy stavby
Stavba: | Provozně stravovací objekt - DPS, SO 01 Ing. Eva Cincibusová
Stupeň: | Dokumentace provedení stavby Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Investor: | Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o. Tel. 732 585 306
Číslo položky | Definice technických parametrů použitých stavebních dodávek a prací
Vzduchotechnika
Jednotlivá zařízení
Zařízení č.1 - Kuchyň a zázemí
V souladu s názorem EVIA lze toto zařízení deklarovat jako procesní VZT, která je vyjmuta z působení nařízení komise
EU č.1253/2014 - tzv. Ekodesign větracích jednotek
Větrací jednotka ve venkovním stojatém provedení, Vp/Vo = 4550/5000 m3/h. Přívodní část: manžeta, uzavírací klapka pro servo,
volná komora, filtr M5, rychloupínací mechanismy filtrů, deskový rekuperační výměník s bypassem (tepelná účinnost 63,4%),
kondenzátní vana nerez, přívodní ventilátor s volným oběžným kolem a FM, 2,2 kW, 400/3/50, vodní ohřívač 25,8kW, 80/60°C,
komora protimrazové ochrany, chladicí komora s přímým výparníkem Qch=23,9 kW, eliminátor kapek, rám výměníku
nerez ocel, přední panel, manžety.
Odtahová část: manžeta, deskový filtr kovový tukový G2, kapsový filtr G4, rychloupínací mechanismy filtrů, volná komora,
odvodní ventilátor s volným oběžným kolem a FM 2,2kW, 400/3/50, deskový rekuperátor, volná komora, manžeta.
Krytí motorů IP21. Opláštění jednotky ze sendvičových panelů tl.48 mm, vyplněných PU pěnou.
Jednotka vč. základového rámu 120 mm a vč.sifonu. Dodána v blocích, montáž na místě určení.
Rozměry: 395x1526x1011 (délka x výška bez rámu x šířka bez stříšky). Hmotnost cca 964 kg. Hladina akustického
výkonu jednotky - sání/přívod/odvod/výfuk/do okolí: 73/74/73/84/63 dB(A).
Strana připojení médií a obsluhy - levá.
Potrubní ventilátory
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí
Skříň ventilátoru i oběžné kolo jsou vylisované z plastu, komplet vč. spojovacích manžet
- motor je asynchronní s ovnějším rotorem, s dvojím vinutím, vybavený termopojistkou, krytí IP 44
Příslušenství
2 ks spojovacích manžet
Qv = 210 - 280 m3h-1
Radiální ventilátor pro trvalý chod
- podle umístění sestaven z instalační skříňky s požární odolností K 90-18017 dle DIN, axiál. výdech, a ventilátorového dílu
- přepínání množství odsávaného vzduchu ovladačem
- základní stupeň 30 m3/h, zvýšený 60 m3/h, ovládáno stavitelným časovým spínačem
- zapojen vždy základní stupeň a zvýšený (60 m3/h)
Qv = 30 nebo 60 m3h-1
Malý axiální tichý vsuvný ventilátor
- skříň z nárazuvzdorného plastu, skříň určena k zasunutí do potrubí, oběžné kolo axiální z nárazuvzdorného plastu
- motor je asynchronní s kotvou nakrátko, max. teplota okolí 40°C, provedení s dvojitou izolací a kluznými ložisky
- ochrana proti přetížení, ochrana motoru IP 44
Qv = 40 m3h-1
Malý axiální tichý ventilátor
- skříň z nárazuvzdorného plastu,k montáži na stěnu, oběžné kolo axiální z nárazuvzdorného plastu
- motor je asynchronní s ochranou proti přetížení, max. teplota okolí 40°C, s kuličkovými ložisky, krytí IP 45
- vybaven zpětnou klapkou a stavitelným doběhem
Qv = 100 - 150 m3h-1
Regulační klapky
Regulační klapka pro pohon servomotorem
- lamelové protiběžné klapky z profilovaných dutých hliníkových profilů
- dosedací plochy sousedních lamel opatřeny těsnící pryží
- osy listů klapek z ocelového plechu v silonových ložiscích
- konzola pro uchycení servomotoru
- připojení k potrubí pomocí přírub z lisovaného plechu
Regulační klapky ruční čtyřhranné
- regulační klapka pro ruční ovládání vícelistá
- lamelové protiběžné klapky z profilovaných dutých hliníkových profilů
- dosedací plochy sousedních lamel opatřeny těsnící pryží
- osy listů klapek z ocelového plechu v silonových ložiscích
- připojení k potrubí pomocí přírub z lisovaného plechu
Zpětné klapky kruhové
- z galvanizované oceli
- provedení "motýlová"
- instalace s osičkou svisle ve vodorovném potrubí
Tlumiče hluku
Tlumič hluku buňkový
- plechová kostra z ocel. plechu s vnitřní děrovanou sendvičovou výplní minerálním materiálem různých hustot
- použití náběhových a výběhových plechů
- absorpční výplň tvoří nehořlavý zvukoizolační materiál, který je od proudu vzdušiny oddělen děrovaným plechem
- útlum hluku pro buňku 500x200/1000 v oktávovém pásmu 63/125/250/500/1000/2000/4000Hz:9/12/19/26/28/24/18 dB
- útlum hluku pro buňku 500x200/1500 v oktávovém pásmu 63/125/250/500/1000/2000/4000Hz:11/15/24/38/41/37/25 dB
Protidešťová žaluzie
Protidešťová žaluzie pro montáž do zdiva
- pozink. ocelový rám s profilovanými listy zabraňující vnikání vody do systému
- okapnička proti stékání vody po fasádě
- exteriérový nátěr odolný UV záření. Odstín určí architekt.
- velikost odpovídající minimální hlučnosti a tlakové zátěži
Protidešťová žaluzie, resp. mřížka pro kruhové potrubí
- rám a lamely z plastu
- lamely jsou pevné
- velikost odpovídající minimální hlučnosti a tlakové zátěži
Distribuční elementy
Kruhový ventil přívodní, odvodní
- provedení z kovového plechu opatřeného nátěrem RAL 9010
- nastavitelný středový disk
- včetně zděře s upevňovacím kroužkem
- při instalaci do podhledu vč. rámečku
Q = 30 m3h-1 až 150 m3h-1
Velkoplošná výúsť rohová
- díly vyrobeny z ocelového plechu
- povrch natřen bílým vypalovacím lakem v odstínu RAL 9010
Q = 1350 m3h-1
Lapač tuku horizontální
- díly vyrobeny z ocelového a hliníkového plechu, filtračního materiálu a těsnění
- složen z filtračního kusu, vnitřního dílu a krycí mřížky se žlábkem
Q = 250 m3h-1
Prvek pro přívod vzduchu
- d100 : v každém tubusu instalované akustické vložky, vnitřní díl s filtrem, povětrnostní klapka (d100), venkovní a vnitřní mřížka
Kuchyňské zákryty
- celonerezové, vybavené celonerezovými lapači tuku
- podle druhu odsávaného zařízení s vestavěným systémem vstřikového /indukčního/ vzduchu pro snížení odsávaného množství vzduchu
- podle druhu odsávaného zařízení s osvětlením,
- vypínač k zákrytu (vč. propojení do krabice) při výbavě indukčním systémem a nebo osvětlením
Qo = 500 m3h-1 až 2000 m3h-1
Mřížky
Stěnová mřížka
mřížka v uzavřeném rámu, listy z profilovaného pozink. plechu, vzdálenost listů není-li určeno jinak 20 mm viz specifikace
- komfortní (Al-elox)
- příslušenství: upevňovací rámeček
Protidešťová stříška
- z pozinkovaného plechu
- s ochrannou síťkou
Potrubí
Potrubí 4-hranné ocelové skupiny 1, třída těsnosti I, vodotěsné
- těsné s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí).
Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala
platným normám (zemnění zařízení).
V případě délky strany větší než 800 mm bude spoj prošroubován ještě mezi rohovníky
- regulační listové klapky na všech odbočkách s možností nastavení vně potrubí; táhla klapek
vytaženy nad izolaci potrubí.
- minimální tloušťka plechu 0,8 mm, resp. 2mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy
- vyrobeno z kvalitního pozinkovaného plechu, resp. černého plechu
- úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí
- zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení
- úchyty uloženy silenbloky
- závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze
- provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace
- měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna
- součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke
stavebním konstrukcím.
Kruhové potrubí spirálně vinuté, včetně tvarovek
- vyrobeno z kvalitního pozinkovaného plechu
- úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí
- zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení
- úchyty uloženy na silentbloky
- závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze
Flexo potrubí
- je použito jako pružné spojení páteřních rozvodů s distribučními elementy
- potrubí je nehořlavé a je vyrobeno ze skládaného hliníku s drátěnou kostrou mezi stěnu hliníkovými filtry
- poloměr ohybu /osy potrubí/ se musí rovnat nebo být větší než dvojnásobek vnějšího průměru
- zavěšení pomocí objímek se závitovými tyčemi nebo lanek s očky
- spojování pomocí objímek s těsnící hliníkovou samolepící páskou
Izolace
Tepelně-akustická izolace vnitřní resp. vnější čtyřhranného potrubí izolačními deskami
Tepelněakustická izolace vnitřní včetně kontrolních vstupů do izolace
- obložení či nalepení desek z porézního materiálu na bázi vypěněného kaučuku či polyuretanu
- předpokládaná hustota materiálu r = 145 kg/m3
- parotěsné vlastnosti
- součinitel tepelné vodivosti l = 0,036 Wm-1k-1
- veškeré pomocné konstrukce součástí dodávky
- tloušťka izolace 40 mm, resp. 60mm, resp. do plechu
Tepelněakustická izolace vnitřní kruhového potrubí
- lamelové skružovatelné pásy na bázi taveniny čediče, vysokopecní strusky a modifikované umělé pryskyřice
nalepené či obložené
- předpokládaná hustota materiálu r = 75 kg/m3
- parotěsné vlastnosti
- součinitel tepelné vodivosti l = 0,055 Wm-1k-1
- veškeré pomocné konstrukce součástí dodávky, upevňovací materiál
- tloušťka izolace 40, resp.60 mm, pro venkovní potrubí do plechu
Pružné obložení potrubí v prostupech ve stavebních konstrukcích a těsnění
- obložení deskami z minerální plsti tl. cca 10mm v celé šíři prostupu
Těsnění prostupů v požárně dělících konstrukcích
- těsnění prostupu požární hmotou po obou stranách požárně dělící konstrukce
Chlazení vzduchu
Zařízení č.1
Venkovní kondenzační jednotka
Qch = 20 kW
Venkovní jednotka, pozice 1.2 - 59 dB(A) v 1m
- s invertorem vč. komunikačního boxu 0-10 V a příslušenství
Příslušenství
- Cu potrubí s izolací
připojení na MODBUS, vstřikovací ventil, driver EEV, teplotní čidla na výpar VZT
filterdehydrátor, průhledítko, sada izolátorů chvění
SPLIT systém s přímým výparem chladiva
Zařízení č.2
a) Vnitřní jednotka
Qch = 2,8 kW
´- nástěnné provedení, pozice 2.1a - 38 dB(A) v 1m
b) Venkovní jednotka, pozice 2.1 - 43 dB(A) ve 3m
- chladivo R410A
- kompletní příslušenství pro provoz, ovládání infra
c) Příslušenství
- Cu potrubí s izolací
- armatury zajišťující provoz
- výbava pro celoroční provoz
Ostatní
1. | Konstrukční a dílenská dokumentace
2. | Provozní a komplexní zkoušky, revize
3. | Provozní přepisy a řády
4. | Stavební přípomoce - klimatizace a vzduchotechnika obsahují bourací a zednické začišťovací práce vč. uchycení
rozvodů VZT, případně veškeré ostatní práce výslovně neuvedené, ale související s bezporuchovou funkčností
dodávaného zařízení.
5. | certifikáty jednotlivých výrobků