## Vzduchotechnika
PSO Národní hřebčín Kladruby n. L., s.p.o.
Č. zař. | Název zařízení | Obsluhované podlaží | Množství vzduchu |  |  |  |  | Násobnost výměny | Stupeň filtrace |  | Ohřívač |  |  |  | Chladič (R410A) |  | El.příkon 400V |  | Elektro | EL.ohřívač |  | El.příkon 230V | Elektro-přívodní ventilátor |  | Elektro-odvodní ventilátor |  |  | Diesel 400V | Poznámka
|  |  | přívod | odvod | čerstvý vzduch | dPc vent. | označení |  |  | tp/to | Q | tw1/tw2 | průtok | označení | te1/tp2 | Q | Pi / I | označení | Pi/I | tp/to | Q | Pi / I | Pi | Imax.prov. | označení | Pi | Imax.prov.
|  |  | m3/h | m3/h | m3/h | Pa |  |  |  | °C | kW | °C | m3/h |  | °C | kW | kW / A |  | kW/A | °C | kW | kW / A | kW | A |  | kW | A
1.1, 1.2 | Kuchyň a zázemí | 1.NP | 4550 | 5000 | 4550 |  |  |  | I. | 7,2/24 | 25,8 |  | 1,11 |  | 30/18 | 23.9 | 6,1/14,5, jištění 25A | [5 empty] | 2,2 | 4,48 |  | 2,2 | 4,48 |  | VZT jednotka 400V/3/50Hz, kond. jednotka 400V/3/50 - MaR +EL | Sestavná jednotka s filtrací,desk.rekup.,vodním dohřevem a chlazením, vč. kond.jedn.
1.13 | Zákryt s indukčním systémem 3000x1300x500/600 | 1.NP |  | 2000 1900 | [24 empty] | 230V/50Hz - EL, 2x osvětlení 2x36W, ind.systém 65W | vypínač k zákrytu (vč. propojení do krabice), dodávka zákrytu
1.14 | Zákryt s indukčním systémem 1300x1300x500/600 | 1.NP |  | 600 | [24 empty] | 230V/50Hz - EL, 1x osvětlení 2x18W, ind.systém 65W | vypínač k zákrytu (vč. propojení do krabice), dodávka zákrytu
2.1a/2.1 | 1.10 Sklad chlazených potravin | 1.NP | [12 empty] | 22 / 18 | 2.8 | 0,144-1,24 / 0,63-5,39 | [11 empty] | 230V/50Hz - EL, připojení vnitřní i vnější, jištění 10/16 A | SPLIT nástěnná jednotka s infra ovladačem, celoroční provoz
3 | 1.16 sklad obaly a odpady | 1.NP |  | 150 | [21 empty] | 0,029 |  |  | 230V/50Hz - EL | axiální ventilátor; ručně na čas
4 | WC personál a úklid | 1.NP |  | 280 | [21 empty] | 0,044 | 0,19 |  | 230V/50Hz - EL | diagonální ventilátor; se světlem na čas
5 | WC muži | 1.NP |  | 210 | [21 empty] | 0,044 | 0,19 |  | 230V/50Hz - EL | diagonální ventilátor; se světlem na čas
6 | WC ženy a úklid | 1.NP |  | 260 | [21 empty] | 0,044 | 0,19 |  | 230V/50Hz - EL | diagonální ventilátor; se světlem na čas
7 | 1.03 WC invalidů | 1.NP |  | 100 | [21 empty] | 0,016 |  |  | 230V/50Hz - EL | axiální ventilátor; se světlem na čas
8 | Hygienická zařízení pokojů | 2.NP |  | 11x 30 / 60 /100 | [21 empty] | 11x 0,005 / 0,010 |  |  | 230V/50Hz - EL | radiální ventilátor; trvalý chod, zvýšený výkon ručně+časový doběh
9 | 2.04 sklad prádla | 2.NP |  | 150 | [21 empty] | 0,029 |  |  | 230V/50Hz - EL | axiální ventilátor; se světlem na čas
10 | 1.09 Technická místnost | 1.NP | 40 | [19 empty] | 0,013 | [5 empty] | 230V/50Hz - EL | axiální ventilátor; ručně+prostorový termostat 35°C