www.klimaservis-suva.cz	firma@klimaservis-suva.cz	tel.  257761563

Vestavba učeben ve 2.PP

budova Ministerstva zemědělství

VZDUCHOTECHNIKA a CHLAZENÍ

Dokumentace pro provedení stavby

Zakázkové č.: 	116/16

Vypracoval:	Zdeněk Maršík

Kontroloval:	Ing. Miloš Vaněk

Datum:	7 / 2016

# Obsah dokumentace:

- Úvod

- Základní údaje

- Popis zařízení

- Výkonové parametry, energetická část

- Hygiena, vliv na životní prostředí

- Protipožární opatření

- Izolace

- Požadavky na navazující profese

- Závěr

- Tabulka výkonů

- Materiálové listy

# Úvod:

Tímto projektem jsou navržena vzduchotechnická zařízení, která zajišťují požadované parametry vnitřního prostředí ve vybraných místnostech. Projekt je vypracován na základě požadavků generálního projektanta a investora. Jako podklad pro zpracování projektu vzduchotechniky byly použity stavební výkresy, technické podklady od zadavatele projektu, zaměření na stavbě a konzultace se zadavatelem projektu.

Dokumentace je provedena v rozsahu pro provedení stavby.

# Základní údaje:

Vzduchotechnika zajišťuje v objektu větrání nově vybudovaných učeben, chodeb a sociálního zařízení v 2.PP. Dále projektová dokumentace řeší chlazení nových učeben v 2.PP.

### Výpočtové hodnoty venkovního prostředí:

zimní období:			te = –12°C,  rel. vlhkost 90%

letní období:			te =  30°C, rel. vlhkost 40%

### Parametry mikroklimatu:			zima			     léto

Učebny	ti = 20°C	ti = 26°C

Vlhkost negarantována

### Hladina hluku od vzduchotechniky:

- maximální hladina hluku ve vnitřním prostoru:

Učebny				50 dB(A)

Sociální zázemí			60 dB(A)

- maximální hladina hluku ve venkovním prostoru:

ve dne				50 dB(A)

v noci				40 dB(A)

### Dimenzování zařízení:

Dimenzování množství větracího vzduchu pro jednotlivá zařízení bylo provedeno dle výměn předepsaných hygienickými směrnicemi.

Zařízení vzduchotechniky není určeno ke krytí tepelných ztrát. To zajišťuje profese ústřední vytápění.

Tepelné zisky jsou kryty kazetovými jednotkami a ve VZT jednotce je vzduch v letním období předchlazen na teplotu v prostoru.

### Stanovené průtoky vzduchu:

Učebny	20 m3.h-1 /student

50 m3.h-1 /vyučující

Hygienické zázemí:

výlevka	50 m3.h-1

umyvadlo	30 m3.h-1

pisoár	25 m3.h-1

toaleta	50 m3.h-1

### Respektované zákony, nařízení vlády, vyhlášky a normy:

Ze současně platných závazných předpisů se jedná zejména o:

-	Nařízení vlády 93/2012, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

-	Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku vibrací.

-	Vyhláška MZ ČR č. 6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyziologických a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

-	ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“.

-	ČSN 73 0548 „Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů“.

-	ČSN 73 0802 „Požární ochrana staveb, nevýrobní objekty (novelizovanou  r. 2000).

-	ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“.

-	ČSN 73 4108 „Šatny, umývárny a záchody“.

# Popis zařízení:

Zař. č. 1 –  Učebny - větrání

Zařízení je určeno k přívodu čerstvého vzduchu a odvodu znehodnoceného vzduchu z prostoru učeben a chodby. V letním období je přiváděný vzduch chlazen na teplotu v prostoru.

Vzduchotechnická jednotka je umístěna ve stávající strojovně vzduchotechniky, kde je stávající jednotka posunuta ke zdi, aby vznikl prostor pro novou jednotku. Nová jednotka je v kompaktním provedení s výdechy nahoru. Je složena z přívodního a odvodního ventilátoru s EC motory, vstupních filtrů, deskového rekuperátoru, vodního ohřívače, přímého chladiče do potrubí, uzavíracích klapek. Jednotka pracuje se 100% čerstvého vzduchu. Na sání a výtlaku z jednotky jsou osazeny tlumiče hluku ke snížení hlukové zátěže ve vnitřním a venkovním prostoru. Nasávání vzduchu je z fasády ve dvoře na místě stávající žaluzie. Výdech znehodnoceného vzduchu je do prostoru garáží. Přívod a odvod vzduchu do větraných prostor je potrubím z pozinkovaného plechu a anemostaty. Anemostaty jsou připojeny ohebnou hadicí. Kondenzační jednotka pro chlazení vzduchu je umístěna na dvoře.

Strojovna vzt je samostatný požární úsek, proto jsou v požárním předělu umístěny požární klapky. Veškeré potrubí ve strojovně vzt je protihlukově izolováno.

Stávající zařízení vzt je demontováno.

Protipožární opatření jsou popsána v kap. 6.

Požadavky na izolace zařízení jsou popsány v kap. 7.

Zař. č. 2 –  Učebny - chlazení

Učebny jsou uvažovány s nuceným větráním, které zajišťuje zařízení 1. Pro chlazení jsou navrženy kazetové jednotky typu multisplit. Pro každou učebnu je použita jedna vnitřní jednotka. Venkovní kondenzační jednotka je umístěna na dvoře. Profese ZTI zajistí odvod kondenzátu.

Protipožární opatření jsou popsána v kap. 6.

Požadavky na izolace zařízení jsou popsány v kap. 7.

### Zař. č. 3 – Sociální zařízení

Toto zařízení slouží k nucenému odvětrání znehodnoceného vzduchu z prostoru WC, úklidové komory a šatny pro odložení kabátů.

Znehodnocený vzduch je odveden potrubním ventilátorem, ventilátor je umístěn pod stropem chodby. Před a za ventilátorem jsou osazeny tlumiče hluku a pružné manžety pro snížení hladiny hluku generované ventilátorem. Pro odtah z místností slouží talířové ventily, které jsou připojeny ohebnou hadicí na sběrné spiro potrubí.

Odpadní vzduch je odveden žaluzií nad oknem. Přívod čerstvého vzduchu do místnosti je zajištěn podtlakem z chodby. Přefuk stěnovými nebo dveřními mřížkami, případně podříznutými dveřmi bez prahů zajistí stavba.

Spouštění ventilátorů je od čidla pohybu nebo společně se světly.

Protipožární opatření jsou popsána v kap. 6.

Požadavky na izolace zařízení jsou popsány v kap. 7.

### Zař. č. 4 – Trafostanice

Větrání trafostanice zajišťuje stávající zařízení. Nové jsou pouze požární stěnové uzávěry pro přirozené větrání, jsou osazeny v nové stěně v chodbě.

Protipožární opatření jsou popsána v kap. 6.

Požadavky na izolace zařízení jsou popsány v kap. 7.

# Výkonové parametry

### Elektrická energie:

Celkový instalovány příkon:		7,8 kW

### Topný výkon – voda 70/50°C

Vodní ohřívač v jednotce:		2,9 kW

### Chladící výkon

Přímé chlazení				19,2 kW

# 5.	Hygiena, vliv na životní prostředí

Požadavky hygienických směrnic, které projekt respektuje, jsou uvedeny v kapitole 2. Dávky vzduchu pro jednotlivé prostory jsou podrobně uvedeny na výkresech nebo tabulkách výkonů.

Vzduchotechnické zařízení nebude vytvářet ani pracovat se žádnými škodlivinami, které by mohly zatěžovat životní prostředí.

OCHRANA PROTI HLUKU

- Projekt zabezpečí svým řešením požadovanou úroveň hluku v jednotlivých prostorech.

- Pro snížení hladiny hluku byly navrženy následující opatření:

- do vzduchotechnického potrubí jsou navrženy tlumiče hluku

- potrubí je na VZT jednotky napojeno přes tlumící vložky

- vzduchotechnické potrubí bude hlukově izolováno od tlumiče hluku (včetně) na straně sání přívodní části jednotky po vstup do jednotky a od výstupu z jednotky po tlumič (včetně) na straně výtlaku přívodní části jednotky

# 6.	Protipožární opatření

Při průchodu vzduchovodů z jednoho požárního úseku do druhého bude při ploše vzduchovodu větší než 0,04 m2 do potrubí osazena protipožární klapka nebo splní-li to požadavky požární bezpečnosti, je vzduchovod protipožárně izolován. Typ protipožárních klapek je uvažován s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy a s možností dálkového uzavírání profesí EPS. Požární stěnové uzávěry jsou s tepelnou tavnou pojistkou.

Pokud jsou dvě stoupací potrubí vedena v jedné šachtě u sebe blíže jak 0,5 m a procházejí jednotlivými protipožárními úseky, je jedno stoupací potrubí opatřeno protipožární izolací.

V případě, že není možno umístit protipožární klapku na rozhraní požárních úseků, je vzduchovod od požárního rozhraní po protipožární klapku doizolován protipožární izolací.

Typ protipožární izolace je uvažován s požární odolností větší nebo rovnou požární odolnosti příslušející procházené stavební konstrukce.

Veškeré rozvody VZT budou navrženy a provedeny z nehořlavých materiálů.

# 7.	izolace

### Tepelná izolace 40mm

- veškeré přívodní potrubí s čerstvým vzduchem až k ohřívači vzduchu, nebo uzavírací klapce (zabránění vzniku kondenzace v chladném období roku)

- veškeré přívodní potrubí od jednotky až do větrané místnosti

- veškerá izolace ve venkovním prostředí je oplechovaná

### Protihluková izolace 60mm

- vzduchotechnické potrubí připojené na sací i výtlačné straně jednotky (ventilátoru) až k tlumiči hluku (včetně), ve strojovně až k izolované stěně sousedící s učebnou

- veškerá izolace ve venkovním prostředí je oplechovaná

### Protipožární izolace 40mm

- při nesplnění požadavků uvedených v kapitole 6

- veškerá izolace ve venkovním prostředí je oplechovaná

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Vzduchotechnické potrubí je z pozinkovaného plechu. Potrubí je bez nátěru.

# 8.	Požadavky na profese

### Stavba

- prostupy pro VZT potrubí ve svislých a vodorovných konstrukcích a jejich následné dotěsnění a začištění

- potrubí VZT bude vodivě propojeno a dodavatel stavební části zajistí jeho elektrické uzemnění, vč. zemnící desky.

- provede nosnou konstrukci pod vzduchotechnické a kondenzační jednotky vč. příslušných nátěrů a pochozích lávek a zábradlí u jednotek k možnosti přístupu k jednotce

- požárně dotěsnit vzduchotechnické potrubí procházející požárním předělem

- zajistit závěsné body pro montáž VZT a uchycení ventilátorů

- zajistí přefuk mezi místnostmi, dle kapitoly 3

### RTCH

- krytí tepelných ztrát profesí ÚT

- přívod topné vody k výměníkům

### ZTI

- odvod kondenzátu od VZT jednotek a vnitřních jednotek splitů

### Silnoproud

- připojení všech elektrospotřebičů, motorů všech jednotek a ventilátorů

- zajistit ovládání dle popisu v kapitole 3, vč. dodávky časových relé chodu ventilátorů

- zajistit místní ovládání zařízení VZT

- zajistit propojení a elektrické uzemnění celého VZT zařízení

- u VZT zařízení nad střechou objektu zajistit ochranu proti blesku

### Měření a regulace

- dodávka MaR jednotlivých zařízení, vč. el. propojení čidel VZT s regulátory

- regulovat teplotu vzduchu na výstupu z jednotek nebo v prostoru

- zajistit protimrazovou ochranu vodních výměníků VZT jednotek

- ovládat uzavírací klapky na přívodu a odvodu a chod ventilátorů při spuštění, nebo vypnutí jednotek vč. dodávky servopohonů

- dodávku servopohonů pro vzduchotechnické klapky vč. klapek ve vzduchotechnických jednotkách

### EPS

- zajistí vypnutí vzduchotechnických zařízení při vyhlášení požáru

- ovládání protipožárních klapek dle projektu PBŘS

# 9.   Závěr

Projekt byl zpracován podle platných norem a hygienických předpisů v rozsahu dle daného projektového stupně. V případě využití projektu, nebo části projektu, k účelům pro které nebyl zpracován, nebere zpracovatel jakékoli záruky za případné škody vzniklé tímto využitím projektu.