# ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

VN Smolenská – těžba nánosů a oprava VD

##### Kraj: Pardubický

### Okres: Svitavy

Čís zakázky:

Leden 2017                                                       vypracoval: Povodí Moravy, s.p.

Zlámal Petr a kolektiv

| 1. | ### Základní údaje |  |
| --- | --- | --- |
|  | # Název stavby | : VN Smolenská – těžba nánosů a oprava VD |
|  | Vodní tok | : Malonínský potok IDVT 10191567 |
|  | Místo stavby | : Jevíčko |
|  | Okres | : Svitavy |
|  | Stupeň dokumentace | : zadání rozsahu stavby |
|  | Číslo hydrologického pořadí | : 4-10-02-092 |
|  | Účel stavby | : odtěžení nánosů, oprava technologie, stabilizace hráze a bezpečnostního přelivu |
|  | Číslo stavby | : |
|  | Číslo HM | : HM903681 |
|  | Investor | : Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno |
| 2. | ### Časový plán výstavby |  |
|  | Projektová dokumentace a inženýring | : III.Q. 2017 Majetkoprávní vypořádání: 2017 |
|  | Zahájení výstavby | : 2018 |
|  | Ukončení výstavby | : 2018 |
| 3. | Popis současného stavu a základní charakteristické parametry |  |
|  | Původní stav: Vodní nádrž Smolenská je průtočná nádrž na Malonínském potoce v ř. km 3,88, vybudovaná v roce 1932. Nádrž měla v první řadě sloužit k akumulaci a zásobě závlahové vody pro závlahový systém Malá Haná, jehož byla součástí. Postupem času ztratil závlahový systém svůj význam a v roce 1988 byl vodoprávně zrušen. Přehrada v současné době slouží k retenci vody, dorovnání průtoků na Malonínském potoce v době sucha, sportovní rybolov, zajištění ekologické stability a zploštění povodňových vln. V roce 1984 byla při čištění nádrže vybudována na konci zátopové plochy dělicí propustná hrázka, která rozdělila nádrž na dvě části, z nich menší horní slouží jako odkalovací nádrž a je od hlavní nádrže oddělena betonovým přelivem. V roce 1995 bylo nad nádrží vybudováno biocentrum, které tvoří vodní laguny, květnaté louky a výsadby dřevin. Biocentrum je zásobováno vodou vlastním napouštěcím zařízením. Vlastní nádrž má plochu hladiny 6,4ha (při max. zásobní hladině) a objem zadržené vody 129 310 m3. Hráz je sypaná z místních materiálů, návodní svah hráze je od koruny až po 1m širokou bermu na kótě 366,00 m.n.m. ve sklonu 1:2 a dále až k patě ve sklonu 1:2,5. Sklon vzdušného svahu je ve sklonu 1:2. Vzdušný líc je ohumusován a oset. Návodní líc je opevněn štětem tl.10-15cm, kladeným do pískového lože tl. 10cm, tento štět je zpevněn šesti dlážděnými pásy z dlažby na sucho tl. 20 cm, kladené do pískového lože tl. 20 cm. Pět spodních pásů dlažby má šířku 50 cm, nejhořejší, sahající nad hladinu vody je široký 100 cm. Zbytek návodního líce ohumusován a oset. Spodní vypouštěcí potrubí je železobetonové, průměru 700 mm, které přechází do potrubí o průměru 800 mm a je zaústěno do vývaru pod hrází. Kóta spodní hrany výtokového potrubí je 360,51 m n. m. Na návodní straně výpustného potrubí je osazeno šoupátko v ocelovém rámu. Před tímto šoupátkem jsou osazeny česle. Z koruny hráze je k vypouštěcímu mechanizmu zabezpečen přístup pro obsluhu ocelovou lávkou. Z výpustného potrubí se voda svádí dlážděným odpadem do vývaru. Kapacita výpustného zařízení při HMAX je 2,9 m3/s. Pro převádění zvýšených průtoků je v levém zavázání hráze vybudován boční betonový bezpečnostní přeliv s délkou přelivné hrany 29 m s navazujícím skluzem a vývarem. Dno skluzu je zpevněno kamennou dlažbou. Na zmírnění spádu dna skluzu slouží dva stupně a třetí u vtoku do vývaru. Na vývar v podhrází navazuje regulace Malonínského potoka. Podél levého břehu vodního díla – mezi břehem a silnicí se nachází zatrubněný bezejmenný tok IDVT 10191685 ve správě PM, který je zaústěn do prostoru spadiště bezpečnostního přelivu. Stávající stav: Vodní dílo je v současné době do značné míry zaneseno nánosy. Opevnění návodního líce hráze a bezpečnostního přelivu je částečně poškozené. Ve vývaru začíná pozvolná destrukce betonových zdí spočívající v místním narušení a opadávání povrchové části betonu a vzniku (odkrytí) trhlin šířky cca 2-5cm – viz foto. Technologie spodní výpusti byla vyměněna při poslední opravě VD a spodních výpustí v roce 2008, nicméně její stav nesplňuje požadavky na bezpečné provozování vodního díla. Betonové opevnění přelivu mezi odkalovací nádrží (přednádrží) a hlavní nádrží je narušeno. Rozsah tohoto poškození nemá vliv na bezpečnost vodního díla. |  |
| 4. | ### Účel akce |  |
|  | Účelem akce je uvést vodní dílo do stavu, v kterém jej bude možno dále dlouhodobě bezpečně provozovat. |  |
| 5. | Výchozí podklady |  |
|  | Technická karta HM – 903 681 – „Smolenská nádrž” Manipulační řád pro vodní nádrž Smolenská na Malonínském potoce PD - Zvýšení akumulační nádrže na Smolenském potoku u Jevíčka – r.1936 PD – GO Smolenského potoka a nádrže – 1960 PD – VN Smolenská – oprava bezpečnostního přelivu a vývaru – r.2006 PD – VN Smolenská – přednádrž – odtěžení nánosů – r.2016 VN Smolenská – hydrobiologický průzkum – r.2016 |  |
| 6. | Návrh technického řešení |  |
|  | V rámci projekčních prací dojde k rozdělení akce na několik stavebních objektů: SO01 – odtěžení nánosů ze Smolenské nádrže V rámci přípravných prací pro PD v I. a II. Q. roku 2017 dojde vybranou projekční firmou k zaměření množství usazených sedimentů, rozboru těchto sedimentů a navržení způsobu likvidace odpadu. Následně bude zpracován projekt na odtěžení sedimentů ze dna nádrže a opravu výše uvedených částí VD, které ji vyžadují. V rámci této PD bude k přístupu do vzdutí VD prověřena možnost využití stávající panelové cesty umístěné na dně nádrže (pozůstatek z těžení nánosů z roku 1960). Dále dojde k navržení sjezdu z místní komunikace do nádrže. Zde je nutno respektovat zatrubněný bezejmenný vodní tok IDVT 10191685, který se nachází mezi levým břehem nádrže a přístupovou komunikací III. třídy. Rozbory sedimentů i místo pro uložení sedimentů bude řešeno taktéž v rámci zpracování projektové dokumentace v souladu s platnou legislativou. Po odtěžení nánosů dojde ke stabilizaci břehů nádrže a k opravě již vzniklých nátrží v břehu kamenným pohozem. Toto bude opět součástí PD a jejího rozpočtu. Upozorňujeme, že v rámci posledního vypouštění nádrže v listopadu r.2016 došlo v nádrži k nalezení munice z II. světové války a při těžbě nánosů není vyloučen její další výskyt. Projektant projedná s příslušnými orgány a následně navrhne způsob zabezpečení prostoru (např. průzkumné práce s detektory kovů atp.) SO02 – oprava stavební části vodní nádrže V rámci zpracování PD bude prověřen stávající stav (zpracovatel PD provede nezbytné průzkumné práce – kopané sondy, vrty,… - pro ověření skutečného stavu všech konstrukcí) a následně bude navrženo očištění a případná oprava opevnění návodního svahu hráze a návodního svahu bezpečnostního přelivu. Pata návodního svahu hráze i bezpečnostního přelivu bude stabilizována těžkým kamenným záhozem. Prostor před výpustným zařízením bude opraven. Bude zde nově navržena kamenná dlažba do betonu a nový kamenný (betonový) práh, který nahradí stávající (pravděpodobně dřevěný) práh. Betonový přeliv mezi odkalovací nádrží a hlavní nádrží bude opraven. Popraskaný a narušený beton bude odstraněn a nahrazen novým obetonováním. Odtěžená část propustné hráze mezi odkalovací a hlavní nádrží, umožňující odvodnění odkalovací nádrže, bude po odtěžení nánosů z hlavní nádrže dosypána a uvedena do původního stavu. Ve vývaru dojde v rámci PD k realizaci stavebně-technického průzkumu betonových konstrukcí a následně k návrhu opravy narušených betonových zdí. SO03 – oprava technologie V rámci zpracování PD bude provedena celková revize výpustného zařízení a následně navržena jeho oprava resp. nová konstrukce ovládání kanálového šoupátka vč. obslužné lávky. V rámci PD bude rovněž ověřena bezpečnost vodního díla za povodní dle ČSN 75 2935 vč. zajištění aktuálních hydrologických údajů (povodňových vln) u ČHMÚ. Požadavky na zpracování projektové dokumentace: - Posouzení současného stavu z archivních dokumentací a z nově zjištěných podkladů (zaměření, PD na odtěžení přednádrže,….) - Průzkumné práce na ověření stavu konstrukcí (stavebně technický průzkum) – stavebních i technologických částí VD - provedení geodetického zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Balt p.v. s výstupem v podélném profilu a příčných profilech v rozsahu nezbytném pro zpracování projektové dokumentace - provedení laserového skenování hrázového tělesa a zátopy po přeliv na konci vzdutí VN Smolenská. Výstupem zaměření bude: - digitální model zátopy a hráze s vyznačením bezodtokových lokalit. - porovnání současného stavu s původní dokumentací a následný výpočet množství sedimentu. - vytvoření reprezentativních příčných a podélných řezů. - Zajištění laboratorních rozborů sedimentů a následný návrh uložení/likvidace odpadů v souladu s platnou legislativou (ověření nejbližšího možného místa skládkování) - Ověření výskytu ZCHD - Ověření výskytu (případné zajištění vytyčení) případných inženýrských sítí a zakreslení do PD včetně návrhu zajištění jejich neporušení během provádění prací - Zpracování projektové dokumentace v rozsahu potřebného povolovacího režimu dle vyhl. 499(2006 sb. v platném znění – pro stavební povolení/ohlášení tavby - zpracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 499/2006 v aktuálním znění (v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.) - zajištění rozhodnutí o zásahu do významného krajinného prvku a případného řízení k vydání výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů (dle rozhodnutí o zásahu do VKP) - dle potřeb stavby zajištění legislativních opatření pro kácení dřevin z důvodu stavby (včetně umístění zařízení staveniště) - zajištění příjezdu na staveniště v případě nutnosti zřízení sjezdu apod. (zvláštní užívání komunikace). - Zajištění pravomocného stavebního povolení/ohlášení stavby - zpracování návrhu povodňového a havarijního plánu na stavbu jako součást PD - zajištění zpracování plánu BOZP způsobilou osobou dle zákona č. 309 |  |
| 7. | Další doplňující informace |  |
|  | Členění stavby na objekty: - Stavba bude provedena v jedné etapě. |  |
|  | # Seznam cizích objektů stavbou dotčených: - nejsou |  |
|  | Dotčené strany k projednání: # Městský úřad Jevíčko - odbor životního prostředí # Městský úřad Moravská Třebová – odbor životního prostředí – vodoprávní úřad - ČRS MO Jevíčko - Město Jevíčko - majitelé a uživatelé pozemků dotčených příjezdy a manipulačními plochami - případní správci inženýrských sítí |  |
| 8. | Vliv stavby na životní prostředí Stavba nebude mít významný negativní vliv na životní prostředí. Bude realizována s maximální šetrností na životní prostředí a budou respektovány veškeré požadavky příslušného orgánu ochrany přírody. Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností závažně nepoškodil ekosystémy nesprávným prováděním stavby, nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp. Veškeré mechanismy pohybující se v blízkosti toku a vodního díla musí být opatřeny ekologickými náplněmi, které splňují požadavky práce ve vodních tocích. Lokalita se nenachází ve zvláště chráněném území, ani nebyla zjištěna přítomnost ZCHD – viz. příloha hydrobiologický průzkum. |  |
| 9. | Pozemky dotčené stavbou |  |
|  | - pozemek– parc.č.1370, parc.č.916/4, parc.č.3175/1, parc.č.1733/5, parc.č.1733/7 v k.ú. Jevíčko – předměstí, parc.č.1882/3 k.ú. – Velké Opatovice - příjezdové cesty a nezbytný manipulační prostor |  |
|  | Předpokládaný trvalý zábor, výkupy pozemků: stavba si nevyžádá zábor cizích pozemků, výjimkou je pozemek parc.č.1882/3 v k.ú. Velké Opatovice, ve vlastnictví Města Velké Opatovice, kde PM již jedná o jeho prodeji |  |
| 10. | Předpokládaný finanční náklad |  |
|  | Na základě provedení propočtu stavby pro ZRS byly náklady na zpracování PD k uvedené stavbě odhadnuty v této předpokládané výši: Předpokládané náklady na PD………………………………………..………..250 tis. Kč Odhad nákladů na zpracování PD uvedené stavby činí celkem: 250 tis. Kč Skutečné náklady na opravu vodního díla budou známy až na základě zhotovení podrobného rozpočtu v PD. |  |
| 11. | Přílohy : |  |
|  | # Přehledná situace # Přehledná situace - vodohospodářská mapa 1:10.000 - Kopie katastrální mapy - Informace z katastru nemovitostí - Technická karta HM906149 - Hydrobiologický průzkum # Fotodokumentace |  |
|  | V Olomouci 1/2017 Zpracoval: Petr Zlámal |  |