## hlavička (hidden)
| SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY | SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY | ODHAD CENY DODÁVKY PODLE PROJEKTU VZDUCHOTECHNIKY
Poznámka: | dodatek 01 | PRACOVNÍ KOPIE | (SEZNAM MATERIÁLU JE S OHLEDEM NA STUPEŇ PROJEKTU POUZE ORIENTAČNÍ) | Specifikace je vyhotovena v podrobnosti projektu pro stavební řízení
Akce: | Klimatizace 3.np hlavní budova VÚŽV Uhřiněves
stupeň projektu: | Dokumentace pro provedení stavby (DPS) | Investiční záměr | Studie stavby (STS) | Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) | Dokumentace pro ohlášení stavby (DOS) | Dokumentace pro stavební povolení (DSP) | Dokumentace pro provedení stavby (DPS) | Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) | Realizační dokumentace stavby (RDS) | Dokumentace změny stavby před dokončením (DZSD) | Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
Datum: | 2017-03-26

## rekapitulace cen (hidden)
REKAPITULACE ODHADU CENY REALIZACE VZDUCHOTECHNIKY
Akce: | Klimatizace 3.np hlavní budova VÚŽV Uhřiněves
Stupeň: | Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
Datum: | 2017-03-26
ceníková cena
|  | materiál | montáž | celkem
Zařízení číslo: | 01 - Chlazení 3.np
Zařízení číslo: | 02 - Navazující profese
| Celkem odhad ceny realizace vzduchotechniky: | 0 | 0 | 0
(cena uvedena bez DPH)

## specifikace
SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
dodatek 01
Akce: | Klimatizace 3.np hlavní budova VÚŽV Uhřiněves
Stupeň: | Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
Datum: | 2017-03-26
| Zařízení číslo: | 01 - Chlazení prostor 3.np | počet |  | odhad v ceníkových cenách
poznámka | pozice | popis |  |  | cena dodávka |  | cena montáž |  | cena celkem
[5 empty] | jednotková | celkem | jednotková | celkem
změna výkonu | 1.1.1 | venkovní kompresorová jednotka VRV typ DAIKIN RXYQ18T (proměnná výstupní teplota vzduchu), chladicí výkon 50,4kW (-5°C až 46°C), maximální počet vnitřních jednotek: 64, Minimum capacity index 225, Maximum capacity index 585, capacity index 510 (115%), hladina akustického tlaku v 1m 65dBA, napájení 3x400V, příkon 15kW, proudová ochrana 40A, chladivo R410A, ŠxHxV 1240x765x1680mm, hmotnost: 315kg, doprava na střechu jeřábem
|  |  | 1 | ks | [6 empty] | 510 |  | 57.5 | kW
změna počtu kusů | 1.1.2 | vnitřní nástěnná chladicí jednotka typ DAIKIN FXAQ15P, chladicí výkon 1,7kW, topný výkon 1,9kW, elektro 230V/30W, hladina akustického tlaku 29-35dBA, ŠxHxV=795x290x238mm, hmotnost 11kg, včetně čerpadla kondenzátu
|  | infraovladač | 19 | ks | [5 empty] | 15 | 285 | 1.7 | 32.3
| 1.1.3 | vnitřní nástěnná chladicí jednotka typ DAIKIN FXAQ25P, chladicí výkon 2,8kW, topný výkon 3,2kW, elektro 230V/35W, hladina akustického tlaku 29-36dBA, ŠxHxV=795x290x238mm, hmotnost 11kg, včetně čerpadla kondenzátu
|  | infraovladač | 1 | ks | [5 empty] | 25 | 25 | 2.8 | 2.8
| 1.1.4 | vnitřní nástěnná chladicí jednotka typ DAIKIN FXAQ50P, chladicí výkon 5,6kW, topný výkon 6,3kW, elektro 230V/40W, hladina akustického tlaku 36-42dBA, ŠxHxV=1050x290x238mm, hmotnost 14kg, včetně čerpadla kondenzátu
|  | infraovladač | 2 | ks | [5 empty] | 50 | 100 | 5.6 | 11.2
| 1.1.5 | vnitřní podstropní chladicí jednotka typ DAIKIN FXHQ100A, chladicí výkon 11,2kW, topný výkon 12,5kW, elektro 230V/0,25kW, hladina akustického tlaku 34-44dBA, ŠxHxV=1590x690x235mm, hmotnost 39kg, včetně čerpadla kondenzátu
|  | infraovladač | 1 | ks | [5 empty] | 100 | 100 | 11.2 | 11.2
| 1.10.1 | rozbočovač chladu
|  |  | 21 | ks
| 1.10.2 | rozvod chladu (z toho cca 15bm na střeše a v sociálním zázemí v liště)
|  |  | 180 | bm
| Rekapitulace zařízení: | odhad ceny celkem bez DPH: |  |  | materiál: |  | montáž:
| Zařízení číslo: | 02 - Navazující profese | počet |  | odhad v ceníkových cenách
poznámka | pozice | popis |  |  | cena dodávka |  | cena montáž |  | cena celkem
[5 empty] | jednotková | celkem | jednotková | celkem
změna rozměru konstrukce | 2.1.1 | ocelová konstrukce pod venkovní kompresorovou jednotku, pozinkováno, ŠxHxV=cca 2000x800x800mm, uchycení do betonové části střechy (rozkrytí izolací střechy a jejich utěsnění po instalaci konstrukce není v dodávce v rámci tohoto projektu)
|  |  | 1 | ks
| 2.1.2 | odvod kondenzátu, 1,5% spád, uloženo ve žlabu, závěsy od sebe 1,5m, včetně 2x napojení na odpad | 140 | bm
| 2.1.3 | odvod kondenzátu - výměny současného sifonu za sifon s bočním vývodem pro kondenzát | 2 | kpl
| 2.1.4 | prostupy z chodby do kanceláří pro instalaci nástěnných chladicích jednotek, začištění po montáži
|  |  | 24 | kpl
| 2.1.5 | prostupy z chodby do kanceláří pro instalaci odvodu kondenzátu, začištění po montáži
|  |  | 2 | kpl
| 2.1.6 | prostupy rozvodu chladu a elektro ze střechy do kanceláří, začištění po montáži
|  |  | 3 | kpl
| 2.1.7 | prostupy elektro z 1.pp do 3.np, jádrový vrt DN80 stropní konstrukcí patra, začištění po montáži rozvodů
|  |  | 3 | kpl
| 2.1.8 | prostupy elektro v 1.pp vodorovnými konstrukcemi, začištění po montáži
|  |  | 14 | kpl
| 2.1.9 | napojení vnitřních jednotek na jistič ve 3.np, celkový max. příkon 0,8kW, délka kabelů cca 140bm
|  |  | 1 | kpl
| 2.1.10 | napojení venkovní jednotky na jistič v 1.pp, celkový max. příkon 11kW, délka kabelu cca 80bm, vedeno v liště
|  |  | 1 | kpl
| 2.1.11 | jistič pro vnitřní jednotky v rozvaděči ve 3.np
|  |  | 1 | kpl
| 2.1.12 | jistič pro venkovní jednotku v rozvaděči v 1.pp
|  |  | 1 | kpl
| 2.1.13 | samostatný servisní vypínač pro venkovní jednotku, umístěn na ocelové konstrukci na střeše
|  |  | 1 | kpl
| 2.1.14 | požární ucpávky, odolnost 30 minut (prostup společná pro rozvod chladu, elektro a ZT)
|  |  | 40 | ks
| 2.1.15 | demontáž a po instalaci rozvodů opětovná montáž kazetového podhledu na chodbě 3.np
|  |  | 95 | m2
| Rekapitulace zařízení: | odhad ceny celkem bez DPH: |  |  | materiál: |  | montáž: