# 1. Úvodní část:

1.1 Rozsah dokumentace

Předmětem tohoto projektu pro vydání stavebního povolení je řešení slaboproudých rozvodů a EPS v objektu Depozitárně – expozičního objektu NZM v Ostravě. Jedná se o rozšíření stávajících systémů:

- Elektronická požární signalizace (EPS)

- Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS)

- Strukturovaná kabeláž (SK)

- Kamerový systém (CCTV)

1.2 Projektové podklady

Projektová dokumentace byla vypracovaná na základě následujících podkladů:

- Stavební výkresy

- Požadavky investora

- Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)

Platné normy ČSN:

ČSN 73 0875	Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení

ČSN 34 2710	Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba

ČSN 33-2000-1 ed.2 	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33-2000-3 /Z3 	Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 33-2000-4-41 ed.2 	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33-2000-5-51 ed.2 	Elektrická instalace budov - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33-2000-5-52 /Z1 	Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustava stavba vedení

ČSN 33-2000-5-54 ed.2 	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN 33 2130 ed.2 		Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

ČSN EN 60079-14 ed.3 	Výbušné atmosféry – část 14 Návrh, výběr a zřizování el. Instalací

ČSN EN 60079-25 ed.3 	Výbušné atmosféry – část 25 Jiskrově bezpečné systémy

ČSN 33 1500/Z4 		Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN 34 2300 			Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

Vyhl.MV ČR 246/2001	O technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhl.MVČR č.23/2011 	O technických podmínkách požární ochrany staveb

ČSN EN50110-1ed.2 	Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 50110-2 		Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky)

A další platné normy a předpisy včetně jejich aktuální edicí.

# 2. Základní technické informace:

Ochrana před úrazem elektrickým proudem (před nebezpečným dotykem živých a neživých částí) (tj. ochrana při normálním provozu i v případě poruchy)

Při nasazení v prostorech normálních, nebezpečných i zvlášť nebezpečných dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 400.1.1.N1 je ochrana zajištěna bezpečným malým napětím (tabulka 41-NK ČSN 33 2000-4- 41ed.2.) Bezpečným malým napětím SELV.

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí (tj. ochrana při normálním provozu)

Ochrana je zajištěna izolací živých částí, krytem (přepážkami - odpovídajícím krytím IP), zábranou a případně i polohou ve smyslu ČSN 33 2000-4-41ed.2 oddíl 412. Bezpečným malým napětím SELV.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí (tj. ochrana v případě poruchy)

Ochrana všech prvků napájených napětím 230 V je zajištěna samočinným odpojením od zdroje ve smyslu ČSN 33 2000-4-41ed.2 oddíl 413. Bezpečným malým napětím SELV.

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51: viz silnoproudé

# 3. Technické řešení:

# 3.1 EPS

3.1.1. Všeobecně – účel a použití EPS

Elektrická požární signalizace slouží k signalizaci vzniku požáru v objektech. Jejím úkolem je

samočinně - pomocí automatických hlásičů, nebo prostřednictvím lidského činitele pomocí tlačítkových hlásičů podat informaci na určené místo o vzniku požáru.

EPS nepřetržitě zajišťuje ostrahu objektu, avšak sama o sobě není dostatečným prostředkem k protipožárnímu zabezpečení objektu. Je ji nutno chápat jako pomocné zařízení, které slouží k podstatnému zkrácení doby od zjištění ohniska vznikajícího požáru k potřebnému účinnému protipožárnímu zákroku a tím k velmi podstatnému snížení škod, vzniklých požárem. Zařízení EPS chrání jen ty prostory, ve kterých je namontována. Vznikne-li požár v jiných prostorách, je signalizován až po rozšíření ohně popř. zplodin hoření do chráněných prostorů.

Instalací EPS však není řešena kompletní ochrana objektu před požárem. Uživatel se tím nezbavuje odpovědnosti za veškerá jiná protipožární opatření v souladu s platnými předpisy.

3.1.2 Technické řešení

V 1.NP v samostatném požárním úseku objektu bude osazena ústředna EPS. V 1.NP v zádveří m.č. 1.01-01 bude umístěno obslužné pole požární ochrany OPPO a na venkovní straně fasády bude instalován klíčový trezor požární ochrany KTPO. V klíčovém trezoru požární ochrany KTPO bude umístěn generální klíč od všech prostorů řešeného objektu. Nad klíčovým trezorem bude umístěn zábleskový maják.

Všechny hlásiče objektu budou napojeny do kruhových linek, které budou vedeny z ústředny EPS. Automatické hlásiče budou převážně opticko - kouřové, v prostoru kuchyňky m.č. 1.01-05 bude instalován teplotní hlásič. Na stropě budou umístěny opticko - kouřové hlásiče tak, aby nebyly zakryty potrubím nebo železnou nosnou konstrukcí stropu, technologickými zařízeními, apod. Hlásiče budou zapojeny do kruhově oboustranných napájených požárních okruhů V prostorách depozitářů budou umístěny lineární hlásiče požáru. U všech únikových východů budou dle výkresové dokumentace umístěny tlačítkové hlásiče. Tlačítkové hlásiče budou osazeny na únikových cestách z objektu v ABS skříních s ucpávkami pro přívodní kabel. Budou umístěny v zorném poli osob a to nejdále 3 m od uvedených východů a to ve výšce 1,2 až 1,5 v souladu s ČSN 34 2710.

V současnosti se nepředpokládá u ústředny EPS stálá 24hodinová služba - zařízení EPS bude tedy vybaveno i zařízením dálkového přenosu ZDP s přenosem dat z ústředny EPS na PCO HZS Ostrava.

Požární poplach se v objektu vyhlašuje všeobecný a vyhlašován je pomocí akustické signalizace - všeobecný poplach bude vyhlašován hned po stisknutí tlačítkového hlásiče nebo v případě, že požár je detekován alespoň od dvou samočinných hlásičů požáru.

Ve všech kabelových prostupech mezi jednotlivými požárními úseky budou provedeny protipožární ucpávky. Ucpávka bude mít má popisný štítek se specifikací použitého materiálu.

3.1.3 Stanovení časů T1 a T2 pro jednotlivé provozní režimy EPS

Zařízení EPS je navrženo s možností dvoustupňového vyhlášení poplachu, dva stupně jsou zajištěny i prostřednictvím časových intervalů T1 a T2:

- čas T1 bude nastaven max. na 30 sekund – jedná se o časový interval, ve kterém musí obsluha u ústředny EPS potvrdit příjem informace předepsaným úkonem na ústředně (neprovede-li ústředna tento úkon, dojde k vyhlášení všeobecného poplachu; je-li proveden tento úkon, pak se spouští časový interval T2)

- čas T2 bude nastaven max. na 6 minut (přesný čas lze stanovit až na základě konkrétních podmínek provozu) – v tomto intervalu musí obsluha ústředny EPS zjistit místo signalizovaného požáru a po zjištění stavu na místě provést předepsaný úkon na ústředně (neprovede-li obsluha v tomto čase předepsaný úkon na ústředně, dojde k signalizaci všeobecného poplachu)

Technické, personální a organizační zabezpečení objektu a trvalé obsluhy musí být navrženo tak, aby navržené časy byly dodrženy.

3.1.4 Požadavky na ovládání požárně bezpečnostních zařízení

Ústředna EPS bude v případě vyhlášení všeobecného poplachu aktivovat navazující požárně bezpečnostní zařízení:

- vypnutí případného provozního ozvučení v řešených prostorech,

- vyhlášení akustického poplachu,

- odblokování klíčového trezoru a spuštění zábleskového majáku na fasádě objektu,

- uzavření trvale otevřených požárních dveří (viz půdorysy PBŘ),

- vypínání provozní VZT,

- uzavírání požárních klapek ve VZT potrubí,

- spuštění větrání CHÚC A (otevření dveří a světlíku na schodišti),

- spouštění přetlakového větrání CHÚC B,

- spuštění SOZ v požárním úseku N1.01/N3 dle kouřových sekcí,

- zajištění sjetí výtahu do nejbližší nižší stanice, kde zůstane stát s odblokovanými dveřmi,

- spouštění posilovacích čerpadel požární vody pro hadicové systémy.

Ústředna EPS bude monitorovat tyto navazující požárně bezpečnostní zařízení:

- chod a funkce zařízení pro odvod kouře a tepla,

- stav požárních klapek VZT zařízení.

3.1.5 Funkční zkoušky dle čl. 4.8 ČSN 73 0875

Vzhledem k tomu, že v posuzované části objektu je řada ovládaných nebo monitorovaných zařízení od EPS, musí být po úspěšném provedení dílčích funkčních zkoušek těchto zařízení (včetně kontroly činnosti navazujících zařízení) provedena koordinační funkční zkouška celého systému EPS včetně (kontroly činnosti navazujících zařízení), před uvedením zařízení EPS do provozu:

- koordinační funkční zkoušku zajišťuje zkušební technik EPS a koordinuje projektant PBŘ, za přítomnosti všech zkušebních techniků od připojených ovládaných a doplňujících zařízení

- o provedení koordinační funkční zkoušky musí být proveden písemný záznam, včetně

vyhodnocení koordinační funkční zkoušky, jehož součástí budou i doklady o dílčích

funkčních zkouškách všech ovládaných a doplňujících zařízení

- konání koordinační funkční zkoušky musí být s minimálně 1 týdenním předstihem nahlášeno na územně příslušný HZS MSK, pro možnost zajištění přítomnosti zodpovědného zástupce HZS na těchto zkouškách.

Funkční zkoušky vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení a koordinační funkční

zkoušky jsou prováděny na základě § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb., v platném znění vyhl.č.

221/2014 Sb., a jejich výsledkem musí být ověření a potvrzení, že požárně bezpečnostní

funkce systému jako celku odpovídá projekčním a technickým požadavkům.

# 3.2 EZS

Pro objekt bude v 1.NP v prostorách recepce m.č. 1.01-03 umístěna ústředna EZS.

Rozvod je navržen kabely SKYFY 3x2x0,8 od jednotlivých detektorů ke koncentrátorům a FTP Cat.6 pro sběrnici od klávesnic a koncentrátorů k ústředně. Kabely budou uloženy v trubkách nad podhledem nebo pod omítkou, případně na povrchu v ochranné trubce. Rozmístění EZS strukturované kabeláže je patrno z výkresové části.

# 3.3 Strukturovaná kabeláž

Pro objekt bude v m.č.2.01 umístěn datový rozvaděč RACK pro napojení na strukturovanou kabeláž. Datový rozvaděč bude napojen k rozvodné síti 230V/50Hz samostatným, v průběhu trasy nevypínatelným kabelem CYKY 3x2,5, který bude zakončen na rozvodném panelu s přepěťovou ochranou ACAR 8x230V. Jednotlivé instalované aktivní prvky pak budou připojeny k rozvodné síti pomocí standardních zástrček. Rozvod strukturované kabeláže bude proveden kabelem UTP cat. 6. Kabely budou uloženy v trubkách nad podhledem nebo pod omítkou, případně na povrchu v ochranné trubce. Rozmístění zásuvek strukturované kabeláže je patrno z výkresové části.

# 3.4 Kamerový systém CCTV

Pro objekt bude v 1.NP v prostorách recepce m.č. 1.01-03 umístěno záznamové zařízení CCTV včetně dohledového PC. Napájení kamer bude provedeno pomocí POE rozhraní. Rozvod CCTV kabeláže bude proveden kabelem UTP cat. 6. Kabely budou uloženy v trubkách nad podhledem nebo pod omítkou, případně na povrchu v ochranné trubce. Rozmístění kamer je patrno z výkresové části.

# 3.5 Montáž kabelových tras:

Montáž trubek, zařízení a rozvodů se provede podle ČSN 33 2000-1, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2000-6-61, ČSN 33 2130, ČSN 34 2300, ČSN 34 2305, ČSN 34 2710, ČSN 34 7402, ČSN 73 0875, všech norem souvisejících a technických podmínek výrobce. Při souběhu rozvodů SLP se silnoproudým vedením nn je, z důvodu vzájemného ovlivňování, zapotřebí brát v úvahu ČSN 34 2305 čl. 10

Uložení a ochrana kabelů musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52 čl. 521. M11.7 ochrana před šířením požáru a čl. 521.N11 – souběhy s dalšími sítěmi. Vedení bude na straně ústředny opatřeno přepěťovou ochranou.

- Dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 je nutno vedení SLP označit, tak aby bylo snadně identifikovatelné.

- Dle ČSN 33 2000-5-52 je nutno aby všechna vedení, instalační krabice i přístroje byly uloženy tak, aby je bylo kdykoliv možno elektricky zkoušet, aby byl zajištěn přístup

Otvory v konstrukčních prvcích budov, kterými prochází kabelové vedení, musí být utěsněny tak, aby nebyla snížena požadovaná požární odolnost příslušného stavebního prvku. Pokud kabely prostupují požárně dělící konstrukcí, utěsní se prostup požární ucpávkou s požární odolností minimálně stejnou, jako splňuje požárně dělící konstrukce

Při křižování vedení do i nad 1000 V se všemi sdělovacími vedeními nemají být kabelové rozvody blíže než 1 cm.

Při pokládce vedení musí být dodrženy následující souběhy:

- 25 cm mezi kabely do i nad 1000 V a kabely řídícími, sdělovacími a zvláštními, pokud nejsou odděleny přepážkou.

- 3 cm mezi kabely do i nad 1000 V a telefonními nebo rozhlasovými kabely při souběhu maximálně v délce do 5 m.

- 10 cm mezi kabely do i nad 1000 V a telefonními nebo rozhlasovými kabely při souběhu maximálně v 6cm mezi kabely do i nad 1000 V a vedením zabezpečovacích zařízení, vedením zvonkové signalizace a návěstním vedením při souběhu maximálně v délce do 5 m.

- 20 cm mezi kabely do i nad 1000 V a vedením zabezpečovacích zařízení, vedením zvonkové signalizace a návěstním vedením při souběhu maximálně v délce nad 5 m.

# 4. Bezpečnost práce na elektrických zařízeních :

Z hlediska bezpečnosti práce je technické řešení zpracováno podle platné ČSN 33 2000, ČSN EN50110-1, -2 ed.2 i norem přidružených, které řeší problematiku bezpečné práce a obsluhy těchto zařízení.

Projektová dokumentace musí být zhotovitelem stavebních prací podle specifických podmínek doplněna, respektive upřesněna před zahájením stavby konkrétními požadavky a doklady o technologickém či pracovním postupu v rámci výrobní přípravy zhotovitele. Souhrn všech úkonů k zabezpečení stavby a postupu jednotlivých prací musí být obsažen v tzv. dodavatelské dokumentaci.

Související stavebně montážní práce

Při provádění musí být dodržována příslušná ustanovení následujících norem :

Při provádění musí být dodržována příslušná ustanovení následujících norem a předpisů :

- Zákon 309/2006., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.

- ČSN EN 50110-1 Obsluha a práci na elektrických zařízeních

- ČSN EN 50110-2 Obsluha a práci na elektrických zařízeních (národní dodatky)

- Vyhláška ČÚBP č.48/92 Sb.

- Vyhláška ČÚBP č.324/90 Sb., vyhl. 23/2008 Sb.

- Vyhláška ČÚBP č. 48/92 Sb.;

- Vyhláška ČÚBP č. 50/78 Sb.:

- Bezpečnostní požadavky na práci v prostorech elektrorozvoden a kabelových prostorů NV. č. 11/2002Sb a NV. č. 591/2006 SB. a NV. č. 362/2005 Sb.

Při pracích na el. zařízení je nutné, aby osoby podílející se na zhotovení díla se řídily vztažnými normami, především ČSN EN50110-1, -2 ed.2, která nahradila původní ČSN 34 3100 dle zákoníku práce z.č. 262/2006 par.102 provést:

- montážní firma musí před zahájením prací na el. zařízení vyhodnotit elektrická a mechanická rizika a podle něj stanovit způsob vykonávání práce a bezpečnostní opatření

- montážní firma vypracuje dokumentaci obsahující požadavky na zajištění bezpečnosti a technologický postup

Při zhotovení díla nutno respektovat :

- 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Kvalifikace montážních pracovníků a pracovníků údržby

Osoby pověřené obsluhou a údržbou elektrického zařízení pracovníci musí mít odpovídající kvalifikaci dle Vyhl. ČÚBP Č. 50/78 Sb. SÚBP č.25/79 Sb.

§ 3 pracovníci seznámení obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP 20 a vyšším

§ 4 pracovníci poučení - dtto jako pracovníci § 3, ale byli prokazatelně poučeni

§ 5 pracovníci znalí obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP 1x a menším

§ 6 pracovník pro samostatnou činnost na el. zařízení

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatří, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.

Obsluha elektrotechnických zařízení

Osoby užívající elektrická zařízení musí být seznámeny s jeho obsluhou například formou návodu, nebo jiným doložitelným způsobem uvedeným v ČSN 33 1310 Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

První pomoc

Při úrazech elektřinou je nutno zajistit první pomoc těmito prostředky a organizačními opatřeními: poučením všech pracovníků, kteří přicházejí do styku s těmito zařízeními,

praktickým výcvikem vybraných pracovníků, v souladu s předpisy ministerstva zdravotnictví zajistí provozovatel rozmístění pomůcek

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Bude zajištěna ochrana lidí a zvířat při respektování zejména těchto norem:

- ČSN 33 0600 Klasifikace elektrických a elektrotechnických zařízení z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem a zásady ochran.

- ČSN 33 1310 Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

- ČSN 33 2000-4-41ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 1/96

Soupis požadavků na montážní práce a materiál

- Montáž hlásičů bude provedena dle výkresové dokumentace.

- Není-li poloha detektoru (zásuvky) na výkresech kótována, pak se prvek umísťuje do místa, kde je zakreslen.

- Každý signalizační prvek bude označen štítkem popisující jeho vztah k systému SLP.

- Pokud je detektor EZS připevněn na podhledu (zespoda na podhledové desce), pak musí být deska s hlásičem pevně fixována (nesmí být volně položená na nosné konstrukci).

- Kabelová vedení procházející prostupy mezi dvěma požárními úseky je nutno utěsnit protipožárními ucpávkami. Ucpávky budou sepsány, seznam vč. Dokladu o certifikaci bude předán uživateli

- Montážní práce na zařízení smí provádět jen montážní organizace, která má pro tuto činnost vyškolené pracovníky výrobcem zařízení.

- Montážní firma po ukončení montáží vydá doklad o montážích a o Provedení funkční zkoušky

- Provést výchozí revizi el. Zařízení dle ČSN 33-2000-6 a dle ČSN 331500

- Při předání systémů uživateli je nutno dokladovat : výchozí revizi elektro systému dle ČSN 331500 a dle ČSN342710. Dále splnit ustanovení vyhl.č.246/2001 tj. vystavit Protokoly o montážích, Protokol o funkčních zkouškách systémů, protokoly o certifikačním měření datových rozvodů.

- Doklady a další písemné náležitosti budou zpracovány dle požadavků investora.

- Při montážních pracích je nutno dodržovat vztahující se normy dle kapitoly č.4 a normy a předpisy související z bezpečností práce a PO.

- Při instalaci hlásičů ve výškách a v prostorách rizikem úrazu el. Proudem je nutno vypracovat postup prací a prokazatelně jej odsouhlasit s zodpovědnými pracovníky uživatele.

Soupis požadavků a upozornění pro uživatele

- Provozovatel elektrického zařízení je povinen zajistit provádění pravidelných revizí v předepsaných lhůtách, viz ČSN 33 1500. U nových zařízení musí být před jejich uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 331500.

- Uživatel v dostatečném předstihu určí osoby zodpovědné za provoz zařízení EZS, osoby pověřené údržbou a osoby pověřené obsluhou zařízení EZS tak, aby při předávání zařízení mohli být proškoleni.

- Po uvedení systému EZS do provozu zajistit pravidelné zkoušky a revize systému

Revize

Provozovatel elektrického zařízení je povinen zajistit provádění pravidelných revizí v předepsaných lhůtách, viz ČSN 33 1500. U nových zařízení musí být před jejich uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 33150.

Likvidace odpadu

Jednotlivé druhy odpadu budou zatříděny dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. MŽP, kterou se vydává Katalog odpadů k zákonu č. 185/2001 o odpadech. Nebezpečný odpad bude likvidován příslušnou odbornou organizaci. Likvidace obalů ze zabudovaných výrobků je povinností jednotlivých subdodavatelů.