E.1.5.1

Rekonstrukce elektroinstalace objektu

v ul. Protzkarova č.p. 1180 v Uherském Hradišti

DPS

Realizační projektová dokumentace silnoproudé elektroinstalace

Technická  zpráva

E.1.5  ELEKTROINSTALACE

Seznam dokumentace

| Technická zpráva Schéma napájení | E.1.5.1 E.1.5.2 |  |
| --- | --- | --- |
| Půdorys 1.NP Půdorys 2.NP Půdorys 3.NP Půdorys 4.NP Půdorys 5.NP | E.1.5.3 E.1.5.4 E.1.5.5 E.1.5.6 E.1.5.7 |  |
| Legenda svítidel | E.1.5.8 |  |
| Legenda přístrojů | E.1.5.9 |  |
| Legenda kabelů | E.1.5.10 |  |
| Schéma zapojení rozvaděče R2 Schéma zapojení rozvaděče R3 | E.1.5.11 E.1.5.12 |  |
| Schéma zapojení rozvaděče R4 Schéma zapojení rozvaděče R5.1 | E.1.5.13 E.1.5.14 |  |
| Schéma zapojení rozvaděče R5.2 Řešení nových rozvodů klimatizace – 2.NP | E.1.5.15 E.1.5.16 |  |
| Řešení nových rozvodů klimatizace – 3.NP Řešení nových rozvodů klimatizace – 4.NP | E.1.5.17 E.1.5.18 |  |
| Řešení nových rozvodů klimatizace – 5.NP | E.1.5.19 |  |
| Rozpočet elektro Výkaz výměr elektro | E.1.5.20 E.1.5.21 |  |
| Souhrnný rozpočet stavby Souhrnný výkaz výměr stavby | E.1.5.22 E.1.5.23 |  |

Dne: 12.8.2011

Vypracoval: ing. Stanislav Hubáček

1.  Všeobecně

Projekt řeší rekonstrukci silnoproudé elektroinstalace v objektu MZe v Uherském Hradišti.

1.1 RE

| Rozvodná soustava | : 3NPE, AC, 50Hz, 230/400V/TN-C |
| --- | --- |
| Ochrana před úrazem el. proudem | : Automatickým odpojením od zdroje |
| Prostory dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 | : Normální, Nebezpečné * |
| Instalovaný výkon | : 90kW |
| Současnost | : 0,8 |
| Soudobý výkon | : 72kW |
| Stupeň dodávky el. energie | : 3 |
| Měření spotřeby el. energie | : RE |

pozn.:

*  Venkovních prostory s vnějšími vlivy AB8

2. Členění PD a výchozí podklady

- Výkresy stavební části  - zaměření skutečného stavu

- Požadavky a připomínky požárního specialisty (ing. Bohumil Plachý)

- Pravidelná revizní zpráva elektroinstalace z roku 2008  (Vladislav Krsička)

- Koncepce řešení klimatizace vybraných kanceláří (ing. František Trnka)

3. Technické řešení

3.1. Napájení NN

Napájení podružných rozvaděčů v jednotlivých nadzemních podlažích je z rozvaděče RH umístněného v 1.NP.

3.2. Vnitřní elektroinstalace

Koncepce silnoproudé elektroinstalace spočívá v oddělení elektroinstalace jednotlivých pronajímaných prostor, zajištění jejich samostatného odpočtového měření a vytvoření variability s ohledem na předpokládané budoucí potřeby investora. Rekonstrukce bude probíhat za provozu s lokálním omezením běžných činností. Za tímto účelem bude vypracován před započetím montážních prací čas. harmonogram a zajištěn ze strany investora koordinátor zajišťující komunikaci s jednotlivými nájemci.

Zásuvkové a světelné obvody budou vedeny kabely CYKY převážně v elektroinstalačních žlabech a pod okny v podparapetních kanálech. Přívody k vypínačům v jednotlivých místnostech, světelný obvod na schodišti, chodbách a sociál. zařízení budou provedeny pod omítkou.

Výška běžných vypínačů bude 125cm nad podlahou, zásuvek 40cm nad podlahou. Podparapetní kanál bude ve výšce 100cm a bude osazen běžnými zásuvkami a zásuvkovými hnízdy pro jednotlivá PC pracoviště. Tato zásuvková hnízda budou barevně odlišena od běžných zásuvek. V kanále bude uloženo vedení silové elektroinstalace a současně v prostorově oddělené části vedení slaboproudé elektroinstalace. Slaboproudá část bude oddělena přepážkou omezující rušení.

V objektu jsou instalovány tyto počítačové sítě:

- ve 3. a 4.NP hlavní počítačová síť se servrovnou umístněnou v místnosti 3.20 pro pracoviště AZV a PÚ – IT tech. ing Mičulka, tel. 731 179 403

- ve 2.NP lokální síť ČSÚ (2.01, 2.02) – IT tech. František Blažek, tel. 737 856 283

- ve 2.NP lokální síť ZPMV (2.03, 2.04) – IT tech. Vl. Synek, 585 238 415

- ve 2.NP lokální síť SS (2.15, 2.16) – p. Hanáková

- ve 4.NP lokální síť SVS (3.10, 3.11, 3.15)

- ve 5.NP lokální síť SYANCO (5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05)

- ve 5.NP lokální síť UNIPROJ (5.07) – ing. Rychlík

- ve 5.NP lokální síť SRS (5.08, 5.09, 5.10)

- ve 5.NP lokální síť Revital (5.12)

Vzhledem k tomu, že rekonstrukce elektroinstalace je plánována za provozu a funkčnost stávajících poč. sítí je nutno po dobu rekonstrukce zachovat, je nezbytné postup a rozsah prací ve společných trasách (podparapetní kanály) vždy konzultovat s příslušným správcem sítě ještě před započetím těchto prací!

Z důvodu předpokládaného rozšíření počtu klimatizovaných kanceláří bylo provedeno průběhové měření stávajícího proudového zatížení objektu (viz. příloha č.2 TZ) a zpracován koncept řešení doplnění klimatizací ve vybraných kancelářích, vč. výkonového dimenzování přívodů k jednotkám. Počet instalovaných zařízení bude upřesněn investorem před započetím montážních prací rekonstrukce elektroinstalace, montážní firma provede koordinační schůzku se zástupcem profese VZT a  provede o tomto zápis  do stavebního deníku.

Hlavní vodivé pospojování bude zelenožlutým vodičem CY16, doplňkové CY4, a CY6. CUB bude v jednotlivých podlaží osazen pod rozvaděčem, na ekvipotenciální přípojnici budou vyvedeny jednotlivé vodiče pospojování.

4. Umělé osvětlení bude provedeno zářivkovými, resp. žárovkovými svítidly na hodnotu intenzity podle ČSN EN 12464-1. Ovládání svítidel bude spínači umístněnými při vstupu do místnosti ve výšce 125 cm od čisté výšky podlahy na střed krabice. Výpočet intenzity osvětlení viz. příloha č.1 TZ.

5.  Nouzové osvětlení

Na únikových cestách budou instalována nouzová svítidla s autonomními zdroji a piktogramen označujícím směr úniku.

6.  Ochrana před bleskem

- Hromosvod

- Není součástí této PD

7.  Ochrana před přepětím

- V objektu je použita koordinovaná ochrana proti přepětí. Stupeň T1+T2 bude osazen do rozvaděče RH v 1.NP, v podružných rozvaděčích objektu bude osazen stupeň T2 a v místě zásuvkových hnízd stupeň T3 (zásuvka s přepěťovou ochranou).

- 8.  Prostředí

- Kanceláře

Tyto prostory jsou pokládány za prostory normální s normálními vnějšími vlivy nebo s vnějšími vlivy neovlivňujícími elektrický úraz s uplatněním vlivu BA4

- Chodby, schodiště

Tyto prostory jsou pokládány za prostory normální s normálními vnějšími vlivy nebo s vnějšími vlivy neovlivňujícími elektrický úraz.

- Umývárny

V těchto prostorách bude elektroinstalace provedena dle ČSN 33 2130 ed. 2

- Venkovní prostory

- jsou prostory nebezpečné, nechráněné před atm. vlivy s nízkými i s vysokými teplotami s uplatněním vlivu AB8.

9.  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2  (základní ochrana) a dále proudovými chrániči a

doplňujícím pospojováním (zvýšená ochrana).

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je dána jejich konstrukčním uspořádáním a je řešena jednou z těchto ochran – polohou, zábranou, krytím, izolací nebo doplňkovou izolací dle ČSN 33 2000-4-41, ed.2.

Při montáži je nutné postupovat podle všech platných norem a předpisů. Umístění elektrických zařízení a montážní práce musí být provedeny tak, aby byla zaručena maximální bezpečnost a ochrana zdraví při provozu a údržbě zařízení, zejména pak:

ČSN 33 2000-1, ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí

ČSN 33 2000-4-41, ed.2 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem el. proudem

ČSN 33 2000-5-52 Výběr soustav a stavba vedení  (tab. 52 HN 10 pro hloubku uložení silových kabelů v zemi a tab. 52 HN 11 pro souběh a křižování kabelů v zemi).

ČSN 33 2000-5-54, ed.2 Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN 33 2000-7-702, ed.2 Zařízení jednoúčelová ve zvláštních objektech – Plavecké bazény a jiné nádrže

Při montáži je nutné postupovat podle všech platných norem a předpisů. Umístění elektrických zařízení a montážní práce musí být provedeny tak, aby byla zaručena maximální bezpečnost a ochrana zdraví při provozu a údržbě zařízení, zejména pak:

- zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti

nebo poskytovaní služeb mimo pracovně právní vztahy

- zákon č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- NV  378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- zákon č. 183/2006 Sb. Zákon a územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

- vyhláška č. 361/2007 Ochrana zdraví zaměstnanců při práci

- NV č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- NV č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Dále je nutné dodržovat všechny vyhlášky a předpisy související výše uvedenými zákony a vyhlášky.

Pro všechny tyto činnosti musí dodavatelé vytvořit taková bezpečnostní opatření, která zajistí organizačním nebo technickým způsobem bezpečný výkon práce a bezpečný provoz stavebních a montážních mechanizmů používaných při montáži nových zařízení.

Zařízení budou uvedena do provozu po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí.

Technický popis, návody k montáži, obsluze, provozu a bezpečnostní předpis pro příslušné zařízení uvedené v dokumentech výrobce musí být respektovány.

- Kvalita provedení

Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími předpisy, alespoň v kvalitě předepsané v požadavcích příslušných norem pro navrhování a provádění staveb.

Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát resp. prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 138/2006 Sb a zákonů a nařízení souvisejících.

Dále je nutno řídit se pokyny, požadavky, technickými a technologickými předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů.

Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a odbornými firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací, osvědčením o proškolení pracovníků a referencemi.

Dodavatelé musí předložit osvědčení o kompletnosti a jakosti provedených prací.

Zhotovitel musí o veškerých pracích, materiálech, podmínkách k jejich provádění a provedených zkouškách vést záznamy ve stavebním deníku.

Seznam dokumentace

| Technická zpráva Schéma napájení | E.1.5.1 E.1.5.2 |  |
| --- | --- | --- |
| Půdorys 1.NP Půdorys 2.NP Půdorys 3.NP Půdorys 4.NP Půdorys 5.NP | E.1.5.3 E.1.5.4 E.1.5.5 E.1.5.6 E.1.5.7 |  |
| Legenda svítidel | E.1.5.8 |  |
| Legenda přístrojů | E.1.5.9 |  |
| Legenda kabelů | E.1.5.10 |  |
| Schéma zapojení rozvaděče R2 Schéma zapojení rozvaděče R3 | E.1.5.11 E.1.5.12 |  |
| Schéma zapojení rozvaděče R4 Schéma zapojení rozvaděče R5.1 | E.1.5.13 E.1.5.14 |  |
| Schéma zapojení rozvaděče R5.2 Řešení nových rozvodů klimatizace – 2.NP | E.1.5.15 E.1.5.16 |  |
| Řešení nových rozvodů klimatizace – 3.NP Řešení nových rozvodů klimatizace – 4.NP | E.1.5.17 E.1.5.18 |  |
| Řešení nových rozvodů klimatizace – 5.NP | E.1.5.19 |  |
| Rozpočet elektro Výkaz výměr elektro | E.1.5.20 E.1.5.21 |  |
| Souhrnný rozpočet stavby Souhrnný výkaz výměr stavby | E.1.5.22 E.1.5.23 |  |

- Příloha č.1

- Výpočet umělého osvětlení

- Příloha č.2

- Průběhové měření stávajícího zatížení objektu