## VÝKAZ VÝMĚR
Zákazník: | Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha |  |  |  | Výkaz výměr
| Klimatizace v budově Kotlářská č.931/53 |  |  | JMKlima, s.r.o., Tyršova 258 664 42 Modřice číslo zakázky: 2016/02 vypracoval: Ing.František Pomkla datum zpracování: 09/2016
Brno, CHLAZENÍ, ZTI
Číslo pozice | POPIS | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena (Kč bez DPH) | Cena celkem (Kč bez DPH)
Poznámka:
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku vč.poplatku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, znovu napuštění systému, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní a kotvící materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice
f) součástí dodávky jsou i náklady na veškeré revize, zkoušky a veškerá geodetická měření neuvedené v výkazu výměr (jako například zkouška těsnosti chladícího systému či kanalizačního potrubí, vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.)
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb
h) součástí jednotkových cen jsou i náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení při použití jeřábu, omezení plynoucí z provádění prací za provozu v budově či mimo pracovní dobu, ve dnech klidu atd.
i) parametry nabízených zařízení se mohou lišit max. + 10%, -5% od projektu
REKAPITULACE
KL1 | VRF systém pro 2.NP a 3.NP |  |  |  | 0
KL2 | VRF systém pro 4.NP a 5.NP |  |  |  | 0
KL3 | VRF systém pro 6.NP a 7.NP |  |  |  | 0
KL4 | VRF systém pro 8.NP a 9.NP |  |  |  | 0
KL5 | VRF systém pro 10.NP a 11.NP |  |  |  | 0
SD | Společné dodávky a montáže pro všech 10 podlaží |  |  |  | 0
ŘS | Řídící systém pro klimatizaci |  |  |  | 0
ZTI | Odvod kondenzátu |  |  |  | 0
STA | Stavební přípomoc pro klimatizaci |  |  |  | 0
DEM | Demontáže a likvidace odpadu pro systém klimatizace |  |  |  | 0
PD | Měření hluku, zaškolení, dokumentace |  |  |  | 0
ZÁKLADNÍ CENA CELKEM
Dodávka a montáž
KL1 | VRF systém pro 2.NP a 3.NP
001 | Venkovní kondenzační jednotka VRF systému Qch=78,6kW, Pel=20,7kW, 3x400V,ESEER = 6,65,EER= 3,80, COP= 4,37, pracovní rozsah pro chlazení: -5°C až 48°C, hmotnost 364kg, veškeré kompresory výhradně s invertorovým chodem, dvoutrubkový systém s promněnným průtokem chladiva, 1,295x0,765x výška1,795m, akust.tlak = 69 dBA | kpl | 1
002 | Vnitřní nástěnná chladící jednotka Qch=1,5kW, vč. infraovladače, vč. iontového filtru pro likvidaci virů a pro ochranu zdraví, účinnost filtru proti virům a bakteriím 99% ,m=7,9 kg, akust.tlak= 28/24 dBA (plný /snížený výkon) | ks | 14
003 | Vnitřní nástěnná chladící jednotka Qch=2,2kW, vč. infraovladače, vč. iontového filtru pro likvidaci virů a pro ochranu zdraví, účinnost filtru proti virům a bakteriím 99%, m=7,9kg, akust.tlak= 33/25 dBA (plný /snížený výkon) | ks | 15
004 | Vnitřní nástěnná chladící jednotka Qch=3,6kW, vč. infraovladače, vč. iontového filtru pro likvidaci virů a pro ochranu zdraví, účinnost filtru proti virům a bakteriím 99% ,m=9,6 kg, akust.tlak= 37/30 dBA (plný/ snížený výkon) | ks | 10
005 | Vnitřní nástěnná chladící jednotka Qch=4,5kW, vč. infraovladače, vč. iontového filtru pro likvidaci virů a pro ochranu zdraví, účinnost filtru proti virům a bakteriím 99% ,m=9,6 kg, akust.tlak= 41/34 dBA (plný/snížený výkon) | ks | 1
006 | Vnitřní stropní 1cestná chladicí kazetová jednotka Qchl=5,6 kW, vč. čerpadla kondenzátu, m=14,5 kg akust.tlak= 36/31 dBA (plný /snížený výkon) | ks | 1
| Dekorační panel pro 1cestnou kazetovou jednotku, m=6,3kg | ks | 1
| Infraovladač dálkový pro 1cestnou kazetu | ks | 1
R1 | Rozbočovače chladiva "Refnet" pro 69,6-98,6kW | ks | 1
R2 | Rozbočovače chladiva "Refnet" pro 46,4-69,6kW | ks | 2
R4 | Rozbočovače chladiva "Refnet" pro 15-40,6kW | ks | 17
R5 | Rozbočovače chladiva "Refnet" pro méně než 15kW | ks | 20
CELKEM
KL2 | VRF systém pro 4.NP a 5.NP
001 | Venkovní kondenzační jednotka VRF systému Qch=72,8kW, Pel=18,9kW, 3x400V,ESEER = 6,92, EER=3,85, COP=4,55, pracovní rozsah pro chlazení: -5°C až 48°C, hmotnost 333kg, veškeré kompresory výhradně s invertorovým chodem, dvoutrubkový systém s promněnným průtokem chladiva. 1,295x0,765x výška1,795m, akust.tlak = 66 dBA | kpl | 1
002 | Vnitřní nástěnná chladící jednotka Qch=1,5kW, vč. infraovladače, vč. iontového filtru pro likvidaci virů a pro ochranu zdraví, účinnost filtru proti virům a bakteriím 99%, m=7,9kg, akust.tlak= 28/24 dBA (plný / snížený výkon) | ks | 12
003 | Vnitřní nástěnná chladící jednotka Qch=2,2kW, vč. infraovladače, vč. iontového filtru pro likvidaci virů a pro ochranu zdraví, účinnost filtru proti virům a bakteriím 99% ,m=7,9kg, akust.tlak= 33/25 dBA (plný / snížený výkon) | ks | 8
004 | Vnitřní nástěnná chladící jednotka Qch=2,8kW, vč. infraovladače, vč. iontového filtru pro likvidaci virů a pro ochranu zdraví, účinnost filtru proti virům a bakteriím 99%, m=8,0kg akust.tlak= 36/25 dBA (plný / snížený výkon) | ks | 1
005 | Vnitřní nástěnná chladící jednotka Qch=3,6kW, vč. infraovladače, vč. iontového filtru pro likvidaci virů a pro ochranu zdraví, účinnost filtru proti virům a bakteriím 99% m=9,6kg akust.tlak= 37/30 dBA (plný / snížený výkon) | ks | 14
R1 | Rozbočovače chladiva "Refnet" pro 69,6-98,6kW | ks | 1
R2 | Rozbočovače chladiva "Refnet" pro 46,4-69,6kW | ks | 1
R3 | Rozbočovače chladiva "Refnet" pro 40,6-46,4kW | ks | 1
R4 | Rozbočovače chladiva "Refnet" pro 15-40,6kW | ks | 12
R5 | Rozbočovače chladiva "Refnet" pro méně než 15kW | ks | 19
CELKEM
KL3 | VRF systém pro 6.NP a 7.NP
001 | Venkovní kondenzační jednotka VRF systému Qch=67,2kW, Pel=17,1kW, 3x400V,ESEER = 7,06, EER=3,93, COP=4,34, pracovní rozsah pro chlazení -5°C až 48°C, hmotnost 333kg, veškeré kompresory výhradně s invertorovým chodem, dvoutrubkový systém s promněnným průtokem chladiva. 1,295x0,765x výška1,795m, akust. tlak=66dBA | kpl | 1
002 | Vnitřní nástěnná chladící jednotka Qch=1,5kW, vč. infraovladače, vč. iontového filtru pro likvidaci virů a pro ochranu zdraví, účinnost filtru proti virům a bakteriím 99% m=7,9kg, akust.tlak= 28/24 dBA (plný / snížený výkon) | ks | 8
003 | Vnitřní nástěnná chladící jednotka Qch=2,2kW, vč. infraovladače, vč. iontového filtru pro likvidaci virů a pro ochranu zdraví, účinnost filtru proti virům a bakteriím 99% m=7,9kg, akust.tlak= 33/25 dBA (plný / snížený výkon) | ks | 11
004 | Vnitřní nástěnná chladící jednotka Qch=2,8kW, vč. infraovladače, vč. iontového filtru pro likvidaci virů a pro ochranu zdraví, účinnost filtru proti virům a bakteriím 99%, m=8,0kg, akust.tlak= 36/25 dBA (plný / snížený výkon) | ks | 6
005 | Vnitřní nástěnná chladící jednotka Qch=3,6kW, vč. infraovladače, vč. iontového filtru pro likvidaci virů a pro ochranu zdraví, účinnost filtru proti virům a bakteriím 99%, m=9,6kg, akust.tlak= 37/30 dBA (plný / snížený výkon) | ks | 9
R2 | Rozbočovače chladiva "Refnet" pro 46,4-69,6kW | ks | 1
R3 | Rozbočovače chladiva "Refnet" pro 40,6-46,4kW | ks | 2
R4 | Rozbočovače chladiva "Refnet" pro 15-40,6kW | ks | 13
R5 | Rozbočovače chladiva "Refnet" pro méně než 15kW | ks | 17
CELKEM
KL4 | VRF systém pro 8.NP a 9.NP
001 | Venkovní kondenzační jednotka VRF systému Qch=78,6kW, Pel=20,7kW, 3x400V,ESEER = 6,65,EER= 3,80, COP= 4,37, pracovní rozsah pro chlazení: -5°C až 48°C, hmotnost 364kg, veškeré kompresory výhradně s invertorovým chodem, dvoutrubkový systém s promněnným průtokem chladiva, 1,295x0,765x výška1,795m, akust.tlak = 69 dBA | kpl | 1
002 | Vnitřní nástěnná chladící jednotka Qch=1,5kW, vč. infraovladače, vč. iontového filtru pro likvidaci virů a pro ochranu zdraví, účinnost filtru proti virům a bakteriím 99%, m=7,9kg, akust.tlak= 28/24 dBA (plný/snížený výkon) | ks | 12
003 | Vnitřní nástěnná chladící jednotka Qch=2,2kW, vč. infraovladače, vč. iontového filtru pro likvidaci virů a pro ochranu zdraví, účinnost filtru proti virům a bakteriím 99%, m=7,9kg, akust.tlak= 33/25 dBA (plný/snížený výkon) | ks | 11
004 | Vnitřní nástěnná chladící jednotka Qch=2,8kW, vč. infraovladače, vč. iontového filtru pro likvidaci virů a pro ochranu zdraví, účinnost filtru proti virům a bakteriím 99%, m=8,0kg, akust.tlak= 36/25 dBA (plný/snížený výkon) | ks | 9
005 | Vnitřní nástěnná chladící jednotka Qch=3,6kW, vč. infraovladače, vč. iontového filtru pro likvidaci virů a pro ochranu zdraví, účinnost filtru proti virům a bakteriím 99%, m=9,6kg, akust.tlak= 37/30 dBA (plný /snížený výkon) | ks | 8
R1 | Rozbočovače chladiva "Refnet" pro 69,6-98,6kW | ks | 1
R2 | Rozbočovače chladiva "Refnet" pro 46,4-69,6kW | ks | 2
R3 | Rozbočovače chladiva "Refnet" pro 15-40,6kW | ks | 17
R5 | Rozbočovače chladiva "Refnet" pro méně než 15kW | ks | 19
CELKEM
KL5 | VRF systém pro 10.NP a 11.NP
001 | Venkovní kondenzační jednotka VRF systému Qch=78,6kW, Pel=20,7kW, 3x400V,ESEER = 6,65,EER= 3,80, COP= 4,37, pracovní rozsah pro chlazení: -5°C až 48°C, hmotnost 364kg, veškeré kompresory výhradně s invertorovým chodem, dvoutrubkový systém s promněnným průtokem chladiva, 1,295x0,765x výška1,795m, akust.tlak = 69 dBA | kpl | 1
002 | Vnitřní nástěnná chladící jednotka Qch=1,5kW, vč. infraovladače, vč. iontového filtru pro likvidaci virů a pro ochranu zdraví, účinnost filtru proti virům a bakteriím 99% m=7,9kg, akust.tlak= 28/24 dBA (plný / snížený výkon) | ks | 13
003 | Vnitřní nástěnná chladící jednotka Qch=2,2kW, vč. infraovladače, vč. iontového filtru pro likvidaci virů a pro ochranu zdraví, účinnost filtru proti virům a bakteriím 99% m=7,9kg, akust.tlak= 33/25 dBA (plný / snížený výkon) | ks | 22
004 | Vnitřní nástěnná chladící jednotka Qch=2,8kW, vč. infraovladače, vč. iontového filtru pro likvidaci virů a pro ochranu zdraví, účinnost filtru proti virům a bakteriím 99%, m=8,0kg, akust.tlak= 36/25 dBA (plný / snížený výkon) | ks | 4
005 | Vnitřní nástěnná chladící jednotka Qch=3,6kW, vč. infraovladače, vč. iontového filtru pro likvidaci virů a pro ochranu zdraví, účinnost filtru proti virům a bakteriím 99% m=9,6kg, akust.tlak= 37/30 dBA (plný / snížený výkon) | ks | 6
R1 | Rozbočovače chladiva "Refnet" pro 69,6-98,6kW | ks | 1
R2 | Rozbočovače chladiva "Refnet" pro 46,4-69,6kW | ks | 2
R4 | Rozbočovače chladiva "Refnet" pro 15-40,6kW | ks | 19
R5 | Rozbočovače chladiva "Refnet" pro méně než 15kW | ks | 22
CELKEM
SD | Společné dodávky a montáže pro všech 10 podlaží
1 | Cu potrubí průměr 6,35mm(1/4") vč. chladiva, izolace a komunikační kabeláže | m | 427
2 | Cu potrubí průměr 9,52mm(3/8") vč. chladiva, izolace a komunikační kabeláže | m | 550
3 | Cu potrubí průměr 12,70mm(1/2") vč. chladiva, izolace a komunikační kabeláže | m | 442
4 | Cu potrubí průměr 15,88mm(5/8") vč. chladiva, izolace a komunikační kabeláže | m | 368
5 | Cu potrubí průměr 19,05mm(3/4") vč. chladiva, izolace a komunikační kabeláže | m | 325
6 | Cu potrubí průměr 22,22mm(7/8") vč. chladiva, izolace a komunikační kabeláže | m | 50
7 | Cu potrubí průměr 28,58mm(11/8") vč. chladiva, izolace a komunikač. kabeláže | m | 34
8 | Cu potrubí průměr 34,92mm(13/8") vč. chladiva, izolace a komunikač. kabeláže | m | 172
9 | Čerpadlo kondenzátu vč. dopojení elektrokabelem | kpl | 194
10 | Uchycení klimatizačních jednotek do stavební konstrukce | kpl | 195
11 | Doplnění chladiva | kg | 158
12 | Vakuování | hod | 70
13 | Zprovoznění | hod | 50
14 | Montážní, závěsový a kotvící materiál | kg | 1830
15 | Vertikální doprava materiálu na střechu do výše 40m (použití jeřábu), vč. dopravního omezení, dopravního značení a záboru pozemku | kpl | 1
16 | Přesun hmot v objektu | t | 14
17 | Mimistaveništní doprava | kpl | 1
18 | Zabezpečení pracoviště | hod | 65
19 | Plán BOZP | kpl | 1
20 | Protipožární hlídky | hod | 130
CELKEM
ŘS | Řidící systém
1 | Dotykový centrální ovladač pro každé podlaží, max. 128 vnitřních jednotek, tvorba zón (max. 12) vč. napojení na elektro silnoproud | kpl | 10
2 | Přípomoc elektrosilnoproud pro instalaci řídícího sytému | hod | 80
CELKEM
ZTI | Odvod kondenzátu
Kanalizace
001 | Potrubí PPs hrdlové odpadní D32-HT vč. tvarovek | m | 640
002 | Potrubí PPs hrdlové odpadní D40-HT vč. tvarovek | m | 420
003 | Montáž potrubí z plastových trub do D50 | m | 1060
004 | Montáž požárních průchodek | ks | 20
005 | Požární manžeta RS10 75-60 | ks | 20
006 | Potrubí PPs hrdlové odpadní D110-HT vč. tvarovek, vsazení odboček do stávajících stoupaček kanalizace DN110 | m | 20
007 | Montáž potrubí z plastových hrdlových trub do D150 | m | 20
008 | Vsazení odbočky do hrdlového potrubí DN 110 | ks | 20
009 | Vyvedení kanalizačních výpustek do D63 | ks | 20
010 | Napojení klimatizační jednotky/kazety na odvod kondenzátu a čerpadlo kondenzátu | ks | 195
Zařizovací předměty
011 | Montáž zápachových uzávěrek a odp.prvků | ks | 21
012 | HL 136N PP Sifon pro odvod kondenzátu DN32/DN40 | ks | 21
Kovové konstrukce
013 | Montáž atyp kov. kc-í do 5kg | kg | 640
014 | Objímka s pryží 1"M8 31-38 | ks | 960
015 | Objímka s pryží 5/4"M8 40-46 | ks | 35
| Závitová tyč | ks | 740
016 | Popisové štítky | ks | 75
Protipožární opatření
017 | Tmelení požárních prostupů kanalizace do stávající šachty | ks | 20
018 | Požárně ochranný tmel kartuš 310ml | ks | 10
CELKEM
STA | Stavební přípomoc pro klimatizaci
001 | Stavební přípomoc pro klimatizaci (vrtání postupů přes příčky a jejich zapravení) | hod | 120
002 | Ochranná folie pro interiéry vč. upevňovacích elementů | m2 | 3700
003 | Pomocné lešení pro montáž klimatizace (4sady do výšky podlahy 1,5m) | kpl | 4
004 | Jádrové vrty do průměru 50mm vč. zednického zapravení (pro dopojení kanalizace) | kpl | 20
005 | Ochranná folie pro zakrytí stávajíc. zařízení na podestách stávající šachty č.3 | m2 | 100
006 | Prostup zdivem v šachtě č. 1 na střeše do velikosti 200x200mm vč. zednického zapravení vč. požární ucpávky (pro potrubí s chladivem) | kpl | 5
007 | Sonda pro určení polohy stávajících stoupaček kanalizace | kpl | 2
008 | Prostup zdivem z chodby do instalační šachty do stávajícího prostoru WC pod stropem, 600x800mm a jeho zapravení po vsazení odbočky kanalizace 110/40 pro dopojení kondenzátu, vždy 2 místa na 10-ti podlažích | kpl | 20
CELKEM
DEM | Demontáže a likvidace odpadu pro systém klimatizace
001 | Demontáž a zpětná montáž plechu (přepážky) ve stávající svislé šachtě č.3 pro vedení měděného potrubí | kpl | 14
002 | Demontáž a zpětná montáž stávajících nástěnek v interiéru | kpl | 45
003 | Ekologická likvidace vzniklého odpadu | ks | 1
CELKEM
PD | Měření hluku, zaškolení, dokumentace
1 | Autorizované měření hluku instalovaného zařízení KL1 až KL5 (venkovních jednotek na střeše) | kpl | 1
2 | Zaškolení obsluhy, zaškolení uživatelů vč. provozního řádu | hod | 15
3 | Projekt skutečného provedení (tištěná + elektronická verze-dwg, pdf) | kpl | 1
CELKEM VÝKAZ VÝMĚR
Projektový rozpočet - Rekapitulace
A | Základní cena - ZRN | Kč
B | Ostatní náklady zhotovitele (poplatky,režie, inženýrská činnost, autorský dozor projektanta apod.) | Kč
C | Vedlejší rozpočtové náklady (zařízení staveniště, provozní vlivy, práce za provozu budovy, provádění prací mimo pracovní dobu apod.) | Kč
A+B+C | Projektová cena celkem bez DPH | Kč
D | Daň z přidané hodnoty (DPH) | Kč | 21%
A+B+C+D | Projektová cena celkem včetně DPH | Kč