## Specifikace tech. kroků
MVE Seč, modernizace a rekonstrukce
Specifikace technologických kroků
Technologický krok | položka
I. | Projektové práce a inženýrská činnost
Zpracování prováděcí dokumentace stavby v nezbytně nutném rozsahu
-strojně-technologická část, část elektro a část stavební
Zajištění odsouhlasení elektro části prováděcí dokumetace provozovatelem distribuční sítě
Zařízení staveniště, doprava a jiné vedlejší náklady
Strojně-technologická část
Kompletní demontáž stávající MVE -vlastní soustrojí ČT+AG -trubní rozvody
Protokolární předání dodávky kompletního soustrojí ČT+AG s - ČT s návrhovým bodem Q = 140 l/s, H = 28 m v.sl. - AG se jmenovitým (štítkovým) výkonem N = 30 kW - spojkou, základovou ocelovou deskou a dalším příslušenstvím
Protokolární předání dodávky kompletního nátokového nerezového potrubí včetně tvarovek; DN 300, L = cca 5 m
Protokolární předání dodávky kompletního odpadního nerezového potrubí včetně tvarovek; DN 300, L = cca 2 m
Protokolární předání dodávky kompletního obtokového nerezového potrubí včetně tvarovek; DN 150, L = cca 4 m, včetně uzávěru DN 150 s pohonem
repase uzávěru DN 250
Část elektro
Kompletní demontáž stávající MVE - rozvaděč, technologie, kabeláže
Část stavební
Odstranění, úprava současného betonového základu soustrojí
II. | Strojně-technologická část
Montáž (včetně předběžného osového vyrovnání) kompletního soustrojí ČT+AG s
Montáž kompletního nátokového nerezového potrubí včetně tvarovek
Montáž kompletního odpadního nerezového potrubí včetně tvarovek
Montáž kompletního obtokového nerezového potrubí včetně tvarovek a včetně uzávěru DN 150 s pohonem
Protikorozní ochrana rozvodů kromě nerezového
Osové vyrovnání soustrojí ČT + AG
Část elektro
Rekonstrukce a montáž nového elektroměrového rozvaděče - Přímé měření v kategorii B - Hlavní jistič 50A/B/3
Dodávka a montáž nového rozvaděče R-MVE - Přístrojová náplň dle dokumetace
Dodávka a montáž nového rozvaděče R-C - Přístrojová náplň dle dokumetace
Dodávka a montáž kabeláže - kabeláž dle kabelové listiny viz samostatný list
Část stavební
Vybetonování základu soustrojí ČT+AG velikost cca 2,1 x 1,1 x 0,1 m (cca 0,25 m3)
Podlití, zalití základové desky soustrojí
III. | Úprava siganlizace v domku hrázného včetně přenosu dat - Přístrojová náplň dle dokumetace
Dokumentace skutečného provedení 3 x v papírové a 1 x el. podobě
Zkoušky individuální, předkomplexní, komplexní, revize
Zaškolení obsluhy
Zpracování situace na podkladu katastrální mapy se zakreslením umístění strojovny. Zpráva o výchozí revizi elektro a protokol o nastavení ochran. Prohlášení o shodě pro generátor.
Zpracování podkladů a příloh pro žádost a podání žádosti o první paralelní připojení provozovateli distribuční soustavy a následně zajištění protokolu o splnění technických podmínek pro uvedení výrobny do paralelního provozu s distribuční soustavou ČEZ Distribuce, a.s. . Provedení všech ostatních zde neuvedených činností potřebných k předání díla objednateli dle smlouvy o dílo a obchodních podmínek.
Ukončení zkušebního provozu
Celková cena díla celkem bez DPH:

## Kabelová listina
stavba: |  | MVE Seč | [5 empty] | investor: | Povodíl labe
Výkaz výměr zpracovatel: Radek Matys |  |  |  | datum |  | 9.6 2017 |  |  |  | ELZACO s.r.o. Šumperk
část: |  |  | 2.2.4 - Kabelová listina
položka |  | OZNAČENÍ | TYP KABELU |  | měrná | množství | ODKUD | KAM | poznámka
jedn.
Přípojka MVE
1 | 1 | WL100 | AKYKY-J 4x35 |  | m | 48 | R-MVE | RE | kabel k vyvedení výkonu z rozvaděče RE do QM (stávající)
1 | 2 | WS100 | CYKY-J 12x1.5 |  | m | 48 | R-MVE | RE | kabel ovládací (stávající)
Strojovna MVE
2 | 1 | WL 101 | CYKY-J 5x6 |  | m | 3 | R-MVE | RS | kabel propojení stávající rozvaděče stavební instalace
2 | 2 | WL 101 | CYKY-J 4x16 |  | m | 12 | R-MVE | G1 | Kabel ke generátoru G1
2 | 3 | W1 | H07V-K 10 zeleno žlutý |  | m | 12 | R-MVE | G1 | vodič pospojení generátoru G1
2 | 4 | WS1 | LiYCY |  | m | 12 | R-MVE | BQ1 | kabel k čidlu BQ1, T1 otáčky
2 | 5 | WL11 | CMFM 4G1.5 |  | m | 15 | R-MVE | M11 | kabel k motoru pohonu serva M11 (Stíněný)
2 | 6 | WLEH11 | CYKY-J 3x1.5 |  | m | 15 | R-MVE | M11 | Kabel temperování serva M11
2 | 7 | W11 | H07V-K 6 zeleno žlutý |  | m | 15 | R-MVE | M11 | vodič pospojení serva M11
2 | 8 | WS11 | CMFM 7x0.75 |  | m | 15 | R-MVE | M11 | kabel k polohovým, momentovým a signalizačním spínačům serva M11
2 | 9 | WL12 | CMFM 4G1.5 |  | m | 10 | R-MVE | M12 | kabel k motoru pohonu serva M12
2 | 10 | WL12.1 | CYKY-J 3x1.5 |  | m | 10 | R-MVE | M12 | Kabel temperování serva M12
2 | 11 | W12 | H07V-K 6 zeleno žlutý |  | m | 10 | R-MVE | M12 | vodič pospojení serva M12
2 | 12 | WS12 | CMFM 7x0.75 |  | m | 10 | R-MVE | M12 | kabel k polohovým,momentovým a signalizačním spínačům serva M12
2 | 13 | WL9 | CYKY-J 5x10 |  | m | 3 | R-MVE | R-C | Kabel silového připojení pro rozvaděče kompenzace jalové energie
2 | 14 | WS9 | H05VV-F 2x1.5 |  | m | 3 | R-MVE | R-C | Kabel měření proudu pro rozvaděč kompezace jakové energie
2 | 15 | WL100 | CYKY-J 3x1.5 |  | m | 5 | R-MVE | H10 | Kabel k svítidlu H10 (pro účely testování záložního zdroje)
Komunikace R-MVE s domkem hrazdného
3 | 1 |  | Ethernet CAT 5E |  | m | 5 | R-MVE |  | Kabel propojení na stavající sít