## Technicko – organizační činnost v oblasti požární ochrany                 J I Ř Í   W O H L M A N N

## číslo autorizace ČKAIT: 0100711                       autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb

###### číslo osvědčení MVČR: Z–8/98                            odborně způsobilá osoba v oblasti požární ochrany

###### IČO: 113 54 577                                                                                                       ulice U školky 139

telefon 724066400                                                                                                       373 67  B o r e k

e  mail: wohlmann@volny.cz

# P O Ž Á R N Ě

### B E Z P E Č N O S T N Í   Ř E Š E N Í

Stupeň PD                                         :       Projekt pro stavební povolení

Stavba                                               :      Celková rekonstrukce VD Lipno I – DH 125

Místo stavby                                      :     pozemek číslo parcely 594, katastrální území

L i p n o   n a d   V l t a v o u

Investor                                             :      Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova ulice 106/8

Smíchov, 150 00 Praha 5

Vypracoval                                        :      Jiří Wohlmann

Projektant                                          :      A&D – ateliér pro projekční a inženýrskou činnost

J. Š. Baara 44, 370 01 České Budějovice

Datum                                               :       květen 2017

O b s a h  :

a / 	Úvod, použité podklady   	……………………………………………	strana 2

b / 	Popis objektu 			…………………………………………… 	strana 3

c /   	Dělení na požární úseky	…………………………………………… 	strana 6

d /   	Požární riziko			…………………………………………… 	strana 7

e /   	Požární odolnost 		…………………………………………… 	strana 9

f /    	Stavební hmoty		…………………………………………… 	strana 11

g /   	Únikové cesty			…………………………………………… 	strana 12

h /   	Odstupové vzdálenosti	…………………………………………… 	strana 13

i /    	Zásobování požární vodou	…………………………………………… 	strana 14

j /    	Zásahové cesty		…………………………………………… 	strana 15

k/    	Přenosné hasicí přístroje	…………………………………………… 	strana 15

l /    	Technické řešení		…………………………………………… 	strana 16

m /  	Zvláštní požadavky		…………………………………………… 	strana 17

n /   	Požárně bezpečnostní zařízení    ...……………………………………… 	strana 18

o /   	Značky a tabulky, závěr 	…………………………………………… 	strana 19

- Půdorys přízemí 1. np    ..……………………..………………………… 	strana 20

–   	   Půdorys patra 2. np    ..………………………..………………………… 	strana 21

–   	   Půdorys patra 3. np    ..………………………..………………………… 	strana 22

–   	   Půdorys podkroví 4. np    ..……………………………………………… 	strana 23

a /  Ú v o d ,  p o u ž i t é   p o d k l a d y :

- Požárně bezpečnostní řešení:

- řeší posouzení pro stavební povolení projektu stavebních úprav pro celkovou rekonstrukci stávajícího objektu VD Lipno I – DH 125 na parcele číslo katastru 597/8 v katastrálním území Lipno nad Vltavou

- požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v požadovaném rozsahu podle § 41, odstavec 2 vyhlášky MV ČR 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti, norem ČSN pro požární bezpečnost staveb a ostatních vyhlášek a nařízení jako podklad pro stanovisko odboru stavební prevence Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov jako dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany a civilní nouzové připravenosti, dále pro stavební řízení

- Normy a předpisy, použité při zpracování požárně bezpečnostního řešení:

- ČSN 730802:2009 Nevýrobní objekty

- ČSN 730810:2016 Společná ustanovení

- ČSN 730833:2010 Budovy pro bydlení a ubytování

- ČSN 730834:2011 Změny staveb

- ČSN 730873:2003 Zásobování požární vodou

- Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů

- Vyhláška číslo 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění všech pozdějších předpisů

- dále všechny související normy ČSN, vyhlášky a nařízení o požární bezpečnosti staveb

- Podle normy ČSN 730833:

- v posuzovaném objektu jsou dva byty, tři inspekční pokoje a nebytové prostory

- podle ustanovení článku 3.5.b.1 by se jednalo o budovu pro bydlení skupiny OB2, dva byty jsou v objektu, který má čtyři nadzemní podlaží

- podle článku 3.5.c.1 by se jednalo o budovu pro ubytování skupiny OB3, pokoje s projektovanou ubytovací kapacitou < 75 osob jsou umístěny nejvýše do 3. nadzemního podlaží

- zatřídění objektu pro posouzení bude jako objekt pro ubytování OB3

- každý byt a inspekční ubytovací pokoj pro příležitostné přenocování zaměstnanců nebo údržbářských firem tvoří obytnou buňku

- za obytnou buňku lze v ubytovacím podlaží považovat i sklad prádla

- únikovou cestu tvoří chodby a dvouramenné schodiště jako samostatný požární úsek

- posuzovaný objekt bude rozdělen do požárních úseků podle požadavků článku 3.1.a) až c)

- nebytové prostory tvoří samostatně požárně oddělné požární úseky

- Podle normy ČSN 730834:

- posuzovaný objekt byl prokazatelně projektován před platností normy ČSN 730802

- projektované stavební úpravy pro dispoziční a konstrukční změny stavby vyhovují požadavkům normy v článku 3.2 a článku 3.3 normy

- posouzení stavebních úprav pro rekonstrukci bude provedeno jako změna stavby skupiny I při uplatnění omezených požadavků požární bezpečnosti staveb

- nový sklad ve 3. np vytvořený oddělením části chodby nevyhovuje článku 3.2 normy

- vzhledem k přestavbě objektu posuzované jako změna skupiny II v době platnosti normy ČSN 730802 musí být posouzení skladu provedeno s plným uplatněním všech požadavků normy ČSN 730802 a norem přidružených v celém jejich rozsahu

b /  P o p i s   s t a v b y :

- stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě

- Dispoziční řešení:

- stávající:

- jedná se o původní budovu hrázného, ve které byly později provedeny stavební úprav přístavbou a nástavbou s rozšířením jako provozní budovy přehrady a z části jako budovy s byty pro bydlení a inspekčními pokoji pro příležitostné krátkodobé přenocování zaměstnanců firmy i zaměstnanců cizích údržbářských firem

- jedná se o čtyřpodlažní objekt přibližně čtvercového půdorysu

- vzhledem ke svažitosti stavební parcely je vstup do budovy ze západního a východního průčelí, severní průčelí je v zářezu a část je posuzována jako podzemní

- vstup do přízemí je z nádvoří přes zastřešenou terasu, další vstup je v patře z volného prostranství do ubytovacího inspekčního pokoje

- všechna podlaží jsou propojena dvouramenným schodištěm, které tvoří nechráněnou únikovou cestu ze všech podlaží s vyústěním na volné prostranství

- vzhledem k době výstavby není objekt dělen do požárních úseků

- požární výška h: 8,84 metru

- rozměry: 14,1 x 16,35 metru

- zastavěná plocha: 230,5 m2

- po stavebních úpravách:

- nebude prováděna přístavba ani nástavba objektu

- v rámci celkové rekonstrukce budou provedeny pouze drobné dispoziční úpravy bez zásadních zásahů do stávajících stavebních a požárně dělících konstrukcí

- bude zřízen nový vstup po vnějším schodišti na balkon do druhého patra jako 3. np

- bude provedena výměna dřevěné části schodiště ze 2. np do 4. np za nové nehořlavé

- osazením požárních uzávěrů bude provedeno rozdělení objektu do požárních úseků podle současných požadavků norem pro požární bezpečnost staveb

- v přízemí jako 1. np se dispoziční řešení nemění

- v patře jako 2. np budou provedeny pouze drobné úpravy hygienického zařízení

- v dalším patře jako 3. np:

- budou provedeny dispoziční úpravy pro oddělení stávajícího bytu jako samostatné obytné buňky, nově bude vytvořena místnost skladu

- bude upravena dispozice stávajícího hygienického zařízení

- přístavbou vnějšího schodiště s vyústěním na balkon vznikne další samostatný vstup do krajního inspekčního pokoje II a dalších inspekčních pokojů

- v podkroví jako 4. np:

- bude upravena dispozice pro oddělení bytu jako samostatné obytné buňky

- bude upravena dispozice hygienického zařízení

- bude provedeno zateplení požární stěny mezi bytem a půdou ze strany půdy

- půdní prostor:

- zůstává prázdný bez nahodilého požárního zatížení a bez pobytu osob

- přístup je dveřmi z chodby u schodiště

- dvouramenné schodiště a chodby budou v celé výšce objektu odděleny jako samostatný požární úsek a jako nechráněná úniková cesta s vyústěním na volné prostranství

- stávající vstupy do objektu v 1. np a 2. np se nemění

- požární výška a počet užitných podlaží se nemění

- světlé výšky jednotlivých podlaží se nemění

- Konstrukční řešení:

- stávající:

- nosné konstrukce objektu tvoří původní zdivo obvodových, vnitřních nosných a schodišťových stěn zděných z plných pálených cihel nebo tvárnic s oboustrannou omítkou

- na vnější straně obvodových stěn je v horní části obklad nehořlavými osinkocementovými šablonami na dřevěném laťování

- komíny jsou zděné z pálených cihel jako tříprůduchové jako součást střední zdi

- stropní konstrukce:

- částečně jsou z dřevěných trámů se záklopem a násypem, podhled je z dřevěného podbíjení a omítky na pletivu

- částečně jsou stropy z trámů a vložek s omítkou podhledu na pletivu

- v další části jsou z keramických desek Hurdis uložených do ocelových válcovaných nosníků s přebetonováním

- v podkroví je podhled z podbíjení dřevěnými prkny a omítkou na pletivu, tepelná izolace rohožemi minerální plsti je uložena vrchem na podhledu

- dvouramenné schodiště je v přízemí monolitické, v dalších podlažích je dřevěné

- zastřešení je jednoduchou konstrukcí z dřevěných krokví uložených na pozednicích kotvených do zvýšeného nosného zdiva obvodových a středních stěn, krytina je z pozinkovaného plachu na dřevěném bednění upevněným na sraz

- okna jsou dřevěná, vnější dveře i vnitřní dveře jsou dřevěné

- podlahy tvoří betonová mazanina, keramické dlažby nebo dřevěné podlahy nebo PVC

- podle normy ČSN 730810:

- konstrukční systém objektu je zatříděn podle článku 3.2.1 a článku 3.2.2

- podle normy ČSN 730802 je stanoven u posuzovaného objektu konstrukční systém DP2 – konstrukce smíšené

- po stavebních úpravách:

- svislé konstrukce:

- stávající nosné stavební a požárně dělící konstrukce se nemění

- stavební a konstrukční řešení se nemění

- nové dozdívky a zazdívky jsou z tvárnic nebo příčkovek Ytong s oboustrannou omítkou, překlady nad novými otvory jsou z ocelových válcovaných nosníků se zaplentováním a omítkou na pletivu nebo z vyztužených keramických prefabrikátů

- vodorovné konstrukce:

- stávající stropní konstrukce zůstanou zachovány, zvýšená nosnost trámových stropů bude zajištěna vrchem vloženými ocelovými válcovanými nosníky přeloženými tvarovaným plechem s přebetonováním 60 mm a vloženou výztuží ocelovou sítí

- schodiště:

- nové dvouramenné schodiště bude z železobetonové desky s nabetonovanými stupni

- vnější jednoramenné schodiště u obvodové stěny bude svařované z ocelových válcovaných nosníků, úhelníků a ocelového plechu, stupně budou z pororoštů

- výplně otvorů:

- stávající dřevěná okna v obvodových stěnách budou zaměněna za plastová s termoizolačním prosklením, stejně budu vyměněny vstupní dveře

- vnitřní dveře budou dřevěné, požární uzávěry budou dřevěné v provedení EW DP3

- úprava povrchů:

- povrchová úprava na podlahách bude podle účelu jednotlivých místností z betonové mazaniny, keramické dlažby a povlakového povrchu z PVC

- na části vnější strany obvodových stěn bude přidaný obklad z dřevěných palubek

- v půdním prostoru bude na vnitřní stěně přidaná tepelná izolace deskami obkladového polystyrénu s povrchovou nehořlavou úpravou omítkou na pletivu

- instalace:

- bude provedena nová elektroinstalace, rozvody vytápění, osvětlení, rozvody tepelné a studené vody, nové odpady včetně napojení kanalizace, výměna zařizovacích předmětů, obkladů, podlah a dlažeb

- dále bude provedena v celé budově oprava všech poškozených omítek a dlažeb

- bude provedena celková údržba po stavebních pracích a nová malba

- konstrukční řešení DP2 se po stavebních úpravách a rekonstrukci instalací nemění

c /  D ě l e n í   n a   PÚ :

- rozdělení stavby do požárních úseků

- Podle normy ČSN 730834:

- oddíl 4, technické požadavky pro změnu stavby skupiny I, odstavec h:

- PÚ P 1. 01 Bunkr:

- čísla místností: 103, 110

- prázdný podzemní prostor bez požárního rizika a pobytu osob

- vstup je z volného prostranství do chodby

- plocha S: 77,4 m2

- umístění: 1. pp

- PÚ N 1. 01/N4 Schodiště a chodby:

- čísla místností: 101, 109, 201, 207, 208, 213, 220, 301, 306, 401 a 411

- chodby, schodiště a hygienické zařízení ve všech podlažích jako prostory s nahodilým požárním zatížením nižším, než 5 kg/m2

- prostory tvoří nechráněnou únikovou cestu s vyústěním na volné prostranství

- směr úniku po schodech dolů a po rovině

- od všech navazujících požárních úseků jsou chodby a schodiště odděleny požárními stěnami a požárními uzávěry s požadovanou požární odolností

- plocha S: 36,8 m2 jako největší ve 2. np

- umístění: 1. np až 4. np

- PÚ N 1. 02 Zasedací místnost:

- čísla místností: 102, 104, 105 až 108

- zasedací místnost, hygienické zařízení, posilovna, chodba, prádelna a sklad

- vstup je přímo z volného prostranství, přes požární uzávěr z chodby nebo dalším vstupem přes požární uzávěr z chodby u bunkru

- plocha S: 79,4 m2

- umístění: 1. np

- PÚ N 2. 01 Inspekční pokoj 1:

- čísla místností: 202 a 203

- jedna místnost ubytovacího inspekčního pokoje a místnost skladu pro inspekční pokoj

- vstup do pokoje přes požární uzávěr z chodby

- plocha S: 22,6 m2

- umístění: 2. np

- PÚ N 2. 02 Kanceláře:

- čísla místností: 204 a 206, 209 až 212

- čtyři místnosti kanceláří techniků, kuchyňka pro občerstvení, zasedací místnost a archiv

- do všech místností je vstup přes požární uzávěr z chodby

- do zasedací místnosti je další vstup z upraveného terénu

- plocha S: 133,1 m2

- umístění: 2. np

- PÚ N 3. 01 Inspekční pokoj 2:

- číslo místnosti: 302

- místnost ubytovacího inspekčního pokoje  se vstupem přes požární uzávěr z chodby

- plocha S: 19,2 m2

- umístění: 3. np

- PÚ N 3. 02 Archiv:

- číslo místnosti: 303

- jedna místnost archivu se vstupem přes požární uzávěr z chodby

- plocha S: 16,5 m2

- umístění: 3. np

- PÚ N 3. 03 Inspekční pokoj 3:

- číslo místnosti: 304

- místnost ubytovacího inspekčního pokoje se vstupem přes požární uzávěr z chodby

- další vstup do pokoje je z balkonu přístupném po vnějším schodišti

- plocha S: 24,0 m2

- umístění: 3. np

- PÚ N 3. 04 Sklad:

- číslo místnosti: 309

- jedna místnost skladu se vstupem přes požární uzávěr z chodby

- plocha S: 5,4 m2

- umístění: 3. np

- PÚ N 3. 05 Bytová jednotka 1:

- čísla místností: 310 až 317

- předsíň, WC, koupelna se sprchou, kuchyně s navazující spíží a tři pokoje

- projektovaný počet 5 osob

- vstup přes požární uzávěr z chodby

- plocha a velikost se u bytu neposuzuje

- umístění: 3. np

- PÚ N 4. 01 Bytová jednotka 2:

- čísla místností: 403 až 410

- předsíň, WC, koupelna se sprchou, kuchyně s navazující spíží a tři pokoje

- projektovaný počet 5 osob

- vstup přes požární uzávěr z chodby

- plocha a velikost se u bytu neposuzuje

- umístění: 4. np

d /  P o ž á r n í   r i z i k o :

- stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků

PÚ P 1. 01 Bunkr:

PÚ N 1. 01/N4 Schodiště a chodby:

PÚ N 1. 02 Zasedací místnost:

PÚ N 2. 01 Inspekční pokoj 1:

PÚ N 2. 02 Kanceláře:

PÚ N 3. 01 Inspekční pokoj 2:

PÚ N 3. 02 Archiv:

PÚ N 3. 03 Inspekční pokoj 3:

PÚ N 3. 05 Bytová jednotka 1:

PÚ N 4. 01 Bytová jednotka 2:

- Podle normy ČSN 730834 Změny staveb:

- podle článku 3.2:

- a    –    součin pn x an x c v nevýrobním objektu se nezvyšuje o více, než 15 kg/m2

- všechna podlaží:

- stávající využití všech místností a provozů se nemění

- nahodilé požární zatížení pn se u žádné místnosti a provozu nemění

- součinitel a < nebo = 1,1 u žádné místnosti nebo provozu se nemění

- součinitel c = 1,0 – bez snižujících součinitelů

- původní součin pn x an x c se nemění, řešení vyhovuje

- b   –     nedochází ke zvýšení počtu unikajících osob:

- počty osob v jednotlivých místnostech a požárních úsecích se nemění

- v žádném směru úniku se nezvyšují o více, než 20 % unikajících osob

- v požárních úsecích inspekčních ubytovacích místností a bytů se nezvyšuje projektovaný ani vypočtený počet osob k evakuaci

- 1 NÚC z každého místa objektu po rovině a po schodech dolů s vyústěním na volné prostranství před objektem

- z 2. np je další úniková cesta na volné prostranství a z 3. np po přistavěných schodech na volné prostranství

- nově je požárně odděleno schodiště a chodby v celé výšce objektu jako nechráněná úniková cesta a samostatný požární úsek

- směr a způsob úniku po rovině a po schodech dolů se nemění

- stávající únikové cesty se nezužují ani se neprodlužují

- c   –     nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností samostatného pohybu

- d   –     nedochází k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na

příslušné projektové normy

- e   –     nedochází ke změně objektu nástavbou nebo přístavbou ani nedochází k jiným

podstatným stavebním změnám v objektu

- z hlediska požární bezpečnosti staveb se nejedná o změnu užívání

- podle článku 3.3:

- předmětem stavebních a dispozičních úprav je pouze:

- a        úprava, oprava a výměna některých jednotlivých stavebních konstrukcí:

- otvorů pro nové dveře nebo zazdění otvorů po zrušených dveřích

- vyzdění nových příček, osazení nových dveří nebo výměna dveří

- nové podlahy a dlažby, zvýšení únosnosti části stropních konstrukcí

- oprava stávajících omítek stěn a uzavření prostupů po nových instalacích

- drobné stavební pomocné práce při rekonstrukci všech instalací

- po dokončení stavebních úprav, běžná údržba, nové malby a úklid

- b   –    úprava prvků technického zařízení budovy v posuzovaných požárních úsecích

které svojí funkcí podmiňuje provoz objektu, v rámci toho bude provedena:

- celková rekonstrukce elektroinstalace

- nové rozvody vytápění včetně nových otopných těles a osazení kotle na tuhé palivo s jmenovitým výkonem kotle menším, než 70 kW

- celková rekonstrukce hygienického zařízení s pn < 5 kg/m2

- úprava rozvodů teplé a studené vody, úprava odpadní kanalizace

- f       dispoziční úpravou nevzniká nová místnosti o podlahové ploše větší 100 m2

- pro posouzení požárního rizika je možné použít ustanovení normy pro změnu stavby skupiny I s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti staveb

PÚ N 3. 04 Sklad:

- Základní údaje:

- skladová místnost použitého prádla, čistého prádla a ubytovacích a úklidových potřeb pro ubytovací inspekční pokoje

- podle normy ČSN 730833, článek 3.3 je sklad posuzován jako obytná buňka

- projektovaný počet osob: 1 osoba pro občasný pobyt

- číslo místnosti: 309

- rozměry se u obytné buňky neposuzují

- umístění: 3. np

- výška h: 8,84 metru

- součinitel a = 1,0

- konstrukce: DP2 – smíšené

- Výpočtové požární zatížení:

- podle ČSN 730833, článek 5.1.4

- pv = 45 kg/m2

- Stupeň požární bezpečnosti:

- podle ČSN 730802, tabulka 8:

- SPB IV – h < 22,5 metru, DP2

e /  P o ž á r n í   o d o l n o s t  :

- zhodnocení navržených stavebních konstrukcí, požárně dělících konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti

PÚ P 1. 01 Bunkr:

PÚ N 1. 01/N4 Schodiště a chodby:

PÚ N 1. 02 Zasedací místnost:

PÚ N 2. 01 Inspekční pokoj 1:

PÚ N 2. 02 Kanceláře:

PÚ N 3. 01 Inspekční pokoj 2:

PÚ N 3. 02 Archiv:

PÚ N 3. 03 Inspekční pokoj 3:

PÚ N 3. 05 Bytová jednotka 1:

PÚ N 4. 01 Bytová jednotka 2:

- Podle normy ČSN 730834 Změny staveb:

- oddíl 4, technické požadavky pro změnu stavby skupiny I, odstavec a:

- stávající nosné stavební a požárně dělící konstrukce v objektu se nemění

- požární odolnost prvků stavebních konstrukcí:

- které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části

- které oddělují prostory, dotčené změnou stavby od prostorů neměněných

- stávající požární odolnost všech konstrukcí se nemění a není snížena pod původní hodnotu u všech stavebních a požárně dělících konstrukcí

- norma ČSN nepožaduje požární odolnost vyšší, než 45 minut

- řešení vyhovuje pro stupeň požární bezpečnosti SPB III bez dalšího dokazování

- stávající řešení vyhovuje požadavkům normy ČSN 730834 a norem přidružených

- nové konstrukce:

- skutečná odolnost u stávajícího dřevěného trámového stropu se záklopem a násypem, s podhledem z dřevěného podbíjení a vápenné omítky na pletivu, požární odolnost je stanovena podle ČSN 730834, článek 4.5.6:      	REI 45 minut DP2

- snížení statického zatížení stropu z nosných ocelových profilovaných plechů trapézových nebo samosvorných tloušťky > 1 mm vyplněných betonem s přídavnou výztuží s nejmenší tloušťkou betonové desky nad horní vlnou 60 mm, odolnost je stanovena podle Eurokódů podle tabulky 4.3:      	REI 30 minut DP1

- započitatelná požární odolnost stropní konstrukce           REI 60 minut DP2

- skutečná odolnost jednokřídlových dveří velikosti 800 x 1970 mm jako typových požárních uzávěrů v požárních stěnách mezi PÚ N1. 04/N4 Schodiště a chodby a navazujícími obytnými buňkami inspekčních pokojů a bytů ve 2. np až 4. np s požární odolností a v provedení 					EW 30 minut DP3

- skutečná odolnost jednokřídlových dveří velikosti 800 x 1970 mm jako typových požárních uzávěrů v požárních stěnách mezi PÚ N1. 04/N4 Schodiště a chodby a navazujícími požárními úseky nebytových prostorů v 1. np až 3. np s požární odolností a v provedení 						EW 30 minut DP3 – C

- skutečná odolnost nového schodiště analogicky prostě podepřené monolitické stropní desky ze železobetonu tloušťky 100 mm s výztuží v jednom směru, nejmenší osová vzdálenost výztuže od povrchu desky je 30 mm, skutečná požární odolnost je stanovena podle katalogu Eurokódů, tabulka 2.6:  		REI 90 minut DP1

- skutečná odolnost ocelové konstrukce vnějšího jednoramenného schodiště svařované z ocelových válcovaných nosníků a úhelníků se stupnicemi z pororoštů, skutečná odolnost je stanovena podle katalogu Eurokódů podle tabulky 3.1 a tabulky 3.2:  									R 15 minut DP1

- požární odolnost všech ostatních konstrukcí se nemění a vyhovuje pro požární úseky ve vícepodlažním objektu v nadzemních podlažích bez dalšího dokazování:

- pro všechny stavební konstrukce

- pro všechny požárně dělící konstrukce

- skutečná odolnost konstrukcí > nebo = požadovaná, vyhovuje

PÚ N 3. 04 Sklad:

- Požadovaná požární odolnost podle normy ČSN 730802, tabulka 12:

- SPB IV v nadzemním podlaží:

- požární stěny a stropy         	60 +

- požární uzávěr                        	30 DP3

- obvodové stěny                     	60 +

- nosné konstrukce                    	60

- Skutečná požární odolnost:

- skutečná odolnost konstrukcí je posouzena podle tabulek Pavus – hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů a podle katalogů jednotlivých výrobců

- požární stěny:

- skutečná odolnost stávajících požárních stěn z plných pálených cihel jako požárně dělící nosné stěny skupiny 2, tloušťka stěny nejméně 240 mm, požární odolnost je stanovena podle katalogu Eurokódů podle tabulky 6.1.2, položka 3.1:	REI 180 minut DP1

- skutečná odolnost nové požární stěny mezi skladem a chodbou z vápenopískových tvárnic Ytong jako požárně dělících nenosných stěn skupiny IS až skupiny 3, tloušťka stěny nejméně 100 mm, odolnost je podle katalogu Eurokódů, tabulky 6.2.1 a položky 1.2:

EI 90 minut DP1

- požární strop:

- skutečná odolnost u stávajícího dřevěného trámového stropu se záklopem a násypem, s podhledem z dřevěného podbíjení a vápenné omítky na pletivu, požární odolnost je stanovena podle ČSN 730834, článek 4.5.6:      	REI 45 minut DP2

- zvýšení požární odolnosti přidáním nosných ocelových profilovaných plechů trapézových nebo samosvorných tloušťky > 1 mm vyplněných betonem s přídavnou výztuží s tloušťkou betonové desky nad horní vlnou 60 mm, odolnost podle katalogu Eurokódů podle tabulky 4.3:      	REI 30 minut DP1

- započitatelná požární odolnost stropní konstrukce           REI 60 minut DP2

- požární uzávěr:

- skutečná odolnost jednokřídlových dveří velikosti 800 x 1970 mm jako typového požárního uzávěru s požární odolností a v provedení 			EW 30 minut DP3

- obvodové stěny:

- skutečná odolnost stávající obvodové stěny z plných pálených cihel jako požárně dělící nosné stěny skupiny 2, tloušťka stěny nejméně 240 mm, požární odolnost je stanovena podle katalogu Eurokódů podle tabulky 6.1.2, položka 3.1:	REW 180 minut DP1

- nosné konstrukce:

- požární odolnost vnitřních nosných konstrukcí je shodná s obvodovými stěnami a stropy

- skutečná odolnost konstrukcí > nebo = požadovaná, řešení vyhovuje

f /  S t a v e b n í   h m o t y :

- zhodnocení navržených stavebních hmot z hlediska třídy reakce na oheň, odkapávání nebo opadávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření a podobně

PÚ P 1. 01 Bunkr:

PÚ N 1. 01/N4 Schodiště a chodby:

PÚ N 1. 02 Zasedací místnost:

PÚ N 2. 01 Inspekční pokoj 1:

PÚ N 2. 02 Kanceláře:

PÚ N 3. 01 Inspekční pokoj 2:

PÚ N 3. 02 Archiv:

PÚ N 3. 03 Inspekční pokoj 3:

PÚ N 3. 05 Bytová jednotka 1:

PÚ N 4. 01 Bytová jednotka 2:

- Podle normy ČSN 730834 Změny staveb:

- oddíl 4, technické požadavky pro změnu stavby skupiny I, odstavec b:

- třída reakce na oheň použitých stavebních hmot podle normy ČSN 730810:

- klasifikace použitých stavebních hmot do tříd reakce na oheň je provedena v souladu s ustanovením článku 3.1.1 podle přílohy A, tabulka A.1

- třída reakce na oheň použitých stavebních hmot a druh materiálů použitých ve stavebních konstrukcích se nemění, nezhoršuje se a nesnižuje se pod původní hodnoty

- A1  –   nehořlavé stavební a požárně dělící konstrukce, dále střešní krytina

- B    –   nesnadno hořlavé jsou tepelné izolace rohožemi minerální plsti

- C    –   těžce hořlavé jsou konstrukce požárních uzávěrů

- D       středně hořlavé hmoty tvoří okna, dveře a konstrukce zastřešení

- E    –   lehce hořlavá je izolace stěny na půdě deskami fasádního polystyrénu

- stávající stavební a požárně dělící konstrukce se nemění a dále se neposuzují

- vnější i vnitřní povrch obvodových stěn a vnitřních stěn tvoří nehořlavá omítka, která má index šíření plamene po povrchu konstrukce is = 0 mm/min

- zakrytí tepelné izolace z polystyrénových desek na půdě je nehořlavou omítkou na pletivu s indexem šíření plamene po povrchu is = 0 mm/min

- při požáru nehrozí odkapávání nebo opadávání použitých stavebních hmot

PÚ N 3. 04 Sklad:

- Třída reakce na oheň použitých stavebních hmot podle normy ČSN 730810:

- klasifikace použitých stavebních hmot do tříd reakce na oheň je provedena v souladu s ustanovením článku 3.1.1 podle přílohy A, tabulka A.1

- A1  –   nehořlavé hmoty zděné stěny a omítka podhledu stropu

- C    –   těžce hořlavé je konstrukce požárního uzávěru

- D       středně hořlavé hmoty tvoří okna, dveře a konstrukce zastřešení

- povrch všech stěn tvoří nehořlavá omítka, která má index šíření plamene po povrchu konstrukce is = 0 mm/min

- při požáru nehrozí odkapávání nebo opadávání použitých stavebních hmot

- Zplodiny hoření:

- při požáru objektů je možné očekávat běžné zplodiny hoření, jako je teplo, kouř a podobně

- nejsou instalována technická zařízení pro odtah kouře a zplodin hoření při požáru

g /  Ú n i k o v é   c e s t y :

- zhodnocení možnosti požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku, stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení

PÚ P 1. 01 Bunkr:

PÚ N 1. 01/N4 Schodiště a chodby:

PÚ N 1. 02 Zasedací místnost:

PÚ N 2. 01 Inspekční pokoj 1:

PÚ N 2. 02 Kanceláře:

PÚ N 3. 01 Inspekční pokoj 2:

PÚ N 3. 02 Archiv:

PÚ N 3. 03 Inspekční pokoj 3:

PÚ N 3. 05 Bytová jednotka 1:

PÚ N 4. 01 Bytová jednotka 2:

- Podle normy ČSN 730834 Změny staveb:

- oddíl 4, technické požadavky pro změnu stavby skupiny I, odstavec g:

- počty osob:

- v jednotlivých místnostech a požárních úsecích se nemění

- v žádném směru úniku se nezvyšují o více, než 20 % unikajících osob

- v požárních úsecích inspekčních ubytovacích místností a bytů se nezvyšuje projektovaný ani vypočtený počet osob k evakuaci

- součinitel s = 1,0 – všechny osoby jsou schopné samostatného pohybu a orientace

- únikové cesty:

- 1 NÚC z každého místa objektu po rovině a po schodech dolů s vyústěním na volné prostranství před objektem

- z 2. np je další stávající úniková cesta na volné prostranství a z 3. np nová úniková cesta po přistavěném jednopodlažním schodišti na volné prostranství

- nově je požárně odděleno schodiště a chodby v celé výšce objektu jako nechráněná úniková cesta a samostatný požární úsek

- směr a způsob úniku po rovině a po schodech dolů se nemění

- stávající únikové cesty se nezužují ani se neprodlužují

- na únikové cestě ve všech podlažích musí být označen směr úniku osob na volné prostranství požární tabulkou Úniková cesta nebo směrovými šipkami

- všechny požární tabulky musí být provedeny ve fotoluminiscenčním provedení s dlouhým dosvitem pro viditelnost ve dne i v noci

- posuzovanými stavebními úpravami a celkovou rekonstrukcí všech instalací není zhoršena kvalita stávajících únikových cest:

- nemění se stávající větrání únikové cesty

- nemění se požární odolnost a druh stavebních konstrukcí

- nemění se provedení povrchových úprav a kvalita nášlapné vrstvy podlahy

- nemění se způsob a směr otevírání dveří

PÚ N 3. 04 Sklad:

- Počet osob:

- počet E = 1 osoba pro občasný pobyt

- ve skladu není trvalé pracovní místo, osoba je započtená v jiném požárním úseku

- součinitel s = 1,0 – osoba schopná samostatného pohybu a orientace

- Úniková cesta:

- 1 NÚC po rovině přes požární uzávěr na chodbu a po schodišti dolů

- směr a způsob úniku je po rovině a po schodech dolů

- chodba a schodiště jako samostatný požární úsek tvoří nechráněnou únikovou cestu

- kapacita 1 NÚC:

- dveří skladu jako požárního uzávěru se samozavíračem širokých 80 cm a 1,5 únikového pruhu vyhovuje bez dalšího dokazování

- délka 1 NÚC:

- při součiniteli a = 1,0 podle ČSN 730802, tabulka 18 je lumax 25 metrů

- skutečná délka od dveří skladu až na volné prostranství lu = 15 metrů, řešení vyhovuje

- ostatní požadavky:

- po celé délce únikové cesty je instalováno elektrické osvětlení

- v objektu pro ubytování OB3 musí být nouzové osvětlení instalováno ve schodišti a chodbách v každém podlaží jako osvětlení únikové cesty

- budou osazena nástěnná svítidla s vestavěnými akumulátory, které při výpadku proudu NN zajišťují dále osvětlení po celou dobu evakuace, nejméně však 30 minut

- norma ČSN nemá požadavky na větrání NÚC

- otevírání dveří proti směru úniku je v souladu s požadavky normy

h /  O d s t u p o v é   v z d á l e n o s t i :

- stanovení odstupových, případně bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně bezpečnostního prostoru, zhodnocení odstupových, případně bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům

PÚ P 1. 01 Bunkr:

PÚ N 1. 01/N4 Schodiště a chodby:

PÚ N 1. 02 Zasedací místnost:

PÚ N 2. 01 Inspekční pokoj 1:

PÚ N 2. 02 Kanceláře:

PÚ N 3. 01 Inspekční pokoj 2:

PÚ N 3. 02 Archiv:

PÚ N 3. 03 Inspekční pokoj 3:

PÚ N 3. 05 Bytová jednotka 1:

PÚ N 4. 01 Bytová jednotka 2:

- Podle normy ČSN 730834 Změny staveb:

- oddíl 4, technické požadavky pro změnu stavby skupiny I, odstavec c:

- šířky a výšky kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách se nemění

- rozměry požárně otevřených ploch oken nebo stávajících dveří nejsou zvětšeny o více, než je 10 % původního rozměru v obou směrech

- odstupové vzdálenosti se neposuzují, stávající požárně nebezpečný prostor od všech požárně otevřených ploch se nemění

PÚ N 3. 04 Sklad:

- Podle ČSN 730802, příloha F, tabulka F.1:

- severozápadní průčelí:

- pv  =  50 kg/m2 po zvýšení o 5 kg/m2 u konstrukcí DP2

- l     =  1,50 m     hú = 1,65 m     Sp = 2,47 m2     Spo = 2,47 m2     po = 100 %

- d    =  2 metry

<   d skutečná do volného prostranství vyhovuje

<   d skutečná odstupová vzdálenost původního neděleného průčelí vyhovuje

- Protilehlé objekty:

- protilehlé objekty se nemění, velikost požárně otevřených ploch se nemění

- odstupová vzdálenost ani požárně nebezpečný prostor se nemění nebo se nestanovuje

- Požárně nebezpečný prostor:

- od všech požárně otevřených ploch posuzovaného objektu požárně nebezpečný prostor zasahuje na vlastní pozemek, nezasahuje na sousední pozemky nebo na veřejná prostranství

- v požárně nebezpečném prostoru posuzovaného objektu nejsou žádné stávající objekty

- posuzované řešení vyhovuje všem ustanovením § 5, odstavec 1 a odstavec 2 vyhlášky číslo 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby na rozptylovou plochu při úniku osob při požáru ze všech požárních úseků v objektu

i /  Z á s o b o v á n í   p o ž á r n í   v o d o u :

- určení způsobu stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku

PÚ P 1. 01 Bunkr:

PÚ N 1. 01/N4 Schodiště a chodby:

PÚ N 1. 02 Zasedací místnost:

PÚ N 2. 01 Inspekční pokoj 1:

PÚ N 2. 02 Kanceláře:

PÚ N 3. 01 Inspekční pokoj 2:

PÚ N 3. 02 Archiv:

PÚ N 3. 03 Inspekční pokoj 3:

PÚ N 3. 05 Bytová jednotka 1:

PÚ N 4. 01 Bytová jednotka 2:

PÚ N 3. 04 Sklad:

- Podle normy ČSN 730834:

- oddíl 4, technické požadavky pro změnu stavby skupiny I, odstavec i:

- podle normy ČSN 730873:

- vnější odběrní místa:

- požadavky na zásobování požární vodou se po stavebních úpravách nemění

- stávající vnější odběrní místa požární vody z podzemního hydrantu na stávajícím vodovodním řadu ve vzdálenosti do 150 metrů se nemění

- je splněn i požadavek na další požární hydrant do vzdálenosti 300 metrů

- je zajištěno požadované množství požární vody 6 litrů/ sec

- vnitřní odběrní místa:

- jedná se o objekt, ve kterém je počet ubytovaných nebo trvale bydlících vypočtených podle normy ČSN 730873 vyšší, než 20 osob

- v objektu nejméně v přízemí v chodbě u schodiště musí být instalován vnitřní hadicový systém DN 25 mm s tvarově stálou hadicí délky 30 metrů

- pokud délka hadice nebude postačovat pro pokrytí všech podlaží, musí se přidat další hadicový systém ve 3. nadzemním podlaží

- hadicový systém se má osazovat v průměrné výšce 1,2 metru, dispozičně musí být umístěn tak, aby k němu zasahující osoby měly snadný přístup

- podle článku 6.2 musí hadicový systém umožňovat obsluhu jednou osobou

- nejodlehlejší místo požárního úseku u hadicového systému s 30 metrů dlouhou tvarově stálou hadicí může být od vnitřního odběrního místa vzdáleno nejvýše

40 metrů, vzdálenost se měří v ose skutečné trasy hadice, při tom se počítá s účinným dostřikem kompaktního proudu 10 metrů

- dimenzování:

- na nejnepříznivěji položeném přítokovém ventilu nebo kohoutu hadicového systému musí být zajištěn hydrodynamický přetlak alespoň 0,2 MPa

- dále musí být zajištěn průtok vody z uzavíratelné proudnice alespoň Q = 0,3 l/sec

- investor musí předložit nejpozději při kolaudaci objektu protokol o tlakové zkoušce odběrných míst vnitřního požárního hadicového systému provedené odbornou oprávněnou firmou

j /  Z á s a h o v é   c e s t y :

- vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku

- Stávající řešení se nemění:

- v posuzovaném objektu nejsou stavebními úpravami a změnou užívání zhoršeny původní parametry zařízení, umožňující požární zásah

- vyhlášení požárního poplachu se provádí voláním "Hoří", v objektu není instalována EPS

- spojení s požární stanicí Hasičského záchranného sboru je zajištěno telefonem

- příjezd požárních vozidel a techniky je po veřejných komunikacích s dostatečnou únosností a poloměry zatáček až k posuzovanému objektu

- vedení požárního zásahu je možné u posuzovaného objektu nejméně ze dvou stran

- vnitřní zásahové cesty ani nástupní plochy se nepožadují, v objektu bude v celé výšce nehořlavé schodiště řešené jako samostatný požární úsek a NÚC

- v posuzovaném objektu jsou pouze materiály a konstrukce, které je možné hasit vodou, mimo elektrické instalace pod proudem

k /  P ř e n o s n é   h a s í c í   p ř í s t r o j e :

- stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky

- Třída požáru: „A“   požár pevných hořlavých látek

- Počet a druhy PHP:

- podle normy ČSN 730802, článek 12.8 a podle vyhlášky číslo 23/2008 Sb., příloha číslo 4:

- stávající počty, druhy, hasicí schopnost a umístění PHP se po posuzovaných stavebních úpravách a rekonstrukci všech instalací nemění

- počet PHP je stanoven výpočtem podle vzorce nr = 0,15 (S x a x c3)1/2

- PÚ N 3. 04 Sklad:

- nr = 1 ks PHP práškový s náplní práškem ABC nebo sněhový CO2

- nHJ = 6 x nr = 6 x 1 ks = 6 hasících jednotek hasicích přístrojů HJ1

- požadavku vyhovuje hasicí přístroj s hasící schopností 21A

- podle normy ČSN 730833, článek 6.4.a) a článek 6.4.c):

- jedná se o objekt pro bydlení a ubytování OB 2 a OB 3

- musí být instalovány celkem 4 ks PHP, z toho:

- 1 ks PHP práškový s náplní prášku ABC s hasicí schopností 21A ve 2. np

- 1 ks PHP práškový s náplní prášku ABC s hasicí schopností 21A ve 3. np

- 1 ks PHP práškový s náplní prášku ABC s hasicí schopností 21A ve 4 np podkroví

- 1 ks PHP práškový s náplní prášku ABC s hasicí schopností 21A určený pro domovní rozváděč elektrické instalace

- nemusí se měnit stávající instalované PHP, pokud vyhovují uvedeným požadavkům

- údaje o hasící schopnosti PHP jsou uvedeny na štítku každého přístroje

- každý přenosný hasicí přístroj musí být zavěšený na viditelném přístupném místě

- dále musí být všechny PHP pravidelně nejméně 1 x ročně kontrolovány odbornou oprávněnou firmou s vyznačením data kontroly na štítku každého přístroje

l /  T e c h n i c k é   ř e š e n í :

- zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby, rozvodných potrubí, vzduchotechnických zařízení, vytápění a podobně, z hlediska požadavků požární bezpečnosti

- Vytápění:

- ve stávajícím objektu je instalováno nové ústřední vytápění s nuceným oběhem topné vody

- při stavebních úpravách bude provedena celková rekonstrukce vytápění

- v přízemí bude instalován nový kotel na spalování tuhého paliva

- jmenovitý výkon kotle bude 24 kW < 70 kW, řešení vyhovuje požadavkům normy

- všechna rozvodná potrubí topné vody budou z nehořlavých trub, v místnostech budou osazena nová desková plechová otopná tělesa

- odtah spalin od kotle bude do stávajícího zděného komínu

- přívod spalovacího bude otvorem v obvodové uzavřeným neuzavíratelnou mřížkou nebo bude využit stávající vyčištěný komínový sopouch

- Osvětlení:

- přirozené denní osvětlení je okny, umělé osvětlení je pomocí elektrických svítidel

- nouzové osvětlení:

- v objektu pro ubytování OB3 musí být nouzové osvětlení instalováno ve schodišti a chodbách v každém podlaží jako osvětlení únikové cesty

- budou osazena nástěnná svítidla s vestavěnými akumulátory, které při výpadku proudu NN zajišťují dále osvětlení po celou dobu evakuace, nejméně však 30 minut

- je přísně zakázáno používat svítidla s otevřeným ohněm nebo se sálavými zdroji světla

- Větrání:

- přirozené větrání je řešeno v celém objektu otevíráním oken a dveří

- nucené větrání:

- v hygienických zařízeních hygienického zařízení bez přirozeného větrání a od digestoří kuchyní je řešeno jako nucené podtlakové pomocí elektrických ventilátorů osazených do potrubí, které je vyvedeno obvodovou stěnou do volného prostranství nebo prostupem stropní konstrukcí a zastřešením nad střechu objektu

- přívod náhradního vzduchu je řešen z vnitřního propojeného prostoru požárních úseků pod dveřmi bez osazeného prahu

- klimatizace nebude v posuzovaném objektu instalována :

- Elektroinstalace:

- při stavebních úpravách bude provedena celková rekonstrukce všech rozvodů

- v posuzovaném objektu je elektrický světelný a zásuvkový rozvod 240 V a 400 V

- stávající místo připojení objektu kabelovou přípojkou se nemění

- od hlavního domovního rozvaděče budou kabelovým vedením připojeny všechny podružné elektroměrové a pojistkové rozvaděče v objektu

- vypínání:

- v označeném hlavním domovním rozvaděči u hlavního vstupu bude umístěn i hlavní vypínač elektrické instalace, označený tabulkou „Centrál Stop“ pro odpojení veškeré elektrické energie v objektu

- vedení kabelů:

- kabelová vedení silnoproudých rozvodů k hlavnímu rozvaděči a od rozvaděče k místům připojení budou provedena v celém objektu a chodbách a schodišti jako NÚC:

- vedeným pod omítkou s krytím nejméně 10 mm nebo kabely s funkční integritou

- vedením zakrytým deskami z výrobků A1 nebo A2 tloušťky nejméně 10 mm

- Prostupy:

- podle ČSN 730834, oddíl 4, technické požadavky pro změnu skupiny I, odstavec d a f:

- nové prostupy potrubních a kabelových vedení se musí být zazděny nebo jinak utěsněny podle požadavků norem ČSN

- těsnící materiál musí mít požární odolnost nejméně shodnou s požadavky na konstrukci, kterou prostup prochází ve stupni SPB III:

- v nadzemním podlaží 45 minut a posledním nadzemním podlaží 30 minut

- ve skladu v nadzemním podlaží 60 minut

- podle normy ČSN 730810:

- podle článku 6.2.1:

- nové prostupy všech kabelových a potrubních vedení stávajícími obvodovými stěnami a vnitřními stěnami musí být utěsněny podle požadavků normy

- zděné konstrukce, ve kterých se vyskytují prostupy potrubí nebo kabelů, musí být jejich instalaci dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení

- doplnění konstrukcí musí být ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností, jakou má stavební nebo požárně dělící konstrukce

- ve zděných konstrukcích musí být všechny montážní a podobné otvory dozděny nebo zaplněny výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 až prostupujícímu potrubí

- musí být zajištěna celistvost konstrukce a její požární odolnost až k potrubí a kabelu

- podle vyhlášky číslo 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb:

- § 9, odstavec 6:

- prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny podle požadavků českých technických norem pro požární bezpečnost staveb

- u požárních stěn a stropů, případně obvodových stěn s požadavkem na požární odolnost musí být prostup zřetelně označen štítkem obsahujícím informaci o:

- požární odolnosti těsnění nebo vycpávky a druhu nebo typu těsnění a ucpávky

- datu provedení těsnění nebo ucpávky

- firmě, adrese a jménu zhotovitele a označení výrobce těsnícího systému

m /  Z v l á š t n í   p o ž a d a v k y :

- stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení třídy reakce na oheň použitých stavebních hmot

- Zvýšení požární odolnosti:

- v posuzované části objektu nejsou stanoveny u použitých konstrukcí a materiálů zvláštní požadavky na zvýšení požární odolnosti nebo na snížení třídy reakce na oheň

- Vnější vlivy:

- základní charakteristiky vnějších vlivů na elektrickou instalaci byly stanoveny podle požadavků příslušné normy ČSN 332000551 Elektrická zařízení

- v posuzovaných požárních úsecích je stanoveno prostředí základní, které se po stavebních úpravách a rekonstrukci instalací nemění

- originál protokolu o charakteristice vnějších vlivů na elektrickou instalaci je součástí archivní projektové dokumentace

n /  P o ž á r n ě   b e z p e č n o s t n í   z a ř í z e n í :

- posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby

- Instalace zařízení:

- podle normy ČSN 730875:

- v posuzovaném objektu nemusí být instalována elektrická požární signalizace

- dále nemusí být instalována ani žádná jiná vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení

- podle normy ČSN 730833, článek 6.5.1:

- ubytovací inspekční pokoje jako krátkodobé ubytovací zařízení OB3 bez elektrické požární signalizace musí být vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace

- zařízení musí být umístěno v každém inspekčním pokoji a na únikové chodbě

- budovy se třemi a více podlažími se doporučuje vybavit nouzovým zvukovým systémem

- v ubytovně musí být nejméně na každé chodbě evakuační plán

- podle normy ČSN 730833, článek 5.5:

- v budovách skupiny OB2 musí být každý byt vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace umístěným v části obytné buňky vedoucí směrem do únikové cesty

- podle vyhlášky číslo 23/2008 Sb., příloha 5, odstavec a) se jedná o autonomní hlásič kouře

provedený a vybavený podle české technické normy ČSN EN 14604

- podle vyhlášky číslo 23/2008 Sb.: o technických podmínkách požární ochrany staveb:

- podle přílohy 5, odstavec a) u zařízení detekce a signalizace se jedná o autonomní hlásiče kouře provedené a vybavené podle české technické normy ČSN EN 14604

- v objektu pro ubytování bude na únikových cestách instalováno požadované nouzové osvětlení s délkou osvětlení nejméně 30 minut

- všechny únikové dveře a východ z objektu bude opatřen bezpečnostním značením ve fotoluminiscenčním provedení s dlouhým dosvitem pro čitelnost ve dne i v noci

- Uzemnění a hromosvody:

- všechny kovové a ostatní vodivé konstrukce, stejně jako všechna potrubí musí být řádně uzemněna podle norem:

- ČSN 33 2000–5–54 Uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33–2000–4–41 + změny Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN EN 62 305 – 1, 2, 3, 4 Ochrana před bleskem

- ke kolaudaci objektu ubytovny investor doloží revizní zprávu na celou elektroinstalaci, uzemnění a hromosvody, která bude zpracována oprávněným revizním technikem

o /  Z n a č k y   a   t a b u l k y ,   z á v ě r :

- rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních tabulek včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení s věcnými prostředky požární ochrany

- Značení:

- všechny uzávěry všech energií v objektu jsou označeny viditelně předepsaným způsobem požárními tabulkami, uzávěry musí být trvale přístupné

- na únikové cestě ve všech podlažích musí být označen směr úniku osob na volné prostranství požární tabulkou Úniková cesta nebo směrovými šipkami

- všechny požární tabulky musí být provedeny ve fotoluminiscenčním provedení s dlouhým dosvitem pro viditelnost ve dne i v noci

- Závěr:

- požárně bezpečnostní řešení stavebních úprav a rekonstrukce instalací bylo vypracováno podle projektové dokumentace rozsahu pro stavební povolení

- požárně nebezpečný prostor:

- od požárně otevřených ploch posuzovaného objektu požárně nebezpečný prostor zasahuje na vlastní pozemek, nezasahuje na sousední pozemky nebo na veřejná prostranství

- v požárně nebezpečném prostoru posuzovaného objektu nejsou žádné stávající objekty

- posuzované řešení vyhovuje všem ustanovením § 5, odstavec 1 a odstavec 2 vyhlášky číslo 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby na rozptylovou plochu při úniku osob při požáru ze všech požárních úseků v objektu

- při dodržení všech podmínek, uvedených v tomto posouzení, vyhovují stavební úpravy a rekonstrukce instalací všem požadavkům norem ČSN pro požární bezpečnost staveb

- pokud dojde při stavebních úpravách nebo dalším provozu v objektu k dalším k dispozičním nebo konstrukčním změnám proti posuzovanému řešení, které mají vliv na požární bezpečnost požárního úseku nebo celého objektu:

- musí být provedeny v souladu s požadavky norem ČSN pro požární bezpečnost staveb

- musí být předem schváleny stavebním úřadem, který vydal stavební povolení

- Stanovisko HZS:

- stanovisko odboru stavební prevence HZS Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov jako dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany a civilní nouzové připravenosti k požárně bezpečnostnímu řešení je po projednání závazné

- musí být respektováno a dodrženo všemi účastníky výstavby v celém rozsahu

- každá změna proti schválené projektové dokumentaci musí být neodkladně projednána