SSČ, spol. s r.o. 28.října 168, Ostrava

MĚŘENÍ A REGULACE

Stupeň PD :		Dokumentace pro provedení stavby

Zakázka :	DEPOZITÁRNĚ – EXPOZIČNÍ OBJEKT NZM  V OSTRAVĚ

Č.zakázky :	PRJO160006

Vypracoval : 		Libuše Pacutová

Datum  : 		Ostrava, listopad 2017

O B S A H

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA

1  Úvod a výchozí podklady

1.1  Úvod

1.2  Výchozí podklady

2  Popis regulovaného technologického zařízení

2.1  Vytápění

2.2  Vzduchotechnika

3  Technický popis měření a regulace

3.1  Koncepce řešení měření a regulace

3.2  Rozsah měření a regulace

3.3  Popis měřicích a regulačních okruhů

3.4  Rozvaděče

3.5  Kabelové rozvody

3.6  Způsob značení zařízení MaR

3.7  Technické údaje

3.8  Ochrana zdraví a zajištění bezpečnosti při práci

4  Požadavky na ostatní profese

4.1  Strojní

4.2  Elektroinstalace

4.3  Slaboproud

4.4  Stavební

5    Seznam vstupů/výstupů řídicího systému

II. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

D.1.4.4-03    Schéma řídicího systému

D.1.4.4-02    Schéma předávací stanice

D.1.4.4-03    Schéma vzduchotechniky

D.1.4.4-04    Půdorys 1.NP

D.1.4.4-05    Půdorys 2.NP, galerie

D.1.4.4-06    Půdorys 3.NP, nástavba

III. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA

1 Úvod a výchozí podklady

1.1 Úvod

Projekt řeší měření a regulaci vytápění a měření a regulaci vzduchotechniky.

Součástí projektu je silové napojení regulovaných zařízení, vyjma kondenzačních jednotek pro vzduchotechniku.

Dokumentace navazuje na projekt vzduchotechniky a vytápění.

K realizaci je nutno vypracovat dodavatelskou dokumentaci, podkladem k ní bude technická dokumentace konkrétních vybraných zařízení měření a regulace, vzduchotechniky a vytápění, kterou dodají realizační firmy těchto profesí.

Při realizaci je nutná spolupráce všech uvedených profesí.

1.2 Výchozí podklady

Při vypracování projektu byly použity tyto projekční podklady  a materiály:

- podklady projektantů ostatních profesí

- požadavky investora a uživatele objektu

- firemní podklady navrhovaných zařízení

- příslušné normy a směrnice

2 Popis regulovaného technologického zařízení

2.1  Vytápění

Jako zdroj tepla pro vytápění a vzduchotechniku je navržena kompaktní předávací stanice (KPS) s jedním výměníkem pro vytápění a vzduchotechniku.

Topná voda se dále dělí na jeden ekvitermně regulovaný okruh pro vytápění a jeden čerpadlový okruh pro vzduchotechniku.

Doplňování do systému je řešeno z horkovodní zpátečky.

Součástí dodávky KPS jsou všechny komponenty MaR, tj. snímače a regulační ventily (bez řídicího systému).

Zařízení je umístěno v technické místnosti v 1.NP.

2.2  Vzduchotechnika

Řídícím systémem budou ovládány a regulovány tyto sestavy vzduchotechniky:

Zař.VZT	umístění 	sestava	Q(kW):ohřev 	chlaz.

1   expozice 1.NP 	2.NP tech. prostor	Rr, S, O	112.8

2   expozice 3.NP 	2.NP tech. prostor	Rr, S, O, Ch	50.2

Sestavy:

Rr- rekuperátor rotační

S - směšování čerstvého a odpadniho vzduchu

O - ohřev vodním ohřívačem

Ch - chlazeni přímým výparníkem

Ventilátory obou zařízení budou vybaveny frekvenčními měniči otáček – dodávka VZT.

FM i kondenzační jednotky  v provedení invertor budou osazeny v blízkosti jednotek.

Obě jednotky slouží pro větrání i vytápění prostoru.

3 Technický popis měření a regulace

3.1 Koncepce řešení měření a regulace

Měření a regulaci vytápění a vzduchotechniky bude tvořit volně programovatelný řídicí systém pro řízení VVK a technických zařízení budov.

Řídicí systém bude zajišťovat regulaci, měření, ovládání, kontrolu, přenos hlášení a poruch, sdělování parametrů a vizualizaci a bude umožňovat úpravu nastavených parametrů podle potřeb provozu.

Podstanice řídicího systému včetně příslušných I/O modulů a ovládacího panelu budou osazeny v rozvaděčích měření a regulace, umístěných v blízkosti regulovaných zařízení.

Po vhodné komunikační sběrnici (např.BACnet/Ethernet/IP) bude probíhat  datová komunikace mezi podstanicemi řídicího systému navzájem, po datové síti komunikace s centrálním řídicím pracovištěm MaR.

Centrální řídicí pracoviště (PC, tiskárna, uživatelský vizualizační program) zajistí zobrazování hodnot a stavů regulovaných a sledovaných zařízení, archivaci vybraných parametrů, ovládání regulovaných zařízení, možnost úpravy nastavených parametrů. Umístění se předpokládá v recepci -  1.NP.

3.2  Rozsah měření a regulace

Systém měření a regulace bude tvořit tyto měřicí a regulační okruhy:

Vytápění

1 	Regulace teploty topné vody pro vytápění a vzduchotechniku

2  	Regulace teploty topné vody pro vytápění

3 	Regulace doplňování do  systému topné vody

4  	Ovládání čerpadla topné vody pro vzduchotechniku

5  	Zabezpečení provozu předávací stanice při poruchových stavech

Vzduchotechnika:

1	Regulace teploty a průtoku přiváděného vzduchu

2	Protimrazová ochrana

3	Snímání tlakové diference na filtrech a ventilátorech

4	Signalizace poruchových stavů

3.3  Popis měřících a regulačních okruhů

3.3.1 Vytápění

1  Regulace teploty topné vody pro ÚT a VZT

Teplota topné vody je řízena ovládáním regulačního ventilu se  servopohonem (1.03) na vstupu horké vody do výměníku. Regulaci  zabezpečuje řídicí systém na základě teploty TV za  výměníkem (snímač 1.01) a venkovní teploty (1.02). TV je regulovaná ekvitermně podle zadané topné křivky, nastavené podle potřeb vzduchotechniky. Snímač venkovní teploty je nutno osadit na severní stranu objektu.

Regulační ventil je vybaven servopohonem s havarijní funkcí  a slouží zároveň jako zabezpečovací; při přerušení obvodu napájení  servopohonu při havarijních stavech ventil uzavírá. Regulační ventil  vč. servopohonu a snímač teploty 1.01 jsou součástí dodávky kompaktní předávací  stanice.

2  Regulace teploty topné vody pro vytápění

Teplota topné vody je řízena ovládáním směšovacího ventilu se  servopohonem (2.02) na výstupu topné vody. Regulaci  zabezpečuje řídicí systém na základě venkovní teploty (snímač 1.02) a teploty topné vody na vstupu do systému vytápění (snímač 2.01). Regulačním  ventilem se servopohonem je řízena teplota topné vody do systému UT, průtok je konstantní. Regulace je  ekvitermní, probíhá podle zadaného časového programu s útlumem v době, kdy je vytápěný prostor mimo provoz.

Regulační ventil  vč. servopohonu a snímač teploty 2.01 jsou součástí dodávky kompaktní předávací  stanice.

Oběhové čerpadlo je ovládáno  řídicím systémem a jištěno v rozvaděči MaR.

3  regulace DOPLŇOVÁNÍ DO SYSTÉMU TOPNÉ VODY

Na základě měření tlaku v topném systému (snímač tlaku 3.01) je řídicím systémem ovládán solenoidový ventil pro doplňování do systému. Při poklesu tlaku pod žádanou hodnotu je otevírán ventil pro doplňování (3.02). Tlak bude udržován na požadované hodnotě, určené mezní hodnoty budou vyhodnocovány jako porucha.  Do řídicího systému bude zapojen také impulsní výstup vodoměru na přívodu studené vody.

Snímač tlaku, solenoidový ventil a vodoměr jsou součástí dodávky kompaktní předávací  stanice.

4  OVLÁDÁNÍ ČERPADLA  topné vody pro vzduchotechniku

Čerpadlo VZT bude uváděno do chodu při potřebě tepla pro vzduchotechnické jednotky a při venkovní teplotě nižší než 10°C (z důvodu protimrazové ochrany ohřívačů VZT).

Oběhové čerpadlo je ovládáno  řídicím systémem a jištěno v rozvaděči MaR.

5  Zabezpečení provozu předávací stanice při poruchových stavech

Funkci zabezpečovacího ventilu plní regulační ventil na přívodu horké vody. Servopohon je vybaven havarijní funkcí, tj.ve stavu bez  napětí uzavře ventil a tím přívod horké vody do výměníku.

K uzavření ventilu dochází při výskytu těchto poruchových stavů:

- překročení teploty TV nad 95°C  (reg.teploty 5.01)

- překročení teploty v PS nad 40°C (snímač teploty.5.02)

- zaplavení PS (snímač 5.3)

- minimální tlak v systému TV (snímač tlaku 3.01)

- trvalé doplňování (doplňování v chodu déle než 30min)

Při zaplavení PS, překročení teploty v PS a trvalém doplňování může být opětné uvedení do provozu provedeno až vědomým zásahem obsluhy.

Sledování dalších mimořádných provozních stavů:

Do řídícího systému na vstupní binární moduly jsou dále přivedeny  dvouhodnotové signály, které indikují tyto mimořádné stavy:

- porucha čerpadel

Jako poruchový je rovněž vyhodnocován stav, kdy žádaná hodnota neodpovídá skutečné hodnotě.

Tyto mimořádné stavy jsou indikovány, zpracovávány a přenášeny  řídicím systémem, avšak při jejich výskytu nedochází bezprostředně  k uzavření PS.

Poruchové stavy budou opticky signalizovány na panelu regulátoru a přenášeny na centrálu.

3.3.2 Vzduchotechnika

1 - Regulace teploty a průtoku vzduchu

UVÁDĚNÍ DO CHODU

Jednotky budou zajišťovat vytápění, větrání  a úpravu vzduchu pro dané prostory.

Zařízení bude uváděno do chodu řídicím systémem v zadaném časovém režimu nebo obsluhou z centrálního řídicího pracoviště. Bude možno volit tyto režimy:

Vytápění/chlazení, větrání – režim při pobytu osob. V tomto režimu bude zařízení pracovat s přívodem čerstvého vzduchu, bude využívána rekuperace, cirkulace i ohřev vzduchu. Teplota regulována podle čidla v prostoru.

#### Vytápění/chlazení plný provoz – režim bez pobytu osob, 100% cirkulace vzduchu. Využití pro vytopení, resp vychlazení prostoru.

#### Vytápění tlumený provoz – režim bez pobytu osob, 100% cirkulace vzduchu. Využití pro vytápění prostoru.

#### Větrání - 100% přívod čerstvého vzduchu. Omezení při nízkých venkovních teplotách.

Při uvedení vzduchotechnické jednotky do provozu v režimu s přívodem čerstvého vzduchu dojde na základě  měření venkovní teploty podle potřeby ke spuštění oběhového  čerpadla ohřívače a k otevření směšovacího ventilu ohřívače (1.4).  Po vyhřátí výměníku se zapnou ventilátory vzduchu a vzduchové klapky se přestaví do polohy otevřeno. Poloha klapek je vázána na chod  ventilátorů.

REGULACE TEPLOTY VZDUCHU

Regulace je kaskádová: rekuperace – směšování – ohřev, resp. chlazení

### Rekuperace

Otáčky rotačního rekuperátoru budou řízeny na základě rozdílu venkovní teploty a teploty vzduchu v odvodním potrubí (1.2). Rekuperátor pracuje v kaskádě se směšováním a ohřívačem, resp. chladičem (rekuperace, směšování, ohřev, resp. chlazení).

### Směšování

Poloha vzduchových klapek (1.5-1.7) bude řízena na základě rozdílu venkovní teploty a teploty vzduchu v odvodním potrubí (1.2). Směšování pracuje v kaskádě s rekuperací a ohřívačem, resp. chladičem (rekuperace, směšování, ohřev, resp. chlazení). Je nutno dodržet minimální podíl čerstvého vzduchu.

Ohřev

Řídicí systém reguluje teplotu vzduchu v prostoru na požadovanou konstantní hodnotu se současným dodržením mezních teplot přívodního vzduchu. Na základě měření teploty vzduchu prostoru (průměrná hodnota z několika snímačů) je řízena poloha regulačního  ventilu ohřívače (1.4 – dodávka ÚT). Čerpadlo ohřívače je v chodu.

Snímače teploty osadit na místě neovlivňovaném zdroji tepla a chladu ve výšce cca 1.5m.

Chlazení (letní období)

VZT2: Řídicí systém reguluje teplotu odvodního vzduchu na požadovanou hodnotu s dodržením minimální teploty přívodního vzduchu.

Na základě měření teploty vzduchu v odvodním potrubí (snímač 1.2) je řízen výkon kondenzační jednotky pro přímé chlazení. Ohřev a chlazení jsou navzájem blokovány a jsou v činnosti pouze za chodu ventilátorů. Požadovaná teplota přívodního vzduchu bude vyšší než pro režim ohřevu. Kondenzační jednotka bude ovládána a monitorována prostřednictvím řídicího boxu, umístěného v blízkosti vzduchotechnické jednotky.

REGULACE PRŮTOKU VZDUCHU

Frekvenční měniče ventilátorů budou ovládány řídicím systémem na základě měření průtoku vzduchu v potrubí VZT (snímače 1.9, 1.10) - průtok je udržován na požadované konstantní hodnotě.

ODSTAVENÍ JEDNOTKY

Po odstavení jednotky řídicí systém zastaví ventilátory, klapky  přestaví do polohy zavřeno, uzavře směšovací ventil ohřívače, resp. odstaví chladič a dle  venkovní teploty zabezpečí provozní stav oběhového čerpadla  ohřívače.

2 - PROTIMRAZOVÁ OCHRANA

Na základě měření venkovní teploty a teploty vzduchu v ohřívači  (čidlo protimrazové ochrany 2.1) je zabezpečena protimrazová ochrana  jednotky.

Při poklesu venkovní teploty pod + 5 °C je spuštěno oběhové  čerpadlo ohřívače.

Při poklesu teploty vzduchu za ohřívačem pod + 5 °C se automaticky  odstaví ventilátory, klapky přestaví do polohy zavřeno, otevře se  směšovací ventil na přívodu topné vody do ohřívače a zabezpečí chod  oběhového čerpadla ohřívače.Jako kontrolní je navíc snímána teplota zpětné topné vody za  ohřívačem (2.2).

3 - SNÍMÁNÍ TLAKOVÉ DIFERENCE NA FILTRECH A VENTLÁTORECH

Spínači diferenčního tlaku (3.1, 3.2) je snímán dif. tlak na  filtrech. Dojde-li k překročení nastavené hodnoty (filtr zanesen) je  signalizována porucha.

Na ventilátorech jsou osazeny spínače diferenčního tlaku (3.3, 3.4) pro  signalizaci chodu ventilátoru (proudění). Dojde-li k poklesu dif.  tlaku pod nastavenou mez, je signalizována porucha na ventilátoru a zařízení se odstaví.

4 -  SIGNALIZACE PORUCHOVÝCH STAVŮ

Do řídicího systému jsou přenášeny tyto poruchové stavy:

- nebezpečí zamrznutí ohřívače (snímače 2.1)

- porucha proudění na ventilátorech (snímače 3.3, 3.4)

- porucha frekvenčních měničů ventilátorů

- porucha kondenzační jednotky pro chlazení

- zanesení filtrů (snímače 3.1, 3.2)

- nebezpečí požáru (signál z EPS)

Jako poruchový je vyhodnocován rovněž stav, kdy regulovaná hodnota neodpovídá žádané hodnotě.

Poruchové stavy budou opticky signalizovány na panelu regulátoru a přenášeny na centrálu.

3.4 Rozvaděče

Navrhujeme nástěnné  rozvaděčové skříně, osazené v blízkosti regulovaného zařízení. Napájení rozvaděčů zajistí profese elektroinstalace.

rozvaděč	umístění rozvaděče 		regulované zařízení	 instalovaný příkon

RA1		tech.zázemí ÚT			Vytápění		2kW

RA2		galerie, 2.NP			VZT1, VZT2		11kW

## Napojovaná zařízení

## RA1

M1	čerpadlo 230V, 200W

M2	čerpadlo 230V, 200W

## RA2

VZT1

M1.1	ventilátor přívod, 400V,3kW + FM 3x400V, 3kW, 11.5A

M2.1	ventilátor odvod, 400V,2.2kW + FM 3x400V, 2.2kW, 8.5A

M3.1	rotační rekuperátor, 400V,90W + FM1x230V=>3x230V, 0.37kW, 6.1A

M4.1	čerpadlo, 230V,100W

VZT2

M1.2	ventilátor přívod, 400V,3kW + FM 3x400V, 3kW, 11.5A

M2.2	ventilátor odvod, 400V,1.5kW + FM 3x400V, 1.5kW, 5.9A

M3.2	rotační rekuperátor, 400V,90W + FM1x230V=>3x230V, 0.37kW, 6.1A

M4.2	čerpadlo, 230V,100W

3.5 Kabelové rozvody

Pro napájení a ovládání zařízení budou použity převážně kabely CYKY a JYTY.

Kabely budou vedeny v  kabelových žlabech, případně v lištách. Tam, kde hrozí mechanické poškození, budou kabely chráněny trubkou do výše 1.5m od země. Souběhy napájecích,  ovládacích a datových kabelů musí být v souladu s platnými ČSN-EN. Při průchodu kabelů požárními úseky budou prostupy utěsněny na požární odolnost EI 30 až 60 DP1 dle Požární zprávy.

Tam, kde je to předepsáno Požární zprávou a určením prostředí, musí být použity kabely bezhalogenové nebo s funkční odolností.

3.6  Způsob značení zařízení MaR

Vytápění

Obecný zápis čísla zařízení: A.B

A - číslo okruhu MaR

B - pořadové číslo zařízení

Vzduchotechnika

Obecný zápis čísla zařízení: A.B.C

A - číslo okruhu MaR

B - pořadové číslo zařízení

C - číslo zařízení VZT

3.7 Technické údaje

Ochrana před úrazem el.proudem dle ČSN 33 20 00 - 4 - 41:

čl. 412 ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

412.1 izolací živých částí

412.2 kryty nebo přepážkami

čl. 413 ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

413.1 samočinným odpojením od zdroje

ochranným pospojováním

Druh rozvodné soustavy: 3NPE AC, 400/230V, 50Hz, TN-S
 			     G+G0, 24V AC

Prostředí v objektu dle protokolu o určení  vnějších vlivů - součást projektu elektroinstalace.

3.8 Ochrana zdraví a zajištění bezpečnosti při práci

Při montáži a při provozování zařízení nutno dodržovat základní  požadavky k zajištění bezpečné práce podle vyhlášky č. 48/82 sb.

Při práci  na elektrotechnických zařízeních je nutné dodržet požadavky ČSN 33 2000-4 a souvisejících předpisů a ČSN.

Veškeré práce na elektrickém zařízení (údržba, kontrola,  opravy) mohou být prováděny pouze při respektování podmínek  ČSN EN 50110 –1 (34 31 00) pracovníky s příslušnou kvalifikací.

Obsluhu zařízení mohou provádět pouze osoby provozovatelem  prokazatelně poučené a způsob obsluhy musí být zpracován do  provozních předpisů, které je povinen zpracovat provozovatel.

Před uvedením do provozu musí být na elektrickém zařízení provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6.

4   Požadavky na ostatní profese

4.1  Strojní

- provést montáž návarků pro snímače teploty

- provést montáž regulačních ventilů

4.2  Elektroinstalace

- provést napojení  rozvaděčů měření a regulace

4.3  Slaboproud

- provést montáž datových dvojzásuvek do rozvaděčů MaR

- do rozvaděče MaR přivést z EPS signál pro vypnutí jednotek VZT

4.4   Stavební

- provést drobné stavební úpravy dle pokynů montážní organizace měření a regulace

5  Seznam vstupů/výstupů řídicího systému

N1 - RA1

Předávací stanice

adresa. 	I/O	měřená/regulovaná veličina	snímač/akční člen

Analogové vstupy

AI01 	Ni1000	teplota TV pro ÚT a VZT	1.01

AI02 	Ni1000	teplota venkovní	1.02

AI03	Ni1000	teplota ÚT	2.01

AI04	0-10V	tlak TV	4.01

AI05	Ni1000	teplota prostor PS	5.02

Analogové výstupy

AO01 	0-10V 	servopohon TV pro ÚT a VZT	1.03

AO02 	0-10V 	servopohon ÚT	2.02

Digitální vstupy

DI01	DI	max.teplota TV	5.01

DI02	DI	zaplavení PS	5.03

DI03	DI	chod čerpadla ÚT	M1

DI04	DI	chod čerpadla TV VZT	M2

DI05	DI	vodoměr s impulsním  modulem	3.03

Digitální výstupy

DO01	DO 	ovládání čerpadla ÚT otopná tělesa	M1

DO02	DO 	ovládání čerpadla TV VZT	M3

DO03	DO 	ovládání solenoid. ventilu pro doplňování	4.02

N2 – RA2

VZT1, VZT2

adresa. 	I/O	měřená/regulovaná veličina	snímač/akční člen

Analogové vstupy

AI01	Ni1000 	teplota přívodního vzduchu VZT1	1.1.1

AI02	Ni1000 	teplota odvodního vzduchu VZT1	1.2.1

AI03 	Ni1000 	teplota TV za ohřívačem (protimraz.ochr.)  VZT1	2.2.1

AI04	AI 0-10V 	průtok přívodního vzduchu VZT1	1.9.1

AI05	AI 0-10V 	průtok odvodního vzduchu VZT1	1.10.1

AI06	Ni1000 	teplota 1.NP	1.21 1

AI07	Ni1000 	teplota 1.NP	1.22 1

AI08	Ni1000 	teplota přívodního vzduchu VZT2	1.1.2

AI09	Ni1000 	teplota odvodního vzduchu VZT2	1.2.2

AI10 	Ni1000 	teplota TV za ohřívačem (protimraz.ochr.)  VZT2	2.2.2

AI11	AI 0-10V 	průtok přívodního vzduchu VZT2	1.9.2

AI12	AI 0-10V 	průtok odvodního vzduchu VZT2	1.10.2

AI13	Ni1000 	teplota 3.NP	1.21 2

AI14	Ni1000 	teplota 3.NP	1.22 2

Analogové výstupy

AO01	0-10V	frekvenční měnič ventilátor přívod VZT1	FM1.1

AO02	0-10V	frekvenční měnič ventilátor odvod VZT1	FM2.1

AO03	0-10V	frekvenční měnič rotační rekuperátor VZT1	FM3.1

AO04	0-10V 	regulační ventil ohřívač VZT1	1.4.1

AO05	0-10V 	klapka přívod, odvod, cirkulace VZT1	1.5-7.1

AO06	0-10V	frekvenční měnič ventilátor přívod VZT2	FM1.2

AO07	0-10V	frekvenční měnič ventilátor odvod VZT2	FM2.2

AO08	0-10V	frekvenční měnič rotační rekuperátor VZT2	FM3.2

AO09	0-10V 	regulační ventil ohřívač VZT2	1.4.2

AO10	0-10V 	chladič VZT2	CH1.2

AO11	0-10V 	klapka přívod, odvod, cirkulace VZT2	1.5-7.2

Digitální vstupy

DI01 	DI 	protimrazová ochrana ohřívače VZT1	2.1.1

DI02 	DI 	zanesení filtru přívod VZT1	3.1.1

DI03 	DI 	zanesení filtru odvod VZT1	3.2.1

DI04 	DI 	porucha proudění ventilátor přívod VZT1	3.3.1

DI05 	DI 	porucha proudění ventilátor odvod VZT1	3.4.1

DI06	DI 	porucha frekv. měniče ventilátor přívod VZT1	FM1.1

DI07	DI 	porucha frekv. měniče ventilátor odvod VZT1	FM2.1

DI08	DI 	porucha frekv. měniče rotačního rekuper. VZT1	FM3.1

DI09	DI 	chod čerpadla ohřívače VZT1	M3.1

DI10 	DI 	protimrazová ochrana ohřívače VZT2	2.1.2

DI11 	DI 	zanesení filtru přívod VZT2	3.1.2

DI12 	DI 	zanesení filtru odvod VZT2	3.2.2

DI13 	DI 	porucha proudění ventilátor přívod VZT2	3.3.2

DI14 	DI 	porucha proudění ventilátor odvod VZT2	3.4.2

DI15	DI 	porucha frekv. měniče ventilátor přívod VZT2	FM1.2

DI16	DI 	porucha frekv. měniče ventilátor odvod VZT2	FM2.2

DI17	DI 	porucha frekv. měniče rotačního rekuper. VZT2	FM3.2

DI18	DI 	chod čerpadla ohřívače VZT2	M3.2

DI19	DI 	porucha chladiče VZT2	Ch1.2

DI20	DI 	chod chladiče VZT2	Ch1.2

DI21	DI 	signál z EPS	EPS

Digitální výstupy

DO01 	DO 	zap/vyp frekv. měnič ventilátor přívod VZT1	FM1.1

DO02 	DO 	zap/vyp frekv. měnič ventilátor odvod VZT1	FM2.1

DO03 	DO 	zap/vyp frekv. měnič rotační rekuper. VZT1	FM3.1

DO04	DO 	zap/vyp čerpadlo ohřevu VZT1	M3.1

DO05 	DO 	zap/vyp frekv. měnič ventilátor přívod VZT2	FM1.2

DO06 	DO 	zap/vyp frekv. měnič ventilátor odvod VZT2	FM2.2

DO07 	DO 	zap/vyp frekv. měnič rotační rekuper. VZT2	FM3.2

DO08	DO 	zap/vyp čerpadlo ohřevu VZT2	M3.2