## Příloha č. 2
Příloha č. 2
Výkaz výměr - naceněný
č.pol. | poz. | Název položky | M.J. | počet | cena / M.J. bez DPH | cena celkem bez DPH
1 | A | Plynová kotelna- ÚT 240kW+TV 48kW Technologie
2 | A/1 | 1) Kotlový okruh (KO)
3 | 1 | Plynový kondenzační kotel stacionární-120kW | kpl | 2 |  | 0
4 | 1a | Neutralizační zařízení - plastová nádoba s neutralizačním oddílem, vč.granulátu, cca do 800kW | kpl | 1 |  | 0
5 | 1b | Pojistná skupina pro výkon do 120kW, sestava: tlakoměr, poj.ventil 3,5 bar, ventil R1, automatický odvzdušňovač, s izolací | kpl | 2 |  | 0
6 | 2 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků DN150/L=800, 4x hrdlo DN65 s roztečí os 500mm, v horním dnu návarek pro AOV Rp1/2" a Rp1/2" pro MaR, ve spodním dnu hrdlo DN40 se zaslep. přírubou a vypouštěním DN20 | kpl | 1 |  | 0
7 | 3 | Kulový kohout se závitem PN 35 - DN50 (Rp2") | ks | 2 |  | 0
8 | 4 | Kulový kohout se závitem PN 35 - DN50 (Rp2") | ks | 2 |  | 0
9 | 5 | Zpětný ventil závitový PN10/DN50 (Rp2") | ks | 2 |  | 0
10 | 6 | Kulový kohout se závitem PN 35 - DN20 (Rp3/4") | ks | 1 |  | 0
11 | 7 | Automatický odvzdušňovací ventil R88/1 – DN15 (G1/2") | ks | 3 |  | 0
12 | 8 | Kulový kohout se závitem PN 35 - DN15 (G1/2") | ks | 3 |  | 0
13 | 9 | Čerpadlo teplovodní oběhové /L=220, DN40, PN6/10, Q=5200kg/h, H=3,2m, U=1x230V, I=0,72A, P=90W | ks | 2 |  | 0
14 | 10 | Vypouštěcí ventil PN6 – DN15 (G1/2") | ks | 2 |  | 0
15 | 11 | Ventily pojistné závitové DN 1"x5/4" KD o.p.350kPa (sekundár) | ks | 2 |  | 0
16 | 12 | Rozdělovač (OV) DN100/L=1800, hrdla 2xDN65 příruba, 1xG6/4",1xG5/4", 2xG1", 1xG1/2"-spodní | kpl | 1 |  | 0
17 | 13 | Sběrač (OV) DN100/L=1800, hrdla 2xDN65 příruba, 1xG6/4",1xG5/4", 2xG1", 1xG1/2"-spodní | kpl | 1 |  | 0
18 | A/2 | Regulační uzly
19 | A/21 | 2.1) Regulační uzel ÚT1 (vytápění-objekt cca 190kW)
20 | 20 | Čerpadlo teplovodní oběhové Fl/L=250, DN40, PN6/10, Q=8800kg/h, H=10,1m, U=1x230V, I=2,05A, P=463W s regul.ot | ks | 1 |  | 0
21 | 21 | Trojcestný regulační kohout kvs=40 DN50 vnitř.záv.Rp2" +pohon 3-bod/U=230V, | kpl | 1 |  | 0
22 | 22 | Klapka uzavírací mezipřírubová - DN65/PN16 | ks | 4 |  | 0
23 | 23 | Filtr DN65/PN6 - přírubový | ks | 1 |  | 0
24 | 24 | Klapka zpětná mezipřírubová PN6/DN65 | ks | 1 |  | 0
25 | 25 | Vypouštěcí ventil PN6 – DN15 | ks | 3 |  | 0
26
27 | A/22 | 2.2) Regulační uzel ÚT2 (vytápění-objekt cca 50kW)
28 | 30 | Čerpadlo teplovodní oběhové , DN25-G1"/závit šroub.6/4", PN10, Q=2500kg/h, H=10,0m, U=1x230V, I=1,51A, P=188W s regul. otáček | ks | 1 |  | 0
29 | 31 | Trojcestný regulační kohout kvs=10, DN25/závit Rp1" +pohon , 3-bod/U=230V, | kpl | 1 |  | 0
30 | 32 | Kulový kohout se závitem PN 35 - DN40 (Rp6/4") | ks | 4 |  | 0
31 | 33 | Filtr PN6/ DN40 - Rp6/4" závitový | ks | 1 |  | 0
32 | 34 | Zpětný ventil závitový PN10/DN40 (Rp6/4") | ks | 1 |  | 0
33 | 35 | Vypouštěcí ventil PN6 – DN15 (G1/2") | ks | 3 |  | 0
34 | 36 | Šroubení přímé mosaz závit.vnější/vnitřní G6/4" | ks | 2 |  | 0
35
36 | A/23 | 2.3) Regulační uzel UB (vytápění-Ubytovna cca 12kW)
37 | 40 | Čerpadlo teplovodní oběhové , DN25-G1"/závit šroub.6/4", PN10, Q=600kg/h, H=3,5m, U=1x230V, I=0,18A, P=18W s regul. otáček | ks | 1 |  | 0
38 | 41 | Trojcestný regulační kohout , kvs=2,5, DN15/závit Rp1/2" +pohon KR230, 3-bod/U=230V, | kpl | 1 |  | 0
39 | 42 | Kulový kohout se závitem PN 35 - DN25 (Rp1") | ks | 4 |  | 0
40 | 43 | Filtr PN6/ DN25 - Rp1" závitový | ks | 1 |  | 0
41 | 44 | Zpětný ventil závitovýPN10/DN25 (Rp1") | ks | 1 |  | 0
42 | 45 | Vypouštěcí ventil PN6 – DN15 (G1/2") | ks | 3 |  | 0
43 | 46 | Šroubení přímé mosaz závit.vnější/vnitřní G1" | ks | 2 |  | 0
44
45 | A/24 | 2.4) Regulační uzel SB (vytápění-Služební byt cca 12kW)
46 | 50 | Čerpadlo teplovodní oběhové , DN25-G1"/závit šroub.6/4", PN10, Q=600kg/h, H=3,5m, U=1x230V, I=0,18A, P=18W s regul. otáček | ks | 1 |  | 0
47 | 51 | Trojcestný regulační kohout , kvs=2,5, DN15/závit Rp1/2" +pohon KR230, 3-bod/U=230V, | kpl | 1 |  | 0
48 | 52 | Kulový kohout se závitem PN 35 - DN25 (Rp1") | ks | 4 |  | 0
49 | 53 | Filtr PN6/ DN25 - Rp1" závitový | ks | 1 |  | 0
50 | 54 | Zpětný ventil závitový PN10/DN25 (Rp1") | ks | 1 |  | 0
51 | 55 | Vypouštěcí ventil PN6 – DN15 (G1/2") | ks | 3 |  | 0
52 | 56 | Šroubení přímé mosaz závit.vnější/vnitřní G1" | ks | 2 |  | 0
53
54 | A/3 | 3) Nabíjecí okruh-ohřev TV (KO-TV)
55 | 60 | Ohřívač vody stacionární (boiler) /1MPa, 295litrů/v=1597mm, ø670mm, 2 trub.výměníky G1", Sv=1,5+1m2 | ks | 1 |  | 0
56 | 61 | Čerpadlo teplovodní nabíjecí , DN25-G1"/závit šroub.6/4", PN10, Q=1600kg/h, H=2,7m, U=1x230V, I=0,24A, P=26W s regul. otáček | ks | 1 |  | 0
57 | 62 | Kulový kohout se závitem PN 35 - DN32 (Rp5/4") | ks | 1 |  | 0
58 | 63 | Filtr PN6/ DN32 - Rp5/4" závitový | ks | 1 |  | 0
59 | 64 | Zpětný ventil závitový PN10/DN32 (Rp5/4") | ks | 1 |  | 0
60 | 65 | Vypouštěcí ventil PN6 – DN15 | ks | 4 |  | 0
61 | 66 | Automatický odvzdušňovací ventil – DN15 (G1/2") | ks | 2 |  | 0
62 | 67 | Kulový kohout se závitem PN 35 - DN15 (Rp1/2") | ks | 2 |  | 0
63 | 68 | Šroubení přímé mosaz závit.vnější/vnitřní G1" | ks | 4 |  | 0
64 | 69 | Šroubení přímé mosaz závit.vnější/vnitřní G5/4" | ks | 2 |  | 0
65
66 | A/4 | 4) Sekundární část TV+cirkulace
67 | 70 | Kulový kohout se závitem PN 35 - DN32 (Rp5/4") | ks | 3 |  | 0
68 | 71 | Filtr závitový PN10 mosaz – DN32 (Rp5/4") | ks | 1 |  | 0
69 | 72 | Zpětný ventil závitový PN10/DN32 (Rp5/4") | ks | 1 |  | 0
70 | 73 | Ventil pojistný závitový DN3/4"x1"KB o.p.800kPa (TV) | ks | 1 |  | 0
71 | 74 | Kulový kohout se závitem PN 35 - DN15 (Rp1/2") | ks | 3 |  | 0
72 | 74a | Koncovka pro hadici-hadičník, mosaz G1/2" vnější - ø15mm | ks | 3 |  | 0
73 | 75 | Kulový kohout se závitem PN 35 - DN25 (Rp1") | ks | 2 |  | 0
74 | 76 | Filtr PN10/ DN25 - Rp1" závitový | ks | 1 |  | 0
75 | 77 | Zpětný ventil závitový PN10/DN25 (Rp1") | ks | 1 |  | 0
76 | 78 | Čerpadlo TV cirkulace Nerez/L=180, DN25/závit.šroubení G6/4", PN10, Q=1800kg/h, H=3,4m, U=1x230V, I=0,32A, P=34W s regul. otáček | ks | 1 |  | 0
77 | 79 | Šroubení přímé mosaz závit.vnější/vnitřní G1" | ks | 2 |  | 0
78 | 79a | Šroubení přímé mosaz závit.vnější/vnitřní G3/4" | ks | 1 |  | 0
79
80 | A/5 | 5) Doplňovací, pojistné a expanzní zařízení ÚT
81 | 80 | Kulový kohout se závitem PN 35 - DN15 (Rp1/2") | ks | 4 |  | 0
82 | 81 | Automatické doplňovací zařízení , pi=max 10bar/ po=0,5-5bar, R1/2", U=1x230V vidlice do zásuvky | kpl | 1 |  | 0
83 | 82 | Kabinetová úpravna dopouštěcí vody , objemové řízení, U=230V, pmax=8bar, tmax=40°C, Qmax=1m3/hod včetně příslučenství: vířivý filtr mech.nečistot, montážní ventilový blok, 2ks nerezových napojovacích hadic, 25kg balení soli pro regeneraci | kpl | 1 |  | 0
84 | 83 | Ventil pojistný závitový DN1/2"x3/4" KD o.p.350kPa (doplňování sekundáru) | ks | 1 |  | 0
85 | 84 | Expanzní nádoba 500lit/6 plnící tlak 250kPa | ks | 1 |  | 0
86 | 85 | Kulový kohout s vypouštěním se závitem PN 35 - R 250 DS - DN25 (Rp1") | ks | 1 |  | 0
87 | 86 | Expanzní nádoba 18lit/10 plnící tlak 600kPa + konzola s páskou | ks | 1 |  | 0
88 | 87 | Kulový kohout s vypouštěním se závitem PN 35 - R 250 DS - DN20 (3/4") | ks | 1 |  | 0
89
90 | A/6 | 6) Měřící zařízení a regulační doplňky (KO, ÚT, TV)
91 | 90 | Vodoměr studené vody pro ohřev TV , Qn3,5 DN25-40°/PN16, L=260mm-závit šroub. G5/4", vodorovná montáž | ks | 1 |  | 0
92 | 91 | Vodoměr doplňování QN 1,5 DN15-30°/L=110/PN10, závit G3/4" | ks | 1 |  | 0
93 | 92 | Teploměr TR rozsah 0-120°C D100/L100 vč.návarku a jímky | kpl | 5 |  | 0
94 | 93 | Teploměr TR rozsah 0-120°C D100/L100 vč.návarku nerez a jímky | kpl | 2 |  | 0
95 | 94 | Manometr 312 D100 rozsah 0-0,6 MPa, vč. smyčky, kohoutu, matice a těsnění | kpl | 1 |  | 0
96 | 95 | Termomanometr M80 rozsah 0-6bar/20-120°C (ÚT) | kpl | 10 |  | 0
97 | 96 | Manometr 312 D100 rozsah 0-1,6 MPa, vč. redukce G1/2" e-M20x1,5 i (AN137524E.1)+ KK1/2"+návarek nerez 1/2" vnější | kpl | 1 |  | 0
98 | 97 | Návarky pro MaR: (velikosti a počet určí dod.MaR) | soub | 1 |  | 0
99
100 | A/7 | 7) Přívod plynu
101 | 100 | Kulový kohout se závitem plyn-DN50 (Rp2")-žlutá páka | ks | 1 |  | 0
102 | 101 | Kulový kohout se závitem plyn-DN32 (Rp5/4")-žlutá páka | ks | 2 |  | 0
103 | 102 | Kulový kohout se závitem plyn-DN25 (Rp1")-žlutá páka | ks | 1 |  | 0
104 | 103 | Kulový kohout se závitem plyn-DN15 (Rp1/2")-žlutá páka | ks | 4 |  | 0
105 | 104 | Plynový filtr závitový , DN50-Rp2" | ks | 1 |  | 0
106 | 105 | Havarijní plynový ventil elektromagnetický dvojcestný přímo ovládaný -65W přírubový, DN50/PN16, tlak pynu NTL 2kPa, průtok 26Nm3/h | kpl | 1 |  | 0
107 | 106 | Detektor hořlavých plynů DHP dvoustupňový | kpl | 1 |  | 0
108 | 107 | Kohout tlačítkový pro plyn Rp1/2" | ks | 2 |  | 0
109 | 108 | Hadičník-hadicová koncovka mosaz s vnějším závitem G1/2"- ø15mm | ks | 2 |  | 0
110 | 109 | Návarek s vnitřním závitem Rp1/2" | ks | 1 |  | 0
111 | 110 | Zátka R1/2" | ks | 1 |  | 0
112 | 111 | Manometr pro plyn ø100, rozsah 0-10 kPa s tlačítkovým kohoutem pro plyn vč. smyčky, přechodové matice a těsnění | kpl | 2 |  | 0
113 | 112 | Potrubí ocelové plyn, DN50 - ø57/2,9 | m | 2 |  | 0
114 | 113 | Potrubí ocelové plyn, DN40 - ø5/4" | m | 8 |  | 0
115 | 114 | Potrubí ocelové plyn, DN25 - ø1" | m | 1 |  | 0
116 | 115 | Potrubí ocelové plyn, DN15 - ø1/2" | m | 8 |  | 0
117 | 116 | Trubkové oblouky K3 (1,5D) -90° - DN50 | ks | 1 |  | 0
118 | 117 | Trubkové oblouky K3 (1,5D) -90° - DN32 | ks | 6 |  | 0
119 | 118 | Trubkové oblouky K3 (1,5D) -90° - DN15 | ks | 6 |  | 0
120 | 119 | Potrubní redukce přímé DN80/DN50 | ks | 2 |  | 0
121 | 120 | Potrubní redukce přímé DN40/DN32 | ks | 2 |  | 0
122 | 121 | Potrubní redukce přímé DN32/DN20 | ks | 2 |  | 0
123 | 122 | Nátrubek G3/4" | ks | 2 |  | 0
124 | 123 | Návarek s vnitřním závitem Rp2" | ks | 4 |  | 0
125 | 124 | Návarek s vnitřním závitem Rp5/4" | ks | 4 |  | 0
126 | 125 | Návarek s vnitřním závitem Rp3/4" | ks | 2 |  | 0
127 | 126 | Návarek s vnitřním závitem Rp1/2" | ks | 7 |  | 0
128 | 127 | Příruba krková 131231 DN50/PN16 | ks | 2 |  | 0
129 | 128 | Přírubový spoj DN50/PN16 plyn | ks | 2 |  | 0
130
131 | A/8 | 8) Odvod spalin
132 | 130 | Komínová vložka-Spalinovod svislý D200mm plastový pro 2x kondenzační kotel 120kW kompletní (patní koleno, svislé potrubí, horní ukončení, spojovací prvky, kotvící materiál, odvěrávací kus spodní a horní pro zadní odvětrání ), svislá délka 28m | soub | 1 |  | 0
133 | 131 | Vodorovný kouřovod-Spalinovod vodorovný D200mm plastový pro 2x kondenzační kotel 120kW kompletní (vodorovné potrubí, potrubní kolena, sběrné napojení 2 kotlů, odvodňovací prvky, spojovací prvky, kotvící materiál), vodorovná délka 3m | soub | 1 |  | 0
134 | 132 | Svislý kouřovod-Spalinovod napojení kotlů do sběrného potrubí, D160mm plastový pro kondenzační kotel 120kW kompletní (napojovací komora, výstupní svislé potrubí, potrubní kolena, spojovací prvky, kotvící materiál), svislá délka 2,5m | soub | 2 |  | 0
135
136 | A/9 | 9) Odvod kondenzátu a přepadové vody
137 | 140 | Potrubí plastové D25 (trubky, oblouky, napojení na 2xkotel-1, na neutralizační nádrž-1a, napojení na sifon spalinovodu) | m | 4 |  | 0
138 | 141 | Napojení přepadu sběrné nádrže HT D40 a zavedení ke kanalizační vpusti | soub | 1 |  | 0
139
140 | A/10 | 10) Ostatní části PZT+napojení do objektu
141 | 150 | Spojovací materiál, těsnící materiál, příruby, ostatní šroubení | soub | 1 |  | 0
142 | 151 | Potrubí ocelové (ÚT), redukce, oblouky DN15-65 (cca 30m) | soub | 1 |  | 0
143 | 152 | Potrubí plastové PPR (SV, TV, Cirk), redukce, oblouky, odbočky, přechody (cca 12m) | soub | 1 |  | 0
144 | 153 | Izolace tepelné | soub | 1 |  | 0
145 | 154 | Nátěry | soub | 1 |  | 0
146 | 155 | Ocelové nosné konstrukce, podpěry, úchyty, třmeny, objímky | soub | 1 |  | 0
147
148 | B | B) Měření a regulace, elektroinstalace
149 | 1 | Regulátor | soub | 1 |  | 0
150 | 2 | Modul řízení hlavní | soub | 2 |  | 0
151 | 3 | Moduly řízení okruhů vč. TV | soub | 5 |  | 0
152 | 4 | kabely, zásuvky, lišty | soub | 1 |  | 0
153 | 5 | Výrobní dokumentace | soub | 1 |  | 0
154 | 6 | Montáž | soub | 1 |  | 0
155
156 | C | C) Související činnosti
157 | 1 | Demontáže stávající technologie (kotle, potrubí odvodu spalin vč.stávající komínové vložky, sekundární potrubí kotlového okruhu, ruční a regulační armatury, čerpadla, rozdělovače a sběrače, výstupní ovládací uzly až k místu napojení na stávající potrubní větve, plynový boiler 300litrů vč. sekundární části potrubí až k místu napojení na stávající potubí, cirkulační čerpadlo, armatury SV, TV a C) | soub | 1 |  | 0
158 | 2 | Demontáže části stávajícího plynového zařízení v kotelně (armatury před kotli, odvětrávací armatury, HUP kotelny, část souvisejícího potrubí, napojovací potrubí a armatury plynu demontovaného plynového boileru) | soub | 1 |  | 0
159 | 3 | Montáže technologie | soub | 1 |  | 0
160 | 4 | Montážní materiál, jednorázové přípravky | soub | 1 |  | 0
161 | 5 | Doprava, přesun hmot | soub | 1 |  | 0
162 | 6 | Zkoušky tlakové, pevnostní, provozní | soub | 1 |  | 0
163 | 7 | Ostatní (dokumentace skutečného provedení, ekologická likvidace demontovaného zařízení a materálu a další činnosti spojené s montáží) | soub | 1 |  | 0
164
165 | D | D) Stavební úpravy
166 | 1 | Vrchní vnitřní nátěr kotelny - stávající zdi a strop 2x bílá | m2 | 170 |  | 0
167 | 2 | Vyčištění stávající podlahové vpusti | soub | 1 |  | 0
168
169 |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0