Obsah

Síťová Infrastruktura	2

Definice požadovaných parametrů na jednotlivé prvky	2

Síťové prvky	2

Bezdrátové prvky	5

Správa a management	8

Serverová infrastruktura	13

Fyzické servery	13

Datové úložiště	16

Bezpečnostní perimetr	17

Síťová Infrastruktura

V rámci této části zadávací dokumentace budou poptávány následující produkty a služby:

- Síťové prvky

  - Centrální přepínač

  - Přístupový přepínač

- Bezdrátové prvky

  - Bezdrátové prvky, Access point

  - Bezdrátový řadič

- Správa a management

  - Systém na ověřování uživatelů

  - Systém na centrální správu

  - Management s analytickou a bezpečností funkcionalitou

  - Ostatní požadavky na síťovou infrastrukturu

Definice požadovaných parametrů na jednotlivé prvky

V dalších kapitolách jsou popsány požadované parametry jednotlivých prvků. Uchazeč / výrobce musí splnit všechny dále uvedené parametry.

Síťové prvky

V této části jsou uvedeny parametry pro hardware a management s analytickou a bezpečnostní funkcionalitou.

Přepínače - Požadavky a počty kusů:

Celkově je poptáváno následující množství a typů aktivních prvků:

Přepínače - Požadavky a počty kusů:

| Typ prvku | Počet kusů |
| --- | --- |
| Centrální přepínače | 2ks |
| Přístupový přepínač typ A | 5ks |
| Přístupový přepínač typ B | 2ks |

Požadavky a počty kusů příslušenství k uvedeným přepínačům:

Pro potřeby bližší specifikace může uchazeč popsat jednotlivé nabídnuté prvky příslušenství.

| Specifikace | Množství |
| --- | --- |
| SR EA, 10G SFP+, 850nm, 300m, LC, DDM | 36ks |
| 1m QSFP+ Passive Copper Cable | 4ks |
| 10 Gigabit Ethernet SFP+ passive cable assembly, 1m length | 14ks |
| 10 Gigabit Ethernet SFP+ passive cable assembly, 3m length | 6ks |
| 1Gb Gbic s redukcí na RJ-45 | 20ks |
| Licence na 8 portů pro stávající FC-Switch Brocade 300 8/24 Port, SN: ALJ1916F0BB | 2x |
| FC optické kabely pro propojení Brocade – Diskové pole, min. 3m | 8x |
| FC optické kabely pro propojení Brocade – Servery, min. 5m | 8x |
| FC optické kabely pro propojení Brocade – Diskové pole, min. 1m | 8x |

Centrální přepínače

Pokyny pro vyplnění:

- Do kolonky „splňuje (ANO/NE)“ uchazeč uvede, zda splňuje příslušný požadavek

- Do kolonky „hodnota“ uchazeč uvede příslušný parametr pro požadavky, kde dává smysl hodnotu uvést.

- Viz tabulka: ZD-TS-01.xlsx

Přístupové přepínače

Pokyny pro vyplnění:

- Do kolonky „splňuje (ANO/NE)“ uchazeč uvede, zda splňuje příslušný požadavek

- Do kolonky „hodnota“ uchazeč uvede příslušný parametr pro požadavky, kde dává smysl hodnotu uvést.

- Viz tabulka ZD-TS-02.xlsx

Kromě výše uvedených parametrů musí jednotlivé nabídnuté typy přístupových přepínačů splnit následující požadavky:

Přepínač typ A

- 48 portů 10/100/1000BASE-T (RJ45) PoE+ dle 802.3at, 4x 1000BASE-X (SFP) sdílené porty, 4x

- 1G Base-X nesdílené porty s možností povýšení na 10GBase-X porty

- Velikost IPv4 routovací tabulky minimálně 480

- Velikost IPv6 routovací tabulky minimálně 240

- Propustnost minimálně 170 Gbps

- Výkon minimálně 130 Mpps

- Redundantní napájení: 2x samostatný zdroj připojitelné k UPS

Přepínač typ B

- 24x 10/100/1000 Base-T porty s podporou PoE+ dle 802.3at, 4x 1G Base-X sdílené porty a 4x 1G Base-X

- nesdílené porty s možností povýšení na 10G Base-X porty

- Schopnost napájet pomocí PoE minimálně 370W

- Přepínací výkon minimálně 77 Mpps

- Propustnost minimálně 104 Gbps

- Redundantní napájení: 2x samostatný zdroj připojitelné k UPS

Bezdrátové prvky

Bezdrátové prvky - Požadavky a počty kusů:

Bezdrátové prvky - Požadavky a počty kusů:

| Typ prvku | Počet kusů |
| --- | --- |
| Bezdrátový řadič | 1ks |
| Interní přístupový bod 4x4 muti-user MIMO | 8ks |

Požadavky a počty kusů příslušenství k uvedeným bezdrátovým prvkům:

Pro potřeby bližší specifikace může uchazeč popsat jednotlivé nabídnuté prvky příslušenství.

| Specifikace | Počet kusů |
| --- | --- |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------ |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------ |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------ |

Popis - Bezdrátové prvky, Access point

Společné požadavky na bezdrátové prvky (Access Point, dále v textu pouze AP):

- souběžná podpora klientů v 2,4 Ghz a 5 Ghz pásmu

- podpora standardu IEEE802.11a/b/g/n/ac

- podpora 16 SSID

- podpora technologie MuMIMO

- podpora souběžného připojení 300 uživatelů

- podpora standardu IEEE802.11e včetně WMM, TSPEC a U-APSD

- musí obsahovat IEEE802.1x supplicant, aby mohly být začleněny do konceptu bezpečnosti LAN infrastruktury (ověřování všech zařízení, které se připojují k přepínačům)

- podpora šifrování a ověřování uživatelů pomocí standardů WPA2 (AES), 802.1i a 802.1x bez závislosti na řadiči

- podpora RADIUS autentizace a accounting bez závislosti na řadiči

- podpora tvorby blacklistů zařízení, filtrování provozu (ACL) a nastavování QoS přímo na přístupovém bodu bez závislosti na řadiči

- podpora přiřazení ACL a QoS jednotlivým uživatelům dle jejich role pro omezení přístupu bez nutnosti segmentovat bezdrátovou síť na malá SSID

- podpora automatického řízení bezdrátových kanálů a řízení síly signálu bez závislosti na řadiči

- schopnost pokrýt výpadek jednoho bezdrátového bodu zvýšením výkonu okolních bez závislosti na řadiči

- podpora QoS standardů DiffServ a IP ToS i IEEE802.1p přímo přístupovým bodem

- schopnost rozkládání zátěže připojených klientů mezi frekvenčními pásmy

- podpora standardu pro automatický výběr kanálu IEEE802.11h

- podpora standardu pro rychlý roaming uživatelů IEEE802.11r, včetně technologie Opportunistic Key Caching

- podpora wireless IDS a IPS.

Kromě výše uvedených parametrů musí jednotlivé typy AP splnit následující požadavky:

Interní přístupový bod 4x4 multi-user MIMO:

- podpora 4x4:4 MuMIMO

- rychlost minimálně 800 Mbps pro 2,4 Ghz, 1,7 Gbps pro 5 Ghz

- interní anténa se ziskem 3dBi pro 2,4 Ghz, 5dBi pro 5 Ghz

- montážní sada pro přidělání na zeď i kazetový podhled

- podpora napájení 802.3af i 802.3at

- doživotní záruka.

Bezdrátový řadič

Základní požadavky:

- provedení ve variantě hardware appliance je požadováno v HA režimu vysoké dostupnosti a rozkládání zátěže active-active nebo ve variantě virtual image (redundance na úrovni virtualizační platformy – hypervizoru)

Pro variantu virtual image platí:

- možnost spuštění na virtualizačních platformách WMware i Hyper-V

Pro variantu v hardware platí:

- montáž do 19“ rozvaděče, velikost 1U

- disky v RAID 1

- redundantní napájecí zdroje vyměnitelné za provozu

Funkční požadavky na bezdrátový řadič:

- schopnost obsloužit 500 přístupových bodů s možností rozšíření na 1000

- schopnost provozovat wireless IPS na 500 přístupových bodech s možností rozšíření na 1000

- maximální počet současně připojených klientů 4050 s možností rozšíření na 8150

- sada funkcí zajišťující, že není potřeba se připojovat na jednotlivá AP, vše se konfiguruje centrálně

- SNMPv3

- Proxy APR

- QoS

- Reporty

- možnost topologie Bridge@AP nebo Bridge@Controller

- rozdělení topologii do VLAN

- možnost směrovat bezdrátový provoz z přístupového bodu k řadiči v IPSec tunelu a na řadiči jej nasměrovat na UTM/NG firewall k inspekci

- automatické objevení nových přístupových bodů v síti

- CDR/RADIUS accounting

- podpora VLAN, IEEE802.1Q, možnost směrování uživatelského provozu z různých SSID do oddělených VLAN

- možnost omezení vysílání konkrétního SSID pouze na vybrané přístupové body. Podpora minimálně 10 těchto skupin

- možnost lokalizace uživatele. Zobrazení podrobnosti o jeho kvalitě bezdrátového připojení

- schopnost konfigurovat WiFi i bez dostupného centrálního managementu

- přístup na aktualizace SW přímo u výrobce. Přístup k novým funkcionalitám. Přístup na technickou podporu výrobce

- musí podporovat bezpečnostní profily; bezpečnostním profilem se rozumí všechny kombinace:

  - L2-L4 pravidla pro filtraci na provoz IPv4 a IPv6

  - L2-L4 pravidla pro kvalitu služby na provoz IPv4 a IPv6

  - L2-L4 pravidla pro zrcadlení provozu na provoz IPv4 a IPv6

  - L2-L4 pravidla pro omezení rychlosti na provoz IPv4 a IPv6.

Správa a management

Správa a management - Požadavky a počty kusů

| Typ prvku | Počet kusů |
| --- | --- |
| Systém na ověřování uživatelů | Min. 4x VM, respektive 2ks v případě HW provedení |
| Systém na centrální správu | Min. 2x VM, respektive 2ks v případě HW provedení |
| Management s analytickou a bezpečnostní funkcionalitou | Min. 2x VM, respektive 2ks v případě HW provedení |

Systém na ověřování uživatelů

Základní požadavky:

- provedení ve variantě hardware appliance je požadováno v HA režimu vysoké dostupnosti a rozkládání zátěže active-active anebo ve variantě virtual image (redundance na úrovni virtuálního stroje)

  - tj. Min. 4x  v provedení VM nebo 2ks v provedení HW

Pro variantu hardware platí:

- montáž do 19“ rozvaděče, velikost 1U

- disky v RAID 1

- redundantní napájecí zdroje vyměnitelné za provozu

Pro variantu virtual image platí:

- možnost spuštění na virtualizačních platformách WMware i Hyper-V

- min. 4vCPU a 16GB vRAM

Funkční požadavky:

- podpora zpracovávání klientských požadavků zaslaných protokolem RADIUS.

- podpora ověřování uživatelů pomocí IEEE802.1x, MAC adres a Captive portal

  - IEEE802.1x - EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-LEAP, EAP-RSA, EAP-SIM

  - MAC - PAP, CHAP, EAP-MD5

  - Captive portal – HTTP, HTTPS

- možnost monitorovacího režimu – uživateli je vždy umožněn přístup do sítě.

- možnost volby dle pravidel, zda má být ověřovací požadavek ukončen PEAP, MS-CHAPv2 a dalším ověřením přes LDAP, přeposlán na další radius server, ověřen lokálně, ověřen pomocí LDAP (Microsoft Active Directory) nebo zamítnut.

- řízení přístupu (povolení/zamítnutí) včetně přiřazení pravidel přístupu dle:

  - způsobu ověření

  - skupiny v LDAP

  - uživatelského jména, části jména nebo regulárního výrazu

  - RADIUS atributu

  - času

  - zdroje ověřovacího požadavku (přepínač a skupina přepínačů a jejich port, zóna dle aktuálního umístění bezdrátového klienta – dle triangulace)

  - SSID

- dle výsledku autentizace a autorizace

  - přiřadit do VLAN – RFC 3580

  - vypnutí portu přepínače – RFC 3576

  - RADIUS Change of Authorization

- přihlašování hostů (Captive portal)

  - portál v češtině i angličtině

  - různé portály dle lokace

- identifikace operačního systému klientského zařízení

- správa pomocí webového rozhraní. Možnost zobrazení přehledu, historie zařízení

- uchování historie zařízení po dobu šesti měsíců

- možnost ověřit minimálně 500 identit během jednoho dne

- možnost rozšíření o sken koncového zařízení

  - bezagentový sken

  - agentový sken

- Musí podporovat bezpečnostní profily; bezpečnostním profilem se rozumí všechny kombinace:

  - definice VLANy

  - pravidla pro filtraci dle MAC

  - L2-L4 pravidla pro filtraci na provoz IPv4 a IPv6

  - L2-L4 pravidla pro kvalitu služby na provoz IPv4 a IPv6

  - L2-L4 pravidla pro zrcadlení provozu na provoz IPv4 a IPv6

  - L2-L4 pravidla pro omezení rychlosti na provoz IPv4 a IPv6

- Musí podporovat minimálně 64 unikátních bezpečnostních profilů

- Musí podporovat schopnost aplikace bezpečnostního profilu jak staticky na port, tak dynamicky dle radius autentizace.

Systém na centrální správu

Základní požadavky:

- provedení ve variantě hardware appliance je požadováno v HA režimu vysoké dostupnosti a rozkládání zátěže active-active nebo ve variantě virtual image (redundance na úrovni virtuálního stroje)

  - tj. Min. 2x v provedení VM nebo 2ks v provedení HW

Pro variantu hardware platí:

- montáž do 19“ rozvaděče, velikost 1U

- disky v RAID 1

- redundantní napájecí zdroje vyměnitelné za provozu

Pro variantu virtual image platí:

- možnost spuštění na virtualizačních platformách WMware i Hyper-V

- min. 4vCPU a 16GB vRAM

Funkční požadavky:

- možnost monitoringu stavu 25 současných zařízení (IP adres)

- monitoring pomocí SNMP

  - statistiky STP

  - stav a vytížení portů

  - VLAN

- detekce topologie sítě pomocí STP, MSTP, CDP a LLDP

- vyhledávání uživatelů a zařízení v síti dle IP, MAC nebo uživatelského jména

- server pro přijímání SNMP trap a Syslog zpráv s možností jejich analýzy a vykonání automatizovaného skriptu a zaslání emailu

- TFTP, FTP a BootP server

- webový přístup

- možnost vytvoření mapy lokality a trasování uživatele bezdrátové sítě v rámci lokality

- možnost aplikační analýzy bezdrátového provozu na L7 – určení skutečného použitého protokolu dle přenášených dat, nikoliv pouze dle TCP/UDP portů. Včetně podrobnosti o objemu přenesených dat, času přenosu, zdroje a cíle přenosu (ve spojení s ověřením uživatele i zobrazení uživatelského jména) a rychlosti síťové odezvy.

- musí poskytovat otevřené REST-API pomocí kterého bude možné minimálně:

  - Zjistit kde je daná MAC adresa připojena a v jakém je stavu

  - Zjistit kde je daný uživatel připojen a v jakém je stavu

  - Zjistit kde je daná IP adresa připojena a v jakém je stavu

  - Odpojit danou MAC adresu ze sítě

  - Vytvořit uživatelský účet = jméno a heslo

- musí umožnit automaticky, bez zásahu operátora, odpojit zařízení ze sítě, na základě informace ze systému Varonis Datalert, který zadavatel plánuje používat jako systém chránící před zneužitím dat a útoky typu Ransomware.

Management s analytickou a bezpečnostní funkcionalitou

Základní požadavky:

- Provedení ve variantě hardware appliance je požadováno v HA režimu vysoké dostupnosti a rozkládání zátěže active-active nebo ve variantě virtual image (redundance na úrovni virtuálního stroje)

  - tj. Min. 2x v provedení VM nebo 2ks v provedení HW

Pro variantu hardware platí:

- montáž do 19“ rozvaděče, velikost 1U

- disky v RAID 1

- redundantní napájecí zdroje vyměnitelné za provozu.

Pro variantu virtual image platí:

- možnost spuštění na virtualizačních platformách WMware i Hyper-V.

- min. 4vCPU a 16GB vRAM

Funkční požadavky:

- Analýza komunikace mezi dvěma body na úrovni 2 až 7 ISO/OSI modelu.

- Aplikační analýza (viditelnost a kontrola L2-L7) bude nasazena přímo na access pointech nebo pomocí senzoru – min. 4x10GB porty

- Schopnost zobrazit a detekovat nejvíce vytížené aplikace z pohledu množství přenesených dat, z pohledu toků, z pohledu počtu klientů.

- Nástěnka – dashboard – minimálně s informacemi “systémy s nejvíce přenesenými daty, přehled aplikací v síti, počet aktuálních klientů a serverů v síti” z pohledu toků, klientů i přenesených dat.

- Konfigurovatelný dashboard obsahující data jako počet klientů, počet serverů, zpoždění.

- Způsob vizualizace pomocí koláčového grafu, bublinkového znázornění, mapy i tabulky.

- Analýza a reportování zpoždění na úrovni sítě, tj. network round trip delay pro každou aplikaci, pro každého uživatele, pro každou stanici.

- Analýza a reportování zpoždění na úrovni aplikací, tj. application round trip delay pro každého uživatele, pro každou stanici. Možno zpětně z dat již dříve uložených.

- Analýza propustnosti a zpoždění jedné aplikace i skupiny aplikací.

- Analýza využití zdrojů na základě aplikace i na základě klienta.

- Aplikační využití, pro každého uživatele.

- Analýza využití pro každou aplikaci, analýza zpoždění dané aplikace pro top N klientů.

- Schopnost zobrazení v rámci nabízeného systému managementu:

  - Zobrazení klientů jménem stanice i uživatele.

  - Zobrazení klientů dle lokalit, kde jsou připojeni do sítě.

  - Schopnost exportu L7 informací do externí databáze pro dlouhodobou archivaci.

  - Schopnost identifikovat alespoň 7000 nejpoužívanějších aplikací.

  - Databáze popisu aplikací s minimálně 13000 záznamy = application signature, application fingerprint.

  - Schopnost identifikovat i výrobcem nepodporované aplikace = schopnost doučit minimálně 100 nových aplikací dle vzorů provozu = definice vlastní application signature/fingerprint na základě obsahu.

- Provedení ve variantě hardware appliance je požadováno v HA režimu vysoké dostupnosti a rozkládání zátěže formou active-active nebo ve variantě virtual image (redundance na úrovni virtuálního stroje).

- Schopnost reportovat aplikační a síťové zpoždění pro jednotlivé toky, jednotlivé uživatele, jednotlivé zařízení, jednotlivé aplikace.

- Výkon aplikační analýzy 30Gbps, 50 000 aplikačních toků.

- Veškeré události (aletry) musí být možné v budoucnu integrovat prostřednictvím SNMPv3 inform/trap i syslog s dalšími systémy jako je log management či SIEM.

- Aplikační analýza musí být kontextuálně provázaná se síťovým managementem do té míry, aby bylo ve výstupech vidět síťové i aplikační zpoždění uživatelů pro danou aplikaci a ke kterému AP a SSID je daný uživatel připojen, v případě uživatele na pevné síti port a switch.

- Aplikační analýza musí být kontextuálně provázaná se síťovým managementem do té míry, aby bylo ve výstupech možné vyhledávat uživatelské jméno, hostname, IP adresu, jméno aplikace, skupinu aplikací, lokalitu, autorizovaný profil.

Záruka, servis a podpora na síťovou infrastrukturu

Zadavatel požaduje servisní podporu na HW i SW komponenty po dobu nejméně 36 měsíců, přičemž vybrané komponenty musí být dodány v režimu doživotní záruky.

Servisní podpora dodavatele a podpora (maintenance) výrobce:

V rámci technické podpory budou požadovány následující činnosti s uvedenými parametry:

- Přístup 365/24/7 (telefonický, emailový) pro zadávání požadavků na poskytování technické podpory.

- Oprava vadného zařízení v režimu „Doba zásahu následující pracovní den“, tj. DzNPD 5x8 = servisní služba musí být poskytována 5 pracovních dnů v týdnu, 8 hodin denně v době od 8:00 do 16:00, s povinností zahájit činnosti spojené s řešením závady nejpozději do konce následujícího pracovního dne po zadání požadavku na servisní zásah.

- Náklady na cestovné a čas strávený na cestě musí být zahrnuty v ceně servisní služby.

- Nutnou podmínkou pro poskytování služby s uvedenými parametry je platná podpora výrobce, tzv. maintenance, v rámci níž má uživatel právo na výměnu vadného zařízení v režimu DzNPD, přístup k upgrade/update, hot fixům a bezpečnostním balíčkům po celou dobu požadované záruky. Požadujeme potvrzení od lokálního zástupce daného výrobce o nastavení a platnosti maintanance služby vztahující se na veškeré dodané komponenty včetně potvrzení o zařazení sériových čísel do programu maintanance služby výrobce.

- Doživotní záruka výrobce je požadována v režimu do 5 let od časového bodu ukončení výroby daného typu zařízení u výrobce. Tento typ záruky musí obsahovat reakci dodavatele na ohlášenou servisní událost v režimu DzNPD 5x8 a musí garantovat výměnu vadného HW. Dále požadujeme v rámci doživotní záruky službu firmware upgrade/update ve smyslu přístupu k novým verzím OS (new release). Pokud výrobce v rámci doživotní záruky službu firmware upgrade/update na novou verzi OS nenabízí, požadujeme, aby tuto službu výrobce/uchazeč zahrnul do své nabídky. Požadujeme potvrzení o platnosti doživotní záruky od lokálního zástupce daného výrobce.

Serverová infrastruktura

V rámci této části zadávací dokumentace budou poptávány následující produkty a služby:

- Fyzické servery

  - Servery

- Datové úložiště

  - Diskové pole

- Bezpečnostní perimetr

  - UTM Firewall

  - Analýza logů

Fyzické servery

Servery - Požadavky a počty kusů

| Typ prvku | Počet kusů |
| --- | --- |
| Server 1 | 4ks |

Požadavky a počty kusů příslušenství k uvedeným serverům:

Pro potřeby bližší specifikace může uchazeč popsat jednotlivé nabídnuté prvky příslušenství.

| Specifikace | Množství |
| --- | --- |
| PDU: In V230, min. 16x 10A zásuvka, připojení do UPS C20, Load kapacita: min. 3680VA | 2ks |
| KVM C13-C14 el. Zásuvka, min. 8x port, 19” rack mount, včetně 8x kbel | 1ks |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------ |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------ |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------ |

Server 1:

Specifikace a funkční požadavky na server:

- Dvousoketrový server o velikosti maximálně 2U včetně rackmount kitu

- Osazený 2x CPU, každé CPU 8 jader / CPU, velikost cache min 11 MB / CPU, nominální frekvence min. 2,1 GHz

- Min 24x dostupných DIMM slotů s možností osazeni až 3TB

- Velikost osazené RAM minimálně 512 GB pomoci registered DDR4 2666 MT/s DIMM modulů, minimálně 16 volných slotů pro pozdější rozšíření

- Podpora osazení min. 192 GB NVDIMM

- Dva za chodu vyměnitelné napájecí zdroje s příkonem maximálně 500W a účinností min. 94 %

- Minimálně 2x interní USB 3.0 konektory

- Minimálně 3x externí USB 3.0 konektory

- Interní micro SD slot pro hypervisor

- Prediktivní analýza poruch min. pro RAM, CPU, napájecí zdroje a ventilátor

- Minimálně 3 PCI-e sloty s možností rozšiření na 6 PCI-e slotu

- Minimálně 2 volné PCI-e sloty

- Volitelná podpora pro osazení až 150W PCI-e karet

- 4-portová 1Gb síťová karta typu LOM (tj. nezabírající místo v PCI-e slotech) s podporou Large Send and Receive offload capability, VLAN tagging, MSI-X, jumbo frames, IEEE 1588, VMware NetQueue a Microsoft VMQ

- 2-portová 10Gb / 25Gb síťová karta s rozhraním SFP28 typu LOM (tj. nezabírající místo v PCI-e slotech), podpora SR-IOV, RoCE, VMQ, VMware NetQueue a Tunnel Offload pro VXLANa NVGRE

- 2-portový 16Gb FC HBA osazený 2ks 16Gb FC SFP modulů včetně podpory 8Gb FC HBA pro FC Switch Brocade 300

- Pozice pro osazení min. 8 SFF HDD s možností rozšíření až 30 SFF HDD

- Možnost osazení až 20 SFF NVMe disky

  - Disky musí mít rámečky vybaveny indikátorem proti vytažení disku na které by znamenalo nedostupnost nebo musí být takový disk proti případnému vytažení blokován

- 12Gb SAS RAID řadič nezabírající místo v PCI-e slotech s podporou RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0 , minimálně 2GB zálohovanou cache, podpora min. 230 HDD a min. 64 logických disků

- Součástí musí být baterie která zajistí zapsání neuložených dat z cache RAID řadiče do flash oblasti v případě výpadku napájení po neomezeně dlouhou dobu

- Součástí musí být baterie která zajistí zapsání dat z DRAM části NVDIMM do flash oblasti NVDIMM v případě výpadku napájení

- RAID řadič musí umožnit současný provoz v RAID i HBA módu, podpora Microsoft Storage Spaces, podpora VMware vSAN

- RAID řadič musí umožnit rozšíření o šifrování dat s SSD cache

- 2ks za chodu vyměnitelných SDD o kapacitě 400GB, s rozhraním 12Gb SAS a DWPD min. 3

- Integrovaný nezávislý procesor pro vzdálenou správu umožňující: vzdálené vypínání a zapínání serveru , plně integrovanou grafickou konzoli s možností sdílení více uživateli současně, připojení virtuálních médií (FDD, DVD, ISO i jejich image, USB klíče, adresáře pro čtení) , možnost záznamu a následného přehrání videozáznamu chybové obrazovky a následného restartu , podpora standardů SNMP/SSL/SSH/IPMI , integrovaný nastroj pro instalaci operačního systému s možností automatické aktualizace od výrobce HW , integrovaný nástroj pro upgrade firmware s možnosti automatické aktualizace od výrobce HW , nastroj pro plnohodnotnou konfiguraci RAID řadiče v grafickém prostředí , integrované logovaní stavu serveru včetně konfiguračních změn pro případné rychlé vyřešení chybových stavů, možnost skupinového upgrade firmware

- Součástí musí být rackmout kit pro montáž do 19” racku včetně ramena pro kabeláž

- Čelní panel serveru musí být uzamykatelný

- Podporované operační systémy, podpora musí být uvedená na oficiálních stránkách výrobce:

  - Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

  - VMware ESXi 6.0, VMware ESXi 6.5

  - CentOS

  - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9 a 7.3

  - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 a 12

  - Canonical Ubuntu

  - ClearOS

- 3-letá servisní podpora na hardware s odezvou do druhého pracovního dne.

Záruka, servis a podpora na dodané servery

Zadavatel požaduje servisní podporu na HW po dobu nejméně 36 měsíců s odezvou do druhého dne

- Přístup 365/24/7 (telefonický, emailový) pro zadávání požadavků na poskytování technické podpory.

- Oprava vadného zařízení v režimu „Doba zásahu následující pracovní den“, tj. DzNPD 5x8 = servisní služba musí být poskytována 5 pracovních dnů v týdnu, 8 hodin denně v době od 8:00 do 16:00, s povinností zahájit činnosti spojené s řešením závady nejpozději do konce následujícího pracovního dne po zadání požadavku na servisní zásah.

- Služba vzdáleného dohledu (call home) ze strany výrobce serveru ideálně s možností sledovaní stavu servisních incidentů na portálu výrobce.

Datové úložiště

Diskové pole - Požadavky a počty kusů

| Typ prvku | Počet kusů |
| --- | --- |
| Diskové pole 1 | 1ks |

Požadavky a počty kusů příslušenství pro uvedené diskové pole:

Pro potřeby bližší specifikace může uchazeč popsat jednotlivé nabídnuté prvky příslušenství.

| Specifikace | Množství |
| --- | --- |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------ |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------ |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------ |

Diskové pole 1:

Specifikace a funkční požadavky na diskové pole.

Pokyny pro vyplnění:

- Do kolonky „splňuje (ANO/NE)“ uchazeč uvede, zda splňuje příslušný požadavek

- Do kolonky „hodnota“ uchazeč uvede příslušný parametr pro požadavky, kde dává smysl hodnotu uvést.

- Viz tabulka: ZD-TS-03.xlsx

Nabídnuté diskové pole musí splňovat dále následující požadavky v oblasti „Business Continuity“:

- Live Volume bi-directional auto-failover, auto-repair

- Continuous operations, disaster recovery, disaster avoidance

- Nulové (Zero) RTO/RPO s možností nastavení site failover SLAs per volume

- Nevyžaduje identický HW v druhé lokalitě

- Podpora VMware Metro Stretch Cluster, VMware Site Recovery Manager

Záruka, servis a podpora na dodané servery

Zadavatel požaduje servisní podporu na HW po dobu nejméně 36 měsíců s odezvou do druhého dne

- Součástí dodávky bude fyzická instalace a základní konfigurace diskového pole.

- Přístup 365/24/7 (telefonický, emailový) pro zadávání požadavků na poskytování technické podpory.

- Oprava vadného zařízení v režimu „Doba zásahu následující pracovní den“, tj. DzNPD 5x8 = servisní služba musí být poskytována 5 pracovních dnů v týdnu, 8 hodin denně v době od 8:00 do 16:00, s povinností zahájit činnosti spojené s řešením závady nejpozději do konce následujícího pracovního dne po zadání požadavku na servisní zásah.

Bezpečnostní perimetr

UTM firewall - Požadavky a počty kusů

| Typ prvku | Počet kusů |
| --- | --- |
| Firewall 1 | 2ks |

Požadavky a počty kusů příslušenství k uvedeným Firewallům:

Pro potřeby bližší specifikace může uchazeč popsat jednotlivé nabídnuté prvky příslušenství.

| Specifikace | Množství |
| --- | --- |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------ |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------ |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------ |

Firewall 1:

HW parametry

- Počet síťových rozhraní copper, RJ45 10/100/1000 - min 18x

- Počet SFP: 4 x GbE SFP

Výkonové parametry

- Propustnost FW (stavové filtrování,  UDP paket) paket o velikosti 1518 B, 512 B, 64 B- min 18000 Mbps, 18000 Mbps, 8000 Mbps

- Latence firewallu (64 B UDP paket) - max 5 mikro sec

- Výkon firewall - 13 000 000 paketů / s

- Počet naráz otevřených spojení - min 1.8 M

- Počet nových spojení za sekundu - min. 130 000

- Propustnost IPSEC VPN (512 B paket) - min. 8000 Mbps

- Propustnost SSL VPN min 780 Mbps

- Propustnost IPS (HTTP / Traffix mix) - min 5500 / 2000 Mbps

- Propustnost AV - min. 1000 Mbps

- Podpora virtuallizace (min 10 virtuálních kontextů)

- Podpora funkce bezdrátový kontrolér - 64 AP

- Integrovaná podpora OTP

Funkční požadavky

Pokyny pro vyplnění:

- Do kolonky „splňuje (ANO/NE)“ uchazeč uvede, zda splňuje příslušný požadavek

- Do kolonky „hodnota“ uchazeč uvede příslušný parametr pro požadavky, kde dává smysl hodnotu uvést.

- Viz tabulka: ZD-TS-04.xlsx

Záruka, servis a podpora na dodané servery

Zadavatel požaduje servisní podporu na HW po dobu nejméně 36 měsíců s odezvou do druhého dne

- Přístup 365/24/7 (telefonický, emailový) pro zadávání požadavků na poskytování technické podpory.

- Oprava vadného zařízení v režimu „Doba zásahu následující pracovní den“, tj. DzNPD 5x8 = servisní služba musí být poskytována 5 pracovních dnů v týdnu, 8 hodin denně v době od 8:00 do 16:00, s povinností zahájit činnosti spojené s řešením závady nejpozději do konce následujícího pracovního dne po zadání požadavku na servisní zásah.

Analýza logů - Požadavky a počty kusů

| Typ prvku | Počet kusů |
| --- | --- |
| Analýza logů 1 | 1ks |

Požadavky a počty kusů příslušenství k uvedené analýze logů:

Pro potřeby bližší specifikace může uchazeč popsat jednotlivé nabídnuté prvky příslušenství.

| Specifikace | Množství |
| --- | --- |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------ |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------ |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------ |

Analýza logů 1:

Požadavky na systém analýzy logů z firewallů definovaných výše:

- Řešení musí být typu „on-premise“

- Možnost logování na externí databázi MYSQL

- Možnost směrování logů na základě důležitosti na nadřazený systém stejného typu

- Možnost bezpečného přenosu logu skrze zabezpečené komunikační kanály jak přes SSL, tak i IPSec

- Možnost rozdělení, tvorba a nezávislá administrace reportů v rámci logických skupin s možností přiřadit libovolné logující zařízení do skupiny

- Možnost generování reportu ve stanovených intervalech

- Možnost vytváření přesně definovaných vlastních reportů.

Záruka, servis a podpora na dodané servery

Zadavatel požaduje servisní podporu na HW po dobu nejméně 36 měsíců s odezvou do druhého dne

- Přístup 365/24/7 (telefonický, emailový) pro zadávání požadavků na poskytování technické podpory.

- Oprava vadného zařízení v režimu „Doba zásahu následující pracovní den“, tj. DzNPD 5x8 = servisní služba musí být poskytována 5 pracovních dnů v týdnu, 8 hodin denně v době od 8:00 do 16:00, s povinností zahájit činnosti spojené s řešením závady nejpozději do konce následujícího pracovního dne po zadání požadavku na servisní zásah.