- ÚVOD

  - Charakteristika pracovních předpisů

Provozní předpisy jsou určeny pro obsluhu a údržbu elektrického zařízení vodního díla ve správě Povodí Labe s.p. Byly zpracovány podle dostupné technické dokumentace, poslední revizní zprávy a místní prohlídky odborným pracovníkem. Provozní předpisy jsou zpracovány formou přehledného popisu a výkresů (schémat) elektrického zařízení od přívodu po jednotlivé spotřebiče. Umožňují  technickou orientaci pro údržbu a obsluhou elektrického zařízení vodního díla. Případné změny, které vyplynou z rekonstrukcí nebo úprav během provozu a ovlivní rozsah a činnost elektrického zařízení musí být do provozního řádu doplněny.

  - Dokumentace

Provozní řád byl zpracován na základě projektu Aqautis a.s. Brno Ing. Dalibora Pospíšila 10/2001 a 4/2002 a výchozích revizních zpráv provedených Milošem Kábrtem z 1.10 – 22.11. 2002

  - Všeobecné zásady el. zařízení – kvalifikace pracovníků

Provozem elektrického zařízení rozumíme obsluh, údržbu, prohlídky, revize a práce na zařízení.

    - Obsluha elektrického zařízení

Existují úkony s elektrozařízením, jako spínání, čtení údajů měřících přístrojů, výměna pojistek, žárovek, na povrchu rozvaděčů před krytem (nesmí být odstraněn kryt živých částí el. zařízení). Tyto činnosti mohou provádět pracovníci seznámení a poučení s (§ 3,4 vyhlášky ČUBP.č.50/1978 ).

    - Údržba elektrozařízení

Zahrnuje všechny druhy oprav, čištění a odstraňování závad a poruch, mazání zařízení a všechny další operace k zajištění provozuschopnosti zařízení. Tuto činnost mohou provádět pouze pracovníci znalí (§5-9 vyhl. ČÚBP č. 50/1978).

    - Revize elektrozařízení

Je soubor úkonů, při kterých se prohlídkou doplněnou potřebným měřením a zkouškami zjišťuje, zda zařízení vyhovuje platným normám a předpisům s ohledem na bezpečnost osob před úrazem a věcí před poškozením a zničením.

Revizi je povinen zajistit provozovatel a jejich výsledky – revizní zprávy musí být uloženy na VD do odstranění závad, nejméně však po dvojnásobnou dobu revizní lhůty.

Revize může provádět pouze osoba s osvědčením revizního technika elektro.

    - Práce na elektrozařízení

Je montáž, revize a údržba el. zařízení. Pro tyto úkony platí v plném rozsahu elektrotechnickém a provozní předpisy, obsahující normy ČSN zařazené v těchto podskupinách.

| # ČÍSLO NORMY | NÁZEV NORMY |
| --- | --- |
| ### ČSN 33 1310 | Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrické kvalifikace |
| ČSN 33 1500 | Revize elektrického zařízení |
| ČSN 33 1600 | Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání |
| # ČSN 33 2000 – 3 | Stanovení základních charakteristik |
| ČSN 33 2000 – 4 – 41 | Ochrana před úrazem elektrickým proudem |
| ČSN 33 2000 – 4 – 43 | Ochrana proti nadproudům |
| ČSN 33 2000 – 4 – 473 | Opatření k ochraně proti nadproudům |
| ČSN 33 2000 – 5 – 54 | Uzemnění a ochranné vodiče |
| ČSN 33 2550 | Jeřáby a zdvihadla. Předpisy pro elektrické zařízení |
| ČSN 34 0350 | Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení |
| ČSN 33 1390 | Předpisy pro ochranu před bleskem |
| ČSN 34 2300 | Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení |
| ČSN 34 3085 | Předpisy pro zacházení s el. zařízením při požárech a zátopách |
| ČSN 34 3100 | Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních |
| ČSN 34 3102 | Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických strojích |
| ### ČSN 34 3103 | Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických přístrojích a rozvaděčích |
| ČSN 34 3108 | Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými |
| ČSN 34 3105 | Obsluha elektrických strojů točivých a práce s nimi |
| ČSN 333210 | Rozvodná zařízení |
| ČSN EN 60 439 – 3 | Rozvaděče nn. Zvláštní požadavky pro rozvaděče nn, určené pro instalaci do míst, přístupných laické obsluze |
| ČSN EN 60 439 - 5 | Rozvaděče nn. Zvláštní požadavky pro rozvaděče nn, určené pro instalaci na veřejných místech. Kabelové rozvodné skříně |
|  | Doporučení Českého elektrotechnického svazu – „První pomoc při úrazu elektrickou energií“ |

Provozovatel je povinen prokazatelně seznámit své pracovníky s těmito normami, a to v rozsahu odpovídajícím jejich vykonávané činnosti.

    - Rozsah povolené činnosti u jednotlivých pracovníků VD

Všichni pracovníci vodního díla jsou považováni za osoby seznámené (§3), vedoucí hrázný je osoba poučena (§4) vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 a ČSN 34 3100.

Rozsah povolené činnosti je rozepsán v kapitole 1.3.1 až 1.3.4.

## Poznámka č. 1

Osoby poučené (§4) mohou kromě obsluhy el. zařízení provádět i jednoduché práce na el. zařízení, zásadně však při vypnutém napětí (v případě, že hlavní vypínač je umístěn uvnitř rozvaděče, nejméně 20 cm od živých částí, smí jej osoba poučená vypnout).

## Poznámka č. 2

Pro  zajištění vzájemné zastupitelnosti mezi obsluhou je v pravomoci organizace vyškolit své pracovníky na kvalifikaci osoby poučené (§4). Toto vyškolení provede pracovník pověřené organizace přezkoušením ze znalosti manipulace, ČSN 34 3108, těchto předpisů a předpisů BOZ a zápisem na osobní kartu je přezkoušený pracovník považován za osobu poučenou (§4).

  - Předepsané doklady k elektrickému zařízení

Pro odborné provádění prací a kontrol na el. zařízení vodního díla musí bát trvale uložena na vodním díle a na požádání přístupná technická dokumentace, provozní řád, zpráva o výchozí revizi a zpráva o pravidelné revizi elektrického zařízení.

(Zpráva o pravidelné revizi musí být uložena na vodním díle do odstranění závad, nejméně však po dvojnásobnou dobu revizní lhůty).

Součástí technické dokumentace je též protokol o určení prostředí podle ČSN 33 2000 – 3.

  - Prostředí v jednotlivých prostorách VD – podle ČSN 33 2000 – 3

    - Venkovní postory

- vnější vlivy	AA2 – AA5. AB 7, AB 8, AC 1, AD 2, AE 1, AF 1, AG 2, AH 2,

AK 1, AL 1, AM 1, AN 2, AP 1, AQ 1, AR 1, AS 2

- využití	BA 4, BC 3, BD 1, BE 1

- konstrukce budov	CA 1, CB 1

- specifikace prostoru	bez nebezpečí výbuchu

    - Vnitřní prostory

- vnější prostory	AA 4, AB 4, AB 5, AB 7, AC 1, AD 1, AE 1, AE 3, AF 1, AG 1,

AG 2, AH 1, AH 2, AK 1, AL 1, AM 1, AN 1, AP 1, AQ 1 ,

AR 1, AS 1

- využití	BA 4, BC 3, BD 1

- konstrukce budov	CA 1, CB 1

- specifikace prostoru	bez nebezpečí výbuchu

1.5.3 Jednotlivé prostory

venkovní prostory:

Hráz, venkovní prostory provozních budov – AA 4, AB 4, AB 5, AB 7, AB 8, AC 1, AD 1, AE 1, AE 3, AF 1, AG 1, AG 2, AH 1, AH 2, AK 1, AL 1, AM 1, AN 1, AP 1, AQ 1, AR 1, AS 2, BA 4, BA 5, BC 3, BD 1, BW 1, CA 1, CB 1, bez nebezpečí výbuchu.

Vnitřní prostory:

Obytné části budov, kancelář -  AA 5, AB 5, AC 1, AD 1, AE 1, AF 1, AG 1, AG 2, AH 1, AK 1, AL 1, AN 1, AP 1, AP 1, AQ 1, AR 1, AS 1, BA 4, BC 4, BD 1, BE 1, CA 1, CB 1, bez nebezpečí výbuchu.

Dílna – dtto jako výše ale místo prostředí AE 1 prostředí AE 4, bez nebezpečí výbuchu.

Strojovna návodních uzávěrů – AA 3 4, AB 5, AC 1, AD 1, AE 1, AF 1, AG 1 AH 1, AK 1, AL 1, AM 1, AN 1, AP 1, AQ 1, AR 1, AS 1

bez nebezpečí výbuchu.

Štola vodárenského odběru – AA 3 4, AB 5, AC 1, AD 1, AE 1, AF 1, AG 1 AH 1, AK 1, AL 1, AM 1, AN 1, AP 1, AQ 1, AR 1, AS 1

bez nebezpečí výbuchu.

Strojovna segmentových uzávěrů – AA 3 4, AB 5, AC 1, AD 1, AE 1, AF 1, AG 1 AH 1, AK 1, AL 1, AM 1, AN 1, AP 1, AQ 1, AR 1, AS 1

bez nebezpečí výbuchu.

Strojovna MVE – AA 3 4, AB 5, AC 1, AD 1, AE 1, AF 1, AG 1 AH 1, AK 1, AL 1, AM 1, AN 1, AP 1, AQ 1, AR 1, AS 1

bez nebezpečí výbuchu.

- POPIS ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

  - Charakteristika

Zařízení vodního díla Souš jsou připojena na veřejnou síť SČE proudové soustavy 3+PEN400/230V50Hz. Základní ochrana před nebezpečím dotykovým napětím je provedena dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-C-S doplněna pospojováním a proudovými chrániči.

  - Napájení

Elektrická energie je odebírána z transformační stanice SČE dvěma kabely v zemi AYKY 4x50 zaústěné do plastové rozpojovací skříně SR 4702/PVS1 ve zdi garáže. Odtud je dvěma kabely CYKY 4x25 napojen plastový elektroměrový rozvaděč umístěny vedle skříně SR, kde je samostatné měření pro byt hrázného a vodní dílo Souš včetně malé vodní elektrárny. Při dlouhodobém výpadku je možné připojení náhradního zdroje  pro nutné manipulace uzávěrů. tento náhradní zdroj je možné připojit na zásuvku u eletroměrového rozvaděče se současným přepojením spínače  v elektroměrovém rozvaděči. Vedle je také datová rozvodnice MXD3 pro ovládání vodního díla.

2.2.1 Domek hrázného

Domek hrázného je z hlediska měření rozdělení na služební a soukromou část. K rozvodnici RS1 a RS2 jsou přivedeny dva silové kabely CYKY 4x25 a dva povelové kabely CYKY 2x1,5 pro každou část samostatně. Pro účely ovládání vodního díla a monitoringu je přiveden datová kabel TCEKPFLES 5x40x0,8 z datové rozvodnice MXD3.

    - Hráz

V horní části věže je osazen nový nástěnný  plastový rozvaděč označený jako RM1. Rozvaděč RM 1 je vybaven I. a II. Stupněm přepěťové ochrany, monitorem napájecího napětí a systémem vnitřního temperování. Součásti rozvaděče je i silový a ovládací obvod pro osvětlení strojoven a venkovního osvětlení na hrázi. Dále je v horní části strojovny osazen nový nástěnný plastový manipulační rozvaděč označený jako DT1. Je vněm kompaktní automat typu PLC, zajišťující dálkové ovládání a monitorování všech zařízení objektu spodních výpustí a MVE. Automat pomocí datového kabelu komunikuje s ostatními uzly  řídícího systému na VD Souš včetně systému monitoringu v domku hrázného.

Korektní funkce systému na dveřích rozvaděče RM1 signalizují svitem tři signálky. NA dveřích rozvaděče DT1 signalizují korektní funkce rovněž tři signálky.

    - Osvětlení hráze

Je provedeno dvěma výbojkovými svítidly na 8 m stožárech (RVL 250W) a osvětlení hladiny nádrže halogenovým reflektorem (VANA 1500 W) na stožárku 2m z rozvaděče DT1, která je umístěna ve strojovně věže. Vedení pro uvedená svítidla jsou vzduchem. Ovládání je z rozvaděče RM1.

2.2.4 Štola vodárenského odběru

Pro štolu vodárenského odběru slouží rozvaděč RM 2, který je umístěn v samostatném v zádveří štoly. Rozvaděč je napájen novým kabelem. Rozvaděč je vybaven I. a II stupněm přepěťové ochrany, monitorem napájecího napěti a systémem vnitřního temperování. Součásti rozvaděče  je rovněž silový a ovládací obvod pro osvětlení štoly.

V rozvaděči je osazen kompaktní automat typu PLC zajišťující dálkové monitorování vodárenské štoly včetně možnosti dálkového ovládání uzávěrů na vodárenských odběrech a pohonu ventilátoru ve vtoku.

Korektní funkce všech systému jsou signalizovány na dveřích rozvaděče RM 2 svitem čtveřice žárovek.

Strojovna na vtoku je propojena s rozvaděčem  pomocí kabelové trasy tvořené plastovým žebrem upevněným na steně štoly.

Ve vstupu do štoly je instalováno zářivkové osvětlení  typu VIPER – I, podél vlastní štoly jsou nainstalována zářivková svítidla typu POINTER – I (2 x 11 W. Napájecí kabel svítidel je uložen v elektroinstalační plastové trubce.

K místnímu osvětlení byla nainstalována halogenová svítidla – dvě ve strojovně, jedno před vchodem do štoly.

Ve strojovně vtoku je osazena nástěnná místní ovládací skříň MD 2 napájená z rozvaděče RM 2. Uvnitř skříně je potřebná náplň pro ovládání a manipulaci elektrouzávěrů na vodárenském potrubí a pohonu ventilátorů.

Místní manipulace a deblokace všech pohonů ve strojovně je umožněna pomocí ovládacích prvků na dveřích skříně MD 2. Všechny vstupy a výstupy ze skříně MD 2 jsou zavedeny do řídícího automaru v rozvaděči RM 2.

Na vstupních vratech štoly je osazena dvojice magnetických spínačů s výstupem do automatu PLC 2 v RM 2. V zádveří je umístěn kódový zámek, který po zadání číselného kódu umožňuje autorizaci vstupu do štoly.

Před měrným přepadem je osazen plovákový spínač se vstupem zavedeným do řídícího systému. Při nárůstu hladiny v drenážním korytě dochází za pomocí plováku k aktivaci výstrahy v řídícím systému VD.

V celé trase štoly je společně s napájecím kabelem umístěn i uzemňovací vodič typu CY 16 mm2 vycházející u ekvipotenciální spojnice umístěné pod rozvaděčem RM 2. Na uzemňovací vodič  jsou připojeny veškeré kovové  předměty ve štole.

2.3 Rozvaděče

2.3.1 Elektroměrový rozvaděč

Rozpojovací skříň SR 4702/PVS1 v boční zdi garáže Dále viz. 2.2.

2.3.2 Rozvaděč RM1 – hlavní rozvaděč ve věži

Plastový nástěnný skříňový rozvaděč o rozměrech 2000x750x300 mm umístěný v horní strojovně věže vybavený I. a II. stupněm přepěťové ochrany, monitorem napájecího napětí a systémem vnitřního temperování, včetně silového a ovládacího obvodu pro osvětlení strojoven a venkovního osvětlení na hrázi. Korektní funkce rozvaděče RM1 signalizují tří signálky na dvěřích rozvaděče. Na dveřích rozvaděče je dále osazen panelová voltmetr a ampérmetr, ovladače pro venkovní osvětlení a reflektorů a ovládací a signalizační prvky ventilátoru a vzduchových žaluzií. Rozvaděč RM1 je pomocí kabelové trasy tvořené plastovým kabelovým žlabem vedeným po obvodu strojovny ve výšce cca 60 cm nad podlahou a kabelové stupačky podél schodiště věže MVE tvořené plastovými žlaby, propojen s dolní strojovnou.

2.3.3 Rozvaděč RM2 – hlavní rozvaděč štoly vodárenských odběrů

Plastový nástěnný skříňový rozvaděč o rozměrech 1035x835x300 mm umístěný v zádveří vstupní části štoly vodárenských odběrů. Rozvaděč je vybaven I. a II. stupněm přepěťové ochrany, monitorem napájecího napětí, systémem vnitřního temperování a  rovněž silový a ovládací obvod pro osvětlení štoly. Součástí rozvaděčeje kompaktní automat typu PLC který uajišťuje dálkové monitorování vodárenské štoly včetně možnosti dálkového ovládání uzávěrů na vodárenských odběrech  a pohonu ventilátoru na vtoku. Automat pomocí datového kabelu komunikuje s ostatními uzly řídícího systému VD Souš, včetně dispečerského pracoviště v domku hrázného. Korektní funkce rozvaděče RM2 signalizují čtyři signálky umístěné na jeho dveřích. Na dveřích rozvaděče je dále osazen panelový voltmetr a komunikační terminál řídícího systému. Pomocí plastovým žlabem tvořené, podél štoly vybudované kabelové trasy je rozvaděč RM2 propojen se strojovnou na vtoku.

2.3.4 DT1 – rozvaděč řídícího systému ve věži

Nástěnný, plastový, manipulační rozvaděč umístěný v horní strojovně věže, osazený kompaktním automatem typu PLC zajišťující dálkové ovládání a monitorování všech zařízení objektů spodních výpustí a MVE. Automat komunikuje pomocí datového kabelu s ostatními uzly řídícího systému VD Souš, včetně systému monitoringu v domku hrázného. DT1 je propojen s RM1 pomocí kabelové trasy konstrukce viz bod 2.3.2

2.3.5 MDX1 – svorková skříň pro komunikaci

2.3.6 MD1 – místní ovládací skříň MVE

Místní ovládací skříň osazená v dolní části objektu spodních výpustí, ve strojovně segmentových uzávěrů. MD1 je propojena s RM1. Uvnitř MD1 je nainstalováno zařízení potřebné k ovládání a monitorování soustrojí MVE a pohonu asanačního obtoku.

2.3.7 MD2 – místní ovládací skříň návodních šoupátek

Místní ovládací skříň osazená v dolní části objektu spodních výpustí, v blízkosti návodních šoupátek.MD2 je propojena s RM1. Uvnitř MD2 je nainstalováno zařízení potřebné k ovládání dvojice návodních elektrouzávěrů MVE.

2.3.8 MD2 – Místní ovládací skříň

Místní ovládací skříň napájená z RM2, osazená ve strojovně vtoku štoly vodárenských odběrů. Uvnitř skříně je umístěná náplň pro ovládání a monitorování dvojice elektrouzávěrů na vodárenském potrubí a pohonu ventilátoru. Ovládacími prvky umístěnými na dveřích skříně MD2 je umožněna místní manipulace a deblokace všech pohonů ve strojovně. Všechny vstupy a výstupy ze skříně MD2 jsou zavedeny do řídícího systému VD Souš.

2.4 Elektroionstalace

Elektrionstalace je provedena plastovýmí kabely částečně v zemi

2.4.1 Umístění rozvaděčů a skříní

Rozvaděč elektroměrový	- venkovní stěna garáže

Rozvaděč – hlavní ve věži RM1	- horní strojovna

Rozvaděč štoly vodárenských odběrů RM2	- vstup do vody vodárenských odběrů

Rozvaděč řídícího systému ve věži DT1	- horní strojovna

Svorková skříň pro komunikaci MDX1	- horní strojovna

Ovládací skříň MD1	- dolní strojovna

Místní ovládací skříň návodních šoupátek MD2	- dolní strojovna

2.5 Pohony a ovládání

Pro pohon Revizních návodních uzávěrů (šoupě ) (2ks), je použito servopohonu typu AUMA SA 14.1.- 90.

Pro pohon Revizních povodních uzávěrů ( šoupě) (2ks), je použito servopohonů typu ROTORK IQ 20.B4.72.

Pro pohon Provozních regulačních uzávěrů (segmentový uzávěr) (2ks) je použito servopohonů typu ROTORK IQ 20.B4.72.

Pro pohon Šoupat vodárenského odběru (2ks), je použito servopohonů typu Modact 63/110-40.

2.6 Osvětlení

2.6.1 Osvětlení hráze a hladiny VD

Je provedeno dvěma výbojkovými svítidly na 8 m stožárech (RVL 250W) a osvětlení hladiny nádrže halogenovým reflektorem (VANA 2000 W) na stožárku 2m z rozvaděče DT1, která je umístěna ve strojovně věže. Vedení pro uvedená svítidla jsou vzduchem. Ovládání je z rozvaděče RM1. Osvětlení je ovládáno z rozvaděče DT1, venkovní osvětlení je možno ovládat ve třech režimech:

a, ruční – přepínač SA10 na dvěřích rozvaděče RM1 v poloze „Místně“ přímo zapne venkovní osvětlení.

b, pomocí soumrakového spínače – přepínač SA10 v poloze „Soumrakový spínač“ zapínání    venkovního osvětlení pomocí soumrakového spínače.

c, dálkové – přepínač SA10 v poloze „Dálkově“, osvětlení je ovládáno z komunikačního terminálu na dvěřích DT1 a počítače monitoringu v domku hrázného.

Je-li přepínač SA10 v poloze „0“ – venkovní osvětlení nelze zapnout

2.6.2 Osvětlení věže a šachty

Je provedeno zářivkovými svítidly VIPER-I 2x18W a POINTER-I 2x11W spínané vypínači.

Uchycení svítidel je na zdi ve spojovací chodbě na závěsném laně.

2.6.3 Osvětlení štoly vodárenského odběru (včetně strojovny)

Ve vstupu do štoly je instalováno zářivkové osvětlení  typu VIPER–I, podél vlastní štoly jsou nainstalována zářivková svítidla typu POINTER–I (2x11W). Napájecí kabel svítidel je uložen v elektroinstalační plastové trubce.

K místnímu osvětlení byla nainstalována halogenová svítidla – dvě ve strojovně, jedno před vchodem do štoly.

2.7 Limnigrafy

Limnigrafy jsou nainstalovány dva, jeden ve strojovně věže (horní hladina) a druhý v limnigrafickém domku na výtoku VD. Snímaní je provedeno tlakovou sondou s dálkovým přenosem dat do PC v domku hrázného. Limnigrafy jsou napájeny kabely s vedenými z doku hrázného o napětí 24V ss. V případě výpadku napětí je možno ručně napájení limnigrafu na náhradní zdroj (baterie).

2.8 Hromosvody

2.8.1 Provozní středisko – domek hrázného

Střecha domku hrázného je sedlového typu, krytá plechem s hřebenovým hromosvodným systémem se dvěma jímači. Plechová střecha je použita jako náhodný jímač (plech silnější 0,6 mm) a je vodivě spojena s hromosvodným systémem včetně okapových žlabů. Hromosvodný systém má tři svody a je připojen na tři zemní desky. V zemi je provedeno propojení na zemniče dílny, garáže a věže.

2.8.2 Dílna

Je umístěna v blízkosti domku hrázného, má sedlovou střechu krytou eternitem s hřebenovým hromosvodným systémem. Který je vodivě spojen s okapovými žlaby. Svody jsou dva, jeden je připojen na zemnící desku a druhý na zemnící tyč. V zemi je provedeno propojení na zemniče domku hrázného, dílny a věže VD.

2.8.3 Garáž

Je umístěna samostatně vedle domku hrázného, má sedlovou střechu krytou plechem. Hromosvodná hřebenová soustava s dvěma svody je připojena na zemní tyče. Zemnící soustava  je v zemi propojena se zemnícími soustavami domku hrázného, dílny a věže VD.

2.8.4 Manipulační věž na hrázi VD

Věž má kruhový půdorys, na střeše je položena měděná krytina (Cu plech), uprostřed střechy je umístěn jeden jímač. Který je svodem spojen se zemní tyčí. V zemi je pak propojen zemním páskem na zemní soustavu domku hrázného, garáže s dílny. Zárověň jsou na zemní soustavu přizemněny osvětlovací stožáry hráze.

- POKYNY PRO PROVOZ, KONTROLU A ÚDRŽBU ELEKTROTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

3.1 Napájecí systém – kabelový rozvod

3.1.1 Všeobecně

Provoz a údržba těchto zařízení se řídí pokyny výrobce a všeobecně platnými normami a předpisy a to zejména:

ČSN 33 2000-4-41 – Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

ČSN 34 1050 – Předpisy pro kladení silových elektrických vedení.

ČSN 34 3100 – Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízení.

Při provozu a údržbě je třeba brát v úvahu především následující pokyny:

- za práce s kabely se považují takové práce, při kterých se musí s kabely pohybovat

- povrchové úpravy kabelů nn se za práci s kabely nepovažují (např. nátěry, čištění apod)

- pokud není možno s určitostí ujistit, zda kabelové vedení je vypnuté, musí se s ním zacházet jako s vedením pod napětím

- při práci na kabelech je třeba používat všech předepsaných ochranných a pracovních pomůcek

- nad venkovními kabelovými podzemními trasami se nesmějí zřizovat žádné stavby a skládky, zejména škváry, písku apod.

- vznikne-li na kabelových lávkách požár, který nelze zdolat hasícími přístroji pro hašení požáru pod napětím, je možno po předchozím vypnutí celého obvodu  použít k hašení vodu

- označení tras a polohy spojek kabelů je nutno udržovat v řádném stavu, tak aby byla možná orientace

3.1.2 Provoz a kontrola

- Pochůzka po trase kabelů uložených v zemi. Kontroluje se celkový stav terénu a orientačních tabulek, pohyb půdy, zemní práce v blízkosti tras kabelů 1 x za rok.

- Prohlídka kabelů uložených v objektech. Kontrola stavu a upevnění na závěsech, konstrukcích a lávkách, po výstupu ze země a v přístupných kanálech a šachtách 1 x za rok.

- Kontrola nátěrů konstrukcí a lávek 1 x za rok.

- Kontrola stavu kabelů uložených v zemi (odkopáním) 1 x za 10 let

3.1.3 Údržba

- Řádné vyčištění všech přístupných kabelových tras 1 x za rok.

- Nátěry kabelových lávek a dalších ocelových konstrukcí (asfaltovým lakem) 1 x za dva roky (opravy), 1 x za 5 roků (obnova).

3.2 Motorická elektroinstalace – elektromotory

3.2.1 Všeobecně

Provoz a údržba těchto zařízení se řídí příslušnými pokyny výrobců, platnými předpisy a normami, a to zejména:

ČSN 34 3102 – Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických strojích.

ČSN 34 3205 – Obsluha elektrických strojů točivých a práce s nimi.

ČSN 35 0013 – Měření izolačních odporů a sušení elektrických strojů točivých.

ČSN 35 0300 – Asynchronní motory.

Při provozu a údržbě je třeba brát v úvahu především následující pokyny:

- Elektromotory musí mít správně nastavenou tepelnou ochranu, případně jim musí být předřazeny správné pojistky dle návodu výrobce.

- Nejvyšší oteplení ložisek je 45C nad teplotu okolí, nejvyšší teplota je 80C. Oteplení vinutí motoru nad teplotu okolí nesmí přesáhnout 60C.

- Chvění elektromotoru při provozu nesmí přesáhnout toleranci 0,1 mm. Posuv axiálním směrem nemá přesahovat 2 až 4 mm, nerovnoměrnost vzduchové vrstvy měřená plíšky, nesmí překročit 10%.

3.2.2 Provoz a kontrola

- Před prvním spuštěním motoru do chodu po delší pracovní přestávce (1/2 roku v prostředí mokrém) a po opravě, musí být změřen izolační odpor vinutí. Naměřená hodnota musí odpovídat ustanovení ČSN 35 0013.

- Po každé montáži elektromotoru nebo po změnách na přívodu k motoru se musí kontrolovat, zda má motor správný směr otáčení.

- Při přetížení motoru je třeba zjistit příčiny. Nelze-li tyto zjistit po prohlídce tepelného relé, či dle předchozích údajích měřících přístrojů a po povšechné prohlídce a protočení motorů, je nutné proměřit a podrobně prohlédnout elektromotor. Nastavení ochran, silový přívod, ovládací vedení, případně poháněné zařízení.

- Běžná prohlídka a kontrola servopohonů se provádí vždy před spuštěním a po spuštění (poslechem apod.).

- Kontrola těsnosti vík uzavírajících elektrozařízení 1 x za měsíc.

- Kontrola stavu nátěrů 1 x za rok.

- Všechny elektromotory musí být zřetelně a trvanlivě označený, stejně na rozvaděči jejich signalizace eventuálně i ovládání tak, aby byla možná rychlá a správná orientace.

- Kontrola oteplení ložisek minimálně 4 x za rok.

- Kontrola teploty elektromotorů při chodu. Teplota aktivní části železa stýkajícího se s vinutím, nesmí překročit hranici (při izolaci třídy A 60C, při izolaci třídy D 80C.

3.2.3 Údržba

- Mazní ložisek u motorů servopohonů se provádí tukem AV2 1 x za 1/2 roku.

- Zevrubná prohlídka, vyčištění, kontrola vzduchové mezery, prohlídka ložisek, měření izolačního vinutí atd provádí specialista PL, nebo dodavatel 1 x za 2 roky.

- Generální oprava se provádí na základě komplexní prohlídky a je spojena s výměnou ložisek elektromotorů 1 x za 10 roků.

- Obnova nátěrů se provádí syntetickou barvou č. 1100 1 x za 3 roky.

3.3 Rozvaděče skříňové

Provoz a údržba těchto zařízení se řídí pokyny výrobce, všeobecně platnými předpisy a normami, a to zejména:

ČSN 33 3210	-  Rozvodná zařízení.

ČSN 34 1020 	- Všeobecné předpisy pro dimenzování a jištění vodičů.

ČSN 34 3103	- Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických přístrojích a rozvaděčích.

ČSN 35 7107	- Rozvaděče do 1000 V a 2500 A.

ČSN 33 2000-4-41	- Ochrana před úrazem el. proudem

.

ČSN 33 2000-5-54	- Uzemnění el. zařízení.

ČSN 34 1050	- Předpisy pro kladení silových el. vedení.

ČSN 33 200-4.43

ČSN 33 2000-4.475

ČSN 33 2000-5-523

ČSN 33 2000-6-61	- Revize el. zařízení.

Při provozu a údržbě je třeba brát do úvahy především následující pokyny:

- Elektrická zařízení rozvodná musí být uspořádána a udržována tak, aby je bylo možno udržovat  a obsluhovat bez nebezpečí tj., že všem přístrojům a spojům musí být dobrý přístup.

- Každé rozvodné zařízení musí mít na sobě nebo ve své blízkosti trvanlivé a zřetelné schéma zapojení, které musí odpovídat skutečnosti, proto se musí při změnách opravit a doplnit.

- V prostoru před rozvaděči nesmí být nic skladováno a musí bát zajištěn volný průchod osob a případná doprava rozvodného zařízení.

- Opravy na rozvaděčích mohou být prováděny zásadně jen tehdy, je-li příslušné zařízení odstaveno z provozu.

- V případě nevyhnutelné potřeby je možno provést opravu za provozu. Tuto práci mohou provádět zásadně pouze pracovníci znalí nebo pracovníci s kvalifikací vyšší.

- Všechny práce na svorkovnicích všech obvodů v instalovaném zařízení je třeba provádět výhradně podle schéma, přičemž všechny odpojované a připojované vodiče se musí označit štítky, práce „po paměti“ je zakázána.

- Po provedené práci na sekundárních obvodech, musí být bezpodmínečně zkontrolována činnost zařízení v jehož obvodu byla práce prováděna. O tomto se učiní zápis do knihy evidence  revizí elektro a hromosvodů.

- Proudové nastavení tepelných relé a velikosti pojistkových vložek musí odpovídat průřezem příslušných vedení a nesmí být samovolně měněno.

- Pojistkové vložky se nesmí ničím nahrazovat, opravovat je vlastními pracovníky je taktéž zakázáno. Náhradní pojistkové vložky musí být v dostatečném množství vždy k dispozici.

- Kontakty stykač, relé, jističů je nutno udržovat v bezvadném stavu, stykové plochy zabrušovat skelným papírem a při opotřebením a opálením je nahradit novými.

3.3.1Provoz a kontrola

- Denně při pravidelných pochůzkách provádět vizuální a poslechovou kontrolu rozvaděčů.

- Jedenkrát za měsíc provést kontrolu funkce vyhřívání zařízení rozvaděčů (pokud je nainstalováno).

- Při přetavení pojistkové vložky, neprodleně tuto nahradit novou.

- Provádět kontrolu signalizačních prvků, zjištěnou poruchu neprodleně odstranit 1 x týdně.

- Provádět kontrolu nátěrů (včetně uzemňovacího drátu) 1 x za rok.

- Kontrola funkce spínacího zařízení (stykače, relé, nadproudové ochrany, jističe, pojistky 1 x za rok.

3.3.2 Údržba

- Dotažení veškerých šroubových spojů v rozvaděčích, zejména dotažení šroubových spojů hliníkových přípojů 2 x za rok.

- Vyčištění prostorů před rozvaděči, okolo nich i povrchové čištění vlastních rozvaděčů 1 x za rok.

- Provádět opravy nátěrů – 1 x za 2 roky (opravy), 1 x za 5 let (obnova).

3.4 Elektroinstalace světelná a zásuvková

3.4.1 Všeobecně

Provoz a údržba tohoto zařízení se řídí příslušnými pokyny dle platných předpisů a norem a je třeba brát v úvahu především tyto pokyny:

- Svítidla musí být udržována ve stavu jímž je zajištěno dostatečně osvětlení pracoviště nebo jiných prostorů. Proto musí být pravidelně čištěna. Vadná svítidla, tavné pojistky apod. musí být neprodleně vyměňována.

- V příručním skladu musí být udržována dostatečná zásoba tavných pojistkových vložek, žárovek, zářivkových trubic a dalšího příslušenství svítidel , vypínače, zásuvky apod. pro všechny použité typy a napětí na objektu.

- Pro práce v prostorách, kde není instalováno náhradní nebo nouzové osvětlení, musí být v pohotovosti ruční akumulátorové nebo bateriové svítilny.

- Na instalované zásuvky nesmí být připojeny žádné spotřebiče o větším výkonu, než je na zásuvce uveden (u trojfázových). Na jednofázové zásuvky maximálně 16 A.

3.4.2 Provoz a kontrola

- Kontrola funkce osvětlení se provádí průběžně při pravidelných pochůzkách.

- Kontrola stavu a upevnění zásuvek a vypínačů 1 x za rok.

- Kontrola nátěrů osvětlovacích těles a jejich závěsných konstrukcí 1 x za rok

- Kontrola ručních montážních lamp a jejich vodičů a akumulátorových a bateriových svítidel 1 x za měsíc.

3.4.3 Údržba

- Výměna poškozených žárovek a zářivkových trubic se provádí nejpozději do jednoho týdne od zjištění závady.

- Čištění osvětlovacích těles se provádí 1 x za rok.

- Obnova nátěrů osvětlovacích těles a jejich závěsných zařízení  se provádí 1 x za 5 roků.

3.5 Hromosvody a uzěmnění

3.5.1 Všeobecně

Provoz a údržba tohoto zařízení se řídí následujícími předpisy a normami:

ČSN 33 1500	- Revize elektrických zařízení.

ČSN 33 2000-5-54	- Uzemnění a ochranné vodiče.

ČSN 34 1390	- Směrnice pro ochranu před bleskem.

3.5.2 Provoz a kontrola

- Naměřené hodnoty odporu uzemnění jsou uvedeny v revizních zprávách.

- Kontrola svodů k zemničům i náhodným, stav vodičů a zejména spojů (neporušenost, nátěry apod.) se provádí 1 x za rok.

- Kontrola venkovní části uzemňovacích svodů hromosvodového zařízení a revize bezpečného připojení uzemněného zařízení k uzemňovacím svodidlům  se provádí 1 x za rok.

- Uzemňovací vodiče nad zemí musí být chráněny před korozí a mechanickým poškozením. Velikost celkového odporu společného uzemnění hromosvodné ochrany a el, zařízení nesmí být větší než 2 Ohmy.

- Zásah bleskem se musí okamžitě ohlásit reviznímu technikovi jako požadavek na provedení revize chránícího před úderem bleskem.

3.5.3 Údržba

Hromosvody a zemniče  je nutno udržovat v bezvadném funkčním stavu a jejich drobnou údržbu provádět na základě prohlídek a kontrol uvedených v předchozích bodech.

Revize hromosvodů se provádí vždy po úderu bleskem, jinak 1 x za pět roků.

3.6 Revize elektrického zařízení a hromosvodů

Do provozu jakož i do stavu pod napětím lze uvést jen ta zařízení, která vyhovují požadavkům a pracovním předpisům a byla podrobena před uvedením do provozu výchozí revizi, o níž se vyhotoví revizní zpráva ve smyslu ČSN 33 1500 a ČSN 33 1600.

Další revize jsou cyklické a je povinností vedoucího hrázného je sledovat termíny, v nichž musí být příslušné revize provedeny. Na objektu jsou pravidelně revidovány tyto části elektrického zařízení a hromosvodů v těchto termínech.

| Přenosné elektrické nářadí | 1 x za 3- -12 měsíců |
| --- | --- |
| Elektromotory (ČSN 34 3800) | 1 x za rok |
| Elektrozařízení ve štole vodár. odběrů (prostředí mokré) | 1 za 3 roky |
| Další elektrorozvody hráze (prostředí obyčejné) | 1 x za 3 roky |
| Prostory s nebezpečím požáru (garáže, sklad olejů) | 1 x za 2 roky |
| Zděné budovy a hromsvody | 1 x za 5 roků |

- HAVARIJNÍ STAVY

Při požárech je nutno zacházet s elektrickým zařízením podle předpisů ČSN 34 3085.

K tomuto účelu musí být připraveny příslušné ochranné pomůcky a vhodné hasící prostředky v dostatečném počtu a potřebné velikosti k uhašení požáru. Musí být též postaráno o poskytnutí první pomoci při úrazu el. proudem.

V místech, kde je elektrické zařízení pod napětím, nesmí být požár hašen vodou, dokud není elektrický proud vypojen. Vodou se nesmí též hasit hořící olej. V případ, že nelze elektrické zařízení odpojit, hasí se požár hasícími prostředky pro tento účel určenými, eventuálně pískem nebo hlíno. V případě selhání ochrany nebo nastane-li taková porucha při které je nebezpečí pro osoby (úraz, popálení, apod.), musí se ihned zařízení ručně odpojit a zamezit přístup nepovolaným osobám.

- PŘEHLED PROVÁDĚNÝCH ÚKONŮ A TERMÍNŮ PROVÁDĚNÍ KONTROLY A ÚDRŽBY

Rozvaděče

| Vizuelní a poslechová kontrola rozvaděčů (bručení stykačů,samovolné vypnutí jističů). | denně |
| --- | --- |
| Kontrola signalizačních prvků. | 1x týdně |
| Kontrola funkce vyhřívání zařízení rozvaděčů. | 1x měsíc |
| Kontrola rozvaděčů prováděná elektrikářem: | 1x ročně |
| a/ Kontrola stavu vyhřívacího zařízení rozvaděčů. |  |
| b/ Kontrola funkce spínacího zaříz.,stykačů,relé,ochran,jističů a jiných přístrojů v moto- |  |
| rových a světelných rozvaděčích,případně oprava zjištěných závad. |  |
| c/ Očištění přístrojů a vodičů v rozvaděčích,dotažení a konzervace spojů. |  |
| Vyčištění prostorů před rozvaděči,povrchové očištění rozvaděčů. | 1x ročně |
| Oprava,příp.obnova nátěrů rozvaděčů a uzemňovacích vedení. | 1x 2 roky |

Silová  a ovládací kabeloví vedení

| Prohlídka kabelů uložených v objektech,kontrola upevnění kabelů na závěsech,konstr., | 1x ročně |
| --- | --- |
| lávkách,na vstupech do země nebo do podlah a podobně. |  |
| Vyčištění prostorů kabelových kanálů a šachet. | 1x ročně |
| Pochůzka po trasách kabelů uložených v zemi,kontrola pohybu půdy v blízkosti kabelo- | 1x 2 roky |
| vých tras,stav terénu. |  |
| Obnova nátěrů kabelových lávek a dalčích ocelových konstrukcí. | 1x 2 roky |

Elektromotory

| Vizuelní kontrola (hluk,vibrace,teplota) a očištění elektromotorů a přívodů. | 1x měsíc |
| --- | --- |
| Kontrola a doplnění kroužkového mazání ložisek elektromotorů. | 1x 6 měs. |
| Měření izolačního stavu elektromotorů čerpadel,kompresorů,ventilátorů,servopohonů. | 1x ročně |
| Měření proudového zatížení elektromotorů pohonů uzávěrů. | 1x ročně |

Elektroinstalace n.n., hromosvody, uzemnění

| Kontrola funkce osvětlení ve všech prostorách,příp.výměna žárovek a zářivkových trubic. | 1x týdně |
| --- | --- |
| Kontrola stavu upevnění zásuvek a vypinačů. | 1x ročně |
| Očištění osvětlovacích těles,obnova nátěrů těles a závěsných konstrukcí. | 1x ročně |
| Kontrola svodů hromosvodů k zemničům,stav vodičů a zejména spojů. | 1x ročně |
| Revize ručních montáž.svítidel a jejich přívodů,akumulátorových nebo bateriových | 1x 6 měs. |
| svítidel,pracov.strojů,spotřebičů včetně pohonných elektromotorů. |  |
| Revize přenosného elektrického nářadí,kontrola a proměření izolač.stavu svářečky. | 1x 6 měs. |
| Revize uzemnění,elektrorozvodů a hromosvodů - dle ČSN 33 1500. |  |

Ovládací a ostatní elektrické zařízení

| Kontrola a seřízení dálkové signalizace polohy hradících těles a uzávěrů. | 1x měsíc |
| --- | --- |
| Kontrola ovládacích prvků a reostatů. | 1x 6 měs. |