| # PROVOZNÍ ŘÁD PRO |  |
| --- | --- |
| ###### Vodohospodářské dílo | Souš |
| ###### Na | Černé Desné v ř.km. 7,250 |
| ###### Číslo hydrologického pořadí | 1 – 05 – 01 - 065 |
| ###### Kraj | Liberecký |
| ###### Vodoprávní úřad | Tanvald |
| ###### Obec | Desná v Jizerských horách |
| ###### Vlastník vodního díla | Česká republika – právo hospodařit má Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951 500 03 Hradec Králové 3 |
| ###### Provozovatel vodního díla | Povodí Labe, státní podnik závod Jablonec nad Nisou Želivského 5 466 05 Jablonec nad Nisou |
| ###### Provoz zajišťuje | Povodí Labe, státní podnik provozní středisko Turnov Lesní 200 511 01 Turnov |
| ###### Odsouhlasil | Vedoucí odboru technickoprovozní činnosti GŘ Povodí Labe, státní podnik |
| ###### Dne |  |
| Podpis |  |
| ###### Schválil | ředitel závodu Jablonec nad Nisou |
| Dne |  |
| Podpis |  |
| ### Platnost provozního řádu | Do odvolání |
| Revize platnosti (dle TNV 752920) | 1 x za 5 let |

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Historie vodního díla

Vodní dílo Souš na Černé Desné v ř. km. 7,250 bylo vybudováno na základě vodoprávního schválení ze dne 30.12.1908. Stavba byla zahájena 21.8.1911 a ukončena vodohospodářskou kolaudací dne 18.11.1915.

Investorem stavby bylo vodní družstvo v Dolním Polubném. Projektantem vodního díla byl.. Ing. Plekner z Prahy.

První rekonstrukce vodního díla proběhla v letech 1924 – 1927 (v souvislostí s havárií přehrady na Bílé Desné).

Byly provedeny tyto hlavní práce:

- zvýšení stupně stability vzdušného svahu

- odvodnění hráze

- zlepšení utěsnění návodního líce a podloží

- zvětšení retenčního prostoru (s tím spojené zvýšení koruny hráze a zvýšení koruny bočního přelivu).

Druhá rekonstrukce pro využití k vodárenským účelům proběhla v letech 1971 – 1976.

Byly provedeny tyto hlavní práce:

- výstavba věže odběrů a vodárenské štoly

- rekonstrukce patního drénu

- oprava spodních výpustí

- výstavba příjezdové komunikace pod hráz

V letech 1974 – 1976 probíhal po rekonstrukci na VD ověřovací provoz a od roku 1977 provoz trvalý.

Třetí rekonstrukce byla provedena v letech 2001 – 2003, jejím smyslem byla rekonstrukce spodních výpustí. Byly provedeny tyto práce:

- rekonstrukce stávajících šoupátek

- zhotovení a instalace nových segmentových uzávěrů

- zhotovení a instalace malé vodní elektrárny

- zhotovení a instalace nových elektrorozvodů obslužné části přehrady

- oprava odpadní štoly

  - Dosavadní předpisy pro manipulaci

Prozatímní manipulační řád (dále MŘ) byl vydán v roce 1915, ale prakticky se uplatnil až po rekonstrukci. První definitivní MŘ je z 2.1.1937 a na ten navázal MŘ nádrže Souš, vypracovaný KVRISem Teplice v roce 1964.

Manipulační řád pro vodárenské využití nádrže Souš (tj. hlavním účelem nádrže je akumulace vody pro vodárenské využití) vypracoval VRV Praha v březnu 1974.

V roce 1983 zpracovalo Povodí Labe revidovaný MŘ, který byl schválen OVHZL KNV Hradec Králové pod čj. Vod/1815-235/Ba/85 dne 17.7.1985.

MŘ vypracovaný VRV Praha v prosinci 1993 schválil OkÚ v Jablonci nad Nisou, referát životního prostředí. Termíny prověrek byly stanoveny jednou za 5 let

  - Současné předpisy pro manipulaci

Veškeré manipulace na vodním díle se řídí MŘ pro vodní dílo Souš, vypracovaným firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba Praha, útvar TBD, v prosinci 1993.

Jako základ tohoto MŘ sloužil poslední MŘ z roku 1983, který byl kompletně převeden do výškového systému Balt po vyrovnání.

Po kompletní revizi MŘ vodohospodářským dispečinkem Povodí Labe byl MŘ vodoprávně schválen 15.3.2001

Příslušným povodňovým orgánem pro toto vodní dílo je město Desná v Jizerských horách, povodňovým orgánem s rozšířenou působností je město Tanvald, ústředním povodňovým orgánem je MŽP ČR, příslušným vodoprávním úřadem je obecní úřad s rozšířenou působností Tanvald a ústředním vodoprávním úřadem je MZe ČR.

1.4 Dosavadní provozní předpisy

Původní provozní řád vodního díla z roku 1915 se nedochoval, prozatímní provozní řád byl zpracován po druhé rekonstrukci v červnu 1976 Povodím Labe, závodem 3 Jablonec n.Nisou, ten se také stal předlohou provozního řádu z roku 1989.

1.5 Bezpečnost vodního díla

Sledování bezpečnosti vodního díla je prováděné ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a dle  vyhlášky č. 471/2001 Sb., o TBD nad vodními díly. V programu TBD zpracovaném 1.1.1989 firmou Vodní díla - TBD, a.s., jsou vymezeny povinnosti obsluhy, hlavního pracovníka  TBD Povodí Labe pověřené organizace – firmy Vodní díla – TBD, a.s. Vodní dílo Souš je ve smyslu citované vyhlášky o TBD zařazeno do II. kategorie, s četností prohlídek 1 x za 2 roky.

1.6 Obsazení vodního díla

Provoz, kontrola a údržba vodního díla je zajišťována obsluhou vodního díla. Podílí se na ní 3 zaměstnanci Povodí Labe, s.p. (vedoucí hrázný, hrázný, vodohospodářský dělník).

1.7 Osoby zodpovědné za provoz vodního díla

- vedoucí hrázný VD Souš

- vedoucí provozního střediska Turnov (Lesní 200, 5111 01 Turnov – Daliměřice)

- technický zástupce ředitele závodu Jablonec nad Nisou

1.8 Revize provozního řádu

Revize a prověrky provozního řádu jsou stanoveny v souladu s TNV 75 2920 a v návaznosti na manipulační řád v termínu po pěti letech. Vždy po rozboru zjištěných podkladů a skutečností je rozhodnuto o nutnosti provozní řád doplnit nebo změnit. Revizi schvaluje ředitel závodu v Jablonci nad Nisou.

1.9 Kontrola dodržování provozního řádu

Kontrolu dodržování provozního řádu provádí provozovatel vodního díla (vedení závodu), odbor technickoprovozní činnosti generálního ředitelství státního podniku.

Ve spolupráci s provozovatelem má toto právo ještě zřizovatel státního podniku, tj. MZe ČR se sídlem v Praze a Český úřad bezpečnosti práce.

2.ÚČEL VODNÍHO DÍLA

2.1 Účel a využití vodního díla

- akumulace vody pro zajištění odběru surové vody pro oblastní vodovody v průměrném množství 320 l.s-1 ( max. 350 l.s-1) podle vodoprávního rozhodnutí čj. Vod 385/83/235/K, vydaného Sč KNV v Ústí nad Labem dne 15.6.1983

- zmírnění velkých vod a částečná ochrana území ležícího pod nádrží před velkými vodami

- zajištění trvalého minimálního zůstatkového průtoku v korytě pod hrází v množství 85 l.s-1

- provoz MVE s využitím zvýšených průtoků vody pro hltnost turbíny 156 l/s.

- nádrž lze využívat pro účelové rybí hospodářství (ve smyslu směrnice MLVH čj. 43175/1357/OSS/77 a MZVž čj. 554/77-34 ze dne 30.8.1977) vedoucí k ovlivnění a zlepšení jakosti vody v nádrži

2.2 Další využití vodního díla

- ve spolupráci s vodním dílem Josefův Důl možnost krátkodobého nalepšení průtoku v Kamenici pro zlepšení minimálního stavu v profilu Plavy.

3. CHARAKTERISTIKA VODNÍHO DÍLA

| Název objektu | Vodní dílo Souš |
| --- | --- |
| Kategorie díla podle vyhlášky Č. 471/2001 Sb., o TBD | II |
| Výškový systém | Balt po vyrovnání |
| Místo stavby | Černá Desná, ř.km. 7,250 |
| Číslo hydrologického pořadí | 1 – 05 – 01 – 065 |
| Kraj | Liberecký |
| Obec (k.ú.) | Desná v Jizerských horách |
| Vlastník VD | Česká republika, právo hospodařit s majetkem má Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3 |
| Provozovatel VD | Povodí Labe, s.p., závod Jablonec nad Nisou Želivského 5, 466 05, Jablonec nad Nisou |
| Vlastník průběžné MVE | Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3 |

3.1 Základní hydrologická data

Základní hydrologické údaje poskytl Český hydrometeorologický ústav Praha, odbor hydrologie dopisem čj. 65/00/V ze dne 2.2.2000. Data byla převzata s platného MŘ vodního díla a jsou uvedena v následujících tabulkách.

| ## Tok | Černá Desná |
| --- | --- |
| ###### Profil | Přehrada Souš, ř.km. 7,250 |
| ###### Číslo hydrologického pořadí | 1 – 05 – 01 – 065 |
| Plocha povodí (F) | 13,96 km2 |
| Průměrný dlouhodobý roční průtok (Qa) | 508 l.s-1 |
| Průměrné roční srážky (Hsa) | 1457 mm |
| ###### MQ pod vodním dílem | 85 m3.s-1 |
| Qneškodný | 15 m3.s-1 |
| ###### Třída hydrologických údajů dle ČSN 75 1400 | II |

| M – denní průtoky (QN) v m3.s-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dní | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 |
| m3.s-1 | 1,168 | 0,804 | 0,619 | 0,499 | 0,412 | 0,344 | 0,288 | 0,241 | 0,199 |
| dní | 300 | 330 | 355 | 364 |  |  |  |  |  |
| m3.s-1 | 0,160 | 0,122 | 0,085 | 0,063 |  |  |  |  |  |

| N – leté průtoky (QN) v m3.s-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| let | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| m3.s-1 | 14 | 22 | 3503 | 47,5 | 61,4 | 83,6 | 101 |

Objem teoretické povodňové vlny s kulminací Q100 se odhaduje na 2,5 mil. m3.

3.2 Rozdělení prostoru nádrže

| Prostor | Od – Do | Objem (mil. m3) | Zatopená plocha (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Stálé nadržení | Ode dna nádrže Do kóty hladiny 756,05 m n.m. | 0,4860 | 20 |
| ###### Zásobní prostor | Od kóty 756,05 m n.m. Do kóty 766,45 m n.m. | 4,6213 | 67,97 |
| Ovladatelný ochranný prostor | Od kóty 766,45 m n.m. Do kóty 768,17 m n.m. | 1,2444 | 77,12 |
| Celkový ovladatelný prostor nádrže | Ode dna nádrže Do kóty 768,17 m n.m | 6,3517 | 77,12 |
| Neovladatelný ochranný prostor | Od kóty hladiny 768,17 m n.m. Do kóty 769,65 m n.m. | 1,2091 | 85,89 |
| Celkový ochranný prostor nádrže | Od kóty 766,45 m n.m. Do kóty 769,65 m n.m. | 2,4535 | 85,89 |
| Celkový objem nádrže |  | 7,5608 |  |

3.3 ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA

3.3.1 Vzdouvací objekty vodního díla

| ### HRÁZ VD SOUŠ |  |
| --- | --- |
| ###### Umístění hráze | Černá Desná, ř.km. 7,250 |
| ###### Typ hráze | Zemní, přímá, sypaná |
| ###### Délka koruny hráze v ose | 364 m |
| ###### Kóta koruny hráze | 771,29 m n.m. |
| ### Výška koruny hráze |  |
| Nade dnem údolí | 21 m |
| od základové spáry | 25 m |
| ### Šířka hráze |  |
| v úrovni paty | 108 m |
| v koruně | 7,10 m |
| ### Návodní líc hráze |  |
| sklon návodního líce mezi korunou a lavičkou | 1 : 2 |
| šířka lavičky | 1,8 m |
| Lavička v úrovni kóty | 760,34 m n.m. |

| ### Vzdušná strana hráze |  |
| --- | --- |
| sklon mezi korunou a první lavičkou | 1 : 2 |
| Sklon hráze mezi lavičkami | 1 : 2,5 |
| sklon hráze pod druhou lavičkou k terénu | 1 : 3 |
| Šířka obou laviček | 1,50 m |
| Kóta úrovně horní lavičky | 764,80 m n.m. |
| Kóta úrovně nižší lavičky | 757,70 m n.m |
| ###### Kóta základové spáry | 746,24 m n.m. |
| ###### Maximální výška nad terénem | 25,40 m |
| ###### Objem hrázového tělesa | 211 000 m3 |

Přehradní hráz je přímá, zemní o délce 364 m o max. výšce 25 m od základové spáry s korunou na kótě 771,29 m n.m. Stabilizační část hráze je sypaná z hlinitých písků s drobným štěrkem (žulové eluvium). Jílová těsnící vrstva na návodní straně hráze je o síle 3 – 5 m. Podloží je v návodní patě utěsněno ochrannou betonovou zdí dosahující až na zvětralou žulu v hloubce 8 m pod základovou spáru. Pod základem zdi v pravém boku je injekční clona a v podélné ose hráze, v místě bývalého řečiště je těsnící jílová patka.

Ochranný plášť návodní strany sestávající z původního opevnění a dodatečně provedeného opevnění po rekonstrukci hráze je o celkové síle 2 m. Původní opevnění sestává z 0,6 m silné betonové vrstvy a dlažby o síle 0,4 m.. Dodatečné opevnění návodní strany se skládá z vrstvy podkladního betonu o síle 0,1 m., stříkané izolační vrstvy torkret 0,03 m, ochranné betonové vrstvy 0,6 m a povrchu ze žulové dlažby 0,4 m, vyspárované cementovou dlažbou. Kryt je v patě návodního líce opřen o těsnící betonový blok do podloží. Vzdušná strana hráze je chráněna kamennou rovnaninou. Koruna hráze nemá vlnolam ani ochrannou zídku.

3.3.2 Výpustná zařízení

3.3.2.1 Spodní výpust

Spodní výpusti jsou tvořeny litinovým potrubím DN 1000 mm, o délce cca 20 m, které jsou umístěny ve výpustné štole v tělese hráze. Osa výpustného potrubí je v úrovni 750,05 m n.m. Na každém potrubí jsou tři uzávěry – 2x Revizní šoupata, 1x Segmentový uzávěr.

| ### Hrázová spodní výpust |  |
| --- | --- |
| ###### Umístění | hrázová spodní výpust u levého zavázání |
| ###### Počet potrubí | 2 |
|  potrubí | DN 1000 |
| ###### Materiál | Ocel, Ocelolitina |
| Kóta osy výpusti (vtoku) | 750,05 |
| Kóta prahu vtoku | 749,05 |
| Ochrana vtoku | Šikmé česle |
| Kóta dna vývaru pod výpustí | 747,55 |
| Celková délka vývaru | Cca 65 m |
| Spád dna odtokové štoly v úseku od vtoku po výtok ze štoly | 0,8 % |
| ###### Opevnění dna vývaru | Kamenný štět |
| Revizní uzávěr návodní | Šoupě s elektromotorem AUMA |
| ## Revizní uzávěr povodní | Šoupě s elektromotorem ROTORK |
| ## Provozní uzávěr | Segment s elektromotorem ROTORK |
| Manipulace | Ruční, el. motorem |
|  kapacita výpustí při kótě ovladatelné retence 768,17 m.n.m. | 11,2 m3.s-1 |
|  kapacita výpusti při kótě neovladatelné retence 752,00 m.n.m. | 3,72 |

3.2.2.2. Malá vodní elektrárna

Malá vodní elektrárna je umístěna v komoře segmentových uzávěrů, na odbočce z pravé spodní výpusti.

| Kategorie MVE | IV |
| --- | --- |
| Počet turbín | 1 |
| Vlastník | Povodí Labe, státní podnik |
| Typ turbin | Odstředivé spirální jednostupňové čerpadlo v turbínovém provozu |
| Maximální hltnost | 0,156 m3.s-1 |
| Jmenovitý spád | 16 m |
| Instalovaný výkon | 22 kW |
| Otáčky jmenovité (synchronní) Otáčky průběžné max. | 600 min-1 820 min-1 |
| Typ použitého generátoru | Trojfázový asynchronní s kotvou nakrátko, typ F 250 M 10 |
| Uzávěr před turbinou | Bezpřírubová klapka DN 300 |

3.3.2.3 Výpustná štola

Výpustná štola o délce cca 160 m je vylámaná ve skále, zpevněná betonovou obezdívkou. Profil je složený - spodní část profilu štoly tvoří obdélník, který nahoře uzavírá půlkruhový oblouk o poloměru r = 1,5 m. Maximální šířka štoly je 3 m, maximální výška v ose je 2,5 m.

Výpustná štola je rozdělená komorou uzávěrů na část tlakovou a část vzdušnou.

Tlaková část (tzn. přívodní štola k uzávěrům) je dlouhá 87 m, vzdušná odpadní štola od výpusti je dlouhá 63,5 m.

Vtoky do štoly jsou dva. Původní se dnem v úrovni 749,04 m n.m. je chráněn šikmými česlemi a vtok z doby rekonstrukce v roce 1925, uspořádaný jako šachtový přeliv s úrovní hrany 754,57 m n.m., zaúsťuje cca 16 m za vtokem do štoly.

Výtok z výpustné štoly na kótě 748,55 m n.m. je zaústěný do vývaru.

3.4 PŘELIVY

3.4.1 Boční přeliv

Bezpečnostní přeliv tvoří nehrazený boční přeliv při levé straně hráze s přetékanou korunou po obou stranách spadiště. Půdorysný tvar přelivu je ve tvaru protažené podkovy.

Při levém břehu přechází koruna přelivu po 27 m do terénního svahu. Přelivná hrana je po celé délce chráněna ocelovým L profilem. Minimální hloubka dna spadiště pod přelivnou hranou je 2 m. Stupňovité spadiště má spád 4,4  a je ukončeno prahem vysokým 0,85 m.

Kaskádový svod od spadiště tvoří kaskáda z osmi stupňů každý o výšky 2 – 2,5 m. Šířka kaskádového koryta kolísá mezi 12,2 – 12,7 m. Délky jednotlivých stupňů: 49,84 m 13,88 m 10,80 m 10,60 m 6,40 m a 3 x 6,20 m.

Kaskádový svod je ukončen ve dně vývaru na kótě 747,57 m n.m.

| ## Kóta koruny přelivu | 768,17 m n.m. |
| --- | --- |
| Délka přelivné hrany | 66,5 m |
| Účinná délka přelivné hrany | 42,0 m |
| Plochá koruna šířky | 2,0 m |
| Sklon směrem k přelivné hraně | 1 : 10 |

3.4.2 Terénní přeliv

Na levé straně přehradního profilu je terén nižší než koruna hráze. Toho lze využít jako nouzového terénního přelivu, který podstatně zmenší riziko ohrožení hráze proti přelití při povodních větších než je posuzovaná povodeň podle kritérií TBD.

Průtoky pravou (nižší) částí nouzového terénního přelivu odtékají po klesající komunikaci a z části přelévají levou zeď skluzu bezpečnostního přelivu. Ostatní průtoky směřují mimo objekt hráze.

| ###### Kóta koruny hráze | 771,29 m n.m. |
| --- | --- |
| ###### Koruna přelivu | 768,17 m n.m. |
| ###### Spodní úroveň terénního přelivu | cca 770,0 m n.m. |

3.5 Odběrný vodárenský objekt

Věžový odběrný objekt má horní úroveň stavby na kótě 769,05 m n.m. Do spodní části ke strojovně uzávěrů je přístup vodárenskou štolou. Vodárenský objekt má dvě odběrné etáže na kótách 760,05 m n.m. a 754,05 m n.m.

Vtoky odběrů o  1200 mm jsou chráněny mříží a uzavíratelné stavítkem ovládaným shora z odběrné věže. Vtoky odběrů jsou při běžném provozu oba otevřené, mění se podle kvality vody. Profil DN 1200 mm plynule přechází do profilu DN 800 mm. Dalšími uzávěry na jednotlivých větvích jsou šoupata ovládaná elektromotorem. Větve jsou zaústěny do jednoho odběrného potrubí DN 800 mm, které je umístěno v pravé polovině vodárenské štoly na betonových blocích. Svislá osa potrubí je odsazena od osy štoly o 0,50 m, vodorovná osa potrubí je 1,08 m nade dnem štoly.

Štola kruhového profilu o vnitřní světlosti 2,60 m je ze železobetonových prefabrikátů tl. 0,14 m. Štola je dlouhá 220 m a její podélný spád (i spád osy potrubí) je 0,1 .

3.6 Vzdouvací a odběrný objekt na Bílé Desné

Slouží k převádění vody z Bílé Desné do Černé Desné s využitím původní štoly z protržené přehrady.

3.6.1 Vzdouvací objekt

Voda je do odběrného objektu umístěného u levého břehu vzdouvaná pevným betonovým jezem. Část toku od profilu jezového tělesa po konec vývaru je obdélníkového profilu.

| ## Kóta přelivné hrany pevného jezu | 820,62 m n.m. |
| --- | --- |
| Délka přelivné hrany pevného jezu | 21,15 m |
| Kóta dna vývaru | 817,40 m n.m. |
| Délka betonového vývaru | 7,90 m |
| Kapacita jezu při výšce přepadu 0,7 m | 73 m3.s-1 |
| (cca Q100) |  |

Betonový vývar je ukončen prahem se sklonem 1 : 2. Za šikmým, prahem pokračuje lichoběžníkové koryto široké ve dně 20,90 m s kynetou hlubokou 0,80 m a širokou ve dně 6,30 m. Kóta dna kynety na začátku upraveného koryta je 818,04 m n.m. Koryto má upravené části v délce 15,4 m sklon 1,364 , pak v úseku délky 9,0 m sklon 7,5  a v dalším úseku délky 6,5 m sklon 8,46 . Za prahem vývaru je na odtoku v upraveném korytě osazena limnigrafická stanice (v současné době nevyužívaná).

V levém křídle pevného jezu je potrubí o  200 mm pro zajištění stálého nutného průtoku 0,027 m3.s-1 do Bílé Desné a štěrková propust uzavíratelná stavidlem 1 x 1,5 m, ručním ovládáním.

3.6.2 Odběrný objekt na Bílé Desné

Vlastní odběrný objekt je zděná budova o půdorysných rozměrech 5x4 m. Nátok z jezové zdrže je tvořen čtvercovým otvorem (2 x 2 m) se dnem na kótě 818,72 m n. m. Na vtoku jsou šikmé česle, za nimiž ve vzdálenosti 1,7 m je odběrný jízek vysoký  0,8 m, široký 2 m, s korunou na kótě 819,56 m n.m. Za odběrným jízkem, před vtokem do potrubí, je osazeno čidlo s přenosem údajů do PC v kanceláři hrázného se zápisem množství vody převáděném do nádrže Souš. Pevný práh má drážky pro možnost provizorního hrazení.

Jízek zabraňuje přístupu dnových splavenin do vlastního odběrného objektu, ze kterého je voda vedena železobetonovým tlakovým potrubím TZA 11 DN 800 mm, dlouhým 573,89 m. Vlastním potrubí je nejprve ve sklonu 0,75  v délce 460,8 m, pak následuje úsek dlouhý 97,5 m ve sklonu 2,3  a opět ve sklonu 1  úsek dlouhý 15,5 m.

Potrubí je uloženo v zemní rýze na betonových pražcích rozměrů 50/20/16 cm s betonovaným sedlem. Na začátku potrubí je kanálové šoupě DN 800 mm s ručním ovládáním z domku umístěného nad odběrem. V místě zaústění přívodního řádu do štoly je potrubí obetonováno.

Na trase přívodního potrubí je 13 revizních šachet.

3.6.3 Štola z Bílé do Černé Desné

Pro převod vody z Bílé Desné se využívá původní štola z roku 1914 dlouhá 1145 m, která má jednotný sklon 0,99 . Původně byla vylámána ve skále. Při rekonstrukci byla částečně doplněna obezdívkou, z části zůstal výlom ve skále.

Dno na vtoku je na kótě 812,80 m n.m. na výtoku 801,90 m n.m. Příčný řez štoly je ve spodní části obdélníkového profilu o šířce 2,3 m a výšce 1,2 m, na který navazuje půlkruhová klenba o r = 1,15 m. Dno štoly je mírně obloukovitě sníženo, takže celková výška v ose je 2,5 m.

Místa průsaku jsou zachycena do drenážních trubek, dno je po celé délce vyčištěno. Vtokový i výtokový portál štoly je uzavíratelný ochrannou mříží.

Koryto vodoteče pod vyústěním štoly je ponecháno v přírodním stavu.

4. PROVOZNÍ UKAZATELÉ

4.1 Personální obsazení vodního díla

4.1.1 Současný stav

| ### Jméno a příjmení | ### Funkce na objektu |
| --- | --- |
| Stanislav Senohrábek | Vedoucí hrázný |
| Ivana Senohrábková | Hrázný |
| David Forman | Vodohospodářský dělník |

Pro zastávání funkce vedoucího hrázného se předpokládá úplné středoškolské vzdělání (nejlépe v oboru stavební, vodohospodářská, strojní, elektroprůmyslová škola).

Výjimky (věk, praxe) jsou plně v kompetenci vedení závodu.

Pro zastávání funkce hrázného je nutné být vyučen v oboru vodař (popřípadě v příbuzném oboru) a absolvovat pro provozní činnost odborné školení s výukou zaměřenou pro tento účel.

Speciální znalost (svářečský průkaz, zkoušky na JMP, vůdce malého plavidla, radiotelefonní, jeřábnické, vazačské zkoušky) jsou závislé na vybavení vodního díla.

4.2 Rozsah práce

Pro vodní dílo jsou zpracovány dokumenty, které jsou závazné pro provádění jednotlivých druhů prací. Rozsah prací podle těchto dokumentů lze rozdělit:

- Kontrola

- Vlastní provozní činnost

- Údržba

- Práce podle pokynů úsekového technika, případně vedoucího provozního střediska

Při plném personálním obsazení vodního díla lze běžnou činnost zajišťovat převážně vlastními pracovníky objektu dle plánu cyklické údržby a dalších dokumentů.

Pouze u rozsáhlejších oprav a údržby stavebních, strojních nebo elektrotechnických částí vodního díla nebo u speciálních prací se bude využívat dílenské, strojní a stavební údržby, případně i cizích dodavatelů.

4.3 Pracovní doba

| Den | Pracovní doba |
| --- | --- |
| ###### Pondělí – Pátek | 7,00 – 15,00 |
| ###### Sobota – Neděle, svátky | 7,00 – 8,30 |

4.3.1 Pracovní povinnosti v mimopracovní době i ve dnech pracovního klidu a volna

Tuto povinnost může nařídit vedení podniku (závodu) na základě některých § z Nařízení vlády č. 100/1999 Sb. o ochraně před povodněmi a některých § vyhlášky č. 6/1977 Sb. O ochraně jakosti povrchových a podzemních vod.

Provozně tuto povinnost nařizuje vodohospodářský dispečink Povodí Labe, státní podnik, případně v součinnosti s vedením závodu.

4.3.2 Pracovní pohotovost

Pohotovost je zajišťována jedním pracovníkem objektu (ve většině případů vedoucím hrázným, nebo jeho zástupcem) v mimopracovní době.

| ###### Den | Pracovní pohotovost |
| --- | --- |
| ###### Pondělí – Pátek | Dle harmonogramu pohotovosti |
| ###### Sobota – Neděle | Dle harmonogramu pohotovosti |

4.4 Vybavení vodního díla

V současné době probíhá demolice a je připravována výstavba nového služebního objektu.

4.4.1 Služební objekt

Adresa: Povodí Labe, státní podnik, vodohospodářské dílo Souš, čp. 858/III, PSČ 468 61 Desná v Jizerských horách

Telefonní spojení: 483 383 215

Radiofonní spojení: s volacím znakem EBC 772

4.4.1.1 Domek vedoucího hrázného č.p. 858/III

Jednopodlažní, částečně podsklepený domek, dělený na bytovou jednotku (3+1) a služební část (kancelář hrázného a sociální zařízení).

4.4.1.2 Domek čp.900

Jednopodlažní, montovaný podsklepený domek s bytovou jednotkou 1+3 a garáží, umístěný cca 1 km pod VD. V současné době se využívá pro náhradní ubytování rodiny vedoucího hrázného. V budoucnosti bude objekt využíván pro rekreační účely.

4.4.1.3 Garáže

Zděná dvojgaráž o rozměrech 10 x 6 m sloužící k uložení služebních vozidel a  mechanizace.

4.4.1.4 Dílny

Dodatečně vybudovány jako přístavek k domku čp. 858. Jsou děleny na dvě části  a užívány jako truhlářská a údržbářská dílna.

4.4.1.5 Pozemky vodního díla

viz. příloha

4.4.1.6 Sklad CO (Srub)

Srubová stavba s umístěním v I OP mezi silnicí a zátopou na levém břehu nádrže před koncem vzdutí. Vzhledem k jeho havarijnímu stavu je zažádáno o demolici.

4.4.1.7 Přístupová komunikace do podhrází

Odbočuje z účelové komunikace LZ Harachov v délce cca 300 m. Povrch je zpevněn hutněným štěrkopískem, šířka komunikace je cca 3 m.

4.4.1.8 Komunikace do podhrází k portálu vodárenské štoly

Odbočuje z účelové komunikace SčVK v prostoru před mostem k úpravně v délce cca 80 m. Povrch je zpevněn živičným kobercem, šířka 4 m.

4.4.1.9 Komunikace na hráz

Odbočuje z účelové komunikace LZ Harachov v délce cca 50 m , šířka komunikace 3 m. Povrch je zpevněn zhutněným štěrkem.

Podrobnosti k jednotlivým objektům vybavení Vodního díla Souš jsou uvedeny ve stavební části provozního řádu.

4.5 Současné vybavení dílny vodního díla

Kromě běžného dílenského nářadí je dále k dispozici:

- Okružní pila

- Elektrická vrtačka

- Pila elektrická ruční kotoučová

- Aku vrtačka

4.5.1 Mechanizace a dopravní prostředky

Mechanizace:

- Stroj žací víceúčelový MF – 70

- Sněžná fréza MTD 640 F

- Travní sekačka VIKING s benzínovým motorem

- El. strunová sekačka

- Křovinořez HUSQVARNA

- Míchačka

- Ruční motorová pila HUSQVARNA

Dopravní prostředky:

- Pramice veslová VP 4

- Člun Fshing 440 se závěsným motorem JOHNSON 4 kW

- Sněžný skútr SKI – DOO Skandic se sáněmi

- Os. Automobil Niva (1H0 1753)

- Přívěs LPB 206 a

- Přívěs nákladní

4.6 Vybavení pracovními a ochrannými prostředky

Každý pracovník vodního díla je vybaven osobními a pracovními pomůckami podle Organizační směrnice generálního ředitele Povodí Labe a.s. č. 05/1995 platné s účinností od 1.1.1996.

Pro speciální práce je objekt vybaven příslušnými pracovními ochrannými pomůckami (přilby, záchranné vesty, rybářské holinky, lana, apod.),které se vydávají při provádění těchto prací. Tyto pomůcky musí být vybaveny atestem.

Vzhledem k horskému prostředí je objekt vybaven běžeckými lyžemi, hůlkami a sněžnicemi.

4.7 Monitorovací systém

Monitorovací systém byl vybudován v rámci modulu vodohospodářského dispečinku Povodí Labe, státní podnik - firmou Coral z Hradce Králové. Slouží pro sběr a přenos dat se sběrných míst a k ovládání technologických zařízení vodního díla. Problematice monitorovacího systému je věnována samostatná část v rámci tohoto provozního řádu.

4.8 Protipožární opatření

Hlavní zdroje rizika požáru na vodním díle:

- zkratování elektromotorů

- požáry rozvaděčů

- sváření plamenem a elektrickým obloukem

Povinné vybavení vodních děl hasícími prostředky a jejich rozmístění, včetně ručních hasících přístrojů, je popsáno v požárním řádu a požární knize objektu, které jsou uloženy na objektu.

4.9 Spotřeba energií

Limity spotřeby energie správního charakteru nejsou. Obecně platí zásada úsporného provozu. Stanoví-li provozovatel vodního díla některé limity, ať již elektrické energie, PHM apod., vychází pouze ze svých ekonomických podmínek. Obsluha je povinna tyto limity respektovat.

#### PROVOZNÍ DOKUMENTACE

#### 5.1 Provozní záznamy

Na vodním díle se vedou následující knihy a deníky. Jejich obsah, způsob vyplňování a další náležitosti jsou uvedeny v záhlaví každého deníku a knihy.

5.1.1 Provozní deník

Je prvotním dokladem o činnosti na vodním díle. Vedením tohoto deníku je pověřen vedoucí hrázný nebo jeho zástupce.

Zaznamenává sem denně záznamy o veškeré vykonané činnosti, závadách, provedených manipulacích, pohybu materiálu, spotřebě PHM, provozu mechanizmů, provedené údržbě, včetně odpracovaných hodin jednotlivců.

Dále jsou zde uváděny záznamy z klimatických měření a všechny zvláštní události včetně ústních příkazů od nadřízených.

Vedoucí hrázný je oprávněn vyžadovat od všech služebních návštěv záznam do provozního deníku se stručným zdůvodněním pobytu.

5.1.2 Záznamy obsluhy

Na objektu se provádějí ručně nebo automaticky v rámci monitorovacího systému.

5.1.3 Záznamy vedoucího hrázného

- Týdenní hlášení výsledků obchůzek TBD o pozorování a měření vodního díla. Obchůzku provádí 2x týdně obsluha VD, zapisuje se do formulářů TBD. 1x měsíčně se odesílá hlavnímu pracovníkovi TBD v Hradci Králové a hlavnímu pracovníkovi TBD pověřené společnosti (Vodní díla – TBD a.s Praha).

- Povodňová kniha – při vyhlášení povodňových situací.

- Mzdové podklady.

- Deník PO a BOZ pro školení a instruktáže, zaznamenává se: školení, instruktáže, drobné úrazy, odstranění nedostatků bezpečnosti práce, atd.

- Evidence zaměstnanců s oprávněním pro speciální práce (obsluha JMP, jeřábníci, vazači, svářeči, apod.).

- Evidence osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP), zapisuje se do osobních karet.

- Požární kniha – min. 1x ročně kontrolní záznam, záznamy o zjištěných i odstraněných závadách, atd.

- Hlášení provozních poruch na dispečink závod (zápis do provozního deníku).

- Rozpis služeb a pohotovostí.

- Skladové hospodářství.

- Odpadové hospodářství.

- Výkaz spotřeby elektrické energie, PHM.

- Deník malé mechanizace.

- Operativně technická evidence – HIM, DIM.

- Revize elektro – vyplňuje revizní technik. Záznam o odstranění nedostatků u vedených v revizní zprávě provádí elektrikář jež práci provedl.

- Revize ručního elektrického nářadí a prodlužovacích kabelů – vyplňuje elektrikář objektu, nebo závodu.

5.2 Povinné předpisy a instrukce

- Manipulační řád vodního díla.

- Provozní řád vodního díla.

- Plán cyklické údržby zařízení.

- Organizační směrnice generálního ředitele 03/1997 o provádění cyklické údržby, platná od 6.10.1997.

- Kmenové listy uzávěrů

- OS o provádění prohlídek a kontrol uzávěrů a ocel. konstrukcí.

- OS o funkčních poruchách a haváriích.

- Program TBD.

- Organizační zásady dané směrnicí generálního ředitele Povodí Labe, s.p.

- Organizační zásady zabezpečení PO dané příkazem generálního ředitele Povodí Labe, s.p.

- Normy a předpisy týkající se prací na vyhrazených zařízeních.

- Revizní zprávy elektro a uzemnění (včetně ručního el, nářadí)

- Protokol o určení prostředí pro el. zařízení.

- Požární poplachová směrnice.

- Havarijní plán objektu.

- Povodňový plán objektu – pokud je některý objekt zázemí v dosahu Q100. Netýká se převádění velkých vod, které řeší manipulační řád.

Uvedená dokumentace a předpisy musí být trvale uloženy v kanceláři VD (u revizních zpráv nejméně po dvojnásobnou dobu revizní lhůty). Musí být kdykoliv přístupný nejen obsluze, ale i kontrolním orgánům.

5.3 Doporučené předpisy a instrukce

- Havarijní plán závodu 3

- Povodňový plán závodu 3

5.4 Související právní předpisy a normy

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů.

- Zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), Hlava IX, Ochrana před povodněmi, s platností os 1.1.2002

- Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), samostatná působnost obce, přenesená působnost a pověřený obecný úřad.

- Zákon č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, řešení mimořádných situací a uložení mimořádných úkolů.

- Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranné systému.

- Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)

- Zákon č. 305/2000 Sb., o povodních.

- Zákon č. 69/1993 Sb. § 19, odstavec 6 o zřízení ministerstev a jiných úředních orgánů státní zprávy České republiky, působnosti ústředních orgánů státní správy – Ministerstvo životního prostředí.

- Zákon č. 17/1992 Sb., o životní prostředí.

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

- Vyhláška Ministerstva Vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností.

- Vyhláška č. 195/2002 Sb., náležitosti manipulačních a provozních řádů vodních děl.

- Vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se určují významné vodní toky a upravují povinnosti správců vodních toků.

- Vyhláška č. 471/2001 Sb., o odborném technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.

- Zákon č. 133/85 Sb. ve znění platných předpisů (zákon o požární ochraně) + Vyhláška MV č. 246/2001 (vyhláška o požární prevenci).

- Vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí.

- Vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel provozu na vnitrozemských vodních cestách.

- Vyhláška Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb., o způsobilosti k vedení a obsluze plavidel.

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích.

- Vyhláška ČÚBP č. 50/1978., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

- Vyhláška č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek se změnami č. 146/1971 Sb. a č. 49/1982 Sb.

- Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP, částka 4/1998).

- Odborné pokyny Českého hydrometeorologického ústavu pro provádění hlásné a předpovědní povodňové služby, tzv. „Bílá kniha“.

- ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod.

- ČSN 83 0603 Kontrola jakosti povrchových vod.

- ČSN 73 6510 Vodní hospodářství. Základní vodohospodářské názvosloví.

- ČSN 73 6512 Vodní hospodářství. Názvosloví hydrotechnik. Vodní toky.

- ČSN 73 6515 Vodné hospodářství. Názvosloví vodních nádrží a jezových zdrží.

- Nařízení vlády č. 11/ 2002 Sb., kterým se stanovuje vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů.

- ČSN 03 8240 Volba nátěrů pro ochranu kovových technických výrobku proti korozi.

- ČSN 03 8260 Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi. Předpisování, provádění, kontrola jakosti a údržba.

- ČSN 05 0610 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie plameňom a rezanie kyslíkom.

- ČSN 05 0630 Bezpečnostní ustanovení pro svařování elektrickým obloukem .

- ČSN 20 0700 Bezpečnostní předpisy pro obráběcí stroje na kovy.

- ČSN 20 0701 Bezpečnostní předpisy pro hrotové soustruhy.

- ČSN 20 0708 Bezpečnostní předpisy pro vrtačky.

- ČSN 20 0717 Bezpečnostní předpisy pro brusky.

- ČSN 20 0723 Bezpečnostní předpisy pro strojní pily na kovy.

- ČSN 21 0742 Bezpečnostní předpisy pro ruční i nožní tabulové a pákové nůžky.

- ČSN 21 0745 Bezpečnostní předpisy pro nůžky na profilový materiál.

- ČSN 27 0143 Zdvihací zařízení. Provoz, údržba a opravy.

- ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních. První pomoc při úrazech elektřinou – viz. Již neplatná ČSN 34 500, nahrazena doporučením Českého elektronického svazu při pomoci pří úrazech proudem.

- ČSN 34 3510 Bezpečnostní tabulky a nápisy pro elektrická zařízení.

- ČSN 34 3800 Revize elektrických zařízení a hromosvodů.

- ČSN 49 6100 Bezpečnostní předpisy pro stroje a zařízení na zpracování dřeva.

- ČSN 49 6104 Bezpečnostní předpisy pro pásové pily.

- ČSN 49 6405 Bezpečnostní předpisy pro kotoučové pily.

- ČSN 690012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky.

- TNV 75 2910 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích.

- TNV 75 2920 Provozní řády vodních děl.

- TNV 75 2931 Technická norma vodohospodářská pro vypracování povodňových plánů.

6. VŠEOBECNÉ POKYNY PRO PROVOZ

  - Úvod

Hospodaření s vodou se provádí podle příslušných ustanovení manipulačního řádu, kde jsou zpracovány požadavky vodoprávního orgánu pro normální manipulaci při trvalém provozu vodního díla.

K jakékoliv mimořádné manipulaci  s uzávěry vodního díla (i nařízené vodoprávním orgánem, případně povodňovou komisí) je oprávněn dát obsluze příkaz pouze:

- Vodohospodářský dispečink Povodí Labe, s.p

- Generální ředitel Povodí Labe, s.p. nebo jeho zástupce ( technický ředitel, vedoucí odboru technickoprovozní činnosti) s vědomím dispečinku Povodí Labe, s.p.

- Ředitel závodu 3 nebo jeho zástupce (technický zástupce ředitele závodu, vedoucí provozního střediska) s vědomím dispečinku

Ostatní právnické či fyzické osoby, ani orgány státní správy (policie, MNO, HZS) ani jiné státní orgány manipulaci přímo obsluze vodního díla nesmí nařídit a ta nesmí bez ověření u vodohospodářského dispečinku výzvu k manipulaci uposlechnout.

Provoz za mimořádných podmínek (povodně, havárie atd.) je řízen vodohospodářským dispečinkem Povodí Labe, s.p., havarijním technikem závodu, vedoucím provozního střediska  a úsekovým technikem. Musí  respektovat oprávněné zájmy ostatních uživatelů.

V případě mimořádných událostí ohrožujících funkci nebo bezpečnost vodního díla nebo při ohrožení životů rozhoduje o způsobu manipulace vedoucí hrázný a podle svých možností tak omezil hrozící nebezpečí a škody na co nejmenší míru. O provedených opatřeních ihned informuje vodohospodářský dispečink  Povodí Labe, s.p. a přímého nadřízeného.

Vodohospodářský dispečink Povodí Labe, s.p. předá zprávu o provedených opatřeních vodoprávnímu orgánu a hlavním pracovníkům TBD (PL a pověřená organizace), v jejichž spolupráci pak dále manipulaci řídí.

Za mimořádných situací souvisejících s požadavky obrany státu a civilní ochrany se postupuje podle pokynů generálního ředitele Povodí Labe, státní podnik.

  - Pokyny pro obsluhu

Zařízení smí obsluhovat pouze pracovník  starší 18 let, vyškolen a přezkoušen předepsanými zkouškami. Každý zaměstnanec má oprávnění k manipulaci na vodním díle obsažené v pracovní náplni. Výjimku tvoří zapracování nového zaměstnance  pod odborným dohledem.

Obsluha musí být tělesně i duševně způsobilá, pracovně spolehlivá.

Obsluha je během výkonu služby zodpovědná za správnou bezporuchovou obsluhu činnosti zařízení.

Ve službě se pracovník nesmí zabývat jinou činnosti, než jakou určuje jeho pracovní náplň. Stanovené úkoly provádí v souladu s potřebami provozu, náplní a pokyny vedoucího.

V případě mimořádně situace informuje svého nadřízeného, provádí potřebná nařízení či případně vyřazení zařízení z provozu a účastní se na odstranění případných poruch.

Obsluha a údržba musí být prováděna dle pokynů provozního řádu, plánu cyklické údržby, programu TBD a provozních předpisů pro jednotlivá zařízení.

  - Rozpis služeb pohotovostí

Služby se řídí rozpisem zpracovaným vedoucím hrázným. Skutečný stav je zapsán v provozním deníku. V mimopracovní době je zajišťována pohotovostní služba, jež je v případě mimořádné situace uvědomována pomocí telefonu, případně alarmu z PC. Za povodňových situací nastupuje na objektu mimořádný provoz podle pokynů vodohospodářského dispečinku Povodí Labe, s.p a dispozic závodu.

  - Povinnost služby

- Seznámit se se stavem a činností zařízení.

- Seznámit se se všemi záznamy, dispozicemi a událostmi, které byly provedeny nebo nastaly od konce předešlé směny.

- Informovat se o zvláštních případech, které vyžadují zvýšený dozor a tím předejít případným poruchám nebo haváriím.

- Převzít zprávu o stavu zařízení, které je v revizi nebo v opravě.

- Před opuštěním pracoviště zkontrolovat zabezpečení provozních a hospodářských prostor.