## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
- uvedené výměry obsahují čisté výměry, nutno dopočítat prořezy materiálů, především dlažeb,podhledů, lišt apod.

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 18/24 | Budova ministerstva zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1
| Objekt: |  | 03 | Vzduchotechnka a chlazení jídelny
1462 | Rozpočet: |  | 18/24/03 | MZe ČR - úprava vzduchotechniky a chlazení jídelny
| Zadavatel |  | Ministerstvo zemědělství |  |  |  | IČO: | 00020478
|  |  | Těšnov 65/17 |  |  |  | DIČ: | CZ00020478
|  | 11000 | Praha-Nové Město
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2018-09-04
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | 03 | Vzduchotechnka a chlazení jídelny |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 18/24/03 | MZe ČR - úprava vzduchotechniky a chlazení jídelny |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 714 | Izolace akustické a protiotřesové |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 03 18_24_03 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 18/24 | Budova ministerstva zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1 | [23 empty] | STA
O: | 03 | Vzduchotechnka a chlazení jídelny | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 18/24/03 | MZe ČR - úprava vzduchotechniky a chlazení jídelny | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 1.77 |  |  |  |  | DIL
1 | 340235212R00 | Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00692 | 0.06 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.221 | 1.77 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [23 empty] | SPI
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.16 |  | 0 |  |  |  |  | 368.06 |  |  |  |  | DIL
2 | 342264051RT1 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard | m2 | 51.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01215 | 0.63 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.011 | 52.22 |  |  |  |  | POL1_
3 | 611421121R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, hladkých | m2 | 149.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.48 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.10725 | 15.98 |  |  |  |  | POL1_
4 | 611471411R00 | Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2÷3 mm, maltou vápenocementovou | m2 | 149.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00768 | 1.14 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.381 | 56.77 |  |  |  |  | POL1_
|  | vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI | vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
5 | 612421121R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, hladkých | m2 | 613.834 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00293 | 1.8 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.07325 | 44.96 |  |  |  |  | POL1_
6 | 612471411R00 | Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová | m2 | 613.834 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 3.9 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.319 | 195.81 |  |  |  |  | POL1_
|  | na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, | [23 empty] | SPI
7 | 342264092R0a | Příplatek k podhledu sádrok. za desky do mokrého prostředí,vodoodpudivé,rezistentní proti vlhku, impregnované | m2 | 51.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00414 | 0.21 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.045 | 2.32 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 161.8 |  |  |  |  | DIL
8 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 200.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.308 | 61.8 |  |  |  |  | POL1_
9 | 900 RT2 | HZS, Práce v tarifní třídě 5 | h | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1 | 100 |  |  |  |  | POL10_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 2.64 |  |  |  |  | 134.23 |  |  |  |  | DIL
10 | 964061321R00 | Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,03m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00162 | 0.01 | 0.039 | 0.16 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.012 | 4.05 |  |  |  |  | POL1_
|  | při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [23 empty] | SPI
11 | 964073221R00 | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m | t | 0.06882 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03746 | 0 | 1.258 | 0.09 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 19.8 | 1.36 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [23 empty] | SPI
12 | 971033331R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.025 | 0.03 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.213 | 0.21 |  |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [23 empty] | SPI
13 | 971033441R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.138 | 0.14 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.813 | 0.81 |  |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [23 empty] | SPI
14 | 971033471R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 750 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0 | 0.344 | 0.34 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 2.416 | 2.42 |  |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [23 empty] | SPI
15 | 972054341R00 | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.255 | 1.26 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez odstranění podlahy a násypu, | [23 empty] | SPI
16 | 762341921R00 | Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tloušťky do 32 mm, plocha otvoru do 1 m2 | m2 | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0.0132 | 0.03 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.2858 | 2.83 |  |  |  |  | POL1_
17 | 764311821R00 | Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° | m2 | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00732 | 0.02 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.115 | 0.25 |  |  |  |  | POL1_
18 | 766421812R00 | Demontáž obložení podhledů panely velikosti přes 1,5 m2 | m2 | 51.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 1.27 | 800-766 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.25 | 12.91 |  |  |  |  | POL1_
19 | 766421822R00 | Demontáž obložení podhledů podkladových roštů | m2 | 51.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.41 | 800-766 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.066 | 3.41 |  |  |  |  | POL1_
20 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 762.844 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.06971 | 53.18 |  |  |  |  | POL1_
21 | 976074121R0a | Vybourání větr.mřížek zeď cihelná MVC | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.06 |  | Vlastní | RTS 18/ I | 0.333 | 2.66 |  |  |  |  | POL1_
22 | 900 RT4 | HZS, odpojení a demontáž části el.instalace vč. svítidel a rozvodů a zařízení vzduchotechniky (vč.potrubí a jednotek VZT),vybourání drážek ve zdivu pro profese elektro, Práce v tarifní třídě 7 | h | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1 | 45 |  |  |  |  | POL10_
23 | 979086112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , | t | 2.6271 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.277 | 0.73 |  |  |  |  | POL8_
|  | bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním | [23 empty] | SPI
24 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 2.6271 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.942 | 2.47 |  |  |  |  | POL8_
25 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 5.2542 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.105 | 0.55 |  |  |  |  | POL8_
26 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 2.6271 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.042 | 0.11 |  |  |  |  | POL8_
27 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 36.7793 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
28 | 979999999R00 | Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno | t | 2.6271 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
29 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 2.6271 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.006 | 0.02 |  |  |  |  | POL8_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.73 |  |  |  |  | DIL
30 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 8.2338 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.9385 | 7.73 |  |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 , zahrnuje i díly M21,M24 a M36 tohoto soupisu prací i dodávek | [23 empty] | SPI
Díl: | 714 | Izolace akustické a protiotřesové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 0.56 |  |  |  |  | DIL
31 | 714181021R00 | Montáž pohltivých a konstrukčních součástí protiprašných vložek do lamel nebo kazet lepením | m2 | 2.7324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-714 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.16 | 0.44 |  |  |  |  | POL1_
32 | 272533711R | deska izolační antivibrační; pryž; povrch drsný; tl. 23,0 mm , 60x1000mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.026 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
33 | 998714101R00 | Přesun hmot v objektech výšky do 6 m | t | 0.05216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-714 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 2.28 | 0.12 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [23 empty] | SPI
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 3.66 |  |  |  |  | DIL
34 | 762343931RT2 | Bednění a laťování střech zabednění jednotlivých otvorů ve střeše včetně dodávky prken tl. 24 mm a cementotřískové desky tl.8mm, plocha otvoru do 1 m2 | m2 | 2.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01462 | 0.03 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.68 | 3.6 |  |  |  |  | POL1_
35 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace | m3 | 0.05136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02357 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
36 | 762911111R00 | Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu | m2 | 5.6496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
37 | 998762102R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | t | 0.03284 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.751 | 0.06 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.34 |  | 0 |  |  |  |  | 83.94 |  |  |  |  | DIL
38 | 764239230R00 | Lemování z měděného plechu výroba a montáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků, lemovací lišta v trase chladiva nad stávající měděnou římsou včetně kotvení do fasády, s lištami na hladké krytině, v ploše | m2 | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01021 | 0.3 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 2.7677 | 80.26 |  |  |  |  | POL1_
39 | 764211911R00 | Oprava krytiny z měděného plechu opravy hladké střešní krytiny bez prostupů a výčnělků z tabulí velikosti 2000 x 1000 mm, v ploše jednotlivě do 25 m2, sklonu do 30° | m2 | 2.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01941 | 0.04 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.5897 | 3.4 |  |  |  |  | POL1_
40 | 998764101R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m | t | 0.05951 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 4.737 | 0.28 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41 |  | 0 |  |  |  |  | 19.05 |  |  |  |  | DIL
41 | 953941312R00 | Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.17 | 0.85 |  |  |  |  | POL1_
42 | 953981102R00 | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 90 mm, M 10, ampule pro chemickou kotvu | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.125 | 2 |  |  |  |  | POL1_
43 | 767995107R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg | kg | 337.2465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.044 | 14.84 |  |  |  |  | POL1_
44 | 13611228R | plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 10,00 mm | t | 0.23355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.23 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
45 | 14587272Ra | Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 60 x 4 mm | t | 0.04232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
46 | 14587794Ra | Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 100x60x5 mm | t | 0.08836 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
47 | 44984122R | přístoj hasicí práškový; PG2PMK; výtlačný prostředek dusík; náplň 2 kg; dostřik 3 m; doba činnosti 14 s | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0054 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
48 | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 0.40814 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 3.327 | 1.36 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.39 |  |  |  |  | DIL
49 | 783225100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, | m2 | 9.2696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.403 | 3.74 |  |  |  |  | POL1_
50 | 783226100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, | m2 | 18.5392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.156 | 2.89 |  |  |  |  | POL1_
51 | 783522000R00 | Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní + dvojnásobné | m2 | 3.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.194 | 0.76 |  |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [23 empty] | SPI
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.36 |  | 0 |  |  |  |  | 121.7 |  |  |  |  | DIL
52 | 783811100R00 | Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stropů, dvojnásobné s 1x emailováním | m2 | 51.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0.03 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.226 | 11.67 |  |  |  |  | POL1_
53 | 783812100R00 | Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, dvojnásobné s 1x emailováním | m2 | 87.034 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.04 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.169 | 14.71 |  |  |  |  | POL1_
54 | 784121101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná | m2 | 814.494 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.08 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.03248 | 26.45 |  |  |  |  | POL1_
55 | 784125212R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bílé, dvojnásobné | m2 | 675.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.21 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.10191 | 68.87 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.6 |  | 0 |  |  |  |  | 132.66 |  |  |  |  | DIL
56 | 210020305R00 | Žlaby žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm, montáž | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.64833 | 77.8 |  |  |  |  | POL1_
57 | 210201001R00 | Svítidla a osvětlovací zařízení svítidlo zářivkové, 2x40 W, stropní , pouze montáže a zapojení | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.86433 | 13.83 |  |  |  |  | POL1_
58 | 210800105RT1 | Kabel CYKY 750 V 3Cx1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu a zapojení | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.07 | 1.75 |  |  |  |  | POL1_
59 | 210800115RT1 | Kabel CYKY 750 V 5Cx1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu a zapojení | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.07 | 1.26 |  |  |  |  | POL1_
60 | 210800117RT1 | Kabel CYKY 750 V 5Cx4 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu a zapojení | m | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.07246 | 19.56 |  |  |  |  | POL1_
61 | 210800547RT1 | Vodiče pospojovací a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 6 mm2, pevně uložený včetně dodávky materiálu a zapojení | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.0905 | 9.05 |  |  |  |  | POL1_
62 | 210800114RTa | Kabel CYKY 750 V 4Bx50 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu a zapojení | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0.22 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08965 | 9.41 |  |  |  |  | POL1_
63 | M210001 | Úprava hlavního rozvaděče - doplněni jističe 125B/3 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
64 | M210002 | Rozvaděč klimatizace - oceloplech.rozvodnice 600x800x200mm jmen. napětí: 3PEN ~ 50Hz, 400V/TN—S, jmen. proud : 125A, krytí: IP 40/20,ochrana před úrazem el.proudem: samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41 v platném znění vč.výzbroje : 1ks přívodní vypínač třípolový 125/3, 125A + 1ks pojistkový odpojovač, patrony 3x100A + 5ks třípólový jistič 25B/3,25A +1ks třípólový jistič 10C/3,10A + 1ks přepěťová ochrana T1+T2 + svorky, pomocný a označovací materiál , dod.+mont. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
65 | M210003 | Výchozí revize a revizní zpráva, dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
66 | 553473901R | žlab kabelový pozinkovaná ocel + celkový lak epoxidový 60 µm; děrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 125 mm; h = 50,0 mm; tl. 0,70 mm | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
67 | 55347411R | víko žlabu; ocelový plech; povrch pozink + celkový lak epoxidový 60 µm; š = 125 mm; l = 2 000 mm; h = 17 mm; tl. 0,60 mm | kus | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00152 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.25 |  | 0 |  |  |  |  | 310.28 |  |  |  |  | DIL
68 | 713411121R00 | Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi pásy LSP s AL folií (lamelové skružovací pásy) připevněnými ocelovým drátem , jednovrstvá | m2 | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0.04 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.316 | 18.33 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez povrchové úpravy | [23 empty] | SPI
69 | 713491111R00 | Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, potrubí do vnějšího obvodu 500mm | m2 | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.374 | 19.82 |  |  |  |  | POL1_
70 | 721176101R00 | Potrubí z plastových trub kanalizační polypropylenové (PP), připojovací, DN 32 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.32 | 8 |  |  |  |  | POL1_
71 | 722181211RU2 | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 35 mm, dod+mont | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.142 | 1.28 |  |  |  |  | POL1_
72 | 722181213RT4 | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice na bázi kaučuku, tloušťka stěny 13 mm, d 12 mm, dod+mont | m | 222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.135 | 29.97 |  |  |  |  | POL1_
73 | 722181213RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice na bázi, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm, dod+mont | m | 222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.129 | 28.64 |  |  |  |  | POL1_
74 | 725334301RT1 | Výlevky diturvitové ,nálevka se sifonem (kalich pro úkapy) s přídavnou mechanickou uzávěrkou,kuličkou pro suchý stav | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.18 | 0.36 |  |  |  |  | POL1_
75 | 728211415R00 | Tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí, montáž škrticí nebo zpětné klapky do čtyřhranného plechového potrubí, do průřezu 0,22 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.43 | 1.29 |  |  |  |  | POL1_
76 | 728312111R00 | Tlumiče montáž tlumiče hluku do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,15 m2, | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.77 | 15.4 |  |  |  |  | POL1_
77 | 728314114R00 | Protidešťové žaluzie, podstavce montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,60 m2, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.93 | 1.93 |  |  |  |  | POL1_
78 | 732429111R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.281 | 0.28 |  |  |  |  | POL1_
79 | 733161103R0a | Potrubí měděné pro chladivo D 12 x 0,8 mm, G 1/2" , D 12,7 dod+mont | m | 222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00633 | 1.41 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.4016 | 89.16 |  |  |  |  | POL1_
80 | 733161107R0a | Potrubí měděné pro chladivo D 22 x 1 mm , G 7/8", D 22,2, dod+mont | m | 222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00668 | 1.48 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.4316 | 95.82 |  |  |  |  | POL1_
81 | M240001 | Potrubí VZT plech.čtyřhranné skup.I, bez příruby, tl.plechu 0,8mm, 59% tvarovek, dod.+mont. | m2 | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
82 | M240002 | Rekuperační větrací jednotka pro přívod i odtah s rekuperací v sestavě - filtr přívod G4+F7, filtr odtah M5 deskový rekuperátor s ochozem, přímý výparník pro chlazení+topení rozvaděč silnoproudu a MaR, čidla, kabeláž - komplet digitální regulátor umožní vzdálení ovládání přes PC a nadřazený systém MaR ventilátor přívod(m3/h) = 3900, elektro 400V, 1970 W, dp ext(Pa)= 450 ventilátor odvod(m3/h) = 3900, elektro 400V, 1970 W, dp ext(Pa)= 450 výkon ohřívače (kW) = 25,0, výpar.(°C)= 45°C výkon chladiče (kW) = 25,0, výpar.(°C)= 5°C účinnost rekuperace (%) = 86 dod.+mont. | sestava | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
83 | M240003 | Přímý výparník pro stávající VZT jednotku kuchyně (2x HL 12,5 -CIC), čtyřokruhový 1:1:1:1, 4x 25kW výkon chladiče (kW) = 100,0, výpar.(°C)= 5°C velikost rámu L x H x HL: 2900 x 821 x 220 mm včetně eliminátoru kapek, vany pro kondenzát a čelního panelu (doporučeno dodat chladič od výrobce původní jednotky a zajistit jeho šéfmontáž) včetně ověření podmínek montáže a šéfmontáže výrobce před objednáním prověrka a šéfmontáž vč.dopravy cca 15hod,čtyřokruhová 4x25kW vč.eliminátoru kapek, vany pro kondenzát a čelního panelu, výkon chladiče 100kW, jednofázové napájení dod.+mont. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
84 | M240004 | Doplnění vizualizačního SW pro vzdálené ovládání spolu s ostatními zařízeními | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
85 | M240005 | Kondenzační jednotka výkon chlazení Qchl= 25,3 kW, P =8,19 kW / 230 V výkon topení Qut= 25,3 kW, P = 8,31 kW / 230 V rozměry ŠxVxH, 1090 x 1325 x 380 mm hmotnost = 144 kg hladina hluku 60 dB(A) příslušenství: kabeláž, komponenty pro chladič ,jednofázové napájení dod.+mont. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
86 | M240006 | Komunikační a řídící box pro VZT jednotku,vč. příslušenství a kabelů, dod.+mont. | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
87 | M240007 | Zatěžovací, provozní a komplexní zkoušky, zaregulování systému VZT, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
88 | 19421135R | plech hliníkový; povrch hladký; stav polotvrdý; tl = 1,00 mm | kg | 63.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
89 | 42610903.ARa | Kondenzátní čerpadlo kompakt pod VZT jednotku, oběhové mokroběžné závitové DN25, s výtlakem min 3bm se zásobníkem 1,5dm3, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
90 | 4284200080Ra | Tlumič hluku kulisový 100x395mm | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
91 | 4284200080Rb | Tlumič hluku kulisový 100x790mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
92 | 4295330130Ra | Žaluzie protidešťová sací 500x920, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0107 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
93 | 42971220Ra | Klapka požární 90 minut s ručním a teplot. spuštěním + sign.koncové polohy,4hranná 500x400mm, s ručním a teplot.spouštěním + sig.konc.polohy, dod + mont | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.022 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
94 | 63153840R | deska izolační pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 60,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.14 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 10.56 |  |  |  |  | DIL
95 | 210010001RU2 | Trubky trubka ohebná, PVC, bezhalogenová,uložená pod omítku, vnější průměr DN16 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu a příslušenství | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.078 | 1.87 |  |  |  |  | POL1_
96 | 210020303R00 | Žlaby žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm, včetně víka , montáž | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.5795 | 8.69 |  |  |  |  | POL1_
97 | 220280221T0a | Mtž kabelu sdělovacího v trubce | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
98 | M360001 | Doplnění stáv.automatizační stanice AS1 - odloučený modul digitálních výstupů 0-I, dod.+mont. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
99 | M360002 | Úprava stáv.rozvaděče RA01 - montáž nového odloučeného modul digitálních výstupů, úprava funkčního zapojení dle nových požadavků, vč.doplnění rozváděče a drobného úložného,pomocného a instal.materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
100 | M360003 | Úprava aplikačního SW a parametrizace automat.stanic a ovl.panelu, vytvoření datového rozhraní pro dispečink ASŘ | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
101 | M360004 | Úprava stáv.SW centrál.dispečinku vyvolaná úpravami automatizačních stanic AS, AS2 : Aplikační SW vizualizace: - doplnění/úprava dispozic - doplnění datových bodů vizualizace - doplnění vizualizace hodnot - doplnění zadávání parametrů řídící jednotky | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
102 | M360005 | Uvedení MaR do provozu,přesuny hmot + zkoušky, revize, zaregulování systému, zaškolení obsluhy,manuály, dokumentace skutečného provedení MaR | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
103 | 34121550Ra | Kabel sdělovací stíněný s Cu jádrem 2 x 1 mm, se zvýšenou odolností proti šíření plamene B2cas1d0, bez funkčnosti při požáru | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
104 | 553473900R | žlab kabelový pozinkovaná ocel + celkový lak epoxidový 60 µm; děrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 62 mm; h = 50,0 mm; tl. 0,70 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00089 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
105 | 55347410R | víko žlabu a komplet příslušenství pro montáž; ocelový plech; povrch pozink + celkový lak epoxidový 60 µm; š = 62 mm; l = 2 000 mm; h = 17 mm; tl. 0,60 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
106 | 004111020R | Vypracování projektové dokumentace výrobní, dílenské a dokumentace skutečného provedení stavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
107 | 005121 R | Zařízení a zabezpečení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
108 | 005123 R | Územní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_1
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END