## G.1.REKAPITULACE
| Stavba: | MVE Nové Mlýny, rekonstrukce KT 2400
G. Rozpočet - výkaz výměr
| Investor : | Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 11, 602 00 Brno
| Část : | G.1.Rekapitulace soupisu prací a dodávek
| Vypracoval : | Ing.Jaromír Florian
| Datum : | 08/2018
PČ | PROVOZNÍ SOUBOR |  | CENA [Kč]
0
|  | Strojně-technologická část | 0
|  | Systém kontroly a řízení | 0
|  | Zařízení staveniště včetně jeho odstranění | 0
|  | Ochrana stavby a staveniště před povodněmi a jinými vnějšími vlivy, pojištění | 0
|  | Plnění podmínek rozhodnutí a závazných vyjádření orgánů státní správy | 0
|  | Uspokojení oprávněných požadavků subjektů dotčených stavbou | 0
|  | Ostatní veškeré úkony související s řádným provedením stavby | 0
|  | Zpracování povodňového a havarijního plánu stavby | 0
0
|  | CELKOVÁ CENA BEZ DPH | 0
0
0

## G.3.SKŘ
| Stavba : |  | MVE Nové Mlýny, rekonstrukce KT 2400
G. Rozpočet - výkaz výměr
[6 empty] | Dodávka v Kč |  | 0
| Investor : |  | Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 11, 602 00 Brno |  |  | Montáž v Kč |  | 0
| Část : |  | G.3.Systém kontroly a řízení
[6 empty] | CELKEM v Kč |  | 0
| Vypracoval : |  | Ing.Vincenc Horník
| Datum : |  | 03/2018
[6 empty] | Jednotková |  | CELKEM
PČ | TYP / KÓD | POL. | P o p i s | M.j. | Množství
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | D.2.2.1.REKONSTRUKCE VODÍCÍHO LOŽISKA TURBÍNY |  |  |  |  | 0 | 0
1. | L301 |  | Snímač hladiny prosáklé vody na víku turbíny | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | M353 |  | Připojení mazacího přístroje VLT včetně rušení obvodu M111 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3. | T341 |  | Připojení snímače teploty na vstupy PLC | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4. | T342 |  | Připojení snímače teploty na vstupy PLC | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5. | T343 |  | Připojení snímače teploty na vstupy PLC | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6. | S346 |  | Připojení snímače průtoku chladící vody do VLT, zrušení S345 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
7. | S349 |  | Připojení nového snímače tlaku chladící vody za čerpadlem, zrušení S341 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
8. | M343 |  | Zapojení nového servopohonu obtokového ventilu chladící vody | ks | 1 |  |  | 0 | 0
9. | M348 |  | Zapojení nového oběhového čerpadla chl. Vody, zrušení původního M341 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
10. | M349 |  | Zapojení nového oběhového čerpadla chl. Vody, zrušení původního M341 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | D.2.2.2.OBNOVA ŘÍDICÍHO SYSTÉMU MVE |  |  |  |  | 0 | 0
11. | PLC01 |  | Nový řídicí systém - sestava, náhrada původního PLC NS950 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
12. |  |  | Aplikační software | ks | 1 |  |  | 0 | 0
13. |  |  | Nová statická budící jednotka 150V / 250A | ks | 1 |  |  | 0 | 0
14. |  |  | Rekonstrukce zdroje zálohovaného napájení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | D.2.2.3.MĚŘENÍ PRŮTOKU TURBÍNOU |  |  |  |  | 0 | 0
15. | F01 |  | Elektrické zapojení nového diferenciálního manometru | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | D.2.2.4.MĚŘENÍ HLADINY V JÍMKÁCH PROSÁKLÉ VODY |  |  |  |  | 0 | 0
16. | L101 |  | Tlakový snímač hladiny např. LMP308 s rozsahem 0 - 3m.v.s. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
17. | L102 |  | Tlakový snímač hladiny např. LMP308 s rozsahem 0 - 3m.v.s. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | D.2.2.5.FÁZOVACÍ SOUPRAVA |  |  |  |  | 0 | 0
18. | SQ01 |  | Synchronoskop SQ 0214 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | D.2.2.6. SCADA / HMI |  |  |  |  | 0 | 0
19. |  |  | Úprava vizualizace, nové obrazovky technologie, přeadresace všech proměnných | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | D.2.2.7. MĚŘENÍ SVORKOVÉ VÝROBY A JEJÍ VYKAZOVÁNÍ |  |  |  |  | 0 | 0
20. |  |  | HW úpravy zapojení, doplnění komunikačních kabelů … | ks | 1 |  |  | 0 | 0
21. |  |  | Zapojení impulsního výstupu z fakturačního měření E.ON do PLC | ks | 1 |  |  | 0 | 0
22. |  |  | SW pro tvorbu výkazů včetně úpravy aplikačního a dispečerského SW | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | D.2.2.8. RUŠENÉ SNÍMAČE A OBVODY |  |  |  |  | 0 | 0
23. | S342 |  | Tlakový spínač - tlak vody za čerpadlem chladící vody - záložním | ks | 1 |  |  | 0 | 0
24. | S347 |  | Hlídač průtoku vody na odpadu z chladiče ložiska generátoru | ks | 1 |  |  | 0 | 0
25. | S346 |  | Snímač tlakové diference na hrubém filtru | ks | 1 |  |  | 0 | 0
26. | S348 |  | Snímač tlakové diference na jemném filtru | ks | 1 |  |  | 0 | 0
27. | S343 |  | Snímač koncových poloh serva na přívodu chladící vody | ks | 1 |  |  | 0 | 0
28. | M112 |  | Elektromotor jemného filtru chladící vody | ks | 1 |  |  | 0 | 0
29. | M346 |  | Elektromotor odkalení hrubého filtru chladící vody | ks | 1 |  |  | 0 | 0
30. | M347 |  | Elektromotor odkalení jemného filtru chladící vody | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | D.2.2.9. UVEDENÍ DO PROVOZU |  |  |  |  | 0 | 0
31. |  |  | Zkoušky a zprovoznění, protokoly funkčních zkoušek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
32. |  |  | Protokoly zkoušek technologických ochran | ks | 1 |  |  | 0 | 0
33. |  |  | Kontrola nastavení a zkoušky elektrických ochran ABB | ks | 1 |  |  | 0 | 0
34. |  |  | Pravidelná revize VN části a NN části | ks | 1 |  |  | 0 | 0
35. |  |  | Výchozí revize rekonstruovaného zařízení SKŘ | ks | 1 |  |  | 0 | 0
36. |  |  | Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0

## G.2.Strojně-technol.část
| Stavba : |  | MVE Nové Mlýny, rekonstrukce KT 2400
G. Rozpočet - výkaz výměr
[6 empty] | Dodávka v Kč |  | 0
| Investor : |  | Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 11, 602 00 Brno |  |  | Montáž v Kč |  | 0
| Část : |  | G.2.Strojně-technologická část
[6 empty] | CELKEM v Kč |  | 0
| Vypracoval : |  | Ing. Jaromír Florian
| Datum : |  | 08/2018
[6 empty] | Jednotková |  | CELKEM
PČ | TYP / KÓD | POL. | P o p i s | M.j. | Množství
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | D.1.2.5. MĚŘENÍ PŘED A PO REKONSTRUKCI |  |  |  |  | 0 | 0
1. |  |  | 1. Měření na soustrojí před demontáží : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) měření vibrací soustrojí (na tělesech ložisek ve dvou směrech, na závěsu i svisle, na rozdělovací hlavě) | kplt | 1
|  |  | b) měření vůlí ložisek (ve dvou směrech) | kplt | 1
|  |  | c) měření svislosti soustrojí | kplt | 1
|  |  | d) měření vůle mezi oběžným kolem a komorou | kplt | 1
|  |  | e) měření vůlí rozváděcích lopat vůči lopatkovým kruhům, kontrola těsnosti rozvaděče v zavřené poloze, kontrola max. otevření rozvaděče a0max | kplt | 1
|  |  | f) měření hlučnosti soustrojí | kplt | 1
|  |  | g) časy otevírání a zavírání rozváděcích lopat a oběžného kola | kplt | 1
|  |  | h) přechodné zvýšení otáček při výpadku 100 % výkonu | kplt | 1
|  |  | i) průběh tlaků při přestavení rozváděcího a oběžného kola v obou směrech | kplt | 1
|  |  | j) zdvih servomotorů rozváděcího a oběžného kola | kplt | 1
|  |  | k) izolační stav statoru generátoru | kplt | 1
|  |  | l) izolační stav rotoru generátoru | kplt | 1
|  |  | m) izolační stav sběracího ústrojí | kplt | 1
|  |  | n) měření vzduchové mezery mezi rotorem a statorem | kplt | 1
2. |  |  | 2. Měření na soustrojí po rekonstrukci : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) měření vibrací soustrojí (na tělesech ložisek ve dvou směrech, na závěsu i svisle, na rozdělovací hlavě) | kplt | 1
|  |  | b) měření vůlí ložisek. | kplt | 1
|  |  | c) měření svislosti soustrojí | kplt | 1
|  |  | d) měření vůle mezi oběžným kolem a komorou | kplt | 1
|  |  | e) měření vůlí rozváděcích lopat vůči lopatkovým kruhům, kontrola těsnosti rozvaděče v zavřené poloze, kontrola max. otevření rozvaděče a0max | kplt | 1
|  |  | f) měření hlučnosti soustrojí | kplt | 1
|  |  | g) časy otevírání a zavírání rozváděcích lopat a oběžného kola | kplt | 1
|  |  | h) přechodné zvýšení otáček při výpadku 100 % výkonu | kplt | 1
|  |  | i) průběh tlaků při přestavení rozváděcího a oběžného kola v obou směrech | kplt | 1
|  |  | j) zdvih servomotorů rozváděcího a oběžného kola | kplt | 1
|  |  | k) časy dočerpávání čerpacího agregátu regulátoru | kplt | 1
|  |  | l) časy všech automatických pochodů | kplt | 1
|  |  | m) izolační stav statoru generátoru | kplt | 1
|  |  | n) izolační stav rotoru generátoru | kplt | 1
|  |  | o) izolační stav sběracího ústrojí | kplt | 1
|  |  | p) měření vzduchové mezery mezi rotorem a statorem | kplt | 1
|  |  | q) házení sběracích kroužků | kplt | 1
D.1.2.6. DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, LIKVIDACE ODPADŮ
3. |  |  | 1. Demontáž strojně-technologického zařízení : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) před demontáží bude provedeno odpojení kabelů všech přístrojů na demontovaném zařízení, bude provedeno seznačení kabelů s přístroji | kplt | 1
|  |  | b) demontáž rozdělovací hlavy | kplt | 1
|  |  | c) demontáž přestavné trubky | kplt | 1
|  |  | d) demontáž horní hvězdy generátoru a krytů | kplt | 1
|  |  | e) usazení bloku oběž. kola turbíny na nosný kroužek a rozpojení spojky | kplt | 1
|  |  | f) demontáž spojky | kplt | 1
|  |  | g) vytažení rotoru generátoru s hřídelí | kplt | 1
|  |  | h) demontáž statoru generátoru a brzd | kplt | 1
|  |  | i) demontáž dolní hvězdy generátoru s kombinovaným ložiskem | kplt | 1
|  |  | j) demontáž vybavení víka turbiny | kplt | 1
|  |  | k) demontáž servomotorů RK od rozváděcího kruhu | kplt | 1
|  |  | l) demontáž rozváděcího kruhu, pák a táhel jednotlivých rozváděcích lopat | kplt | 1
|  |  | m) vytažení bloku oběž. kola ze šachty a rozebrání na jednotlivé součásti | kplt | 1
|  |  | n) demontáž horního lopatkového kruhu a rozváděcích lopat | kplt | 1
|  |  | o) demontáž veškerého zařízení chladící vody | kplt | 1
|  |  | p) demontáž odlučovače oleje | kplt | 1
|  |  | q) demontáž hydraulické části regulátoru | kplt | 1
|  |  | r) demontáž čerpadla v jímce prosáklé vody, včetně elektromotoru | kplt | 1
|  |  | s) demontáž šoupátka vypouštění spirály, včetně stojanu s ovládáním | kplt | 1
4. |  |  | 2. Zpětná montáž strojně-technologického zařízení : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) celková zpětná montáž soustrojí včetně všech potřebných měření, postup opačný jako u demontáže | kplt | 1
|  |  | b) u všech dílů po montáži oprava nových nátěrů poškozených při dopravě a montáži | kplt | 1
|  |  | c) při zpětné montáži všechny spoje provést s novým těsněním | kplt | 1
|  |  | d) průběžná montáž nového zařízení chladící vody a napojení kabelů | kplt | 1
5. |  |  | 3. Likvidace odpadů : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) likvidace nepoužitelných olejových náplní, ložisko generátoru cca 1600 l, regulace cca 400 l | kplt | 1
|  |  | b) likvidace vybouraného stavebního materiául cca 0,3 m3 | kplt | 1
|  |  | c) likvidace zařízení které není určeno k dalšímu použití - uložení na místo v areálu objektu MVE určené zodpovědným pracovníkem objednatele | kplt | 1
|  |  | D.1.2.7. HYDRAULICKÝ UPGRADE OBĚŽNÉHO KOLA | [5 empty] | 0
6. |  |  | 1. Nové lopaty oběžného kola : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) odlití nových oběžných lopat | ks | 4
|  |  | b) opracování nových oběžných lopat | ks | 4
|  |  | c) defektoskopické zkoušky nových oběžných lopat | ks | 4
7. |  |  | 2. Naprogramování a odladění nové vazby RK-OK : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) naprogramování nové vazby | kplt | 1
|  |  | b) odladění nové vazby | kplt | 1
8. |  |  | 3. Garanční měření (GM) : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) zpracování projektu GM včetně prohlídky díla, návrhu hydrometrického vozíku a připomínkování projektu | kplt | 1
|  |  | b) zhotovení hydrometrického vozíku | kplt | 1
|  |  | c) kalibrace 8 ks vrtulí | kplt | 1
|  |  | d) indexové měření s využitím kalibrace metody Winter-Kennedy pomocí vrtulí | kplt | 1
|  |  | e) měření vrtulkami při jednom spádu - 8 ks vrtulí, 10 poloh, měření 1 x v každém propeleru, měření 7 propelerů pro celý provozní rozsah turbíny | kplt | 1
|  |  | f) prezentace předběžných výsledků GM, zpracování závěrečného protokolu, odsouhlasení protokolu | kplt | 1
|  |  | g) snímání relativních hřídelových vibrací ve vodícím ložisku turbíny ve 3 provozních bodech soustrojí | kplt | 1
|  |  | h) vyhotovení závěrečné zprávy s definitivním vyhodnocením GM | kplt | 1
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | D.1.2.8. NOVÉ VODÍCÍ LOŽISKO, UCPÁVKA A CHLADÍCÍ SYSTÉM | [5 empty] | 0
9. |  |  | 1. Nové vodící ložisko a ucpávka : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) Nové díly pro ložisko a ucpávku : |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | a1) těleso ložiska | ks | 1
|  |  | a2) axiální mechanická ucpávka | ks | 1
|  |  | a3) mazací přístroj | ks | 1
a4) přístroje pro automatiku
|  |  | a41) snímač teploty Pt100 | ks | 1
|  |  | a42) snímač hladiny prosáklé vody na víku turbíny | ks | 1
|  |  | a5) tuková náplň pro mazání ložiska | kplt | 1
|  |  | b) Úprava stávajících dílů turbíny pro nové ložisko a ucpávku : |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | b1) hřídel turbíny | kplt | 1
|  |  | b2) úpravy zařízení nad ložiskem | kplt | 1
|  |  | b3) víko turbíny | kplt | 1
|  |  | b4) vyčerpání prosáklé vody z víka | kplt | 1
10. |  |  | 2. Nový chladící systém : | [5 empty] | 0
11. |  |  | a) Oběhová čerpadla chladící kapaliny (v jednotkové ceně v rozpočtu uvedena cena za 1 ks) | ks | 2 |  |  | 0 | 0
12. |  |  | b) Trubkový chladič | ks | 1 |  |  | 0 | 0
13. |  |  | c) Potrubí chladící vody : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | c1) potrubí DN 80 PN 16 nerezové, včetně tvarovek, úprav pro připojení snímačů, přírub, spoj. materiálu , těsnění, kotev. materiálu a tlakovacích vík (do jednotkové ceny v rozpočtu uvést cenu za 1 m) | m | 80
|  |  | c2) ruční kulový uzávěr DN 50 PN 16, z nerezové oceli (do jednotkové ceny v rozpočtu uvést cenu za 1 ks) | ks | 8
|  |  | c3) ruční kulový uzávěr DN 10 PN 16, z nerezové oceli (do jednotkové ceny v rozpočtu uvést cenu za 1 ks) | ks | 2
|  |  | c4) ruční kulový uzávěr DN 32 PN 16, z nerezové oceli | ks | 1
|  |  | c5) zpětná klapka DN 50 PN 16, z nerezové oceli (do jednotkové ceny v rozpočtu uvést cenu za 1 ks) | ks | 2
|  |  | c6) obtokové potrubí DN 50 chladících buněk, z nerezové oceli | m | 1
|  |  | c7) regulační ventil DN 50 z nerezové oceli, ovládaný elektrickým servomotorem | ks | 1
|  |  | c8) expanzní nádobka pro max. přetlak 0,4 MPa včetně připojení | ks | 1
|  |  | c9) filtr DN 50 pro jednoduchou filtraci vody (500 µm) | ks | 1
|  |  | c10) zaslepovací příruba DN 80 PN 16 původního přívodu chladící vody ze spirály trubíny, včetně těsnění a spojovacího materiálu | ks | 1
c11) přístroje a snímače :
|  |  | c111) snímač teploty vody protékající přes turbínu | ks | 1
|  |  | c112) snímač teploty chladící vody na vstupu do chladících buněk ložiska generátoru | ks | 1
|  |  | c113) snímač teploty chladící vody na výstupu z chladících buněk ložiska generátoru | ks | 1
|  |  | c114) snímač průtoku chladící vody | ks | 1
|  |  | c115) snímač tlaku chladící vody za čerpadlem | ks | 1
|  |  | c116) místní ukazatel tlaku chladící vody za čerpadlem | ks | 1
|  |  | c117) místní ukazatel tlaku za chladícími buňkami ložiska generátoru | ks | 1
|  |  | c12) náplň uzavřeného chladícího systému - nemrznoucí směs pro teplotu do – 20°C (do jednotkové ceny v rozpočtu uvést cenu za 1 l) | l | 350
14. |  |  | d) Stavební úpravy související s novým chladícím systémem : | kplt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | d1) Vybourání drážky v betonové konstrukci na levé straně výtoku pro uložení potrubí (do jednotkové ceny v rozpočtu uvést cenu za 1 m3) | m3 | 0.3
|  |  | d2) Odstranění kamenné obkladové desky soklu na vnější stěně | kplt | 1
|  |  | d3) Zhotovení prostupu pro potrubí 2 x Ø70 mm v pórobetonové stěně tloušťky 300 mm | kplt | 1
|  |  | d4) Zhotovení otvorů pro průchod potrubí na dlaždicovém obkladu zevnitř | kplt | 1
|  |  | d5) vyplnění prostoru kolem potrubí ve stěně (pěna,malta) | kplt | 1
|  |  | d6) zabetonování drážky s potrubím (do jednotkové ceny v rozpočtu uvést cenu za 1 m3) | m3 | 0.3
|  |  | d7) osazení kamenné obkladové desky soklu na venkovní stěně | kplt | 1
0
D.1.2.9. VNITŘNÍ ČÁSTI TURBÍNY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
15. |  |  | 1. Oběžné kolo, připojení rozdělovací hlavy : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) demontáž, technický nález | kplt | 1
|  |  | b) diagnostika šroubů, matic a kolíků oběž. kola ( ultrazvuk nebo magnetická a kapilární zkouška) | kplt | 1
|  |  | c) diagnostika dosedací plochy náboje s přírubou spojky hřídele (ultrazvuk, magnet, nebo kapilární zkouška) | kplt | 1
|  |  | d) diagnostika přestavného kříže, táhel a pák | kplt | 1
|  |  | e) měření rovinnosti náboje v místě spojení s hřídelí, oprava dosedací plochy náboje k hřídeli a těsnění | kplt | 1
|  |  | f) indikace tvaru a polohy čepů, rozměrová kontrola, kontrola drsnosti povrchu, kontrola ploch pro těsnící prvky | kplt | 1
|  |  | g) diagnostika přívodních trubek od rozdělovací hlavy, nové vedení trubek | kplt | 1
|  |  | h) výměna těsnění přestavné tyče | kplt | 1
|  |  | i) nové těsnění čepů oběžných lopat – dvojice těsnících „O“ kroužků | kplt | 1
|  |  | j) nová KU pouzdra oběžných lopat, táhel, pák, přestavné tyče a vedení přestavného kříže ze samomazného materiálu | kplt | 1
|  |  | k) všechny čepy a spojovací materiál nové z nerezového materiálu, včetně zajišťovacích kroužků oběžných lopat | kplt | 1
|  |  | l) povrchová ochrana vnitřních částí náboje, pák, táhel, přestavného kříže | kplt | 1
|  |  | m) otryskání povrchu hrotu oběž.kola, oprava vad povrchu zavařením, zabroušení do tvaru, nátěr | kplt | 1
|  |  | n) otryskání povrchu náboje oběž.kola, oprava menších vad zavařením, rozbroušení do tvaru, nátěr | kplt | 1
|  |  | o) nový spojovací a těsnící materiál | kplt | 1
|  |  | p) po smontování oběž.kola opracování vnějšího průměru přes lopaty – změření průměru | kplt | 1
|  |  | q) tlaková a funkční zkouška servomotoru, kontrola průsaků v krajních polohách (průsak neměřitelný) | kplt | 1
|  |  | r) tlaková zkouška pro ověření těsnosti smontovaného oběž. kola | kplt | 1
|  |  | s) zkouška zdvihu a velikosti pasivních odporů přestavného mechanizmu | kplt | 1
|  |  | t) statické vyvážení komplet kola na vyvaž.stroji nebo kalené čočce, max.zbytkový nevývažek dle ČSN ISO 1940-1, vyvážení dle stupně jakosti G 6,3 | kplt | 1
|  |  | u) přejímka smontovaného kola za účasti objednatele v rozsahu : změření průměru přes lopaty, pasivní odpory a zdvih přestavného mechanizmu, | kplt | 1
prověšení lopat v ložiskách, tlaková zkouška, statické vyvážení
16. |  |  | 2. Komora oběžného kola se spodním lopatkovým kruhem (nedemontovatelná) : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) otryskání obtékaného povrchu komory | kplt | 1
|  |  | b) technický nález, změření průměru komory, kontrola plochy v místě dosednutí čel rozváděcích lopat | kplt | 1
|  |  | c) vyvaření poškozených míst s následným přebroušením do okolního tvaru | kplt | 1
|  |  | d) demontáž 24 ks pouzder pro uložení spodních čepů rozváděcích lopat, úprava pouzder | kplt | 1
|  |  | e) dodávka a montáž nových kluzných samomazných KU pouzder, montáž pouzder do lopatkového kruhu | kplt | 1
|  |  | f) nátěr obtékaného povrchu komory | kplt | 1
|  |  | g) přejímka za účasti objednatele | kplt | 1
17. |  |  | 3. Hřídel turbíny se šrouby : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) demontáž, diagnostika – magnetická polévací zk., ultrazvuk 100 %, vyhodnocení dle CCH 70-3 MT UT, kontrola plochy pro pouzdro vod. ložiska | kplt | 1
|  |  | b) technický nález | kplt | 1
|  |  | c) indikace tvaru a polohy, rozměrová kontrola, kontrola drsnosti povrchu | kplt | 1
|  |  | d) měření rovinnosti čelní plochy hřídele – část pro spojení s generátorovou hřídelí | kplt | 1
|  |  | e) úprava hřídele pro montážní kroužek, nový montážní kroužek | kplt | 1
|  |  | f) diagnostika šroubů pro spojení s hřídelem generátoru ( ultrazvuk nebo magnetická a kapilární zkouška) | kplt | 1
|  |  | g) konzervace funkčních ploch | kplt | 1
|  |  | h) přejímka hřídele za účasti objednatele (indikace) | kplt | 1
18. |  |  | 4. Předrozváděcí kruh (nedemontovatelný) : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) otryskání obtékaného povrchu | kplt | 1
|  |  | b) technický nález | kplt | 1
|  |  | c) kontrola dosedací plochy příruby horního lopatkového kruhu | kplt | 1
|  |  | d) oprava poškozených míst vhodným tmelem s následným přebroušením do okolního tvaru | kplt | 1
|  |  | e) nátěr obtékaného povrchu | kplt | 1
|  |  | f) přejímka za účasti objednatele | kplt | 1
19. |  |  | 5. Horní lopatkový kruh : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) otryskání celého povrchu | kplt | 1
|  |  | b) defektoskopická kontrola | kplt | 1
|  |  | c) technický nález | kplt | 1
|  |  | d) demontáž 24 ks pouzder pro uložení horních čepů rozváděcích lopat, úprava pouzder | kplt | 1
|  |  | e) dodávka a montáž nových samomazných kluzných KU pouzder, montáž pouzder do horního lopatkového kruhu | kplt | 1
|  |  | f) kontrola dosedacích ploch přírub, opracování s minimálním úběrem | kplt | 1
|  |  | g) dodávka veškerého nového spojovacího materiálu a těsnění (O kroužky) | kplt | 1
|  |  | h) oprava poškozených míst vhodným tmelem s následným přebroušením do okolního tvaru | kplt | 1
|  |  | i) nátěr celého povrchu mimo dosedacích ploch přírub | kplt | 1
|  |  | j) přejímka za účasti objednatele | kplt | 1
20. |  |  | 6. Víko turbíny : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) očištění a otryskání celého povrchu víka turbíny | kplt | 1
|  |  | b) defektoskopická kontrola | kplt | 1
|  |  | c) technický nález | kplt | 1
|  |  | d) kontrola dosedacích ploch přírub | kplt | 1
|  |  | e) dodávka nového spojovacího a těsnícího materiálu | kplt | 1
|  |  | f) oprava poškození vhodným tmelem s následným přebroušením do okolního tvaru | kplt | 1
|  |  | g) nátěr celého povrchu mimo dosedacích ploch přírub | kplt | 1
|  |  | h) přejímka za účasti objednatele | kplt | 1
21. |  |  | 7. Rozváděcí lopaty včetně pák a táhel s čepy : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) otryskání celého povrchu listů, pák a táhel, technický nález | kplt | 1
|  |  | b) magnetická zkouška v místě přechod čepu do lopaty | kplt | 1
|  |  | c) oprava povrchu lopat zavařením, vybroušení do okolního tvaru | kplt | 1
|  |  | d) oprava nerezového návaru na odtokové hraně lopat, opracování | kplt | 1
|  |  | e) opracování čepů, nový nerezová návar, opracování, přebroušení, kontrola drsnosti, proměření a kontrola čepů, zkouška tvrdosti | kplt | 1
|  |  | f) dodávka nového těsnění horních i dolních čepů lopat | kplt | 1
|  |  | g) nový spojovací materiál | kplt | 1
|  |  | h) dodávka nového pryžového profilového těsnění v drážkách lopat | kplt | 1
|  |  | i) kontrola pák, táhel a trhacích elementů, výměna trhacích elementů | kplt | 1
|  |  | j) dodávka samomazných pouzder KU pro uložení čepů táhel | kplt | 1
|  |  | k) nátěr lopat, pák a táhel | kplt | 1
|  |  | l) přejímka za účasti objednatele | kplt | 1
22. |  |  | 8. Regulační kruh : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) otryskání celého povrchu kruhu, technický nález | kplt | 1
|  |  | b) nová vedení vodítek ze samomazného materiálu | kplt | 1
|  |  | c) nový spojovací materiál | kplt | 1
|  |  | d) nátěr celého povrchu mimo funkčních ploch | kplt | 1
|  |  | e) přejímka za účasti objednatele | kplt | 1
23. |  |  | 9. Vodící ložisko - viz D 1.2.8. bod 1. : | kplt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) Přejímka za účasti objednatele | kplt | 1
24. |  |  | 10. Ucpávka - viz D 1.2.8. bod 1: | kplt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) Přejímka za účasti objednatele | kplt | 1
25. |  |  | 11. Nádrž nad ložiskem : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) výroba nové nádrže na prosáklý olej z OK z nerezové oceli | kplt | 1
|  |  | b) nový těsnící materiál a spojovací materiál z nerezové oceli | kplt | 1
26. |  |  | 12. Vyčerpání prosáklé vody z víka turbíny : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) demontáž potrubí sacího a výtlačného potrubí čerpadel a armatur, očištění, prohlídka, kontrola funkce, kontrola těsnosti ucpávky | kplt | 1
|  |  | b) kontrola izolačního stavu vinutí elektromotorů čerpadel | kplt | 1
|  |  | c) prodloužení sacího potrubí čerpadel tak, aby sací koš byl umístěn níže v prostoru tělesa nové ucpávky | kplt | 1
|  |  | d) očištění, prohlídka, kontrola a seřízení plovák.zař. pro ovládání čerp., úprava uchycení snímače , aby plovák byl umístěn níže v prostoru tělesa | kplt | 1
nové ucpávky
27. |  |  | 13. Vyčerpání prosáklého oleje : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) očištění odmaštění, prohlídka dílů | kplt | 1
|  |  | b) technická nálezová zpráva | kplt | 1
|  |  | c) kontrola těsnosti nádrže | kplt | 1
|  |  | d) kontrola zubového čerpadla s elektromotorem- izolační stav, spojka | kplt | 1
|  |  | e) kontrola a seřízení přístrojů – stavoznak, snímač hladiny, seřízení | kplt | 1
|  |  | f) kontrola olejového filtru a výměna filtrační vložky | kplt | 1
|  |  | g) trubkování v nádrži, zpětný a pojišťovací ventil – kontrola, seřízení | kplt | 1
|  |  | h) výtlačné potrubí, včetně uzávěrů – kontrola | kplt | 1
|  |  | i) nový veškerý těsnící materiál, výměna poškozeného spojovacího materiálu | kplt | 1
|  |  | j) obnova poškozených nátěrů | kplt | 1
28. |  |  | 14. Snímání otáček : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) demontáž, kontrola a očištění ozubeného věnce | kplt | 1
|  |  | b) kontrola indukčního snímače otáček včetně uchycení | kplt | 1
|  |  | c) výměna poškozeného spojovacího materiálu, obnova nátěru | kplt | 1
[6 empty] | 0 |  | 0
29. |  |  | 15. Zavzdušňovací ventily : | sada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) demontáž, očištění a celková revize ventilu, technický nález | kplt | 1
|  |  | b) kontrola a diagnostika raménka vahadla ventilu | kplt | 1
|  |  | c) zabroušení těsnících ploch, výměna těsnění | kplt | 1
|  |  | d) u poškozených dílů případná oprava nebo výroba nových dílů (ventil, pružiny) | kplt | 1
|  |  | e) výměna těsnícího a spojovacího materiálu | kplt | 1
|  |  | f) kontrola funkce a seřízení | kplt | 1
|  |  | g) provedení nátěru | kplt | 1
|  |  | h) přejímka za účasti objednatele | kplt | 1
0
30. |  |  | 16. Opancéřování turbínové šachty (nedemontovatelné) : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) otryskání, očištění, kontrola | kplt | 1
|  |  | b) nový nátěr | kplt | 1
[6 empty] | 0 |  | 0
31. |  |  | 17. Plošina kolem víka turbíny : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) demontáž, otryskání, očištění, kontrola | kplt | 1
|  |  | b) nový nátěr | kplt | 1
|  |  | c) výměna poškozeného spojovacího materiálu | kplt | 1
[6 empty] | 0 |  | 0
32. |  |  | 18. Očištění obtékaného povrchu spirály, kužele a savky, likvidace slávičky : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) očištění obtékaného povrchu spirály, kužele a savky od slávičky mnohotvárné | kplt | 1
|  |  | b) odvoz a ekologická likvidace slávičky | kplt | 1
[6 empty] | 0 |  | 0
33. |  |  | 19. Plochy obtékané vodou – spirála, kužel, savka : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) kontrola obtékaného betonového povrchu spirály, savky a plechové části kužele savky, technický nález | kplt | 1
|  |  | b) v místech poškození betonu provedení opravy vhodným materiálem | kplt | 1
|  |  | c) otryskání opancéřování ostruhy spirály, plechové části kužele savky, ocelového průlezu do spirály s víkem a krytu průlezu do kužele savky | kplt | 1
|  |  | d) nový těsnící a spojovací materiál průlezu do spirály a do kužele savky | kplt | 1
|  |  | e) nátěry opancéřování ostruhy spirály, plechové části kužele savky, ocelového průlezu do spirály s víkem a krytu průlezu do kužele savky | kplt | 1
|  |  | f) přejímka za účasti objednatele | kplt | 1
[6 empty] | 0 |  | 0
34. |  |  | 20. Zařízení pro snímání průtoků turbínou metodou Winter-Kennedy : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) pročištění přívodních potrubí ke snímači pomocí tlakové vody | kplt | 1
|  |  | b) nová ventilová souprava, propojovací, odkalovací a odvzdušňovací potrubí, uzávěry, spojovací a kotevní materiál – vše z nerezové oceli | kplt | 1
|  |  | c) nový veškerý těsnící materiál | kplt | 1
|  |  | d) nový snímač diference tlaku – např. Rosemount 3051C | kplt | 1
[6 empty] | 0 |  | 0
35. |  |  | 21. Odlučovač oleje : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
a) generální technická kontrola odlučovače v rozsahu :
|  |  | a1) kontrola těsnosti nádrže | kplt | 1
|  |  | a2) vyčerpání obsahu, vyčištění, kontrola stavu vnitřních součástí | kplt | 1
|  |  | a3) výměna náplně sorpčního filtru – filtračních segmentů | kplt | 1
|  |  | a4) napuštění zařízení čistou vodou | kplt | 1
|  |  | b) prohlídka a kontrola potrubí a uzávěrů pro napojení odlučovače na jímku prosáklé vody | kplt | 1
|  |  | c) výměna těsnícího materiálu | kplt | 1
|  |  | d) výměna poškozeného spojovacího materiálu | kplt | 1
[6 empty] | 0 |  | 0
36. |  |  | 22. Čerpadlo v jímce prosáklé vody : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) demontáž čerpadla v dílnách dodavatele, očištění jednotlivých částí (po demontáži a očištění bude svolán kontrolní výbor v dílnách zhotovitele) | kplt | 1
|  |  | b) vypracování nálezového protokolu technického stavu čerpadla se stanovením rozsahu opravy jednotlivých částí | kplt | 1
|  |  | c) oprava popř. výměna všech poškozených a zkorodovaných částí čerpadla (hřídel oběž.kolo, vodící trubky, sací koš) | kplt | 1
|  |  | d) výměna kluzných a valivých ložisek | kplt | 1
|  |  | e) výměna těsnících prvků | kplt | 1
|  |  | f) výměna mazacích náplní | kplt | 1
|  |  | g) výměna všech spojovacích prvků (nahrazeno prvky z nerez oceli) | kplt | 1
|  |  | h) kompletní povrchová úprava čerpadla dle požadavků investora | kplt | 1
|  |  | i) revize a repase pohonu /elektromotor – vinutí, ložiska, spojka/, včetně revizní zprávy | kplt | 1
|  |  | j) seřízení axiální vůle mezi oběžným kolem a rozvaděčem | kplt | 1
|  |  | k) nové nátěry | kplt | 1
|  |  | l) odzkoušení včetně provozní zkoušky | kplt | 1
[6 empty] | 0 |  | 0
37. |  |  | 23. Šoupátko odvodnění spirály : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) dodávka nové protipříruby včetně těsnícího a spojovacího materiálu | kplt | 1
|  |  | b) dodávka nového šoupěte stejného typu (vřetenová tyč z nerez oceli) | kplt | 1
|  |  | c) dodávka nového stojanu s ovládáním, nové ovládací tyče z nerez oceli, nového lož. ovládací tyče, těsnícího a spojovacího materiálu z nerez oceli | kplt | 1
|  |  | d) odzkoušení včetně provozních zkoušek (těsnost, funkce) | kplt | 1
|  |  | D.1.2.10. GENERÁTOR |  |  | 0 |  | 0
38. |  |  | 1. Stator : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) po demontáři odvozu do dílen zhotovitele, vyčištění všech částí statoru, technický nález | kplt | 1
|  |  | b) demontáž původního statorového vinutí | kplt | 1
|  |  | c) proměření drážek statoru, propočet parametrů nového vinutí | kplt | 1
|  |  | d) výroba a dodávka nových cívek statorového vinutí s izolačním systémem třídy F | kplt | 1
|  |  | e) defektoskopická kontrola svarů kostry statoru | kplt | 1
|  |  | f) defektoskopická kontrola statorových svorníků | kplt | 1
|  |  | g) zapojení statorového vinutí | kplt | 1
h) diagnostika nového vinutí :
|  |  | h1) měření parciálních výbojů vinutí statoru | kplt | 1
|  |  | h2) napěťová zkouška vinutí statoru proti kostře a po fázích | kplt | 1
|  |  | h3) měření tg δ | kplt | 1
|  |  | h4) měření ohmických odporů fází statoru | kplt | 1
|  |  | i) kontrola funkce teploměrů v železe a mědi | kplt | 1
|  |  | j) nátěr statoru | kplt | 1
|  |  | k) přejímka za účasti objednatele | kplt | 1
39. |  |  | 2. Rotor : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) po demontáži rotoru a odvozu do dílen zhotovitele, vyčištění všech částí, technický nález | kplt | 1
|  |  | b) demontáž pólů, sejmutí cívek rotorového vinutí | kplt | 1
|  |  | c) kontrola ventilátorů | kplt | 1
|  |  | d) defektoskopie běhounu ložiska -100% magnetická polévací zkouška s fluorescenčním práškem (mimo kluznou plochu) dle CCH 70-3, MT 70-3, | kplt | 1
požadavek na kvalitu - nejsou přípustné žádné trhliny, ostatní vady dle CCH 70-3, MT 70-3 class 1
|  |  | e) defektoskopie rotorového kola | kplt | 1
|  |  | f) defektoskopie hřídele a spojkové příruby | kplt | 1
|  |  | g) rozměrová kontrola hřídele a začištění | kplt | 1
|  |  | h) defektoskopie svorníků pro připojení pólů k rotorovému kolu | kplt | 1
|  |  | i) kontrola dotažení a zajištění šroubů pro připojení hřídele k běhounu ložiska | kplt | 1
|  |  | j) kontrola dotažení a zajištění šroubů pro připojení rotorového kola k běhounu ložiska | kplt | 1
|  |  | k) demontáž rotorových pólů | kplt | 1
|  |  | l) očištění pólových nástavců od původní izolace | kplt | 1
|  |  | m) vizuální kontrola amortizérů | kplt | 1
|  |  | n) kompletní přeizolování rotorových cívek (nová mezizávitová izolace), teplotní třída F | kplt | 1
|  |  | o) zkouška 100% cívek na přítomnost závitových zkratů | kplt | 1
|  |  | p) izolace pólových nástavců teplotní třída F | kplt | 1
|  |  | q) kompletace pólů s novými izolačními podložkami | kplt | 1
|  |  | r) montáž pólů na magnetové kolo, zaklínování | kplt | 1
|  |  | s) propojení rotorových cívek, výměna přívodních kabelů ke sběracím kroužkům | kplt | 1
|  |  | t) impregnace rotorového vinutí elektroizolačním lakem | kplt | 1
|  |  | u) nátěr částí rotoru | kplt | 1
|  |  | v) statické vyvážení kompletního rotoru | kplt | 1
|  |  | w) přejímka za účasti objednatele | kplt | 1
40. |  |  | 3. Kombinované ložisko : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) vypuštění oleje, demontáž, vyčištění všech částí, technický nález | kplt | 1
b) axiální ložisko
|  |  | b1) kontrola přilnutí kompozice k segmentu ultrazvukem, kontrola drsnosti, opotřebení | kplt | 1
|  |  | b2) v případě nepřilnuté kompozice vytavení segmentů, opracování, zaškrabání kompozice, přebroušení segmentů na stejnou výšku | kplt | 1
|  |  | b3) kontrola pružných plechů | kplt | 1
|  |  | b4) defektoskop.kontrola kluz.plochy běhounu - 100% kontrola ultrazv. dle CCH 70-3, UT 70-3 , požadavek na kvalitu CCH 70-3, UT 70-3 class 1 | kplt | 1
|  |  | b5) přečištění kluzné plochy běhounu | kplt | 1
c) radiální ložisko
|  |  | c1) kontrola přilnutí kompozice ultrazvukem, kontrola drsnosti, opotřebení | kplt | 1
|  |  | c2) v případě nepřilnuté kompozice vytavení segmentů, opracování, zaškrabání kompozice | kplt | 1
|  |  | c3) defektoskopická kontrola kluzné plochy běhounu, přebroušení | kplt | 1
|  |  | d) vyčištění buněk chladiče, kontrola těsnosti, v případě netěsnosti oprava | kplt | 1
e) úpravy pro odvzdušnění 6 ks chladících buněk kombinovaného ložiska generátoru zahrnující :
|  |  | e1) zhotovení otvoru pro připojení odvzdušňovacího potrubí DN 10 napojeného v nejvyšším místě horní komory vodního prostoru každé buňky, | kplt | 1
|  |  | buňky budou zkoušeny na těsnost tlakem vody 0,6MPa (dle výkresu buňky) | kplt | 1
|  |  | e2) dvzdušňovací potrubí DN 10 6 ks chladících buněk, zhotovené z nerezové oceli a vyvedené na vhodné místo mimo prostor ložiska | kplt | 1
|  |  | e3) 6 ks nerezový ruční kulový ventil DN 10 umístěný na konci každého odvzdušňovacího potrubí, včetně nástavce pro připojení závitové zátky | kplt | 1
|  |  | f) výměna všech těsnění a spojovacího materiálu | kplt | 1
|  |  | g) obnova nátěrů | kplt | 1
|  |  | h) kontrola všech snímačů v ložisku, nastavení armatur v potrubí | kplt | 1
|  |  | i) přejímka za účasti objednatele | kplt | 1
41. |  |  | 4. Sběrací ústrojí : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) demontáž, očištění, technický nález | kplt | 1
|  |  | b) přetočení stávajících sběracích kroužků | kplt | 1
|  |  | c) výměna všech izolačních částí | kplt | 1
|  |  | d) kontrola svorníků | kplt | 1
|  |  | e) nové držáky a kartáče | kplt | 1
|  |  | f) přejímka za účasti objednatele | kplt | 1
42. |  |  | 5. Brzdy a zvedací zařízení rotoru : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) demontáž, očištění, proměření 6 ks brzd, technický nález | kplt | 1
|  |  | b) defektoskopická kontrola brzdové dráhy barevnou penetrací | kplt | 1
|  |  | c) oprava poškozeného povrchu brzdové dráhy | kplt | 1
|  |  | d) dodávka a montáž nových brzdových obložení (bezazbestové) | kplt | 1
|  |  | e) dodávka a montáž nového těsnění pístů a pružin brzd | kplt | 1
|  |  | f) prohlídka a kontrola potrubí mezi ruč.čerpadlem pro zvedání a brzdami, včetně uzávěrů a manometru, výměna těs.a poškozeného spoj.materiálu | kplt | 1
|  |  | g) nátěry brzd | kplt | 1
|  |  | h) očištění, prohlídka a revize čerpadla ručního zvedání, nátěr | kplt | 1
|  |  | i) prohlídka a kontrola potrubí mezi brzdami a hydraul.agregátem regulátoru, včetně uzávěrů, výměna těsnícího a poškozeného spoj.materiálu | kplt | 1
|  |  | j) provedení tlakové a těsnostní zkoušky brzd, provedení funkční zkoušky | kplt | 1
|  |  | k) přejímka za účasti objednatele | kplt | 1
43. |  |  | 6. Dolní hvězda : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) demontáž, otryskání, technický nález | kplt | 1
|  |  | b) diagnostika svarů | kplt | 1
|  |  | c) zkouška těsnosti olejové nádrže ložiska – petrolejem po dobu 24 hodin | kplt | 1
|  |  | d) defektoskopie spojovacích šroubů na přírubových spojích ramen, kontrola styčných ploch přírub | kplt | 1
|  |  | e) dodání nového spojovacího a těsnícího materiálu | kplt | 1
|  |  | f) provedení nového nátěru | kplt | 1
|  |  | g) přejímka za účasti objednatele | kplt | 1
44. |  |  | 7. Horní hvězda : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) demontáž, otryskání, technický nález | kplt | 1
|  |  | b) diagnostika svarů | kplt | 1
|  |  | c) dodání nového spojovacího a těsnícího materiálu | kplt | 1
|  |  | d) provedení nového nátěru | kplt | 1
|  |  | e) přejímka za účasti objednatele | kplt | 1
45. |  |  | 8. Kryty : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) demontáž, otryskání, technický nález | kplt | 1
|  |  | b) dodání nového spojovacího a těsnícího materiálu | kplt | 1
|  |  | c) provedení nového nátěru | kplt | 1
46. |  |  | 9. Olejová náplň kombinovaného ložiska : | kplt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) nová olejová náplň ložiska – olej TB 46 (do jednotkové ceny v rozpočtu uvést cenu za 1 l) | l | 1600
|  |  | D.1.2.11. HYDRAULICKÁ ČÁST REGULACE |  |  | 0 |  | 0
47. |  |  | 1. Hydraulický regulační agregát : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
a) po vypuštění olejové náplně, demontáži a transportu agregátu a akumulátorové stanice do dílen zhotovitele bude provedena generální revize :
|  |  | a1) očištění, odmaštění, vizuální prohlídka nádrže a komponentů na nádrži | kplt | 1
|  |  | a2) technický nález | kplt | 1
|  |  | a3) kontrola stavu a funkce všech snímačů, čidel a hydraulických prvků | kplt | 1
|  |  | a4) kontrola izolačního stavu vinutí elektromotorů, výměna ložisek | kplt | 1
|  |  | a5) kontrola stavu, těsnosti a funkce elektromagnetických rozvaděčů | kplt | 1
|  |  | a6) kontrola stavu a funkce hydrogenerátorů | kplt | 1
|  |  | a7) prohlídka vnitřního trubkování v agregátu | kplt | 1
|  |  | a8) výměna těsnění | kplt | 1
|  |  | a9) revize hydraulických akumulátorů u výrobce akumulátoru – vyčištění, kontrola, případná výměna vaku | kplt | 1
|  |  | a10) nastavení všech snímačů a čidel | kplt | 1
|  |  | a11) výměna filtračních vložek | kplt | 1
|  |  | a12) oprava nátěrů | kplt | 1
|  |  | a13) smontování agregátu a akumulátorové stanice, naplnění, kontrola těsnosti, propojení na zkušebním stendu | kplt | 1
|  |  | a14) funkční zkouška a přejímka za účasti objednatele | kplt | 1
48. |  |  | 2. Servomotory rozváděcího kola : | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) po demontáži očištění, odmaštění, vizuální prohlídka | kplt | 1
|  |  | b) kontrola povrchu tělesa válce, pístnice, vík, uchycení ok k servomotoru | kplt | 1
|  |  | c) kontrola táhla, vidlice , oka, čepu a šroubů | kplt | 1
|  |  | d) prohlídka snímače, nastavení, kontrola funkce | kplt | 1
|  |  | e) oprava poškozených nátěrů | kplt | 1
|  |  | f) funkční zkouška, zkouška těsnosti, přejímka za účasti objednatele | kplt | 1
49. |  |  | 3. Servomotor oběžného kola : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) po demontáži očištění, odmaštění, vizuální prohlídka, proměření funkčních rozměrů pístu, pístnice, válce, kontrola stavu funkčních ploch | kplt | 1
|  |  | b) technický nález | kplt | 1
|  |  | c) přeleštění funkčních ploch | kplt | 1
|  |  | d) výměna těsnění pístnice a pístu | kplt | 1
|  |  | e) tlaková zkouška a přejímka na smontovaném oběžném kole za účasti objednatele | kplt | 1
50. |  |  | 4. Rozdělovací hlava : | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) po demontáži, očištění a odmaštění, vizuál.prohlídka dílů (těleso, víka, pouzdra, přestav.tyč), proměření funkč.rozměrů, kontrola stavu funkč.ploch | kplt | 1
|  |  | b) zpracování technického nálezu | kplt | 1
|  |  | c) výměna všech těsnění za nová | kplt | 1
|  |  | d) prohlídka snímače polohy lopat OK, kontrola funkce, seřízení | kplt | 1
|  |  | e) oprava poškozených nátěrů | kplt | 1
|  |  | f) výměna poškozeného spojovacího materiálu | kplt | 1
|  |  | g) přejímka a zkoušky – po montáži na stavbě za účasti objednatele | kplt | 1
51. |  |  | 5. Vnější trubkování hydraulického obvodu regulace | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) po demontáži, očištění a odmaštění, vizuální prohlídka dílů potrubí, šroubení a uzávěrů | kplt | 1
|  |  | b) výměna těsnění a poškozeného spojovacího materiálu | kplt | 1
|  |  | c) seřízení uzávěrů | kplt | 1
|  |  | d) tlaková zkouška a přejímka po montáži na stavbě za účasti objednatele | kplt | 1
52. |  |  | 6. Olejová náplň hydraulického obvodu regulace | kplt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) nový minerální hydraulický olej třídy ISO VG 46 (do jednotkové ceny v rozpočtu uvést cenu za 1 l) | l | 400
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | D.1.2.3. ZKOUŠKY, ZAŠKOLENÍ, ZKUŠEBNÍ PROVOZ |  |  | 0 |  | 0 | 0
53. |  |  | 4. Zkoušky individuální | kplt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) Suché zkoušky | kplt | 1
|  |  | b) Mokré zkoušky | kplt | 1
54. |  |  | 5. Zkoušky předkomplexní | kplt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) Zkoušky před zatížením | kplt | 1
|  |  | b) Zkoušky pod zatížením a vypínací zkoušky | kplt | 1
55. |  |  | 6. Zkoušky komplexní | kplt | 1 |  |  | 0 | 0
56. |  |  | 7. Zaškolení obsluhy | kplt | 1 |  |  | 0 | 0
57. |  |  | 8. Zkušební provoz | kplt | 1 |  |  | 0 | 0
0
|  |  | D.1.2.4. TECHNICKÉ NÁLEZY A DOKUMENTACE |  |  | 0 |  | 0 | 0
58. |  |  | 1.Technické nálezy | kplt | 1 |  |  | 0 | 0
59. |  |  | 2.Technická dokumentace předaná objednateli : | kplt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) přehled měření a zkoušek prováděných na elektrárně před demontáží, při montáži a po montáži, včetně protokolů | kplt | 1
|  |  | b) přehled měření a zkoušek, které budou prováděny při opravě a výrobě jednotl.dílů a skupin v dílně zhotov., při a po montáži, včetně protokolů | kplt | 1
|  |  | c) výkresová dokumentace všech dílů, na nichž jsou prováděny úpravy či opravy | kplt | 1
|  |  | d) výkresová dokumentace všech nových vyráběných dílů | kplt | 1
|  |  | e) výkresy sestavení opravovaných a nově dodávaných skupin včetně kusovníků | kplt | 1
|  |  | f) atesty materiálů použitých při opravě nebo výrobě nových dílů | kplt | 1
|  |  | g) technické listy od dodávaných nakupovaných komponentů, přístrojů a čidel | kplt | 1
|  |  | h) provozní předpisy zařízení (návod k obsluze a údržbě zařízení) | kplt | 1
|  |  | i) protokol o provedení komplexních zkoušek, program komplexních zkoušek | kplt | 1
|  |  | j) protokol o zaškolení obsluhy | kplt | 1
|  |  | k) projektová dokumentace odpovídající skutečnému provedení | kplt | 1
|  |  | l) osvědčení o jakosti a kompletnosti | kplt | 1
|  |  | m) revizní zprávy | kplt | 1
|  |  | n) výpočtové zprávy | kplt | 1
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | OSTATNÍ NÁKLADY |  |  | 0 |  | 0 | 0
60. |  |  | Doprava | kplt | 1 |  |  | 0 | 0
61. |  |  | Zahrazení vtoku a výtoku TG1, včetně asistence potápěčů, autojeřábu a čištění vtoku a výtoku | kplt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) odtěžení případných nánosů a splavenin z prostoru vtoku za spolupráce potápěčú | kplt | 1
|  |  | b) vyčištění vedení a drážek hrazení od slávičky mnohotvárné | kplt | 1
|  |  | c) zahrazení vtoku a výtoku hradidlovými tabulemi za spolupráce potápěčů, použití autojeřábu | kplt | 1
|  |  | d) dotěsnění hrazení v případě nedostatečné těsnosti (škvára, folie…) za pomoci potápěčů | kplt | 1
|  |  | e) čerpání průsaků z prostoru zahrazeného hydraulického obvodu turbíny | kplt | 1
62. |  |  | Vyhrazení vtoku a výtoku TG1, včetně asistence potápěčů, autojeřábu a čištění vtoku a výtoku | kplt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a) kontrola a vyčištění prostoru kolem hradidel a drážek za pomocí potápěčů | kplt | 1
|  |  | b) vyhrazení hradidlových tabulí vtoku a výtoku za spolupráce potápěčů, použití autojeřábu | kplt | 1