**Rozsah technické péče - IBŘS**

**Postup při provádění zkoušek na systémech IBŘS**

1. **Podklady potřebné pro provádění pravidelných kontrol**
   1. dokumentace skutečného provedení,
   2. technická zpráva,
   3. seznam použitých komponentů v systému,
   4. zjištění vazeb na ovládání dalších systémů a zařízení (osvětlení, přenos do PZS či jiných systémů atd.),
   5. provozní kniha.
2. **Vlastní kontrola - všeobecně**
   1. kontrola správného zobrazování (vyvolání události a ověření jejího správného zobrazení a zaznamenání),
   2. kontrola všech stanic (PC) – kontrola HW,
   3. kontrola PC – funkčnost, není-li nevhodně umístěné, zda není nadměrně znečištěný ventilátor. Zkouška funkčnosti akustiky (vyvolání poplachu či spuštění zvukového souboru),
   4. kontrola monitoru – kontrola správné funkce, zda není např. vypálený, kontrola správného nastavení,
   5. kontrola tiskárny – vytisknutí zkušební stránky,
   6. kontrola UPS – odpojení od sítě, vyčkání 5 - 10 minut, zda zajistí funkční PC,
   7. kontrola komunikace – připojování se z jedné stanice k ostatním, prostřednictvím vzdálené plochy nebo pomocí SW – pokud se objeví vzdálená plocha, je komunikace v pořádku.