**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce : „***VD Zaječice - potápěčské práce - česle, kaverny“***

Č. PL : 2 02 18 016

Č.akce : 202 692

Požadujeme zajištění těchto prací :

Na základě zprávy z kontroly stavu česlí před nátoky do spodních výpustí VD Zaječice bylo zjištěno, že dlouhodobým provozem a vlivem stáří došlo k úbytku materiálu na ocelových rámech česlí před nátoky do obou spodních výpustí, včetně vodících drážek česlí a česlicových prutů. Dále byly kontrolou zjištěny 2 kaverny v prostoru nátoku do levé SV u obou zabetonovaných „U“ profilů.

Požadujeme provést opravu česlí (výměnným způsobem) před oběma nátoky do SV (materiál nerez ocel AK) a sanaci 2 ks kaveren na levé a pravé straně (o celkové velikosti 0,5 m3) před nátokem do levé SV betonem C 30/37, XC1, XA1.

Zpráva z provedených potápěčských prací, včetně fotodokumentace nebo videozáznamu bude předána zástupci ZCV nejpozději do 1 měsíce od přejímky dokončených prací.

**Doba plnění zakázky: 7/2019 – 9/2019 …. 7 pracovních dní**

**Místo plnění zakázky: VD Zaječice**

**Přílohy:**

* Česlicové pole – nákres
* Ortofoto mapa
* Popis + fotodokumentace
* Zpráva Zaječice z kontroly stavu česlí z roku 2014
* VD Zaječice \_KN