Povodí Ohře s.p.

Bezručova 4219

Chomutov 43003

- ZPRÁVA

- z kontroly stavu česlí SV na VD Zaječice

Dne 22.04. 2014 byla na VD Zaječice  provedena kontrola stavu česlí SV na k. 285,70 m.n.m. , byl zjištěn následující stav:

- česle obou vtoků do SV jsou provedeny ze dvou na sobě položených česlových polí, každé pole o výšce 1,2 metru, vedených a uložených v zabetonovaných „U“ profilech objektu nátoku do SV. Každé česlové pole je vyrobeno z rámů z „U“ profilů, do kterých jsou vevařené jednotlivé česlice. Rámy česlových polí, jednotlivé česlice a stejně tak vodící zabetonované „U“ profily jsou značně zkorodované, u česlic je místy tloušťka materiálu pouze 4 mm (původně 10 mm).

- v prostoru před česlemi SV jsou v nátokovém  objektu SV zabetonovány 2 řady „U“ profilů pro provizorní hrazení vtoků, které jsou taktéž značně zkorodované. Na dně vtokového objektu před česlemi SV a v prostoru pro provizorní hrazení se nachází větší množství materiálu, kameny, trubky, naplaveniny do výšky 30 cm, bez odstranění tohoto materiálu nelze provést zahrazení vtoků do SV.

- v prostoru nátoku do levé SV jsou u obou vodících zabetonovaných „U“ profilů pro česle SV kaverny v ŽB konstrukci vtoku o výšce 90 cm, šířce 15 cm a hloubce 25 cm, které zasahují i za zabetonované „U“ profily.

- vodočetné latě jsou v rozmezí 292,00 – 291,00 laminátové, od 291,00 – 290,00 smaltované, od k. 290,00 dolů zcela chybí, na dně byl nalezen a posléze vytažen rám latí.

Závěr: doporučujeme vyčištění dna v prostoru pro instalaci provizorního hrazení, očištění všech vodících zabetonovaných „U“ profilů pro možnost zahrazení vtoků do SV, vytažení a opravu (výměnu) vtokových česlí SV, sanaci kaveren v prostoru vodících „U“ profilů česlí levé SV, doplnění a instalaci vodočetných latí od k. 290,00 dolů.

Z aktuálního stavu byla pořízena foto dokumentace.

V Chomutově 25.04.2014                                                                                            Zsuzsa Robert

vedoucí střediska