VD Zaječice bylo vybudováno v letech 1973 - 1976. Funkčním blokem je zde sdružený objekt, jehož součástí jsou na návodní straně drážky provizorního hrazení, česle, spodní výpusti, které tvoří návodní uzávěry se dvěma kanálovými šoupátky DN 800 a za nimi v armaturní komoře na ně navazují dva provozní uzávěry se dvěma třmenovými šoupátky DN 600.  Na pravé hraně sdruženého objektu je umístěna vodočetná lať.

Na základě zprávy z kontroly stavu česlí před nátoky do spodních výpustí ze dne 22. 4. 2014 bylo zjištěno, že rámy česlí, jednotlivé česlicové pruty, vodící „U“ profily česlí jsou značně zkorodované a vykazují značný úbytek materiálu. Na některých místech z původních 10 mm, zůstává pouze cca 4 mm materiálu. Požadujeme opravu česlí (výměnným způsobem) před oběma nátoky do SV za pomoci potápěčské techniky na kótě 285,70 m. n. m Kaverny, v železobetonové konstrukci, se nacházejí na levé a pravé straně obou vodících drážek „U“ profilů česlí v prostoru nátoku do levé SV. Dle zprávy jsou kaverny o rozměru 900 mm na výšku, 150 mm na šířku a 250 mm do hloubky.  Tyto kaverny zasahují i za zabetonované vodící drážky „U“ profily česlí. Dále bylo kontrolou zjištěno, že zcela chybí vodočetné latě od kóty 290,00 m n. m. Na dně před česlemi se nachází větší množství sedimentu v podobě kamenů, ocelových trubek a dalších naplavenin do výšky cca 30 cm a o výměře cca 0,4 m3, který bude nutné odstranit, aby bylo možné provést vyzdvižení stávajících česlí a osazení nově vyrobených česlí. Česle jsou tvořeny vždy jednou sadou o dvou dílech pro každou spodní výpust. Každé pole česlí má rozměr 1400 x 1250 mm. Jednotlivé česlicové pruty jsou v rozměru 1250 x 80 x 8 mm, s roztečí mezi jednotlivými pruty 90 mm. Každý díl česlicového pole obsahuje vždy 16 ks česlicových prutů. Rozměry, váha a počty ks jsou, dle stávající PD viz příloha

Požadované práce:

- vyčištění prostoru před česlemi u obou nátoků do SV od sedimentů a naplavenin o celkové výměře cca 0,5m3 za pomoci potápěčské techniky z důvodu bezpečného vyzdvižení stávajících česlí a osazení nových česlí

- vyzdvižení stávajících česlí za pomoci potápěčské techniky, výroba nových česlí s povrchovou úpravou žárovým zinkováním v souladu s podle ČSN EN 1461, s minimální tloušťkou 80 µ

dle přílohy stávající PD a to výměnným způsobem před oběma nátoky do SV. Před samotnou výrobou nových česlí je nutné provést rozměrovou kontrolu.

- sanaci 2 ks kaveren, které se nacházejí u každé ze dvou vodících drážek „U“ profilů česlí levé SV (levá +pravá strana) o celkové velikosti cca 0,5 m3 za pomoci potápěčské techniky a to níže uvedeným způsobem:

- odstranění degradovaných betonů kaveren vodním rotačním paprskem 400 bar

- úprava kaveren pro vyplnění sbíjecím kladivem

- montáž provizorního bednění, betonáž kaveren speciální betonovou směsí pod vodu

- demontáž provizorního bednění

- úprava a začištění povrchu po betonáži kaveren

- osazení nových vodočetných latí na betonovou konstrukci sdruženého objektu na čtyři kotevní šrouby (případně dle již připravených otvorů na nových vodočetných latích) od kóty 288,00 - 291,00. Pod hladinu budou od kóty 288,00 - 291,00 osazeny smaltované vodočetné latě. Nové smaltované vodočetné latě dodá objednatel.

fotodokumentace současného stavu - rám česlí ve vodícím „U“ profilu

rám česlí s česlicovým prutem

česlicové pruty napadeny korozí

kaverna u vodícího „U“ profilu česlí před levým nátokem SV

Vodící „U“ profil česlí

Kaverna vedle vodícího „U“ profilu česlí u levého nátoku do SV

Vodící „U“ profil česlí

Kaverna vedle vodícího „U“ profilu česlí u levého nátoku do SV

Naplaveniny před nátoky do SV