# Rozsah technické péče - PZS

# Postup při provádění zkoušek na systémech PZS

- Podklady potřebné pro provádění pravidelných kontrol

  - dokumentace skutečného provedení,

  - technická zpráva,

  - seznam použitých komponentů v systému,

  - zjištění vazeb na ovládání dalších systémů a zařízení (automatické zavírání, odvětrávání, klapky, osvětlení apod.),

  - provozní kniha.

- Vlastní kontrola - všeobecně

  - nahlášení obsluze, popř. na dispečink či vzdálené pracoviště o provádění zkoušky i s kontrolním přenosem poplachové zprávy,

  - kontrola umístění, upevnění prvků, přívodního vedení a krytí s ohledem na dané umístění,

  - očištění snímacích prvků a jejich umístění dle jejich funkce a použití (volný prostor před pohybovými detektory, čistá čočka detektoru atd.),

  - samotná kontrola funkčnosti prvků s ověřením přijmutí změny stavu prvku na ústředně nebo grafické nadstavbě, ať už opticky nebo zvukově (nespoléhat pouze na indikaci na prvku),

  - kontrola výstupů pro ovládání návazných zařízení,

  - kontrola napájení systému a jeho komponentů, záložních zdrojů, akumulátorů, včetně UPS pokud jsou přiřazeny pro daný systém,

  - ověření funkčnosti na náhradní zdroj (simulace výpadku primárního napájení),

  - kontrola označení napájecích zdrojů, jističů,

  - zkouška systému v ostrém režimu s ověřením funkce zvukové a optické signalizace a reakce přídavných zařízení,

  - kontrola přijaté zprávy na mobilní telefon(y), dispečink nebo vzdálené pracoviště,

  - zapsání činnosti do Provozní knihy systému,

  - předání zapůjčené dokumentace zpět obsluze,

  - nahlášení ukončení kontroly systému na dispečink nebo vzdálené pracoviště a tím i přechod na běžný provozní režim systému.

Specifikace kontrolovaných prvků systému PZS

  - kontrola vedení a uložení – neporušené lišty, neporušené vodiče, hlavně na pohyblivých částech (dveře, brány atd.), uložení a souběh se silovými vodiči,

  - kontrola upevnění a nepoškození prvků (pohybové senzory, detektory tříštění skla, magnetické kontakty, požární čidla, infrazávory, lineární hlásiče, tísňová tlačítka, klávesnice, koncentrátory, rozvodné tamper krabice, akustické sirény, signalizační prvky atd.),

  - očištění a kontrola funkčnosti snímacích prvků  infra pasivních, mikrovlnných, lineárních z důrazem na čistotu optiky daného senzoru. Kontrola možného zastínění dle pracovní charakteristiky daného prvku,

  - kontrola napájení prvků s ohledem na proudové zatížení daných vodičů. Proměření napětí na uzlových bodech tj. koncentrátor, posilový zdroj atd. Měření přímé nebo pomocí diagnostiky systémů,

  - kontrola ústředny a napájení jednotlivých výstupů a záložních akumulátorů. Zkouška akumulátoru AKU testerem, popř. provozem pouze na akumulátory po dobu min. 1 hod. (při začátku kontroly se vypne síťové napětí a zkouška probíhá při provozu na náhradní zdroj),

  - kontrola přenosu poplachových událostí pomocí ostrého testu a následné ověření informace u obsluhy, dispečera popř. na vzdáleném pracovišti.