## Soupis pohonů 06_2017
Národní hrebčín Kladruby nad Labem, mačkací linka 2017
seznam pohonů k 06 / 2017
pozice | pozn. | poz. | název | příkon kW | současný chod | soud.přík. kW
1 | N + Det | 120 | šnek | 1.5 | 1 | 1.5
2 | N + Det | 130 | šnek | 1.5 | 0 | 0
3 | N + Det | 140 | šnek | 3 | 1 | 3
4 | N + Det | 150 | šnek | 4 | 1 | 4
5 | rozv. | 200 | váha |  | 0 | 0
6 | 2x KS | 210 | hradítko el. | 0.37 | 0 | 0
7 | spec.zap. | 230 | mačkadlo | 5.5 | 0 | 0
8 | N + Det | 240 | šnek | 2.2 | 0 | 0
9 | 2x KS | 250 | hradítko el. | 0.37 | 0 | 0
|  |  | P inst.: | 18.44 | P soud. : | 8.5
P instalovaný : 18,44 kW
P soudobý : 8,5 kW
In > 20A
Pro tuto etapu bude použit 32A jistič s charakteristikou C
1 |  | 110.1 | stav. Vrtulkový | max
2 |  | 110.2 | stav. Vrtulkový | min
3 |  | 105.1 | stav. Vrtulkový | max
4 |  | 105.2 | stav. Vrtulkový | min
5 |  | 200 | stav. Vrtulkový | min
pozn.: Celá technologie bude napájena z přípojky CYKY 4Bx16 (75A na vzduchu ). Tato výstroj se osadí do pole 80x200x40 cm.