## ELEKTROINSTALACE
akce: Snížení energetické náročnosti Mze v Pardubicích
název objektu: Fotovoltaická eketrárna |  |  |  |  | materiál |  | montáž
č. | Kód položky | Název | MJ | počet | cena | celkem | cena | celkem
REKAPITULACE
1 |  | Fotovoltaická elektrárna - montážní materiál | [5 empty] | 0
2 |  | Fotovoltaická elektrárna - montážní práce | [5 empty] | 0
3 |  | Náklady celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Montážní materiál a montážní práce
1 | R položka | Slaněný vodič PV1-F 1x6, odolný UV, pro FVE panely, uložený do žlabu | m | 317 |  | 0 |  | 0 | R položka
položka dle soupisu vodičů č.D.1.4.1.1
317
2 | R položka | Slaněný vodič PV1-F 1x16, odolný UV, pro FVE panely, uložený do žlabu | m | 12 |  | 0 |  | 0 | R položka
položka dle soupisu vodičů č.D.1.4.1.1
12
3 | R položka | CYKY-J 5x10 - uložený pevně | m | 3 |  | 0 |  | 0 | R položka
položka dle soupisu vodičů č.D.1.4.1.1
3
4 | R položka | CYKY-J 5x16 - uložený pevně | m | 36 |  | 0 |  | 0 | R položka
položka dle soupisu vodičů č.D.1.4.1.1
36
5 | R položka | CYA (H05V-K) 25 zelenožlutý - ochranné pospojení | m | 40 |  | 0 |  | 0 | R položka
položka dle soupisu vodičů č.D.1.4.1.1
40
6 | R položka | Ukončení vodiče do 6 mm2 do svorek | ks | 12 |  |  |  | 0 | R položka
položka dle schéma zapojení č.D.1.4.1.3
12
7 | R položka | Ukončení vodiče do 6 mm2 konektorem pro FVE- zásuvka | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | R položka
položka dle schéma zapojení č.D.1.4.1.3
8
8 | R položka | Ukončení vodiče do 6 mm2 konektorem pro FVE- zástrčka | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | R položka
položka dle schéma zapojení č.D.1.4.1.3
8
9 | R položka | Ukončení vodiče do 25 mm2 | ks | 4 |  |  |  | 0 | R položka
položka dle schéma zapojení č.D.1.4.1.3
4
10 | R položka | Ukončení kabelu do 5 x 10 mm2 | ks | 2 |  |  |  | 0 | R položka
položka dle schéma zapojení č.D.1.4.1.3
2
11 | R položka | Ukončení kabelu do 5 x 16 mm2 | ks | 2 |  |  |  | 0 | R položka
položka dle schéma zapojení č.D.1.4.1.3
2
12 | R položka | Plechový perforovaný žlab 60x50x0.75 vč. víka (s integrovanou spojkou) - materiál žárový pozink | m | 82 |  | 0 |  | 0 | R položka
položka dle půdorysu č.D.1.4.1.2
82
13 | R položka | Podpěrný bod uchycení žlabu do betonové dlaždice nebo zdi (pozinkovaný profil Z + spojovací materiál dožlabu, hmoždinky a šrouby do betonu | m | 58 |  | 0 |  | 0 | R položka
položka dle půdorysu č.D.1.4.1.2
58
14 | R položka | Polykrystalický fotovoltaický panel 250Wp, min. účinnost 15% | ks | 120 |  | 0 |  | 0 | R položka
položka dle půdorysu č.D.1.4.1.2
120
15 | R položka | Duralový čtyřdrážkový nosný profil pro FVE panely 45x45 mm | m | 270 |  | 0 |  | 0 | R položka
položka dle půdorysu č.D.1.4.1.2
270
16 | R položka | Ukotvení profilu do do betonové dlaždice (pozinkovaný profil Z tloušťky 5mm + spojovací materiál do profilu, hmoždinky a šrouby do betonu | m | 162 |  | 0 |  | 0 | R položka
položka dle půdorysu č.D.1.4.1.2
162
17 | R položka | Spojka pro nosné profily 45x45 vč. spoj. materiálu | m | 40 |  | 0 |  | 0 | R položka
položka dle půdorysu č.D.1.4.1.2
40
18 | R položka | Duralová horní / mezipanelová příchytka z 3mm duralu včetně spoj.materiálu | ks | 108 |  | 0 |  | 0 | R položka
položka dle půdorysu č.D.1.4.1.2
108
19 | R položka | Duralová horní / koncová příchytka z 3mm duralu včetně spoj.materiálu | ks | 186 |  | 0 |  | 0 | R položka
položka dle půdorysu č.D.1.4.1.2
186
20 | R položka | Drát uzem. FeZn pr. 8 mm montáž svodu vč. Podpěr 0,4kg/1m | m | 94 |  | 0 |  | 0 | R položka
položka dle půdorysu č.D.1.4.1.2
94
21 | R položka | Svorka SP 1 připojovací vč. spoj. Materiálu do nosných profilů FVE | ks | 74 |  | 0 |  | 0 | R položka
položka dle půdorysu č.D.1.4.1.2
74
22 | R položka | Svorka SS spojovací | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | R položka
položka dle půdorysu č.D.1.4.1.2
36
23 | R položka | Svorka SU univerzální | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | R položka
položka dle půdorysu č.D.1.4.1.2
14
24 | R položka | Skříň přepěťových ochran SPO-DC rozvodnice IP40, na povrch, 28modulů + jistič 10kA DC max.500V, C10/2DC - 6ks + přepěť. ochr DC st.1+2, DC 1000V/Y - 2ks | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | R položka
položka dle schéma zapojení č.D.1.4.1.3
1
25 | R položka | Skříň přepěťových ochran SPO-AC rozvodnice IP40, na povrch, 12modulů + jistič 10kA, B40/3 - 1ks + přepěť. ochr st.1+2, TNS - 1ks | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | R položka
položka dle schéma zapojení č.D.1.4.1.3
1
26 | R položka | Beztransformátorový FV střídač nominální výstupní výkone 25 kW, vč. integrovaných napěťových a frekvenčních ochran, další specifikace dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | R položka
položka dle schéma zapojení č.D.1.4.1.3
1
27 | R položka | Úprava rozvaděče RH demontáž a zpětná montáž zákrytu, zaustění nového kabelu, úprava propojovacích vodičů, výstražné tabulky + jistič 10kA, B50/3 - 1ks + přímý uředně cejchovaný elektroměr 3x230V/63A - 1ks | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | R položka
položka dle schéma zapojení č.D.1.4.1.3
1
28 | R položka | Pomocné práce spojené s prostupem kabelů šachtou | ks | 1 |  |  |  | 0 | R položka
položka dle půdorysu č.D.1.4.1.2
1
29 | R položka | Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 300mm | ks | 6 |  |  |  | 0 | R položka
položka dle půdorysu č.D.1.4.1.2
6
30 | R položka | Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm | m | 20 |  |  |  | 0 | R položka
položka dle půdorysu č.D.1.4.1.2
20
31 | R položka | Zaházení vysekaných rýh maltou + oprava štukové omítky a malby | m2 | 5 |  |  |  | 0 | R položka
položka dle půdorysu č.D.1.4.1.2
5
32 | R položka | Protipožární tmel - kartuše | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | R položka
položka dle půdorysu č.D.1.4.1.2
4
33 | R položka | Požární ucpávka prostupu kabelů vč. certifikace | ks | 5 |  |  |  | 0 | R položka
položka dle půdorysu č.D.1.4.1.2
5
34 | R položka | Zabezpečení pracoviště | h | 8 |  |  |  | 0 | R položka | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
položka dle půdorysu č.D.1.4.1.2
8
35 | R položka | Koordinace s ostatními profesemi, uvededení do provozu | h | 10 |  |  |  | 0 | R položka | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
položka dle půdorysu č.D.1.4.1.2
10
36 | R položka | celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč | ks | 1 |  |  |  | 0 | R položka
položka dle půdorysu č.D.1.4.1.2
1
37 | R položka | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, silových, hmotnosti do 50 kg | ks | 3 |  |  |  | 0 | R položka
položka dle půdorysu č.D.1.4.1.2
3
38 |  | Celkem FVE materiál a montážní práce |  |  |  | 0 |  | 0

## DODÁVKY (hidden)
P-4040-1 | Vývodka do P 42 | ks | 1 | 27.5 | 27.5
| Celkem |  |  |  | 27.5