## Rekapitulace
Firma: společnost
Soupis objektů s DPH
Stavba: 520609 - FVE Povodí Vltavy - Slapy - Radyně
Varianta: var. 1 -
| Odbytová cena: | 0
| OC+DPH: | 0
Objekt | Popis | OC | DPH | OC+DPH
004 | FVE | 0 | 0 | 0

## 004
ASPE10 |  |  |  | Firma: společnost | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 6
S | Stavba: | 520609 |  | FVE Povodí Vltavy - Slapy - Radyně |  |  | 004 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | 004 |  | FVE |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta: | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | O01 |  | Ostatní |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | M001 |  | Fotovoltaický polykrystalický panel, jmenovitý výkon 270Wp, konektory MC4, Al rám, hmotnost 19,2 kg | KS | 45 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Fotovoltaický polykrystalický panel, jmenovitý výkon 270Wp, konektory MC4, Al rám, hmotnost 19,2 kg
VV
TS
P | 2 | M002 |  | Fotovoltaický měnič maximální výkon 12000VA, maximální vstupní napětí 1000V,třífázový 230/400V, maximální výstupní proud 17,4A, nominální vstupní napětí 580V, | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Fotovoltaický měnič maximální výkon 12000VA, maximální vstupní napětí 1000V,třífázový 230/400V, maximální výstupní proud 17,4A, nominální vstupní napětí 580V, MPP 440-800V, vč. datové komunikace s centrální jednotkou
VV
TS
P | 3 | M003 |  | Nosná konstrukce panelů, na rovnou střechu pro 45 ks solárních panelů, úhel natočení panelů 35 st., vč. dodání a osazení zatěžovacích dlaždic | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nosná konstrukce panelů, na rovnou střechu pro 45 ks solárních panelů, úhel natočení panelů 35 st., konstrukce bude zatížena betonovými dlaždicemi a zavětrována, rozmístění panelů na střeše a orientace viz. PD, počet a hmotnost betonových dlaždic viz. statický posudek
VV
TS
P | 4 | M004 |  | Centrální řídicí jednotka, komunikace s elektroměrem, měničem a měničem/dobíječem pro akumulátor, ethernet komunikace | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Centrální řídicí jednotka, komunikace s elektroměrem, měničem a měničem/dobíječem pro akumulátor, ethernet komunikace
VV
TS
P | 5 | M005 |  | Měnič/dobíječ akumulátoru nabíjení i vybíjení 2500W, jednofázový | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Měnič/dobíječ akumulátoru nabíjení i vybíjení 2500W, jednofázový
VV
TS
P | 6 | M006 |  | Baterie 400V 9,8 kWh, využitelná kapacta 9,3 kWh | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Baterie 400V 9,8 kWh, využitelná kapacta 9,3 kWh
VV
TS
P | 7 | M007 |  | Elektroměr kompatibilní s centrální jednotkou, vybavený komunikační sběrnicí | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Elektroměr kompatibilní s centrální jednotkou, vybavený komunikační sběrnicí
VV
TS
P | 8 | M008 |  | Rozvaděč stejnosměrný - pojistkové odpínače, svodiče přepětí pro tři větve solárních panelů, 12,15 kWp | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Rozvaděč stejnosměrný - pojistkové odpínače, svodiče přepětí pro tři větve solárních panelů, 12,15 kWp
VV
TS
P | 9 | M009 |  | Stejnosměrná kabeláž, solární, odolná UV, průřez 1x6 mm2, barva modrá | M | 160 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Stejnosměrná kabeláž, solární, odolná UV, průřez 1x6 mm2, barva modrá
VV
TS
P | 10 | M010 |  | Stejnosměrná kabeláž, solární, odolná UV, průřez 1x6 mm2, barva červená | M | 160 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Stejnosměrná kabeláž, solární, odolná UV, průřez 1x6 mm2, barva červená
VV
TS
P | 11 | M011 |  | Stejnosměrný konektor MC-4 samec | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Stejnosměrný konektor MC-4 samec
VV
TS
P | 12 | M012 |  | Stejnosměrný konektor MC-4 samice | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Stejnosměrný konektor MC-4 samice
VV
TS
P | 13 | M013 |  | Chránička kabelová, pro vnější prostředí, odolná UV vč. uchycení | M | 160 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Chránička kabelová, pro vnější prostředí, odolná UV vč. uchycení
VV
TS
P | 14 | M014 |  | Rozvaděč AC - jištění měniče, certifikovaný elentroměr, kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí 3+1 275V, hlavní vypínač 3x32A s napěťovou vyrážecí cívko | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Rozvaděč AC - jištění měniče, certifikovaný elentroměr, kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí 3+1 275V, hlavní vypínač 3x32A s napěťovou vyrážecí cívkou, tlačítko total stop, dle výkresu jednopólového schématu
VV
TS
P | 15 | M015 |  | CYKY-J 5x6 mm2 | M | 50 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | CYKY-J 5x6 mm2
VV
TS
P | 16 | M016 |  | AYKY-J 4x16 mm2 | M | 50 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | AYKY-J 4x16 mm2
VV
TS
P | 17 | M017 |  | CYY 10 mm2 | M | 120 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | CYY 10 mm2
VV
TS
P | 18 | M018 |  | Drát FeZn 8 mm | M | 140 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Drát FeZn 8 mm
VV
TS
P | 19 | M019 |  | Tyč jímací 2m vč. ukotvení | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tyč jímací 2m vč. ukotvení
VV
TS
P | 20 | M020 |  | Doplnění stávajícího hromosvodu o nové JT | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Doplnění stávajícího hromosvodu o nové JT
VV
TS
P | 21 | M021 |  | Vodivé pospojování konstrukce a napojení na hromosvod objektu | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vodivé pospojování konstrukce a napojení na hromosvod objektu
VV
TS
P | 22 | M022 |  | Doplnění jističe 3x40A s vyr. cívkou, 1x10A, tlačítka FVE stop do hlavního rozvaděče objektu, připojení podružného rozvaděče měničů | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Doplnění jističe 3x40A s vyr. cívkou, 1x10A, tlačítka FVE stop do hlavního rozvaděče objektu, připojení podružného rozvaděče měničů
VV
TS
P | 23 | M023 |  | Ochranné pospojování konstrukcí a měničů FVE | M | 60 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ochranné pospojování konstrukcí a měničů FVE
VV
TS
P | 24 | M024 |  | Datová sběrnice mezi měniči a elekroměrem | M | 150 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Datová sběrnice mezi měniči a elekroměrem
VV
TS
P | 25 | M025 |  | Datový kabel Cat 5e. | M | 150 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Datový kabel Cat 5e.
VV
TS
P | 26 | M026 |  | Datová koncovka RJ-45 | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Datová koncovka RJ-45
VV
TS
P | 27 | M027 |  | Kabelová trasa, lišta elektroinstalační | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kabelová trasa, lišta elektroinstalační
VV
TS
P | 28 | K028 |  | Montáž konstrukce pro FV panely | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž konstrukce pro FV panely
VV
TS
P | 29 | K029 |  | Montáž kabelů | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž kabelů
VV
TS
P | 30 | K030 |  | Doprava materiálu na střechu objektu | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Doprava veškerého materiálu na střechu objektu, včetně zatěžovacích dlaždic.
VV
TS
P | 31 | K031 |  | Montáž FVE panelů | KS | 45 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž FVE panelů
VV
TS
P | 32 | K032 |  | Montáž a oživení měničů | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž a oživení měničů
VV
TS
P | 33 | K033 |  | Funkční zkouška a testovací provoz | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Funkční zkouška a testovací provoz
VV
TS
P | 34 | K034 |  | Revize | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Revize
VV
TS