## RS specifikace1
Výkaz výměr
Název akce: |  | ZHM Olomouc
Firma: | [5 empty] | 0
K rukám: |  |  |  |  | Číslo akce: | 6171
Adresa: |  |  |  |  | Vyřizuje: | David Růžička
DIČ: |  |  |  |  | Datum:
Telefon / Mail: |  |  |  |  | Poznámka:
Telefax: |  |  |  |  | Zpracoval: | Ing.Martin Krois
Pos. | Typ | Množství/(jednotka) | Popis |  | Cena za kus (Kč) | Cena za položku (Kč)
1 | 1. ŘÍDICÍ SYSTÉM DDC - dodávka celkem |  |  |  | CELKEM: | 0
2 | 1.1 Rozvaděč BA | ks |  | Pozice: | Celkem: | 0
3 |  | 1 | Podstanice DDC 200 I/O, BacNET/LON | BA-A1 | 0 | 0
4 |  | 1 | Adresovací kolíčky 1 ... 24, + 2 resetovací | BA-A1 | 0 | 0
5 |  | 2 | Popisné štítky, A4 | BA-A1 | 0 | 0
6 |  | 1 | Ovládací panel pro podstanice DDC | BA-N1 | 0 | 0
7 |  | 1 | Kabel 3m pro ovládací panel BacNET/LON | BA-N1 | 0 | 0
8 |  | 1 | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A | BA-1X1 | 0 | 0
9 |  | 3 | Univerzální modul, 8 I/O | BA-1X1 | 0 | 0
10 |  | 1 | Sběrnicový modul, pojistka 10A | BA-1X2 | 0 | 0
11 |  | 2 | Modul digitálních vstupů, 16 I/O | BA-1X2 | 0 | 0
12 |  | 3 | Modul digitálních výstupů, 6 I/O | BA-1X2 | 0 | 0
13 | 2. PERIFERIE - dodávka celkem |  |  |  | CELKEM: | 0
14 | 2.1 Kotelna | (ks) |  | Pozice: | Celkem: | 0
15 |  | 1 | Čidlo tlaku 0…6 bar, 0…10 V | 2/1 | 0 | 0
16 |  | 1 | Venkovní teplotní čidlo Ni1000, -50…+70°C | 2/2 | 0 | 0
17 |  | 2 | Sonda pro zaplavení | 2/3 | 0 | 0
18 |  | 1 | Snímač výšky hladiny vody, nap.230VAC, na lištu DIN, výst.kontakt 250V/5A | 2/3 | 0 | 0
19 |  | 1 | Napájecí zdroj | 2/4 | 0 | 0
20 |  | 1 | Detektor úniku zemního plynu | 2/4a | 0 | 0
21 |  | 1 | Detektor úniku zemního plynu | 2/4b | 0 | 0
22 |  | 1 | Detektor CO | 2/4c | 0 | 0
23 |  | 1 | Tlačítko červené, kontakt 6A/230V v plast.krabici IP67, montáž na zeď | 2/5 | 0 | 0
24 |  | 1 | GSM hlásič, 4x vstup, 2x výstup relé | GSM | 0 | 0
25 |  | 1 | Kulový ventil, vnitřní závit, PN40, DN50, Kvs=96 m3/h, úhel natočení 90 °, teplota média -10 až + 120 °C | KK1 | 0 | 0
26 |  | 1 | Otočný pohon pro kulové ventily, 90°, napájení AC 230 V, (2) 3-bod., 10 Nm, 150 s, bez zpětné pružiny, připoj. kabel 0,9 m | KK1 | 0 | 0
27 |  | 1 | Kulový ventil, vnitřní závit, PN40, DN50, Kvs=96 m3/h, úhel natočení 90 °, teplota média -10 až + 120 °C | KK2 | 0 | 0
28 |  | 1 | Otočný pohon pro kulové ventily, 90°, napájení AC 230 V, (2) 3-bod., 10 Nm, 150 s, bez zpětné pružiny, připoj. kabel 0,9 m | KK2 | 0 | 0
29 |  | 20 | Zemnící svorka M6 | Pospojení | 0 | 0
30 |  | 1 | Svorkovnice hlavního pospojení | Pospojení | 0 | 0
31 | 2.2 Rozdělovač TV | (ks) |  | Pozice: | Celkem: | 0
32 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30…+130°C | 1/1a | 0 | 0
33 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30…+130°C | 1/1b | 0 | 0
34 |  | 1 | Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30…+130°C | 4/1 | 0 | 0
35 |  | 1 | 3-cestný ventil, PN16, DN20, Kvs=6,3m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C | 4/2 | 0 | 0
36 |  | 1 | Pohon AC/DC 24V, 400N, DC 0…10V, 4…20mA, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovládání, certifikát CE | 4/2 | 0 | 0
37 |  | 1 | Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily | 4/2 | 0 | 0
38 |  | 1 | Venkovní teplotní čidlo Ni1000, -50…+70°C | 4/3 | 0 | 0
39 |  | 1 | Venkovní teplotní čidlo Ni1000, -50…+70°C | 4/3a | 0 | 0
40 |  | 1 | Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30…+130°C | 5/1 | 0 | 0
41 |  | 1 | 3-cestný ventil, PN16, DN20, Kvs=6,3m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C | 5/2 | 0 | 0
42 |  | 1 | Pohon AC/DC 24V, 400N, DC 0…10V, 4…20mA, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovládání, certifikát CE | 5/2 | 0 | 0
43 |  | 1 | Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily | 5/2 | 0 | 0
44 |  | 1 | Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30…+130°C | 6/1 | 0 | 0
45 |  | 1 | 3-cestný ventil, PN16, DN25, Kvs=10m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C | 6/2 | 0 | 0
46 |  | 1 | Pohon AC/DC 24V, 400N, DC 0…10V, 4…20mA, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovládání, certifikát CE | 6/2 | 0 | 0
47 |  | 1 | Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily | 6/2 | 0 | 0
48 | 2.3 Ohřev TeV | (ks) |  | Pozice: | Celkem: | 0
49 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - 150mm, -30…+130°C | 7/1a | 0 | 0
50 |  | 1 | Ochranná jímka 150mm, nerez V4A, PN16 | 7/1a | 0 | 0
51 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - 150mm, -30…+130°C | 7/1b | 0 | 0
52 |  | 1 | Ochranná jímka 150mm, nerez V4A, PN16 | 7/1b | 0 | 0
53 |  | 1 | Kapil.termostat 40-120°C | 7/3 | 0 | 0
54 | 2.4 VZT 1 | (ks) |  | Pozice: | Celkem: | 0
55 |  | 1 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50…+80°C | 1.01 | 0 | 0
56 |  | 1 | Protizámraz. termostat -5..+15°C, kapilára 6m | 1.02 | 0 | 0
57 |  | 1 | Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30…+130°C | 1.03 | 0 | 0
58 |  | 1 | Servopohon radiátor. ventilu AC/DC 24V, >100N, 5,5mm, 0-10 V, 34s, kabel 1,5m | 1.04 | 0 | 0
59 |  | 1 | Kombiventil s P/T přípojkami, PN25, DN32, zdvih 4,5/5,5mm, V100=4001l/h | 1.04 | 0 | 0
60 |  | 1 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | 1.06 | 0 | 0
61 |  | 1 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | 1.08 | 0 | 0
62 |  | 1 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce | 1.10 | 0 | 0
63 |  | 1 | Přepínač dvoupolohový černý, kontakt 6A/230V, signálka, plast.krabice IP67, dvě pozice | SA1.3 | 0 | 0
64 | 2.5 VZT 2 | (ks) |  | Pozice: | Celkem: | 0
65 |  | 1 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50…+80°C | 2.01 | 0 | 0
66 |  | 1 | Protizámraz. termostat -5..+15°C, kapilára 6m | 2.02 | 0 | 0
67 |  | 1 | Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30…+130°C | 2.03 | 0 | 0
68 |  | 1 | Servopohon radiátor. ventilu AC/DC 24V, >100N, 2,5mm, 0-10 V, 34s, kabel 1,5m | 2.04 | 0 | 0
69 |  | 1 | Kombiventil s P/T přípojkami, PN25, DN15, zdvih 2,5mm, V100=575l/h s | 2.04 | 0 | 0
70 |  | 1 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | 2.06 | 0 | 0
71 |  | 1 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | 2.08 | 0 | 0
72 |  | 1 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce | 2.10 | 0 | 0
73 |  | 1 | Přepínač dvoupolohový černý, kontakt 6A/230V, signálka, plast.krabice IP67, dvě pozice | SA2.3 | 0 | 0
74 | 3. ROZVADĚČE - dodávka celkem |  |  |  | CELKEM: | 0
75 | 3.1 Rozvaděč BA |  |  |  | Celkem: | 0
76 | Rozvaděč silnoproud a MaR | 1 | Závěsný rozvaděč kompletně vyzbrojený š. 800, v.1400, h.300, IP54, RAL7032, vč. silových vývodů (relé, přepínače, signálky, jističe, stykače, tepelné ochrany, vytápění rozvaděče, svorky atd). Rozvaděč bude vybaven přepínači pro místní ovládání. Hlavní vypínač 32A/3, řídící systém dle specifikace. |  | 0 | 0
77 | Vývod | 1 | Expanze, 230V 0,8kW |  | 0 | 0
78 | Vývod | 2 | Kotel, 230V, 6A/B |  | 0 | 0
79 | Vývod | 5 | Čerpadlo, 230V 3-50W 0,04-0,44A |  | 0 | 0
80 | Vývod | 1 | Čerpadlo, 230V 9-110W 0,09-0,91A |  | 0 | 0
81 | Vývod | 2 | Čerpadlo, 230V 25W 0,15A |  | 0 | 0
82 | Vývod | 1 | Ventilátor, 400V 3,6kW 7,6A |  | 0 | 0
83 | Vývod | 1 | Ventilátor, 400V 1,6kW 3,4A |  | 0 | 0
84 | 3.2 Rozvaděč RH - doplnění |  |  |  | Celkem: | 0
85 | Rozvaděč silnoproud, doplnění vývodu pro BA | 1 | Vývod 25A/C, drobný montážní materiál, úprava zapojení |  | 0 | 0
86 | 4. KABELOVÉ ROZVODY - dodávka celkem |  |  |  | CELKEM: | 0
87 | 4.1 Kabelové rozvody | (m) |  |  | kč/m | 0
88 | CY6ZŽ | 50 | kabel CY6ZŽ |  | 0 | 0
89 | CY16ZŽ | 10 | kabel CY16ZŽ |  | 0 | 0
90 | CYKY2Ox1,5 | 45 | kabel CYKY2Ox1,5 |  | 0 | 0
91 | CYKY3Jx1,5 | 150 | kabel CYKY3Jx1,5 |  | 0 | 0
92 | CYKY4Jx1,5 | 120 | kabel CYKY4Jx1,5 |  | 0 | 0
93 | CYKY4Ox1,5 | 185 | kabel CYKY4Ox1,5 |  | 0 | 0
94 | CYKY5Jx1,5 | 70 | kabel CYKY5Jx1,5 |  | 0 | 0
95 | CYKY5Jx6 | 60 | kabel CYKY5Jx6 |  | 0 | 0
96 | CYKY7Jx1,5 | 20 | kabel CYKY7Jx1,5 |  | 0 | 0
97 | JYStY 1x2x0.8 | 360 | kabel JYStY 1x2x0.8 |  | 0 | 0
98 | JYStY 2x2x0.8 | 50 | kabel JYStY 2x2x0.8 |  | 0 | 0
99 | JYTY 2x1 | 145 | kabel JYTY 2x1 |  | 0 | 0
100 | JYTY 4x1 | 15 | kabel JYTY 4x1 |  | 0 | 0
101 | PRAFlaGuard® F 2 x 2 x 0,8 PH120- R | 30 | kabel PRAFlaGuard® F 2 x 2 x 0,8 PH120- R |  | 0 | 0
102 | UTP 4x2x0,5 | 10 | kabel UTP 4x2x0,5 |  | 0 | 0
103 | Protipožární ucpávky | (kpl) | Zajištění protipožárních ucpávek kabelovách tras MaR |  | 0 | 0
104 | Kabelové trasy | (kpl) | Kabelové žlaby, lišty, trubky atd. - 1 kpl |  | 0 | 0
105 | 5. SLUŽBY |  |  |  | CELKEM: | 0
106 | 5.1 Software | hod. |  |  | Celkem: | 0
107 | SW DDC | 28 | Uživatelský sw pro DDC řídicí podstanice | 250 | 0 | 0
108 | 5.2 Uvedení do provozu | hod. |  |  | Celkem: | 0
109 | Koordinace | 5 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi |  | 0 | 0
110 | Zprovoznění DDC | 16 | Uvedení do provozu řídicího systému DDC, včetně zaregulování |  | 0 | 0
111 | Zprovoznění GSM/modem.. | 3 | Uvedení do provozu modulu GSM nebo modemu |  | 0 | 0
112 | Školení | 1 | Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek |  | 0 | 0
113 | Test periferií | 8 | Ověření funkčnosti periferií a jejich připojení do podstanice |  | 0 | 0
114 | Zkoušky | 4 | Komplexní zkoušky systému MaR |  | 0 | 0
115 | 5.3 Montážní práce | hod. |  |  | Celkem: | 0
116 | Montáž | 16 | Montáž periferií |  | 0 | 0
117 | Demontáž | 16 | Demontáž periferií, kabelových rozvodu a rozvaděče MaR včetně ekologické likvid. |  | 0 | 0
118 | Kabelové trasy | 48 | Vybudování kabelových tras |  | 0 | 0
119 | Položení kabelů | 24 | Položení kabelů do kabelových tras |  | 0 | 0
120 | Zapojení | 8 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů i na straně spotřebičů a periferií MaR |  | 0 | 0
121 | 5.4 Ostatní služby | kpl. |  |  | Celkem: | 0
122 | Návody | 1 | Návody pro obsluhu |  | 10 | 0
123 | Revize | 1 | Výchozí revize elektro |  |  | 0
124 | Projekt - výrobní | 1 | Dílenské výkresy rozvaděčů MaR |  | 150 | 0
125 | Projekt - skutečný stav | 1 | Dokumentace skutečného stavu |  | 15 | 0
REKAPITULACE
1 | ŘÍDICÍ SYSTÉM DDC - dodávka celkem |  |  |  |  | 0
2 | PERIFERIE - dodávka celkem |  |  |  |  | 0
3 | ROZVADĚČE - dodávka a montáž celkem |  |  |  |  | 0
4 | KABELOVÉ ROZVODY - dodávka celkem |  |  |  |  | 0
5 | SLUŽBY |  |  |  |  | 0
| CENA DODÁVKY CELKEM (bez DPH) |  |  |  |  | 0