## Oceněný výkaz výměr
NEOCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR
Akce: ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ZHM - PLYNOVÁ KOTELNA, U DĚTSKÉHO DOMOVA č.p. 263, OLOMOUC
Profese: D1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA
Počet stránek: 2 A4
Pozice | Popis elementů | Počet | Měrná | Dodávková cena |  | Montážní cena
|  |  | jednotka | jednot. | celková | jednot. | celková
Položky oceněného a neoceného výkazu výměr byly vykázány výčtem množství z výkresu D.1.4.3-2.01
a D.1.4.3-04!!
Zařízení č. 1 - VĚTRÁNÍ PLYNOVÉ KOTELNY, PŘIROZENÝ PŘÍVOD A PŘIROZENÝ ODVOD VZDUCHU
1 01 | Stávající protidešťová žaluzie 750x500, volná část žaluzie bude zaslepena plechem tl. 1 mm, na žaluzii bude provedena oprava nátěru | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
1 02 | Protidešťová žaluzie vyrobena z pozinkovaného plechu, rozměr 500x200, min. volná průtočná plocha 60%, žaluzie bude opatřena nátěrem v odstínu požadovaném investorem, žaluzie bude osazena do zaslepovacího plechu tl. 1 mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 03 | Pozinkovaná mřížka 500x200, oka 10x10 mm, volná průtočná plocha mřížky 80%, mřížka bude osazena z vnitřní strany protidešťové žaluzie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 04 | Pozinkovaná mřížka 400x200, oka 10x10 mm, volná průtočná plocha mřížky 80%, mřížka bude osazena z čelní strany vzduchotechnického potrubí | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 05 | Zaslepovací pozinkovaný popř. černý plech tl. min. 1 mm, orientační rozměr 750x500 - upřesnit dle rámu dveří, plech bude natřen v odstínu požadovaném investorem a bude osazen do ocelového rámu dveří, do zaslepovacího plechu bude vyříznut otvor 500x200 pro pozici 1.02 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 06 | Demontáž stávajícího zaslepovacího plechu 750x500 osazeného ve spodní části dveří | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
1 07 | 1.07 ÷ 1.19 volné pozice
1 20 | Čtyřhranné pozinkované potrubí SK I., lištové příruby vč. 30% tvarovek, přesné rozměry viz. výkresová část | 15 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 2 - ÚPRAVY NA STÁVAJÍCÍM VZDUCHOTECHNICKÉM ZAŘÍZENÍ
2 01 | Zaslepovací pozinkovaný plech tl. 0,8 mm, rozměr 400x200 - upřesnit dle stávajících vyústek | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 02 | Požární klapka s požární odolností min. 60 min., ruční a teplotní spouštění, provedení normální, předpokládaný rozměr 250x200, rozměr ověřit dle stávajícího potrubí, pokud bude plocha stávajcího potrubí menší než 400 cm 2 nebude požární klapka osazena!! | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
2 03 | Provedení vybourání stávajícího potrubí VZT 250x200 (orientační rozměr) v příce tl. do 150 mm pro osazení požarní klapky, vč. opětovného zazdění a zapucování | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 3 - POMOCNÝ MATERIÁL
3 01 | Pomocný spojovací a těsnící materiál pro čtyřhranné potrubí | 5 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
3 02 | Závěsový a kotvící systém pro tlumiče hluku, digestoře, potrubní rozvody apod. | 6 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
3 03 | Ocel pro pomocné konstrukce, konzole apod. | 22 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
| CENA celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
REKAPITULACE NÁKLADŮ - VZDUCHOTECHNIKA
| Dodávka |  |  | 0
| Montáž |  |  | 0
| Doprava |  |  | 0
| Přesun hmot po staveništi |  |  | 0
| Lešení a pomocné konstrukce |  |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  |  | 0
| Zprovoznění, zaregulování, protokol o zaregulování |  |  | 0
| VZT celkem |  |  | 0
| DPH 21% |  |  | 0
| VZT celkem s daní |  |  | 0
Vypracoval: Jiří Svoboda, 10/2018